## 分标建设内容（1）
2024年度广西小型水库安全监测设施建设项目实施阶段 标项一
| 编号 | 名称 | 主要技术参数/要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 合计（元）
辅助编号 | [5 empty] | 设备单价 | 安装单价 | 设备费 | 安装费
|  | 合计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Ⅰ | 设计费
| 1 | 施工图设计 | 针对2024年度广西小型水库安全监测设施建设项目范围内1521座小型水库监测设施等建设内容开展施工图设计阶段设计、设计成果移交、施工期设计技术服务等工作。 | 项 | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Ⅱ | 市县安全监测设备及新技术应用
255 | （一） | 市级安全监测设备
256 | 2 | 移动智能终端 | 1、CPU型号：八核CPU 2、屏幕分辨率不低于2700*1220 3、屏幕刷新率不低于：120Hz 4、屏幕材质：OLED 5、屏幕尺寸：不小于6英寸 6、充电功率不小于40W 7、电池容量不小于4000mAh 8、支持4G网络、5G网络 9、双卡机类型：双卡双待 10、支持USB、WIFI、红外、OTG接口、蓝牙、NFC 11、充电接口：Type-C 12、后摄主像素不低于4800万像素 13、前摄主像素不低于1300万像素 14、机身内存不低于512GB ROM 15、运行内存不低于12GB RAM | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
257 | 3 | 固定机场及无人机 | 1、整机重量（不含飞行器）不大于35KG，外形尺寸小于等于600mm×600mm×500mm； 2、整体设备（含飞行器）防护等级不低于IP54，工作温度范围-35°C 至 50°C，适应室外恶劣环境，最大输出功率小于等于1000W； 3、设备集成RTK基站支持BEIDOU卫星信号，定位精度：水平：1 cm+1 ppm（RMS），垂直：2 cm+1 ppm（RMS）； 4、可收纳1台飞行器，配备快充模块，无人机归位即充电； TEC 空调系统为电池快速降温，仅需35分钟便可将无人机电量从20%充电至90%； 5、机场内置备用电池，电池容量不低于12AH，提供不低于5小时续航时间，保证断电情况下设备的正常使用； 6、设备最大运行海拔高度不小于2500米，最大允许降落风速不小于5级，最大作业半径不小于10KM； 7、设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量大于等于4天线，设备可通过APP应用程序进行配置调试，支持第三方负载接入，支持通过上云API进行私有化部署； 8、支持二次开发、具备边缘计算模块接口，适用性强； 9、飞行器裸机重量（含电池）小于1450克； 10、外形尺寸小于等于350mm×400mm×200mm； 11、水平飞行速度不低于21m/s； 12、作业阶段抗风能力不低于12m/s； 13、飞行时间不低于50分钟； 14、定位精度：水平≤ ±0.1m，垂直≤ ±0.1m； 15、工作环境温度：-20℃至45℃； 16、集成广角、长焦及红外镜头于一体，广角镜头CMOS不低于1/1.32英寸 ，有效像素不低于4500万像素、支持不低于50倍变焦； 17、红外镜头不低于640*512@30fps分辨率，支持不低于25倍数码变焦（支持红外超分功能），支持可见光与红外热成像联动变焦。 标配：无人机×1、机场×1、智能飞行电池×1。 18机场运维保修服务（6年）：保障时间六年，在保障时间、保障额度内提供机场免费上门维修；提供1对1日常咨询，维修协助及养护提醒等快速响应服务。 19无人机运维保修服务（6年）：飞机机身险，保险服务期限六年，在服务期内由于意外导致的设备损坏，可享受免费维修/置换服务。 20第三者责任险(6年)：保险服务期限六年。在服务期及在保额范围内赔付由飞机引起的第三方损失。 | 套 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
258 | 4 | 无人机负载（组合探照灯、喊话器） | 1、重量不大于200G，尺寸不大于140*120*80mm 2、防护等级不低于IP54 3、广播距离不小于300m 4、0°至-90°可控云台 5、支持红、绿、蓝、黄、白爆闪模式、组合照明，最大照明面积不低于1000m² | 套 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
259 | 5 | 智能飞行电池 | 单块电池容量不低于7800mAh，适配机场无人机使用，支持不低于400次充放循环 | 组 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
260 | 6 | 增强图传模块 | 1、支持TDD、FDD、WCDMA等多个工作频段 2、尺寸不大于44*23*7，重量不大于12G 3、可与4G网络共同协作，提高信号传输稳定性 | 套 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
261 | 7 | 遥控器 | 1、不低于 IP54 防护； 2、支持外置天线； 3、最大续航时间≥6 小时； 4、屏幕尺寸≥7 英寸； 5、屏幕分辨率≥1920*1200； 6、最大亮度≥1200cd/m2； 7、支持双控模式； 8、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km（FCC），8km（CE/SRRC/MIC）；最大信号有效距离（有干扰）： 9、WIFI 协议：至少支持 Wi-Fi 6。 | 套 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
262 | 8 | 充电套件 | 1、适配智能飞行电池使用，重量不大于85G 2、输入电压：5-20V | 套 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
263 | 9 | 无人机管理系统 | 1、航线规划与管理： （1）支持航线规划与定时下发，实现无人值守巡检任务； （2）支持在三维地图中编辑航线基本信息。 （3）支持对航点进行精确设置； （4）面状航线，可配置照片存储类型、飞行速度、飞行高度、拍照模式；通过配置旁向重叠率、航向重叠率、边距参数，系统自动生成自定义多边形内飞行航线。 2、机场管理： （1）支持查看机场实时信息。 （2）支持查看机场实时气象信息。 （3）支持机场安全设置。 3、巡检任务： （1）支持使用列表、日历等多种形式查看巡检任务： （2）可对任务信息进行筛选。 （3）支持创建巡检计划。 4、巡检监控： （1）支持查看无人机直播视频及机场、无人机状态数据，实时掌控巡检任务执行情况。 （2）支持同时查看多台机场无人机巡视画面。 5、远程调试：支持机场的远程调试。 6、远程控制：支持一键返航。 7、巡检记录：支持飞行数据存储。 8、巡检图片对比：支持同一航线多次执行后，相同位置，不同时间拍摄的图片人工对比、标注并存档。 9、告警信息：支持列表查看，并支持标记读取状态。 10、支持断点续航，在手动介入后能实现一键返航； 11、系统提供 API 对接第三方平台，实现警情位置同步至系统；支持手动添加警情并予以执行。 12、统一平台登录，实现日常智能巡检，战时接警对接。 13、无新增定制功能点条件下，平台支持终身免费在线升级功能，实现系统持续更新。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
264 | 10 | 耗材及基建费用 | 安装物料：漏电保护开关 16A2P*1、浪涌防雷保护器40KA 2P*1、配电箱*1、超五类网线、三芯电缆（2.5平方以上）、16平方避雷线或者扁钢、PVC塑料套管、摄像头*1、膨胀螺栓、螺杆、螺母、垫片、机场底座安装支架、16平方避雷线或者扁钢。 | 项 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
265 | 11 | 基础款无人机（日常巡查、工作检查用） | （一）主机 1.机子可折叠，折叠后尺寸不大于长225×宽100×高100mm，起飞重量不大于950g。 2.最长飞行时间不低于40min，最大信号有效距离不低于10km，最大上升、下降速度不低于6 m/s，最大抗风速度不小于12m/s,最大飞行海拔不低于6000米； 3.全向感知系统，飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器。 4.支持单北斗模式，定位精度：水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm； 5.图传链路进行AES-256技术加密，保证数据安全； 6.支持在自主降落过程中，飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息，具备飞行器自检功能、低电量自动返航、信号丢失自动返航等功能。 （二）云台相机 1.集广角测绘相机与长焦相机于一体，广角相机COMS不低于4/3英寸，有效相素不低于2000万，像元尺寸不低于3.3 um； 2.机械快门，连续拍照间隔不低于0.7S，支持DNG格式照片拍摄，提供内参标定参数； 3.长焦相机CMOS不低于1/2英寸，像素不低于1000万，变焦倍数不低于50倍，具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）。 （三）软件功能 1.支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； 2.支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数据； 3.支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的坐标和时间。 （四）遥控器及图传系统 1.采用2个发射天线、4个接收天线，支持2.4G、5.8G图传； 2.具备遥控器和显示屏一体化设计，屏幕显示分辨率不低于1920*1080p，支持4G dongle； 3.地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口。 （五）RTK模块 1.尺寸不大于55×45×68mm，重量小于30g，可拆卸； 2.支持RTK厘米级定位，定位精度：水平：1cm+1ppm；垂直：1.5cm+1ppm。 （六）电池 1.单块电池重量不高于340g，容量不低于4500mAh，续航时间不低于40min； 2.充电功率不低于100W，支持3块电池轮充。 （七）无人机运维保修（6年）：飞机机身险，保险服务期限六年，在服务期内，由于意外导致的设备损坏，可享受免费维修/置换服务。 （八）第三者责任险(6年)：保险服务期限六年。在服务期及在保额范围内赔付由飞机引起的第三方损失。 | 套 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
266 | 12 | 基础款无人机负载（喊话器） | 1、重量不大于90 克 2、接口：USB-C 4、额定功率：3 瓦 5、最大响度：110dB@1m× 6、有效广播距离：100m@70dB× 7、码流：16Kbps/32Kbps 8、工作温度：-10℃ 至 40℃ 9、即安即用，无需使用额外组件，远程传递声音，可储存多条语音并支持自动循环播放 | 套 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
267 | (二） | 县级安全监测设备
268 | 13 | 县级、试点水库会商大屏 | 县级、试点水库会商大屏 1、4K显示分辨率、不低于98英寸、支持HDMI输出、支持落地支架安装，配套提供落地活动支架并安装 | 套 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
269 | 14 | 光纤熔接机 | 熔接机可进行单模、多模等多种光纤熔接，带液晶屏显示，自动检测 调芯方式：纤芯对准； 全自动熔接时间：≤8s； 加热时间：≤20s； 切割长度：≤16mm； 工作环境：温度-10℃~+60℃ 湿度: 0~95%不结露； 电池容量：≥5200毫安 | 台 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
270 | 15 | 视频工程宝 | 网线测试：≥150m； 支持HDMI输入输出； 电源输出：DC12V,DC5V； 网络端口：双千兆以太网口，10/100/1000M 自适应； 以太网测试：10/100/1000M以太网链路状态测试，以太网流量检测； 支持摄像机测试； 电池容量：≥7000mAh； 显示屏：≥7英寸，分辨率≥1920x1200； | 台 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
271 | 16 | 光纤测试仪 | 支持FC/SC接口； 适用网线：CAT5/CAT6 接口耐压：60V； 发射器： 端口闪烁功能：自动识别全双工和半双工、自协商和非自协商、10m/100m/1000m； 光功率计功能：850/1300/1310/1490/1550/1625(波长); 红光功率：10MW； 接收器： 带载/非带载非屏蔽网线寻线≥300m；具备NCV检测功能、LED照明等 | 台 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
272 | 17 | RTK | 卫星系统：支持北斗三代，优于5星16频； 通道数：≥900 静态精度：平面：≤±（2.5mm+0.5×10-6D）高程：≤±（5mm+0.5×10-6D）（D为所测量的基线长度，单位为mm）； 动态精度：平面：≤±（8mm+1×10-6D）高程：≤±（15mm+1×10-6D）（D为所测量的基线长度，单位为mm）； 工作温度：–25 °C到+65 °C； 存储温度：–35 °C到+80 °C； 防水：1m浸泡，IP68级； 防尘：IP68级； NFC无线通信：采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块）； WiFi热点：具有WiFi热点功能； WiFi数据链接：接收机可接入WiFi，通过WiFi进行差分数据播发或接收； 电池：≥6000mAh； 数据存储：≥8G内置固态存储器； 显示：彩色屏幕； 网络模块：支持4G全网通； 抗冲击：≥1.5m自然跌落； 支持蓝牙连接； 含6年CORS账号（厘米级）和手簿流量。 | 台 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
273 | 18 | 接地电阻测试仪 | 分辨率：≤0.01Ω； 工作温湿度范围：0~40°C； 储存温湿度范围：-20°C~60°C； 精确度保证温湿度范围：23+5°C； | 台 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
274 | 19 | 水准仪 | 1、高程测量每公里往返标准偏差（IS0171263-2） 铟瓦标尺：0.3mm，标准标尺：1.0mm，光学测量：2.0mm 2、距离测量 标准偏差：5mm/10mm，距离测量精度：（D≤10m：10mm;D≥10m：D*0.001） 3、测距范围 电子：1.8m-110m，光学：≥0.6m 单次测量的时间：典型3秒 4、最小显示 高度：1mm/0.1mm/0.01mm可选，距离：0.01m 5、测量时间：一般条件下小于3秒 6、测量模式：单次、重复、均值、中值 7、测量程序 （a）BF BBFF（a）BFFB往返测，单程双转点，放样测量，串口、蓝牙测量 8、编码：标注，自由编码 9、数据存储 10、内存：128MBit，150000点；点号：递增/自定义；接口：蓝牙；外部存储U盘：FAT32格式，单个文件4G 11、数据传输：蓝牙，RS-232 12、望远镜 放大倍率：32X，物镜直径：40mm，视场角：1°20″，乘13、常数：100，加常数：0 14、水准器灵敏度 圆水准器：8′/2mm 15、补偿器 类型：磁阻尼补偿，补偿范围：≥10′，补偿误差：0.2″ 16、显示：3.0″ TFT LCD，彩色400x240像素，触摸屏 17、测量值改正 视线倾斜误差改正：自动，地球曲率改正：开/关 18、工作温度：-20℃—+50℃ 19、贮藏温度：-40℃—+70℃ 20、防尘防水：IP65 21、电池：锂电池：3400mAh/7.4V 22、使用时间：大于20小时 | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
275 | 20 | 全站仪 | 全站仪 1、角度测量 （1）精度：1″ （2）测量方法：绝对编码，连续，对径测量 （3）最小读数0.1″/0.1mgon/0.01mil （4）补偿器设置精度：0.5″ （5）补偿范围：±4′ 2、距离测量 （1）圆棱镜测程（GPR1，GPH1P）2 1.5m-3500m （2）长测程模式（GPR1）2 ＞5000m 3、精度 （1）单次：1mm+1.5ppm，快速：2mm+1.5ppm （2）测量时间： 1.0s 4、无棱镜距离测量 （1）无棱镜测程5 R500、R10006 （2）精度：2mm+2ppm （3）激光点大小：30m处：约7mm×10mm 5、望远镜 （1）放大倍数：30× （2）分辨率：3″ （3)视场：1°30′，100m处：2.7m （4)调焦范围：1.55m至无穷远 6、综合参数 （1）屏幕：3.5英寸，320×240像素，VGA，彩色触摸屏 （2）键盘：28键，双面键盘，背光 （3）电池：可充电锂电池 （4）操作时间：不低于20小时 （5）存储容量内存：2GB，SD卡：1GB/8GB，U盘：1GB （6）传输接口：RS232、SD卡、USB、MiniUSB、Bluetooth®、 WLAN （7）激光对点器：对中精度 ：1.5m高，1.5mm光斑大小：1.5m高，2.5mm自动量高7 测距精度：1m高，1.0mm （8）测距范围：0.7m-2.7m （9）工作温度范围 -20℃到+50℃ （10）存储温度范围：-40℃到+70℃ （11）防尘/防水（IEC60529）： IP66 （12）防潮：95%，无冷凝。 | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 21 | 电测水位计 | 电测水位计 1、测量深度：0-50m 2、最小读数：1mm 3、重复性读数：2mm 4、电源：9V/3mA（仅在指示时，无指示时几乎不耗电） | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 22 | 读数仪 | 1、振弦测量 测量范围：400~6000Hz；分辨力：0.01Hz；误差：<0.1Hz 2、温度电阻测量 测量范围：-40 ℃~105℃；分辨力：0.01℃；误差：<0.10℃ 3、电阻比测量 测量范围：0.9~1.1；分辨力：0.00001；误差：<0.0001 4、电阻测量 测量范围：0Ω~120Ω；分辨力：0.001Ω；误差：<0.02Ω 5、使用温度：-20℃~60℃； 6、电池：12Ah； 7、充电电流：≤1A； 8、功耗：<0.5W 9、连续工作时间：>24h 10、读数储存：最多7280条 | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
278 | 23 | 基础款无人机（日常巡查、工作检查用） | （一）主机 1.机子可折叠，折叠后尺寸不大于长225×宽100×高100mm，起飞重量不大于950g。 2.最长飞行时间不低于40min，最大信号有效距离不低于10km，最大上升、下降速度不低于6 m/s，最大抗风速度不小于12m/s,最大飞行海拔不低于6000米； 3.全向感知系统，飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器。 4.支持单北斗模式，定位精度：水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm； 5.图传链路进行AES-256技术加密，保证数据安全； 6.支持在自主降落过程中，飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息，具备飞行器自检功能、低电量自动返航、信号丢失自动返航等功能。 （二）云台相机 1.集广角测绘相机与长焦相机于一体，广角相机COMS不低于4/3英寸，有效相素不低于2000万，像元尺寸不低于3.3 um； 2.机械快门，连续拍照间隔不低于0.7S，支持DNG格式照片拍摄，提供内参标定参数； 3.长焦相机CMOS不低于1/2英寸，像素不低于1000万，变焦倍数不低于50倍，具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）。 （三）软件功能 1.支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型； 2.支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数据； 3.支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的坐标和时间。 （四）遥控器及图传系统 1.采用2个发射天线、4个接收天线，支持2.4G、5.8G图传； 2.具备遥控器和显示屏一体化设计，屏幕显示分辨率不低于1920*1080p，支持4G dongle； 3.地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口。 （五）RTK模块 1.尺寸不大于55×45×68mm，重量小于30g，可拆卸； 2.支持RTK厘米级定位，定位精度：水平：1cm+1ppm；垂直：1.5cm+1ppm。 （六）电池 1.单块电池重量不高于340g，容量不低于4500mAh，续航时间不低于40min； 2.充电功率不低于100W，支持3块电池轮充。 （七）无人机运维保修（6年）：飞机机身险，保险服务期限六年，在服务期内，由于意外导致的设备损坏，可享受免费维修/置换服务。 （八）第三者责任险(6年)：保险服务期限六年。在服务期及在保额范围内赔付由飞机引起的第三方损失。 | 套 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
279 | 24 | 基础款无人机负载（喊话器） | 1、外形尺寸不大于115×85×55mm（长×宽×高 ） 2、重量不大于90 克 3、接口：USB-C 4、额定功率：3 瓦 5、最大响度：110dB@1m× 6、有效广播距离：100m@70dB× 7、码流：16Kbps/32Kbps 8、工作温度：-10℃ 至 40℃ 9、即安即用，无需使用额外组件，远程传递声音，可储存多条语音并支持自动循环播放 | 套 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
280 | 25 | 移动工作站 | 移动工作站 1、显示器：不低于14英寸显示器； 2、CPU：不低于8核CPU； 3、内存：16G 运行内存 ； 4、硬盘：不低于1T 固态硬盘； 5、显卡：2G独显。 | 台 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0
281 | Ⅲ | 网络安全
282 | （一） | 机房安全设备
283 | 26 | 互联网区路由器 | 1、千兆电以太网接口≥8，千兆光接口≥2，满足以上配置后预留>=2个扩展插槽；USB接口≥1，支持USB 3G扩展，支持冗余双电源 2、支持静态路由；支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等；支持策略路由、等价路由； 3、支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，TELNET V6； 4、支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、MSDP、MBGP、组播静态路由等； 5、支持MPLS ,MPLS L2VPN,MPLS L3VPN,VPLS； 6、内置硬件加密，支持IPSEC；SSL VPN加密；最大可创建VPN数量≥250；具备L2TP、GRE功能；支持预共享密钥（PSK）认证； 7、支持PQ/FIFO等队列调度机制； 8、支持CAR、WRED、RED； 9、支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
284 | 27 | 互联网区防火墙 | 1、业务接口：千兆电口>=8个，千兆光口>=2个，扩展槽>=2个，双交流电源，高度1U； 2、吞吐量>=20Gbps，并发连接>=1200万,新建>=23万； 3、CPU：飞腾等国产CPU，>=8核；OS：麒麟等国产操作系统； 4、支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，并且全内置硬件加密芯片，配置SSL VPN并发用户>=10个； 5、支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持IPS、防病毒、流控等功能，支持可升级的专业特征库； 6、支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议； 7、配置6年入侵防御、防病毒升级授权。 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 28 | 互联网区流量清洗设备 | 1、业务接口：千兆电口>=8个，千兆光口>=2个，扩展槽>=2个，双交流电源； 2、吞吐量>=4Gbps，最大并发连接数>=800w，最大每秒新建连接数>=(HTTP)12w； 3、支持防御主流的DDoS攻击； 4、支持抓包溯源功能，支持抓取清洗前、清洗后、清洗丢弃的报文进行分析；针对抓包文件可以进行攻击源IP溯源，并提取攻击报文中的攻击特征下发到清洗设备过滤。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
286 | 29 | 互联网区流量检测设备 | 1、业务接口：千兆电口>=8个，千兆光口>=2个，扩展槽>=2个，双直流电源； 2、镜像检测能力>=4Gbps；抽样检测能力>=160,000 flow/s； | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
287 | 30 | 互联网区流量清洗平台 | 1、现网设备统一管理：支持对安全设备进行集中管理，可通过访问控制策略的配置，实现大规模部署环境下的灵活、便捷的安全策略管理，阻止敏感信息外泄和非核心业务的滥用，确保网络的整体安全。 2、整网信息全面分析：全面集成日志采集器、数据库、日志分析、审计、报表等功能部件，可实现对整张网络进行全面的网络流星分析，自动关联安全事件，帮助管理员实时了解整网状况，发现潜在安全风险，保障网络安全。 3、灵活部署轻松管理：支持集中管理和分级管理两种模式。集中管理可以针对网络中所有设备进行统一的配置和安全事件管理;对于较大规模和分区域的网络环境，还支持通过分级管理的方式进行总部和分部的统—管理。 4、远程管理便携安全：采用B/S架构，内建HTTP服务器，管理员可以在任意位置通过HTTP或HTTPS方式登录统一管理中心对网络进行盗控和管理。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | 31 | 安全管理区态势感知平台 | 1、流量处理能力>=10G； 2、支持从用户威胁、外部威胁、内部威胁、外连威胁、对外威胁等维度进行安全态势的分析及呈现，同时支持综合威胁态势、文件威胁态势等维度来进行安全态势呈现及大屏展示； 3、支持时间轴溯源分析，以时间轴的形式展示攻击者在入侵全过程中各个入侵时间节点中的攻击目标、攻击次数、攻击手段等，同时提供各攻击手段安全处置建议； 4、支持攻击链分析，内置入侵阶段的攻击链知识库，入侵阶段包括但不限于：扫描探测、投放利用、代码执行、持续突防、权限提升、防御绕过、账户破解、环境洞察、横向扩散、数据采集、命令控制、数据窃取、深度影响；对单次安全事件中涉及的入侵阶段以及使用的攻击技术有明显标注，对使用的攻击技术进行具体战术分析和战术说明展示。 5、支持自动编排功能，攻击事件匹配上剧本设定的攻击条件、机构分组、IP等信息后，攻击事件按照剧本设置的处置策略如封禁、白名单等处置手段进行处置，攻击事件被盖上相应的处置标签；处置列表显示。 6、配置6年威胁情报和软件升级授权。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
289 | 32 | 安全管理区堡垒机 | 1、业务接口：千兆电口>=6个，扩展槽>=2个，硬盘>=4TB，高度2U，USB接口>=2个，Console口1个，冗余电源； 2、管理点数：>=200 3、支持通过协议前置机进行协议扩展，可支持扩展 KVM、数据库、http/https、CS 应用等。 4、支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置即可实现单点登陆和审计接入； 5、支持静态口令、数字证书等多种认证及组合认证方式，认证传输过程加密； 6、支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期 7、最大字符连接>=100个，最大图型连接>=50个； | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
290 | 33 | 安全管理区数据库审计 | 1、业务接口：千兆电口>=6个，扩展槽>=2个，高度2U，USB接口>=2个，Console口1个，硬盘>=8TB，1+1冗余电源； 2、数据库实例数：>=20; 3、支持国际、国内主流数据库：Oracle、MySQL、SQLserver、人大金仓等； 4、支持扫描网络中的开放的服务，自动发现网络中存在的数据库系统； 5、支持查看数据库系统的监视器信息、软件版本信息、补丁信息、表空间情况、会话信息、回退信息、权限信息等信息来判断数据库系统运行是否正常，保证数据库系统的可用性和响应能力； 6、SQL处理能力≥70000条/秒、入库量>=30000条/秒、日志存储能力≥20亿条； 7、业务流量吞吐：>=6G； 8、配置6年软硬件维保。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
291 | 34 | 核心交换区态势感知探针 | 1、业务接口：千兆电口>=2个，万兆光口>=2个，扩展槽>=2个，硬盘：SATA >=4TB、 SSD >=480GB ，双电源； 2、流量处理能力>=5G，检测规则升级授权6年； 3、支持从用户威胁、外部威胁、内部威胁、外连威胁、对外威胁等维度进行安全态势的分析及呈现，同时支持综合威胁态势、资产威胁态势、脆弱性威胁态势和文件威胁态势、分支机构威胁态势等维度来进行安全态势呈现及大屏展示； 4、支持多种Web渗透攻击检测，至少包括：SQL注入、跨站脚本工具、代码注入、文件上传漏洞攻击、Webshell注入、Activex漏洞攻击、Web应用漏洞攻击、目录遍历攻击、文件包含漏洞攻击、服务器配置信息泄露、扫描探测、信息泄露探测等； 5、支持多种恶意文件传播检测，至少包括：木马通信、后门通信、勒索病毒通信回传、间谍软件通信等； 6、可自定义弱口令规则，结合预定义弱口令字典，对弱口令威胁的检测更准确; 7、支持全流量报文的存储，以及远程调取、查看和下载功能。 8、配置6年检测规则升级授权。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
292 | 35 | 服务器区WAF | 1、业务接口：千兆电口>=8个，万兆光口>=16个，百G光口>=2个，扩展槽>=4个，双交流电源； 2、网络层吞吐量>=70Gbps，应用层吞吐量>=10Gbps,并发连接>=1200万,新建>=25万； 3、支持请求行正规化、头域负载正规化、Cookie正规化、漏洞攻击防护（sql注入、命令行注入、XSS跨站脚本等）、信息泄露防护、上传文件检查、网络爬虫防护、网页盗链防护、CC攻击防护、慢速DDoS防护、下载文件检查、敏感字过滤、HTTP访问控制、CSRF防护、文件扫描防护、弱口令防护、参数篡改防护、密码破解防护等web防护； 4、支持黑名单联动、网页防篡改等防护控制功能、基于地理位置的访问控制能力、网站一键下线、网站一键锁定、DDoS防护等功能 5、支持透明部署、反向代理、旁路部署模式 6、配置6年WAF库升级授权 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
293 | 36 | 外联接入区路由器 | 1. 包转发≥360Mpps， 槽位数量≥6*HMIM，主控冗余，主控板、转发板物理分离，配置4块300W交流电源模块，支持电源N+M备份。 2. 配置≥16个千兆电口，≥16万兆光口（满配万兆多模光模块），≥4个25GE(SFP28)光口（满配 25G SFP28多模光模块）； 3.支持NSR、GR，持VRRP、VRRPv3，支持基于多链路的负载分担与备份。 4.支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE 等SRv6功能，支持RIPng，OSPFv3等动态路由协议。 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
294 | 37 | 数据防泄漏 | 1、硬件配置 电源：双电源，CPU：国产CPU，不少于16核32线程，高度：2U，内存：>=64GB，硬盘：SATA >=4TB（最高支持不少于4个插口，默认硬盘占用1个插口），网卡接口：千兆电口>=2个 、万兆光口>=2个 2、主要功能 智能内容识别能力：内存识别技术、内容识别工具、文件格式识别、文件属性识别、用户身份识别 网络监控数据防泄漏能力：网络协议支持、网络应用支持、鉴别境内外国家IP等 安全策略：内置策略、策略定义等 可视化审计：事件管理、事件权限、报表管理、日志管理 管理平台：统一管理平台、备份还原、系统管理员、组织架构、模块算法管理、多级部署、服务器监控、服务器管理 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
295 | 38 | 数据安全风险管控平台 | 1、对全量数据库资产、API资产、文件资产等进行测绘，提供数据资产清单。让数据资产可视、可知。 2、从数据安全无感知，到数据风险实时监测。掌握现网数据安全风险，让风险可感、可溯。 3、联动数据库防火墙、数据库加密、数据防泄漏等数据安全防护设备。处置及预防数据安全风险，让数据安全可控。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
296 | 39 | 数据安全API风险监测系统 | 1、业务接口：千兆电口>=2个，万兆光口>=2个，可扩展槽位>=2个； 支持>=3G镜像流量分析能力； 3、支持在流量中自动识别数据交互接口，包含接口地址、域名、请求方式等信息； 4、支持对接口的异常访问行为进行发现与告警； 5、行为风险支持识别模型配置，基于业务场景，进行风险阈值调整； 6、支持对账号进行追踪溯源，了解目标账号在溯源期间所发生的风险、访问的接口/数据情况，掌握目标账号的风险与访问轨迹； 7、支持API报告订阅管理，可定制每天、每周、每月或自定义时间的报告任务； 8、支持通过以时间轴和原始日志的方式对接口的异常访问行为风险进行溯源举证，原始日志支持报文级查看； 9、配置6年软件升级授权，6年软硬件维保。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
297 | 40 | 24口交换机 | ≥24个千兆以太网电口，≥4个非复用的SFP+万兆端口；每个光口配置万兆光模块，满足现场使用需求 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
298 | (二） | 机房其他设备
300 | 41 | 计算服务器 | 1、机型：2U机架式服务器 2、CPU：2颗国产处理器 (主频≥2.6GHz，每颗处理器≥64核) 3、内存：配置≥1024G内存，主频≥2933MHz； 4、硬盘：2块SATA SSD硬盘，单块要求≥960GB； 5、网卡：≥2张2口10GE光口网卡，支持PXE启动功能且默认开启； 6、FC HBA：1块双端口16GB FC HBA卡； 7、Raid卡：支持RAID 0、1、10，支持JBOD； 8、电源：电源模块≥2个，相互冗余 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
301 | 42 | 云存储节点 | 1、采用分布式对称架构，不需要单独的元数据服务器，性能和容量随节点数和集群规模线性增长，最大可扩展至≥4096节点； 2、单节点配置：≥2颗高性能国产CPU，主频≥2.5GHz、CPU核数≥32；内存容量≥256GB；2块480G SSD系统盘、≥2块3.2TB NVMe 读写混合型SSD缓存盘；>=10块16TB SATA 7.2K 数据盘；4*25GE光口（含2*25GE多模、2*10GE多模光模块）； 3、支持在线添加节点，添加节点后，集群容量和性能近线性增长，新增性能不低于单节点性能基线80%*新增节点个数，扩容过程中对业务无影响； 4、支持EC（纠删码）数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比；支持大比例EC，支持22+2 EC配比，利用率高于90%； 5、当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度需能满足：每TB≤30分钟； 6、支持数据高冗余模式，最多可容忍任意2个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级； 7、单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持1000亿以上文件； 8、支持128KB以下小文件聚合，小文件利用率和EC配比误差在6％以内； 9、支持NFS/CIFS等多种访问协议访问同一文件，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，无明显语义损失，支持文件修改写、对象字典序、对象多段上传、对象多版本等常用语义，无需配置独立的网关节点； 10、支持多租户能力，可基于租户设置域控、协议类型、Qos，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询； 11、支持回收站功能，回收站内文件的保留时长和扫描周期可配置； 12、支持端到端数据完整性校验（DIF），解决静默数据错误问题，提升数据可靠性； 13、支持本地认证和AD/LDAP域认证； 14、支持对卫星遥感场景的数据进行二次压缩，压缩率提升50%； 15、支持检测磁盘SMART信息，支持慢盘检测，并在磁盘损坏前进行隔离并告警；如果存储节点性能异常，分布式存储软件可以自动检测对应的节点，触发告警并提供处理方案； 16、存储系统通过GUI图形界面提供独立的操作维护图形界面来对存储资源池进行管理； | 台 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
302 | 43 | 云存储交换机 | 1、设备性能:交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps; 2、设备配置：10GE/25GE光端口数量≥48个，40/100GE光接口≥8个，配置4个25G光模块、8个万兆多模光模块； 3、设备关键芯片CPU、转发芯片均为国产自研芯片 4、为提高设备性能，要求设备缓存≥40M; 5、支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备； 6、支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性； 7、为提高链路故障检测速度，减小业务影响； 8、支持VXLAN mapping； 9、为减少VXLAN网络中的广播流量，减轻设备的性能压力，节省VXLAN网络的带宽，保证组播业务的服务质量，要求设备支持组播VXLAN； 10、支持无丢包缓存自动配置； 11、支持动态负载均衡； 12、支持基于命令行的配置回滚； | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
303 | 44 | 国产服务器操作系统 | 国产操作系统（服务器端 ）1、支持国产主流芯片平台，包括飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光等。 2、具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理，网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务工具、集成开发平台等常用工具； 3、默认提供apache http、ftp、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP 等应用。 4、支持HTTP、FTP、VNC、TCP、UDP、IP、FTP、DNS、NFS、NTP、DHCP、SSH等多种网络协议 5、高可用性，支持负载均衡，支持多种网卡Bonding，提高可用性 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
305 | Ⅳ | 试点水库“四预”模型及计算
306 | 一 | 试点水库基础数据调查勘测 | 本次拟选择5座试点水库开展基础数据调查勘测，工作内容包括水位库容曲线勘测、水库下游洪水影响范围调查评价、水库实景三维等。
314 | （一） | 水库水位库容曲线勘测
315 | 45 | 水下地形测量 | 格网尺寸优于2.5米，平均100km/水库断面测量，插值生成面域水下地形。 | 50km | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
316 | 2 | 库容计算表制作 | 从最低水位计算至坝顶高程，每0.1米高差计算面积与静态库容及总库容、死库容、防洪库容、调节库容、淤积库容
317 | 46 | 等高线绘制 | 基于水下地形和地表DEM，按等高距0.1m生成绘制等高线。 | 人月量 | 1.33 |  |  | 0 | 0 | 0
318 | 47 | 水位库容计算 | 根据等高线数据成果，计算各等高面对应的库容及水面面积，并根据水库特征，确定水库静态库容及总库容、死库容、防洪库容、调节库容、淤积库容等数值。 | 人月量 | 1.33 |  |  | 0 | 0 | 0
319 | （二） | 下游影响区调查评价 | 开展下游人口聚集区、村落不同洪水条件下的淹没风险和河道防御能力
320 | 48 | 水库下游洪水风险调查范围确定 | 水库下游调查范围确定，根据调查的历史洪水比降、地形，推求不同流量条件下的淹没范围。 | 人月量 | 1.33 |  |  | 0 | 0 | 0
321 | 49 | 流域特征值调查 | 包括河长、流域面积、流域主河道平均坡降、河网密度、形状系数等数据 | 人月量 | 0.67 |  |  | 0 | 0 | 0
322 | 50 | 水库下游河道断面测量 | 水库下游河道41.54km范围的河道断面。 | km | 41.54 |  |  | 0 | 0 | 0
323 | 51 | 历史洪痕调查与测量 | 调查考证当地洪痕。 | 人月量 | 6.67 |  |  | 0 | 0 | 0
324 | 52 | 防御能力和水位流量关系分析 | 根据调查历史洪痕比降和河道断面，采用曼宁公式推求人口聚集区河道洪水过洪能力和水位流量关系，确定居民点的成灾水位和成灾流量 | 人月量 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
325 | 53 | 淹没风险范围分析 | 根据调查的历史洪水比降、地形，推求不同流量条件下的淹没范围 | 人月量 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
326 | 54 | 淹没范围人口、经济、基础设施调查 | 根据淹没影响区，调查区域内人口、经济分布状况、基础设施，包括居民点位置、人口聚集区、对应人口数量，下游公路、铁路等重要基础设施，影响区范围内的重要工矿企业分布等。 | 人月量 | 11.67 |  |  | 0 | 0 | 0
327 | (三) | 水库实景三维 | 拟对水库主体工程、水库工程管理保护范围、及水库下游影响范围进行实景三维测量，数据成果为5cm分辨率的三维模型，及航测范围内的DEM、DOM数据，并发布模型服务。合计106.7平方公里。
328 | 55 | 倾斜摄影测量 | 现场踏勘，技术设计，作业准备，数据获取，数据检查与整理。 | km2 | 106.02 |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 56 | 像控测量 | 比例尺按1:1000。 | 幅 | 424 |  |  | 0 | 0 | 0
330 | 57 | 空中三角测量 | 比例尺按1:1000。 | 幅 | 424 |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 58 | 数字高程模型(DEM)+数字正射影像图(DOM)同时生成 | 比例尺按1:1000。 | 幅 | 424 |  |  | 0 | 0 | 0
332 | 59 | 实景三维模型 | 地面分辨率5cm。 | km2 | 106.02 |  |  | 0 | 0 | 0
333 | 二 | 水库概化模型搭建
334 | 60 | 水库大坝轮廓模型 | 展现水库大坝轮廓、溢洪道等关键要素，水库大坝轮廓需按照大坝实际长宽高进行构建，合计5个大坝模型 | 人月量 | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 61 | 水库水面模型 | 对水库水面进行矢量化，利用矢量化的水位面数据构建水库水面动态模型,合计5个水面模型。 | 人月量 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
336 | 62 | 水库周边地形背景模型 | 基于水库管理范围或保护范围内的DEM数据及DOM数据，处理构建水库周边三维地形模型，包括选取的5座试点水库。 | 人月量 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0
337 | 63 | 监测站点符号化 | 基于监测站点位置坐标，根据已设定的站点类型符号，对站点模型进行符号化，需完成监测站点信息挂接，包括选取的5座试点水库。 | 人月量 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0
338 | 64 | 场景模型装配 | 将水库大坝模型、水面模型、周边地形背景模型、监测站点模型进行校准、融合处理，装配形成单个水库场景模型，包括选取的5座试点水库。 | 人月量 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
339 | 65 | 场景模型发布 | 将装配完成的水库场景模型进行切片缓存，发布服务，供前端数据应用，包括选取的5座试点水库。 | 人月量 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0
340 | 三 | 溃坝洪水淹没动态模拟
341 | 66 | 水库来水预报 | 以5个小型水库坝址作为小流域控制断面开展水库来水预报分析，通过历史暴雨、洪水观测数据，结合历史洪水调查成果对模型参数进行率定和检验，建立具有相当精度的小型水库来水预报模型。 | 人月量 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
342 | 67 | 溃坝影响分析 | 通过坝体的形状、高度、宽度、最终成型时间等因素，计算溃口出流。 | 人月量 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
343 | 68 | 洪水演进分析 | 通过一、二维模型耦合计算，进行洪水演进分析。 | 人月量 | 22.5 |  |  | 0 | 0 | 0
344 | 69 | 溃坝洪水淹没动态模拟生成 | 根据演进分析结果以及勘测调查成果，制作洪水淹没动态效果 | 人月量 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
345 | 70 | 模型融合及可视化展示集成 | 结合实景三维模型、水库概化模型、水库下游洪水影响范围调查评价成果、溃坝计算分析成果和下游洪水演进模拟成果，整合为试点水库“四预”子系统，实现三维可视化展示。 | 人月量 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ⅴ | 关键数据测量
| 一 | 大坝安全监测设施
49 | 71 | 大坝、溢洪道轮廓测量及数据录入 | 大坝横剖面测量复核及断面绘制、溢洪道轮廓测量及数据录入平台 | 座 | 1673 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 72 | 泄流曲线计算及复核及数据录入 | 溢洪道泄流曲线计算、复核和绘制及数据录入平台 | 座 | 1849 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 雨水情测报
182 | 73 | 高程引测 | 内容：水尺零点高程引测，库水位校核 高程标准：1985国家高程标准 | 项 | 486 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 74 | 高程复核 | 内容：水准点高程复核 高程标准：1985国家高程标准 | 项 | 1031 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ⅵ | 通信及供电保障
| 一 | 大坝安全监测设施
| （一） | 大坝表面变形监测
122 | 75 | 物联网卡 （5G/月,6年） | 含6年无线网络流量费，5G/月 | 张 | 772 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | 76 | 物联网卡（1G/月，6年） | 含6年无线网络流量费，1G/月 | 张 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 白蚁监测
160 | 77 | 物联网卡（200M/月，6年） | 含6年无线网络流量费，200M/月 | 张 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 雨水情测报设备
189 | 78 | 物联网卡 （300M/月,6年） | 含6年无线网络流量费，300M/月 | 张 | 1562 |  |  | 0 | 0 | 0
190 | 79 | 物联网卡（300M/月，5年） | 含5年无线网络流量费，300M/月 | 张 | 707 |  |  | 0 | 0 | 0
191 | 80 | 物联网卡（300M/月，4年） | 含4年无线网络流量费，300M/月 | 张 | 311 |  |  | 0 | 0 | 0
193 | 81 | 北斗通讯费（6年） | 北斗卫星通信终端6年北斗通信费 | 项 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| 三 | 供电设备
239 | 82 | 电费（6年） | 监测设施6年用电电费 | 项 | 1076 |  |  | 0 | 0 | 0
240 | 83 | 电费（5年） | 监测设施5年用电电费 | 项 | 266 |  |  | 0 | 0 | 0
241 | 84 | 电费（4年） | 监测设施4年用电电费 | 项 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0
| 四 | 通信设施
245 | 85 | 物联网卡（3G/月，6年） | 含6年无线网络流量费，3G/月 | 张 | 1448 |  |  | 0 | 0 | 0
246 | 86 | 物联网卡（50G/月，6年） | 含6年无线网络流量费，50G/月 | 张 | 287 |  |  | 0 | 0 | 0
247 | 87 | 物联网卡（50G/月，5年） | 含5年无线网络流量费，50G/月 | 张 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | 88 | 物联网卡（50G/月，4年） | 含4年无线网络流量费，50G/月 | 张 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
249 | 89 | 20M专线建设（水库现地级，含6年资费） | “水库现地-县级”20M点对点专线建设，包含6年通信资费，综合考虑全区各地水库分散的地理情况与外部条件等全部内容。 | 项 | 1457 |  |  | 0 | 0 | 0
299 | 90 | 扩容至1000Mbps互联网专线建设（自治区级，含6年资费） | 将2023年水型水库能力提升200Mbps互相网专线（含6年通信费用）扩容至1000Mbps（含6年通信费用，开始时间为2024年分部工程验收）等全部内容 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ⅶ | 运行维护
| 一 | 供电设施工程
111 | 91 | 市电运维费（5年） | 运维范围：本项目798座水库市电接入（AC220V，JKLYJ-1kV-35线缆） | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 大坝安全监测设施
162 | 92 | 设备运维费（5年） | 运维范围：本项目1521座水库新建的大坝渗流/渗压监测、大坝表面变形监测、MCU采集终端、白蚁监测等大坝安全监测设施。 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 三 | 工程视频图像监视设施
176 | 93 | 设备运维费（5年） | 运维范围：本项目1521座水库新建的视频监控设备、预警广播设备等工程视频图像监视设施。 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 四 | 雨水情测报设备
212 | 94 | 设备运维费（5年） | 运维范围：本项目1521座水库新建的设备、立杆等雨水情测报设备。 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 五 | 防雷接地系统
218 | 95 | 设备运维费（5年） | 运维范围：本项目1521座水库新建的交流电源防雷器、直流电源防雷器、串口信号防雷器、网络信号防雷器等防雷接地系统机电设备。 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 六 | 供电设备
242 | 96 | 设备运维费（5年） | 运维范围：本项目1521座水库新建的UPS、UPS出线配电箱、断路器、开关电源、太阳能板、蓄电池、充电控制器、0.4kV计量箱、动力配电箱、防雷插座等供电设备。 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 七 | 通信设施
253 | 97 | 设备运维费（5年） | 运维范围：本项目1521座水库新建的4G路由器、防水箱、网络机柜、室外一体化机柜等通信设施。 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 八 | 网络安全
304 | 98 | 设备运维费（5年） | 运维范围：本项目新建的机房安全设备、机房其他设备等网络安全设备运维。 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 九 | 试点水库“四预”模型及计算
346 | 99 | 软件运行维护费用 | 试点水库“四预”模型及计算软件系统运维，7*24小时不间断运行，遇故障2小时内响应，12小时内诊断故障原因，24小时内恢复运行 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ⅷ | 其他 | 办公生活及文化福利建筑、其他临时工程 | 项 | 1
| 100 | 办公生活及文化福利建筑 |  | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 101 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0
注：分项价格清单报价表为本项目服务所需主要设备的主要参数，投标人投标时无需明确各设备具体品牌、型号，投标人中标后在项目建设准备期提出设备选型和订购计划时（或编制实施方案时）需明确设备品牌、型号及技术参数，且技术参数不低于表中技术要求。

## 分标建设内容（2）
2024年度广西小型水库安全监测设施建设项目实施阶段 标项二
| 编号 | 名称 | 主要技术参数/要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 合计（元）
辅助编号 | [5 empty] | 设备单价 | 安装单价 | 设备费 | 安装费
|  | 合计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Ⅰ | 建筑工程
| 一 | 大坝安全监测设施
| （一） | 大坝渗流、渗压监测
| (1) | 测压管
5 | 500101004001 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 6821.96 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 500103001001 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 6698.48 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 500114001001 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 13080.45 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 500114001002 | 测压管（φ=110mm） | 包括成孔、管制安、回填封孔、滤网滤料辅材等所有内容 | m | 13685.91 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 500114001003 | 排水管（Q235B热镀锌钢管DN50） |  | m | 526.2 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 500114001005 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN50，δ≥2.5） |  | m | 26159.59 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 500114001006 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN25，δ≥2.5） |  | m | 2104.8 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 500109001001 | C25(1)砼保护井 |  | m3 | 421.6 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 500110001001 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 3157.2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 500114001007 | 304不锈钢保护盒（300mm×300mm×400mm，δ=2mm） |  | 个 | 1754 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | (2) | 量水堰
17 | 500101004002 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 1070.21 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 500103001002 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 647.44 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 500114001008 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 1059.22 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 500109010001 | 砼排水沟拆除(弃运1km） |  | m3 | 97 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 500109001002 | 量水堰C25(1)砼 |  | m3 | 336.35 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 500114001009 | φ75PE塑料连通管 |  | m | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 500114001010 | 304不锈钢量水堰板（600mm×450mm×8mm） |  | 块 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 500114001011 | 304不锈钢量水堰板（800mm×550mm×8mm） |  | 块 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 500114001012 | 304不锈钢量水堰板（1000mm×650mm×8mm） |  | 块 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 500114001013 | 304不锈钢保护盒（600mm×600mm×800mm） |  | 块 | 111 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 500114001014 | 304不锈钢平板水位尺150mm×400mm×1mm |  | 块 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 500114001015 | 304不锈钢平板水位尺150mm×550mm×1mm |  | 块 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 500114001016 | 304不锈钢平板水位尺150mm×600mm×1mm |  | 块 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 500114001017 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN50，δ≥2.5） |  | m | 2118.46 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 500109001003 | 保护管外包C25(1)砼300mm×200mm |  | m3 | 61.7 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 500110001002 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1817.44 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 500114001018 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | （二） | 大坝表面变形监测
35 | 500114001019 | 不锈钢水准标芯 | 不锈钢水准标芯 | 个 | 2209 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 500114001020 | 基点不锈钢强制对中基座（含厂家配套保护罩） | 强制对中基座：185*185（mm） 10mm厚 带盖 不锈钢材质 | 个 | 571 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 500114001021 | 测点不锈钢强制对中基座（含厂家配套保护罩） | 强制对中基座：185*185（mm） 10mm厚 带盖 不锈钢材质 | 个 | 477 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 500114001022 | GNSS立杆（DN90不锈钢管立杆，1.2m高） | DN90不锈钢管立杆，1.2m高 立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 根 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 500101002001 | 人工开挖土坑 |  | m3 | 4547.09 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 500103001003 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 2210.76 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 500109001004 | C25(1)砼变形观测墩 |  | m3 | 1783.32 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 500111001001 | 钢筋制安 |  | t | 47.39 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 500110001003 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 9824.08 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 500114001024 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 2213 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 500114001025 | 位移监测首次观测及数据录入 | 观测水库水准点变形测定墩坐标高程初始值及数据录入平台 | 座 | 377 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 500114001026 | 安全监测设施引测及数据录入 | 从水库水准点引测水尺安装高程、水位计安装高程、测压管管口高程等及数据录入平台 | 座 | 377 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 500114001027 | 监测点初始值观测及数据录入 | 对水位计、雨量计、渗压计、量水堰计的自动监测数据开展人工比测率定及数据录入平台 | 座 | 377 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | （三） | 采集终端MCU
52 | 500101004003 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 73.08 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 500109001005 | 设备箱基础C25(1)砼 |  | m3 | 109.62 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 500110001004 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 751.68 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | （四） | 水准点
56 | 500101002002 | 人工开挖土坑 |  | m3 | 15267.27 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 500103001004 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 12846.03 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 500105006001 | M7.5浆砌砖（厚180mm) |  | m3 | 1264.15 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 500105010001 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20mm |  | m2 | 11954.7 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 500103009001 | 回填级配碎石 |  | m3 | 359.28 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 500114001028 | 排水管（Q235B热镀锌钢管DN50，≥2.5） |  | m | 1908 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 500114001029 | 土工布(400g/m²) |  | m2 | 343.44 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 500114001030 | 大理石（300mm×300mm×20mm）（含刻字） |  | 块 | 954 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 500109001006 | C25(1)钢筋砼预制盖板 |  | m3 | 76.32 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 500114001031 | 铜头水准点 |  | 个 | 954 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 500109001007 | C25(1)砼墩 |  | m3 | 413.56 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 500110001005 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 992.16 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 500111001002 | 钢筋制安 |  | t | 15.266 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 500114001032 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 954 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 二 | 雨水情报设施工程
71 | 500114001033 | 横杆 | 1、尺寸：Φ≥80mm；h=3m 2、材料：Q235 3、壁厚：3mm 4、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 根 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 500101002003 | 立杆土方开挖 |  | m3 | 502.95 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 500103001005 | 立杆土方回填 |  | m3 | 105.56 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 500109001008 | 立杆基础C25(1)砼 |  | m3 | 397.39 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 500101002004 | 水尺土方开挖 |  | m3 | 131.85 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 500109001009 | C25（1）水尺桩基础 |  | m3 | 87.93 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 500110001006 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1986.95 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 500114001034 | 矮桩式水尺 | 1、材质：304不锈钢 2、H=1200mm 3、Φ=133mm 4、工艺：腐蚀电泳烤漆 | 根 | 1225 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 500114001035 | 直立式水尺 | 304不锈钢，高度约1m，随现场情况定制 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 500114001036 | 垂直贴壁式水尺 | 贴于主坝放水塔表面，304不锈钢，宽300mm，高度约1m，随现场情况定制 | m | 89 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 500114001037 | 倾斜式水尺 | 贴于内坡表面，304不锈钢，宽300mm，高度约1m，随现场情况定制 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 500114001038 | 旧水尺拆除 |  | 根 | 973 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 500101004004 | 线缆沟槽土方开挖 |  | m3 | 11713.9 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | 500103001006 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 11709.44 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 500114001039 | 光纤、交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN50，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN50,δ≥2.5 | m | 15002.38 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 500114001040 | 光纤、交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN32，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN32,δ≥2.5 | m | 125189.97 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 500114001041 | 交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN25，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN25,δ≥2.5 | m | 4087.28 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 500114001042 | 光纤，GYTS,4芯单模 | 规格：GYTS，4芯单模 | km | 68.664 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 500114001043 | 交流电源线缆YJV-3×2.5mm2 | 用途：管理房到设备端的交流电引接线缆 规格：YJV-3×2.5mm² | m | 67483.37 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 500114001044 | 手孔井600mm*600mm*800mm，树脂材质。 | 材质：树脂 规格：600mm*600mm*800mm | 个 | 819 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 500114001045 | 防火泥 | 使用温度：-50℃~90℃ 阻燃性：明火点燃，着火极慢 | kg | 4212 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 500114001046 | PVC线槽59mm*22mm | 规格：59mm*22mm | m | 6334 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 500114001047 | CAT6网线敷设 | 用途：主要用于杆上摄像机到机箱的跳线，水库管理房内路由器、NVR等设备网络跳线等，跳线包含水晶头等配件。 | km | 4.884 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 500114001048 | 通信电缆DJVP2VP2-2×2×1.0 | 用途：主要用于水位计、采集终端MCU、LED显示屏等设备与采集终端RTU的链接线缆，拾音器与摄像机的连接线缆。 规格：DJVP2VP2-2×2×1.0 | km | 4.313 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 500114001049 | DN32线缆保护管（可挠金属线管） | 用途：用于线缆接入机箱（包括主设备集成箱、防水箱子、网络机柜）、管理房、配电箱及管路拐弯等场景的线缆保护。 规格：DN32线缆保护管（可挠金属线管） | m | 1917 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 500114001050 | 直流电缆VV-2×1.0 | 用途：用于喇叭、太阳能板、雨量计、LED显示屏与直流电源端连接 规格：VV-2×1.0 | km | 5.378 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 500114001051 | 信号电缆RVVP-2×1.0 | 用途：主要用于雨量计与采集终端RTU的监测数据传输介质，喇叭与采集终端RTU、摄像机的音频数据传输介质。 规格：RVVP-2×1.0 | km | 3.186 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | 三 | 防雷接地系统
99 | 500101004005 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 13098.33 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 500103001007 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 13119.95 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 500114001052 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 26174.36 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 500114001053 | 镀锌扁钢50*5mm | 规格：50*5mm镀锌扁钢 | m | 68737.34 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 500114001054 | 镀锌角钢50*50*5mm | 规格：50*50*5mm镀锌角钢，L=2500mm | 根 | 672.2 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 500114001055 | 接地线BVR-16mm² | 规格：BVR-16mm² | m | 5240 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | 四 | 房屋建筑工程
107 | 五 | 供电设施工程
108 | 500114001057 | 市电接入（AC220V，JKLYJ-1kV-35线缆） | 含与供电部门对接办理正式用电报装、验收及送电手续内容；含协调、配合供电部门确定接入点内容。深化施工包含全线路基础、电杆及配件支架等全套内容。 | km | 95.664 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | 500114001058 | 入户线（BVV-16mm²） |  | km | 3.36 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 500114001059 | 室内电缆用YJV-5×16mm² |  | km | 3.35 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Ⅱ | 机电设备及安装工程
113 | 一 | 大坝安全监测设施
114 | （一） | 大坝渗流、渗压监测
115 | 500203003001 | 振弦式渗压计（标准型） | 振弦式渗压计（标准型） 1、标准量程 不大于0.35Mpa； 2、非线性度：直线：≤0.5%FS； 多项式：≤0.1%FS‎； 3、分辨力：0.025%FS‎； 4、配不小于20m渗压计专用线缆； 5、综合误差、滞后（迟滞）不低于《大坝安全监测仪器检验测试规程（SL 530-2012 ）》要求。 | 支 | 1754 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 500203003002 | 四芯通信电缆 | 四芯通信电缆 1、护套材质：PVC； 2、规格：4×0.35+1×0.3镀锡铜双绞线； 3、屏蔽层：铝塑复合膜分屏蔽； 4、衰减常数 dB/km1 kHz: 1.8； 5、分布电感: 0.5； 6、工作温度：-25℃-70℃； 7、抗干扰。 | m | 101008.32 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 500203003003 | 振弦式量水堰计 | 振弦式量水堰计 1、标准量程：150、300、600mm‎可选； 2、传感器非线性度：‎±0.1%FS‎； 3、传感器分辨力：‎0.025%FS‎； | 支 | 111 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 500203003004 | 四芯通信电缆（带通气管） | 四芯通信电缆（带通气管） 1、护套材质：PVC； 2、规格：4×0.35+1×0.3镀锡铜双绞线； 3、屏蔽层：铝塑复合膜分屏蔽； 4、衰减常数 dB/km1 kHz: 1.8； 5、分布电感: 0.5； 6、工作温度：-25℃-70℃； 7、抗干扰，带通气管。 | m | 8545.14 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | （二） | 大坝表面变形监测
120 | 500203002001 | GNSS 监测一体接收机（测点） | GNSS 监测一体接收机（测点） 1、具备优异的多径信号抑制能力; 2、具备北斗三代和BOC信号处理能力; 3、实时解算精度:水平优于8mm，高程优于15mm; 静态解算5min时段精度:平面优于±(5mm+1.0×10-6×D);高程优于±(10mm+1.0×10-6×D); 静态解算 60min 时段精度:平面优于±(2.0mm+1.0×10-6×D);高程优于±(3.0mm+1.0×10-6×D); 4、通讯端口:有线通讯具备RS232、RS485:无线通讯具备 4G 全网通、WIFI无线通信;具备2路1 PPS秒脉冲授时信号输出能力;具备Lora通信、北斗短报文通信扩展能力;具备加密通信能力。 5、电源接口: 9V～24V 供电。支持市电供电、光伏供电、储能供电智能切换; 6、整机功耗:≤5W; 7、工作温度:-40℃～+85℃; 8、防护等级:IP68； 9、平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 183 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 500203002002 | GNSS 监测一体接收机（基点） | GNSS 监测一体接收机（基点） 1、具备优异的多径信号抑制能力; 2、具备北斗三代和BOC信号处理能力; 3、实时解算精度:水平优于8mm，高程优于15mm; 静态解算5min时段精度:平面优于±(5mm+1.0×10-6×D);高程优于±(10mm+1.0×10-6×D); 静态解算 60min 时段精度:平面优于±(2.0mm+1.0×10-6×D);高程优于±(3.0mm+1.0×10-6×D); 4、通讯端口:有线通讯具备RS232、RS485:无线通讯具备 4G 全网通、WIFI无线通信;具备2路1 PPS秒脉冲授时信号输出能力;具备Lora通信、北斗短报文通信扩展能力;具备加密通信能力。 5、电源接口: 9V～24V 供电。支持市电供电、光伏供电、储能供电智能切换; 6、整机功耗:≤5W; 7、工作温度:-40℃～+85℃; 8、防护等级:IP68。 9、含北斗通信终端，GNSS支持前端解算功能，监测站前端解算数据可通过北斗通信终端以短报文形式远程传输。 10、接收机类型：一体式集成供电GNSS接收机； 11、平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 500203002003 | 设备箱（200×100×90mm） | 设备箱（200×100×90mm） 1、厂家定制配套；规格：（200×100×90mm） 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 个 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 500203002004 | 太阳能电池板(锂电池包（12V/60Ah、光伏板18V/120W) | 厂家配套，光伏板（18V/120W），锂电池包（12V/60Ah） | 套 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 500203002005 | 电池管理系统 | 电池管理系统 1、集成电路板卡输出:最大输出电流 10A，工作模式 光控/自动/手动/调试，电池欠压缺省值 9.6V，工作温度范围-20~60C，自损≤35mA。 | 套 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 500203002006 | 电池板钣金支撑骨架 | 电池板钣金支撑骨架 1、适配太阳能板安装 2、材料：Q235 3、工艺：所有板材镀锌后表面喷塑处理 4、太阳能板角度可微调 5、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 500203002007 | GNSS智能一体机玻璃钢外壳 | GNSS智能一体机玻璃钢外壳 1、天线罩规格：Φ322*210mm*厚3mm 2、使用温度：-45℃~85℃ 3、使用寿命：15~20年 4、表面胶衣抗老化：6~8年 5、透波率：≥90% 6、拉伸强度(kg/m㎡)：7.0~14 7、弯曲强度(kg/m㎡)：14~28 8、冲击强度：5.0~25 | 套 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | 500203002008 | 高精度（调整）支撑架 | 高精度（调整）支撑架 1、材料：Q235 2、可微调高度，确保天线水平 3、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 500203002009 | L形沉降观测点 | L形沉降观测点 1、材质：304不锈钢 2、φ=12*150mm | 个 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 500203002010 | 强制对中基座 | 强制对中基座 1、材质：304不锈钢 2、φ=150mm 3、厚度：10mm 4、配圆形保护盖 | 套 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 500203002011 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：直径16mm实心不锈钢材质； 2、长度：1.2m； 3、酚醛树脂棒做绝缘隔离处理。 | 套 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 500203002012 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、5m*16mm²纯铜线； 2、两端压接铜鼻子。 | 根 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | 500203002013 | 机器视觉智能测量仪 | 机器视觉智能测量仪 1、最大测点数：30个； 2、最高采样频率：优于20Hz； 3、图像传感器分辨率：3840×2160（800W像素）； 4、分辨率：1/100000 FOV； 5、最大测试距离：400米（超出范围可定制）； 6、测量精度：0~50米：±0.2mm；50-200米：±1mm；200-400米：±1.5mm； 7、平均功率：15W； 8、防护等级：IP65（包含选配防护罩）； | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 500203002014 | 红外补光灯 | 红外补光灯 1、工作电压12V； 2、波长850nm；（含活动支架等配件） 3、适用距离：0-500 米； 4、工作温度：-20℃~+55℃。 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | 500203002015 | 一体化机器视觉立杆套装 | 一体化机器视觉立杆套装 1、立杆：定制高度1.5m; 2、预埋板：定制预开孔钢板； 3、PVC管：直径160mm; 4、保护罩：定制机器视觉专用保护罩； 5、保温棉：加厚铝箔高密度30MM厚，强力背胶； 6、抱箍：直径0-300mm,可调整。 7、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | 500203002016 | 机器视觉智能测量仪电气柜 | 机器视觉智能测量仪电气柜 1、输入电压：AC 220V； 2、输入功率（最大）：180W； 3、输出电压1/功率：DC12V/60W； 4、输出电压2/功率：DC24V/60W； 5、输出电压3/功率：POE48/60W； 6、远程通信方式：全网通4G:TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EDGE； 7、本地通信方式：WIFI 802.11b/g/n。 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
138 | 500203002017 | 反光标靶（含测光点） | 反光标靶（含测光点） 1、立装、抱杆可选； 2、可选型号：90mm/180mm/270mm/360mm； 3、使用距离：10-80 米、80-160 米、160-240 米、240-300 米 | 块 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | （三） | MCU采集终端
140 | 500203010001 | 设备保护箱（400×450×210mm,304不锈钢） | 1、尺寸不小于（W×H×D）400×450×210mm,304不锈钢设备箱,IP65防护 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 个 | 261 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | 500203010002 | 采集终端MCU（8通道） | 1、通道数量：8通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 277 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | 500203010003 | 采集终端MCU（16通道） | 1、通道数量：16通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 500203010004 | 采集终端MCU（32通道） | 1、通道数量：32通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | 500203010005 | 一体化分布式采集终端配套装置 | 1、厂家配套，含不锈钢保护箱，太阳能电池板（10W），供电电池（3.6V/10Ah）； 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | 500203010006 | 一体化分布式采集终端 | 一体化分布式采集终端 1、智能采集：支持多种传感器采集，包括RS485传感器和振弦传感器； 2、支持通过自组网将渗流、渗压数据上报给智能采集终端； 3、开机上报：开机后向平台上传设备状态数据； 4、参数配置：支持串口、远程平台参数配置； 5、低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗 | 个 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | （四） | 白蚁监测
147 | 500203009001 | 信号采集和变换器 | 1、通讯协议：无线通信模块； 2、发送功率：23dB@LoRa； 3、防护等级：IP67级； 4、终端容量：15000（日均发送24数据包）； 5、接入方式支持：以太网（10/100Base-T）/4G； 6、传输数据：5km（视距）； 7、重量：3KG（包含网关、天线）； 8、供电：适配器DC12~48V； 9、功耗：＜10W。 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | 500203009002 | 遥测单元充电控制器 | 1、系统电压：12vAuto；2、空载损耗：0.7W~1.2W；3、额定充电电流：10A；4、转换效率：≤98%；5、工作温度：-35℃ ～ +60℃。 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 500203009003 | 遥测单元蓄电池（100Ah） | 容量：100Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12 V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | 500203009004 | 电源防雷器 | 1、SPD端口：两端口； 2、SPD类别：限压型； 3、电源系统：直流供电系统或低压交流供电系统； 4、额定电压Un：24V DC； 5、最大持续运行电压Uc：30V DC； 6、标称放电电流：In(8/20μs)：5kA； 7、最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA； 8、保护水平Up：120V； 9、内部过热断路器：内置； 10、内部电路过流断路装置：内置； 11、失效指示：亮:正常；熄灭:失效； 12、连接导线：4-16mm2； 13、工作环境温度：-40/85； 14、外壳材料：符合UL94V-0； 15、外壳保护等级：IP20。 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 500203009005 | 信号防雷器 | （1）工作电压：5V （2）保护对象：网络信号 （3）最大放电电流：5KA （4）插入消耗：<0.1dB （5）响应时间：lns （6）传输速率：100Mbps （7）工作温度：30°C~70°C （8）接头形式：RJ45 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 500203009006 | 4G天线 | 1、天线类型：GRPS、GSM、3G、4G 5G全频段全向吸盘天线 2、频率范围：700M 800M 900M 1.8G 1.9G 2G 2.3G 2.6G 2.7G 3G 4G 5G 3、增益：3DB-18DB 4、驻波比：<= 1.5 5、阻抗：50ohm | 根 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 500203009007 | 太阳能电池板（100W） | 1、功率：100Wp；2、开路电压（Voc）：22.5V；3、工作电压（Vmp）：18V；4、太阳能板效率不低于18%。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 500203009008 | 遥测单元立杆 | 1、立杆不小于4m 2、立杆直径大于等于114mm 3、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | 500203009009 | 太阳能板支架 | 1、适配太阳能板 2、角度可微调 3、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 500203009010 | 避雷针 | 1、尺寸：16*1200mm； 2、材质：Q235； 3、表面处理：头部倒角； 4、避雷针安装法兰 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 500203009011 | 避雷针引下线 | Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 500203009012 | 室外设备机箱及电器组件 | 1、尺寸：500*400*180mm(高*宽*厚) 2、材质：304不锈钢 3、使用板厚：1.2mm 4、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 500203009013 | 耗材、诱剂及更换 | 白蚁监测配套耗材、诱剂及更换 | 次 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | 500203009014 | 白蚁监测装置 | 白蚁监测装置 1、通讯模块：无线通信模块； 2、电池续航：≥6年； 3、巡航时间：≥6年； 4、温度精度：±1℃； 5、工作温度：-10-40℃； 6、工作电压：DC2.4-3.7v； 7、防护等级：IP67。 | 个 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
163 | 二 | 工程视频图像监视设施
164 | （一） | 视频监控设备
165 | 500203011001 | AI智能监控球机 | AI智能监控球机 1、1/1.8”CMOS；400万像素 2、32倍光学变焦镜头 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 4、支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 5、支持定时传输 6、分辨率与帧率不小于2560×1440/25帧/秒 7、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 8、报警输入: 2路报警输入 9、报警输出: 1路报警输出 10、音频输入: 1路音频输入 11、音频输出: 1路音频输出 12、白光照射距离: 30 m 13、红外照射距离: 200 m 14、供电方式: DC12 V 15、含支架和电源适配器 | 只 | 178 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | 500203011002 | 低功耗AI智能监控球机 | 低功耗AI智能监控球机 1、1/2.8＂400万像素 2、32倍光学变焦镜头 3、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，白光补光30m 4、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 5、支持配置全功耗和低功耗模式，全功耗模式功耗低于7W，低功耗模式功耗低至3W，支持通过定时和低电配置休眠任务，休眠保活状态功耗低至0.3W 6、分辨率与帧率不小于2560×1440/25帧/秒 7、支持两进一出报警，一进一出音频 8、支持4G（移动、联通，电信）网络传输 9、供电方式: DC12V；配套512GB microSD卡存储 10、含支架和电源适配器。 | 只 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 500203011003 | 视频监控筒机 | 视频监控筒机 1、1/1.8”CMOS 2、400万像素 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 4、最大支持分辨率2560×1440，帧率在1fps～30fps可调；支持定时传输 5、RS-485:采用半双工模式，支持自适应；网络接口: RJ45 网口，自适应10M/100M 网络数据 6、报警输入: 1路报警输入 7、报警输出: 1 路报警输出 8、音频输入: 1路音频输入 9、音频输出: 1路音频输出 10、供电方式: DC12V 11、含支架和电源适配器 | 只 | 191 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | 500203011004 | 低功耗视频监控筒机 | 400万像素；支持语音对讲，自带麦克风和扬声器；全功耗模式：3.76W，配套512GB microSD卡存储；支持1对报警输入/输出；支持全网4G无线网络传输；供电方式: DC12V；含支架和电源适配器。 | 只 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 500203011005 | 网络硬盘录像机 | 1、嵌入式网络硬盘录像机，不低于8路H.264、H.265格式高清码流接入； 2、不少于1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个百兆以太网接口、1个SATA硬盘接口； 3、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘； 4、码流分辨率支持4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）； 5、启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像； 6、输出分辨率支持1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz； 7、支持同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像； 8、支持显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； 9、输入带宽不低于80Mbps，输出带宽不低于80Mbps。 10、硬盘容量：4T | 台 | 248 |  |  | 0 | 0 | 0
170 | 500203011006 | 视频交换机 | 工业级交换机，1、整机千兆端口≥8个；2、交换容量≥14Gbps；3、支持双冗余DC供电；4、温度范围-40~85℃；5、具备6KV的防雷能力；6、IP防护等级：支持IP40及以上防护等级。 | 台 | 249 |  |  | 0 | 0 | 0
171 | 500203011007 | 光纤收发器 | 1、协议标准：IEEE 802.3,802.3i,802.3u； 2、电源输入：DC输入电压12/24/48 VDC(9.6~ 60 VDC) 输入电流 0.14A(MAX)，支持反接保护 3、光参数：平均发射光功率-14~-7dBm，接收灵敏度-32dBm 4、每端口数据传输速率：200Mbps全双工 5、温度：工作温度 -40℃-75℃，存储温度-40℃- 85℃ 6、湿度：工作湿度 10%RH-90%RH，不凝结 | 个 | 1032 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | （二） | 预警广播设备
173 | 500203011008 | 有源高音号角喇叭(室外防水音柱) | 有源高音号角喇叭(室外防水音柱) 1、30W低功耗室外智慧音柱，待机功耗低至0.16W，高效节能； 2、智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。 3、智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景； 4、高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； 5、内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 6、有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造； 7、防水性能强，可以直接在户外使用； 8、总谐波失真：THD≤10%； 9、灵敏度：92db（±3db） 10、防护等级：≥IP66 | 只 | 309 |  |  | 0 | 0 | 0
174 | 500203011009 | 喊话系统 | 喊话系统 1、实现与广西水利工程安全运行管理平台远程对讲和喊话功能 | 套 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0
175 | 500203011010 | 室外防水防爆拾音器 | 室外防水防爆拾音器 1、拾音范围：2-30米可调； 2、灵敏度：-35dB； 3、频率响应：20Hz ～ 20kHz； 4、信噪比：90dB （@1 kHz ）； 5、最大可承受声压：120dB （@1 kHz ）； 6、指向特性：指向型； 7、输出阻抗：600欧姆非平衡； 8、最大输出幅度：1.5Vrms(@1KHz)/ 4.2Vpp(@1KHz)； 9、咪头：镀金电容MIC； 10、信号处理电路：集成降噪芯片有效消除环境噪声； 11、保护电路：极性保护、错接保护、雷击保护、ESD 保护； 12、连接方式：绿头电源接口/绿头音频接口； 13、传输线缆：3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆； 14、电源电压：DC9V~30V； 15、电源电流：50mA； 16、工作环境温度：-25℃~70℃； 17、防水等级：IP67； 18、外壳材质：铝合金。 | 只 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0
177 | 三 | 雨水情测报设备
178 | （一） | 设备
179 | 500201034001 | 气泡式水位计 | 气泡式水位计 1、量程范围：0~20m/0~30m/0~40m可选;； 2、供电电源：9.6～30VDC； 3、精度：≤0.03%FS，分辨率1mm，一级精度； 4、吹气引压装置采用曲柄连杆活塞泵，以有效延长水位计使用寿命； 5、测量气管：Φ3/8；抗老化、抗拉（压）力（100kg）、不变形、不裂口； 6、测量间隔：1分钟~24小时可设置； 7、通讯接口：RS 485或SDI-12； 8、具有零点自动校正功能，完全消除零点漂移误差； 9、产品配置LCD中英文显示屏和输入键盘，可通过键盘现场配置参数。 | 支 | 203 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | 500201034002 | 雷达式水位计 | （1）测量范围：0.4 ~ 40m； （2）测量精度：≤±1cm； （3）分辨力：4mm； （4）测量时间：300 ~ 20000ms； （5）测量间隔：0~30000s； （6）通信接口：RS-485/ RS-232 / 4-20mA电流环 / SDI-12(预留)； （7）天线样式：平面微带阵列天线，11°× 11°； （8）发射频率：24.005 ~ 24.245GHz； （9）发射功率：20dBm； （10）工作电压：+7~28V DC； （11）工作电流：12V工作电压供电工作模式，工作电流≤150mA低功耗（休眠）模式，工作电流≤1mA； （12）工作温度：-40 ~60 ℃； （13）防护等级：IP66。 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
181 | 500201034003 | 翻斗式雨量计 | 翻斗式雨量计 1、承雨口径：Φ200±0.6mm； 2、刃口锐角：40°～45°； 3、分辨力：0.5mm； 4、雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 5、准确度等级： ≤±4%； 6、通讯方式：干簧管通断信号输出； 7、工作环境：环境温度：0℃～50℃；相对湿度：<95%(40℃)。 | 支 | 206 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | 500201034004 | LED预警显示屏 | （1）显示区域：640*320mm； （2）单元板：户外P5全彩板，单张板分辨率是64*32，整屏分辨率128*64，最多可以显示四行，每行最多可以显示10个汉字，20个字符； （3）亮度：500nits可调； （4）像素间距：5mm； （5）驱动方式：1/8S恒流驱动； （6）供电：DC12V供电； （7）通信接口：RS485； （8）通信协议：MODUBS RTU。 | 块 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | 500201034005 | 人体红外感应开关 | （1）检测范围：感应距离可调节； （2）电源电压：直流DC12V-24V； （3）消耗电流：1.7mA以下； （4）工作温度：-25℃~55℃； （5）防护等级：IP67。 | 个 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | 500201034006 | 采集终端RTU | 采集终端RTU 1、支持定时报模式、召测模式、兼容模式； 2、GPRS支持中心数≥3个中心； 3、数据存储时间≥5年，支持补发机制； 4、不少于2路RS485接口、2路16位模拟量采集接口、2路开关量输入接口、1路雨量计接口、1路警灯输出、1路喇叭输出； 5、数字量接口光电隔离； 6、支持自检，定时上报蓄电池/太阳能电池电压、充放电信息、温度、信号强度、位置信息上报； 7、支持LoRa组网； 8、支持喇叭语音播报； 9、支持声光报警； 10、支持TF卡，支持空间不足时新数据覆盖旧数据； 11、支持现地升级和远程升级； 12、支持设置水位、雨量等加报阈值； 13、支持连接平台自动校时； 14、支持远程召测雨量、水位、图像等参数； 15、支持水文BCD码、水位ASCII码、水资源协议等； 16、支持4G、GPRS通信。 | 台 | 358 |  |  | 0 | 0 | 0
187 | 500201034007 | 主设备集成箱 | 1、尺寸：600×800×300mm 2、材质：304不锈钢 3、防护等级：IP65 4、机箱壁厚：1.5mm 5、线槽：硬质材料PVC 6、箱内电器互联元器件及线缆。 7、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 面 | 406 |  |  | 0 | 0 | 0
188 | 500201034008 | 门控开关 | 额定电压：380V（AC）/220V（DC），接点：1NO+1NC。 | 套 | 406 |  |  | 0 | 0 | 0
192 | 500201034009 | 北斗卫星通信模块 | 支持IP67防护等级； 高度集成化，收发天线集成一体； 支持RS232或RS485接口； 支持北斗三代短报文，符合北斗三号用户机数据接口要求； 支持北斗、简短通信、精密授时； 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输； 支持串口软件升级； 支持4G全网通； 接收波束：≥14 RDSS接收信号灵敏度-157.6dBW 误码≤1*10-5 定位通讯成功率≥98%； 工作温度-20~+75℃。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
194 | 500201034010 | 标识牌400mm×300mm | 材质：304不锈钢 规格：400mm×300mm 安装方式：贴壁安装 | 块 | 1705 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | （二） | 立杆
196 | (1) | 立杆（4m，直径≥140mm,含地笼及配件、避雷针）
197 | 500201034011 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ140*4m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：4mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 407 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 500201034012 | 太阳能板支架 | 太阳能板支架 1、适配太阳能板 2、表面处理：白色、喷塑 ，粉体材质：户外粉系，涂层厚度>120µm，必须牢固，不宜脱落 3、角度可微调 | 套 | 407 |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 500201034013 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 407 |  |  | 0 | 0 | 0
200 | 500201034014 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 407 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | 500201034015 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 407 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | (2) | 立杆（4m，直径≥114mm,含地笼及配件、避雷针）
203 | 500201034016 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ114*4m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：3mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 218 |  |  | 0 | 0 | 0
204 | 500201034017 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 218 |  |  | 0 | 0 | 0
205 | 500201034018 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 218 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | 500201034019 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 218 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | (3) | 立杆（Φ114mm,h=3000mm，雷达水位计立杆，含地笼及配件、避雷针)
208 | 500201034020 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ114*3m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：3mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
209 | 500201034021 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
210 | 500201034022 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
211 | 500201034023 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
213 | 四 | 防雷接地系统
214 | 500201034024 | 交流电源防雷器 | 交流电源防雷器 1、SPD类别：限压型 2、额定电压Un：220V 3、最大持续运行电压Uc：385V 4、标称放电电流In(8/20μs)：20kA 5、最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA 6、保护水平Up(8/20μs)：<1.8kV 7、响应时间：≤25ns 8、失效指示：绿色:正常 红色:失效 9、安装方式：35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3) 10、工作环境温度：-40-85℃ 11、外壳材料：塑胶，符合UL94 V-0 12、外壳保护等级：IP20 13、认证：CE RoHS或CQC | 台 | 253 |  |  | 0 | 0 | 0
215 | 500201034025 | 直流电源防雷器 | 直流电源防雷器 （1）SPD端口：两端口； （2）SPD类别：限压型； （3）电源系统：直流供电系统或低压交流供电系统； （4）额定电压Un：24V DC； （5）最大持续运行电压Uc：30V DC； （6）标称放电电流：In(8/20μs)：5kA； （7）最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA； （8）保护水平Up：120V； （9）内部过热断路器：内置； （10）内部电路过流断路装置：内置； （11）失效指示：亮:正常；熄灭:失效； （12）连接导线：4-16mm2；； （13）工作环境温度：-40/85； （14）外壳材料：符合UL94V-0； （15）外壳保护等级：IP20。 | 台 | 351 |  |  | 0 | 0 | 0
216 | 500201034026 | 串口信号防雷器 | 串口信号防雷器 （1）SPD端口：两端口； （2）SPD类别：组合型； （3）额定电压 Un：12V； （4）额定负载电流 IL：0.5A； （5）最大持续运行电 Uc：15V； （6）标称放电电流 In(8/20μs)：5kA； （7）最大放电电流 Imax(8/20μs)：10kA； （8）保护水平 Up(1.2/20μs)：36V； （9）最大传输速率：2Mbps； （10）插入损耗(2M)：<0.1dB； （11）外壳防护等级：IP30； （12）工作环境温度：-40℃~85℃； （13）相对湿度：<95%； （14）失效机制：通讯线路对地短路和断开。 | 台 | 207 |  |  | 0 | 0 | 0
217 | 500201034027 | 网络信号防雷器 | 网络防雷 （1）工作电压：5V （2）保护对象：网络信号 （3）最大放电电流：5KA （4）插入消耗：<0.1dB （5）响应时间：lns （6）传输速率：100Mbps （7）工作温度：30°C~70°C （8）接头形式：RJ45 | 台 | 501 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 五 | 供电设备
220 | 500201034028 | UPS | 3kVA/2.4kW UPS，电池电压96VDC，DC12V/2组100AH×8蓄电池，在线式不间断电源，含电池存储柜等。 输入电压范围：120~275VAC 输入电压频率范围：40Hz-70Hz 输入连接：国标 输入谐波失真：< 10% 非线性满载 输入功率因数：≥0.98 输出参数：输出电压：220VAC 输出精度：±2% 输出连接： GB 10A*3+ 输出端子台 锁相范围：46-54Hz/54-66Hz 输出频率（电池模式）：50/60Hz±0.05Hz 电流峰值比：3:1 输出谐波失真：<4% （线性负载） <7% （非线性负载） 输出波形：纯净正弦输出 效率：>90% 充电电流：6.0A 显示：负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 运行环境温度：0-40℃ 环境参数：运行环境湿度：20-90%（无凝露） | 个 | 173 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | 500201034029 | UPS出线配电箱 | 含1回进线6回出线断路器及漏电保护器等。 尺寸不小于150*200*90mm； 最大装载宽度不小于200mm： 内置导轨； | 台 | 319 |  |  | 0 | 0 | 0
222 | 500201034030 | 交流断路器（3A） | 1、额定电流：3A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 642 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | 500201034031 | 天馈防雷器 | 1、频率范围：0~3000MHz 2、交流阻抗：50Ω 3、标称放电电流(8/20us)：10kA 4、最大放电电流(8/20us)：20kA 5、响应时间：100ns 6、插入损耗：<0.15dB 7、驻波比：1.2 8、工作温区：-40°C~+85°C 9、外壳材料：不锈钢 10、外壳防护级别：IP65 | 台 | 357 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | 500201034032 | 直流断路器（16A） | 1、额定电流：16A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 241 |  |  | 0 | 0 | 0
225 | 500201034033 | 直流断路器（10A） | 1、额定电流：10A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 381 |  |  | 0 | 0 | 0
226 | 500201034034 | 开关电源 | 1、额定功率：150W 2、直流输出：12V 3、纹波与噪声：100mVp-p 4、输出电压精度：±2.0% 5、输入电压范围：85 ~ 264VAC (277VAC 可用) 120 ~ 370VDC (390VDC可用 ) 6、输入频率范围：47 ~ 63Hz 7、保护：过电压保护、过负载保护 8、工作温度：-30 ~ +70℃ 9、工作湿度：20 ~ 90% RH 无冷凝 10、安装方式：导轨安装 | 台 | 448 |  |  | 0 | 0 | 0
227 | 500201034035 | 太阳能板（150W） | 1、功率：150Wp；2、开路电压（Voc）：22.2V；3、工作电压（Vmp）：18.5V；4、电池片效率：21.25%；5、太阳能板效率：18.38%。 | 块 | 308 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | 500201034036 | 蓄电池（150Ah） | 容量：150Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 308 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | 500201034037 | 充电控制器（150W） | （1）系统电压：12v/24vAuto； （2）空载损耗：0.7W~1.2W； （3）额定充电电流不低于10A； （4）转换效率：≤98%； （5）工作温度：-35℃ ～ +60℃ | 台 | 308 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | 500201034038 | 太阳能板（200W） | 1、功率200W；2、工作电压18.21V；3、工作温度-40℃ ～ +85℃；4、太阳能板效率19.60%。 | 块 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | 500201034039 | 蓄电池（200Ah） | 容量：200Ah，磷酸铁锂蓄电池；电池额定电压：12.8V DC；电池充电限制电压 14.6V；工作电压范围 11.6-14.6V；电池最大持续工作电流，放电：10A，充电：30A；电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护；电池充电温度：-20℃~60℃；电池放电温度 -25℃~60℃。 | 套 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | 500201034040 | 充电控制器（200W） | 1、系统电压：12v/24vAuto；2、最大充放电电流30A；3、四阶段充电（全充、强充、均衡充、浮充）；4、工作温度-30℃～+50℃。 | 台 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 500201034041 | 太阳能板（100W） | 1、功率：100Wp；2、开路电压（Voc）：22.5V；3、工作电压（Vmp）：18V；4、太阳能板效率不低于18%。 | 块 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | 500201034042 | 蓄电池（100Ah） | 容量：100Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12 V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | 500201034043 | 充电控制器（100W） | 1、系统电压：12vAuto；2、空载损耗：0.7W~1.2W；3、额定充电电流：10A；4、转换效率：≤98%；5、工作温度：-35℃ ～ +60℃。 | 台 | 77 |  |  | 0 | 0 | 0
236 | 500201034044 | 0.4kV计量箱 | 0.4kV（具体型号由供电部门确定） | 面 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0
237 | 500201034045 | 动力配电箱 | 动力配电箱 1、含1.0级单相电能计量表 2、尺寸：不小于（W*H*D）300*400*250mm 3、材质：304不锈钢 4、防护等级：IP43 5、含辅材：线槽、机箱底板、接地端子等 6、含交流电源防雷保护器、后备保护器、交流断路器等 | 面 | 326 |  |  | 0 | 0 | 0
238 | 500201034046 | 防雷插座 | 防浪涌，10A，2位～8位。 | 只 | 677 |  |  | 0 | 0 | 0
243 | 六 | 通信设施
244 | 500201034047 | 4G路由器（带防火墙功能） | 4G路由器（带防火墙功能） 1、支持802.11b/g/n，最大300Mbps传输速率 2、发射功率：20dBm/100mw 3、支持所有运营商的TDD/FDD 4G LET网络，向下兼容3G 4、支持防火墙功能 5、双信道支持：能够同时支持有线宽带信道和4G无线信道，实现双向数据传输 6、自动切换机制：根据网络条件自动切换传输模式，确保在有线宽带故障时能够切换无缝切换到4G网络 7、提供多个网络接口和端口，支持连接硬盘录像机、交换机等设备 8、支持上网行为管理 9、最大功耗：24W 10、供电电源：100V~240V（50Hz/60Hz） 11、环境温度：0~40℃ 12、环境相对湿度：5~95%（不结霜） | 只 | 323 |  |  | 0 | 0 | 0
250 | 500201034048 | 防水箱 | 防水箱 1、尺寸：（W*H*D）300*400*250mm 2、材质：304不锈钢 3、防护等级：IP65 4、壁厚：1.5mm 5、辅材：机箱底板、线槽、接线端子、冷压端子、线缆 6、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0
251 | 500201034049 | 网络机柜 | 网络机柜 1、尺寸：不小于H12U×W550×D400mm 2、材质：冷轧钢 3、安装方式：壁挂式安装 4、防护等级：IP23 5、产品工艺：酸洗、脱脂、磷化、进口塑粉、静电喷塑 | 面 | 313 |  |  | 0 | 0 | 0
252 | 500201034050 | 室外一体化机柜（900*1800*2100mm，含基础） | 室外一体化机柜（900*1800*2100mm，含基础） 1、尺寸：900*1800*2100mm 2、规格：双舱、双开门、IP55防护，镀锌钢板材质+45mm厚EPS夹芯板，落地式安装 3、一进五出，含防雷器，断路器、线槽、风扇、层板、混凝土基础等 4、用于放置UPS、蓄电池、硬盘录像机、4G路由器、动力配电箱、交换机等设备。 | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ⅲ | 其他
| 500114002001 | 建设征地 | 项目建设过程中永久征地4.48亩、临时征地38.24亩 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002002 | 大型设备进出场及大型临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002003 | 办公生活及文化福利建筑 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002004 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
注：分项价格清单报价表为本项目服务所需主要设备的主要参数，投标人投标时无需明确各设备具体品牌、型号，投标人中标后在项目建设准备期提出设备选型和订购计划时（或编制实施方案时）需明确设备品牌、型号及技术参数，且技术参数不低于表中技术要求。

## 分标建设内容（3)
2024年度广西小型水库安全监测设施建设项目实施阶段 标项三
| 编号 | 名称 | 主要技术参数/要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 合计（元）
辅助编号 | [5 empty] | 设备单价 | 安装单价 | 设备费 | 安装费
|  | 合计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Ⅰ | 建筑工程
| 一 | 大坝安全监测设施
| （一） | 大坝渗流、渗压监测
| (1) | 测压管
4 | 500101004001 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 5481.51 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 500103001001 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 5402.71 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 500114001001 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 10555.46 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 500114001002 | 测压管（φ=110mm） | 包括成孔、管制安、回填封孔、滤网滤料辅材等所有内容 | m | 9801.19 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 500114001003 | 排水管（Q235B热镀锌钢管DN50） |  | m | 420.6 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 500114001004 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN100） |  | m | 181.4 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 500114001005 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN50，δ≥2.5） |  | m | 20929.28 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 500114001006 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN25，δ≥2.5） |  | m | 1682.4 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 500109001001 | C25(1)砼保护井 |  | m3 | 336.78 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 500110001001 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 2523.6 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 500114001007 | 304不锈钢保护盒（300mm×300mm×400mm，δ=2mm） |  | 个 | 1414 |  |  | 0 | 0 | 0
| (2) | 量水堰
16 | 500101004002 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 1115.71 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 500103001002 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 599.2 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 500114001008 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 876.85 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 500109010001 | 砼排水沟拆除(弃运1km） |  | m3 | 106 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 500109001002 | 量水堰C25(1)砼 |  | m3 | 431.91 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 500114001009 | φ75PE塑料连通管 |  | m | 21.4 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 500114001010 | 304不锈钢量水堰板（600mm×450mm×8mm） |  | 块 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 500114001011 | 304不锈钢量水堰板（800mm×550mm×8mm） |  | 块 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 500114001012 | 304不锈钢量水堰板（1000mm×650mm×8mm） |  | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 500114001013 | 304不锈钢保护盒（600mm×600mm×800mm） |  | 块 | 107 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 500114001014 | 304不锈钢平板水位尺150mm×400mm×1mm |  | 块 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 500114001015 | 304不锈钢平板水位尺150mm×550mm×1mm |  | 块 | 91 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 500114001016 | 304不锈钢平板水位尺150mm×600mm×1mm |  | 块 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 500114001017 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN50，δ≥2.5） |  | m | 1753.71 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 500109001003 | 保护管外包C25(1)砼300mm×200mm |  | m3 | 44.9 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 500110001002 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 2103.82 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 500114001018 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 大坝表面变形监测
34 | 500114001019 | 不锈钢水准标芯 | 不锈钢水准标芯 | 个 | 2377 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 500114001020 | 基点不锈钢强制对中基座（含厂家配套保护罩） | 强制对中基座：185*185（mm） 10mm厚 带盖 不锈钢材质 | 个 | 1101 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 500114001021 | 测点不锈钢强制对中基座（含厂家配套保护罩） | 强制对中基座：185*185（mm） 10mm厚 带盖 不锈钢材质 | 个 | 674 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 500114001022 | GNSS立杆（DN90不锈钢管立杆，1.2m高） | DN90不锈钢管立杆，1.2m高 立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 根 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 500101002001 | 人工开挖土坑 |  | m3 | 5095.18 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 500103001003 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 2457.33 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 500109001004 | C25(1)砼变形观测墩 |  | m3 | 2103.91 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 500111001001 | 钢筋制安 |  | t | 88.29 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 500110001003 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 11541.97 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 500114001024 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 2380 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 500114001025 | 位移监测首次观测及数据录入 | 观测水库水准点变形测定墩坐标高程初始值及数据录入平台 | 座 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 500114001026 | 安全监测设施引测及数据录入 | 从水库水准点引测水尺安装高程、水位计安装高程、测压管管口高程等及数据录入平台 | 座 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 500114001027 | 监测点初始值观测及数据录入 | 对水位计、雨量计、渗压计、量水堰计的自动监测数据开展人工比测率定及数据录入平台 | 座 | 390 |  |  | 0 | 0 | 0
| （三） | 采集终端MCU
51 | 500101004003 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 38.64 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 500109001005 | 设备箱基础C25(1)砼 |  | m3 | 57.96 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 500110001004 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 397.44 |  |  | 0 | 0 | 0
| （四） | 水准点
55 | 500101002002 | 人工开挖土坑 |  | m3 | 17815.28 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 500103001004 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 14988.13 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 500105006001 | M7.5浆砌砖（厚180mm) |  | m3 | 1472.45 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 500105010001 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20mm |  | m2 | 13942.6 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 500103009001 | 回填级配碎石 |  | m3 | 423.09 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 500114001028 | 排水管（Q235B热镀锌钢管DN50，≥2.5） |  | m | 2226 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 500114001029 | 土工布(400g/m²) |  | m2 | 400.68 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 500114001030 | 大理石（300mm×300mm×20mm）（含刻字） |  | 块 | 1113 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 500109001006 | C25(1)钢筋砼预制盖板 |  | m3 | 89.04 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 500114001031 | 铜头水准点 |  | 个 | 1113 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 500109001007 | C25(1)砼墩 |  | m3 | 482.6 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 500110001005 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1157.52 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 500111001002 | 钢筋制安 |  | t | 17.808 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 500114001032 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 1113 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 雨水情报设施工程
70 | 500114001033 | 横杆 | 1、尺寸：Φ≥80mm；h=3m 2、材料：Q235 3、壁厚：3mm 4、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 根 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 500101002003 | 立杆土方开挖 |  | m3 | 488.49 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 500103001005 | 立杆土方回填 |  | m3 | 102.52 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 500109001008 | 立杆基础C25(1)砼 |  | m3 | 385.96 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 500101002004 | 水尺土方开挖 |  | m3 | 57.56 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 500109001009 | C25（1）水尺桩基础 |  | m3 | 38.38 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 500110001006 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1929.82 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 500114001034 | 矮桩式水尺 | 1、材质：304不锈钢 2、H=1200mm 3、Φ=133mm 4、工艺：腐蚀电泳烤漆 | 根 | 533 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 500114001036 | 垂直贴壁式水尺 | 贴于主坝放水塔表面，304不锈钢，宽300mm，高度约1m，随现场情况定制 | m | 81 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 500114001038 | 旧水尺拆除 |  | 根 | 411 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 500101004004 | 线缆沟槽土方开挖 |  | m3 | 2054.96 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 500103001006 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 2054.96 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | 500114001039 | 光纤、交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN50，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN50,δ≥2.5 | m | 24923.58 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 500114001040 | 光纤、交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN32，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN32,δ≥2.5 | m | 76343.02 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 500114001041 | 交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN25，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN25,δ≥2.5 | m | 1062.32 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 500114001042 | 光纤，GYTS,4芯单模 | 规格：GYTS，4芯单模 | km | 56.537 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 500114001043 | 交流电源线缆YJV-3×2.5mm2 | 用途：管理房到设备端的交流电引接线缆 规格：YJV-3×2.5mm² | m | 64200.34 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 500114001044 | 手孔井600mm*600mm*800mm，树脂材质。 | 材质：树脂 规格：600mm*600mm*800mm | 个 | 486 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 500114001045 | 防火泥 | 使用温度：-50℃~90℃ 阻燃性：明火点燃，着火极慢 | kg | 3956 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 500114001046 | PVC线槽59mm*22mm | 规格：59mm*22mm | m | 9105 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 500114001047 | CAT6网线敷设 | 用途：主要用于杆上摄像机到机箱的跳线，水库管理房内路由器、NVR等设备网络跳线等，跳线包含水晶头等配件。 | km | 4.865 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 500114001048 | 通信电缆DJVP2VP2-2×2×1.0 | 用途：主要用于水位计、采集终端MCU、LED显示屏等设备与采集终端RTU的链接线缆，拾音器与摄像机的连接线缆。 规格：DJVP2VP2-2×2×1.0 | km | 6.977 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 500114001049 | DN32线缆保护管（可挠金属线管） | 用途：用于线缆接入机箱（包括主设备集成箱、防水箱子、网络机柜）、管理房、配电箱及管路拐弯等场景的线缆保护。 规格：DN32线缆保护管（可挠金属线管） | m | 6689 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 500114001050 | 直流电缆VV-2×1.0 | 用途：用于喇叭、太阳能板、雨量计、LED显示屏与直流电源端连接 规格：VV-2×1.0 | km | 8.95 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 500114001051 | 信号电缆RVVP-2×1.0 | 用途：主要用于雨量计与采集终端RTU的监测数据传输介质，喇叭与采集终端RTU、摄像机的音频数据传输介质。 规格：RVVP-2×1.0 | km | 4.97 |  |  | 0 | 0 | 0
| 三 | 防雷接地系统
98 | 500101004005 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 17472.33 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 500103001007 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 17438.87 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 500114001052 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 31395.22 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 500114001053 | 镀锌扁钢50*5mm | 规格：50*5mm镀锌扁钢 | m | 83714.78 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 500114001054 | 镀锌角钢50*50*5mm | 规格：50*50*5mm镀锌角钢，L=2500mm | 根 | 244.96 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 500114001055 | 接地线BVR-16mm² | 规格：BVR-16mm² | m | 11315 |  |  | 0 | 0 | 0
| 四 | 房屋建筑工程
105 | 500114001056 | 管理房维修工程 | 管理房门窗修缮、防盗措施、防漏修缮 | m2 | 1383.16 |  |  | 0 | 0 | 0
| 五 | 供电设施工程
107 | 500114001057 | 市电接入（AC220V，JKLYJ-1kV-35线缆） | 含与供电部门对接办理正式用电报装、验收及送电手续内容；含协调、配合供电部门确定接入点内容。深化施工包含全线路基础、电杆及配件支架等全套内容。 | km | 138.46 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 500114001058 | 入户线（BVV-16mm²） |  | km | 4.24 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | 500114001059 | 室内电缆用YJV-5×16mm² |  | km | 3.52 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Ⅱ | 机电设备及安装工程
| 一 | 大坝安全监测设施
| （一） | 大坝渗流、渗压监测
113 | 500203003001 | 振弦式渗压计（标准型） | 振弦式渗压计（标准型） 1、标准量程 不大于0.35Mpa； 2、非线性度：直线：≤0.5%FS； 多项式：≤0.1%FS‎； 3、分辨力：0.025%FS‎； 4、配不小于20m渗压计专用线缆； 5、综合误差、滞后（迟滞）不低于《大坝安全监测仪器检验测试规程（SL 530-2012 ）》要求。 | 支 | 1414 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 500203003002 | 四芯通信电缆 | 四芯通信电缆 1、护套材质：PVC； 2、规格：4×0.35+1×0.3镀锡铜双绞线； 3、屏蔽层：铝塑复合膜分屏蔽； 4、衰减常数 dB/km1 kHz: 1.8； 5、分布电感: 0.5； 6、工作温度：-25℃-70℃； 7、抗干扰。 | m | 74385.92 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 500203003003 | 振弦式量水堰计 | 振弦式量水堰计 1、标准量程：150、300、600mm‎可选； 2、传感器非线性度：‎±0.1%FS‎； 3、传感器分辨力：‎0.025%FS‎； | 支 | 107 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 500203003004 | 四芯通信电缆（带通气管） | 四芯通信电缆（带通气管） 1、护套材质：PVC； 2、规格：4×0.35+1×0.3镀锡铜双绞线； 3、屏蔽层：铝塑复合膜分屏蔽； 4、衰减常数 dB/km1 kHz: 1.8； 5、分布电感: 0.5； 6、工作温度：-25℃-70℃； 7、抗干扰，带通气管。 | m | 6076.7 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 大坝表面变形监测
118 | 500203002001 | GNSS 监测一体接收机（测点） | GNSS 监测一体接收机（测点） 1、具备优异的多径信号抑制能力; 2、具备北斗三代和BOC信号处理能力; 3、实时解算精度:水平优于8mm，高程优于15mm; 静态解算5min时段精度:平面优于±(5mm+1.0×10-6×D);高程优于±(10mm+1.0×10-6×D); 静态解算 60min 时段精度:平面优于±(2.0mm+1.0×10-6×D);高程优于±(3.0mm+1.0×10-6×D); 4、通讯端口:有线通讯具备RS232、RS485:无线通讯具备 4G 全网通、WIFI无线通信;具备2路1 PPS秒脉冲授时信号输出能力;具备Lora通信、北斗短报文通信扩展能力;具备加密通信能力。 5、电源接口: 9V～24V 供电。支持市电供电、光伏供电、储能供电智能切换; 6、整机功耗:≤5W; 7、工作温度:-40℃～+85℃; 8、防护等级:IP68； 9、平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 500203002002 | GNSS 监测一体接收机（基点） | GNSS 监测一体接收机（基点） 1、具备优异的多径信号抑制能力; 2、具备北斗三代和BOC信号处理能力; 3、实时解算精度:水平优于8mm，高程优于15mm; 静态解算5min时段精度:平面优于±(5mm+1.0×10-6×D);高程优于±(10mm+1.0×10-6×D); 静态解算 60min 时段精度:平面优于±(2.0mm+1.0×10-6×D);高程优于±(3.0mm+1.0×10-6×D); 4、通讯端口:有线通讯具备RS232、RS485:无线通讯具备 4G 全网通、WIFI无线通信;具备2路1 PPS秒脉冲授时信号输出能力;具备Lora通信、北斗短报文通信扩展能力;具备加密通信能力。 5、电源接口: 9V～24V 供电。支持市电供电、光伏供电、储能供电智能切换; 6、整机功耗:≤5W; 7、工作温度:-40℃～+85℃; 8、防护等级:IP68。 9、含北斗通信终端，GNSS支持前端解算功能，监测站前端解算数据可通过北斗通信终端以短报文形式远程传输。 10、接收机类型：一体式集成供电GNSS接收机 11、平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 500203002003 | 设备箱（200×100×90mm） | 设备箱（200×100×90mm） 1、厂家定制配套；规格：（200×100×90mm） 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 个 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 500203002004 | 太阳能电池板(锂电池包（12V/60Ah、光伏板18V/120W) | 厂家配套，光伏板（18V/120W），锂电池包（12V/60Ah） | 套 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 500203002005 | 电池管理系统 | 电池管理系统 1、集成电路板卡输出:最大输出电流 10A，工作模式 光控/自动/手动/调试，电池欠压缺省值 9.6V，工作温度范围-20~60C，自损≤35mA。 | 套 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 500203002006 | 电池板钣金支撑骨架 | 电池板钣金支撑骨架 1、适配太阳能板安装 2、材料：Q235 3、工艺：所有板材镀锌后表面喷塑处理 4、太阳能板角度可微调 5、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 500203002007 | GNSS智能一体机玻璃钢外壳 | GNSS智能一体机玻璃钢外壳 1、天线罩规格：Φ322*210mm*厚3mm 2、使用温度：-45℃~85℃ 3、使用寿命：15~20年 4、表面胶衣抗老化：6~8年 5、透波率：≥90% 6、拉伸强度(kg/m㎡)：7.0~14 7、弯曲强度(kg/m㎡)：14~28 8、冲击强度：5.0~25 | 套 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 500203002008 | 高精度（调整）支撑架 | 高精度（调整）支撑架 1、材料：Q235 2、可微调高度，确保天线水平 3、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 500203002009 | L形沉降观测点 | L形沉降观测点 1、材质：304不锈钢 2、φ=12*150mm | 个 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | 500203002010 | 强制对中基座 | 强制对中基座 1、材质：304不锈钢 2、φ=150mm 3、厚度：10mm 4、配圆形保护盖 | 套 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 500203002011 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：直径16mm实心不锈钢材质； 2、长度：1.2m； 3、酚醛树脂棒做绝缘隔离处理。 | 套 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 500203002012 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、5m*16mm²纯铜线； 2、两端压接铜鼻子。 | 根 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 500203002013 | 机器视觉智能测量仪 | 机器视觉智能测量仪 1、最大测点数：30个； 2、最高采样频率：优于20Hz； 3、图像传感器分辨率：3840×2160（800W像素）； 4、分辨率：1/100000 FOV； 5、最大测试距离：400米（超出范围可定制）； 6、测量精度：0~50米：±0.2mm；50-200米：±1mm；200-400米：±1.5mm； 7、平均功率：15W； 8、防护等级：IP65（包含选配防护罩）； | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 500203002014 | 红外补光灯 | 红外补光灯 1、工作电压12V； 2、波长850nm；（含活动支架等配件） 3、适用距离：0-500 米； 4、工作温度：-20℃~+55℃。 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | 500203002015 | 一体化机器视觉立杆套装 | 一体化机器视觉立杆套装 1、立杆：定制高度1.5m; 2、预埋板：定制预开孔钢板； 3、PVC管：直径160mm; 4、保护罩：定制机器视觉专用保护罩； 5、保温棉：加厚铝箔高密度30MM厚，强力背胶； 6、抱箍：直径0-300mm,可调整。 7、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 500203002016 | 机器视觉智能测量仪电气柜 | 机器视觉智能测量仪电气柜 1、输入电压：AC 220V； 2、输入功率（最大）：180W； 3、输出电压1/功率：DC12V/60W； 4、输出电压2/功率：DC24V/60W； 5、输出电压3/功率：POE48/60W； 6、远程通信方式：全网通4G:TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EDGE； 7、本地通信方式：WIFI 802.11b/g/n。 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | 500203002017 | 反光标靶（含测光点） | 反光标靶（含测光点） 1、立装、抱杆可选； 2、可选型号：90mm/180mm/270mm/360mm； 3、使用距离：10-80 米、80-160 米、160-240 米、240-300 米 | 块 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| （三） | MCU采集终端
138 | 500203010001 | 设备保护箱（400×450×210mm,304不锈钢） | 1、尺寸不小于（W×H×D）400×450×210mm,304不锈钢设备箱,IP65防护 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 个 | 138 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 500203010002 | 采集终端MCU（8通道） | 1、通道数量：8通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 307 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 500203010003 | 采集终端MCU（16通道） | 1、通道数量：16通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | 500203010005 | 一体化分布式采集终端配套装置 | 1、厂家配套，含不锈钢保护箱，太阳能电池板（10W），供电电池（3.6V/10Ah）； 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 153 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 500203010006 | 一体化分布式采集终端 | 一体化分布式采集终端 1、智能采集：支持多种传感器采集，包括RS485传感器和振弦传感器； 2、支持通过自组网将渗流、渗压数据上报给智能采集终端； 3、开机上报：开机后向平台上传设备状态数据； 4、参数配置：支持串口、远程平台参数配置； 5、低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗 | 个 | 153 |  |  | 0 | 0 | 0
| （四） | 白蚁监测
145 | 500203009001 | 信号采集和变换器 | 1、通讯协议：无线通信模块； 2、发送功率：23dB@LoRa； 3、防护等级：IP67级； 4、终端容量：15000（日均发送24数据包）； 5、接入方式支持：以太网（10/100Base-T）/4G； 6、传输数据：5km（视距）； 7、重量：3KG（包含网关、天线）； 8、供电：适配器DC12~48V； 9、功耗：＜10W。 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | 500203009002 | 遥测单元充电控制器 | 1、系统电压：12vAuto；2、空载损耗：0.7W~1.2W；3、额定充电电流：10A；4、转换效率：≤98%；5、工作温度：-35℃ ～ +60℃。 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 500203009003 | 遥测单元蓄电池（100Ah） | 容量：100Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12 V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | 500203009004 | 电源防雷器 | 1、SPD端口：两端口； 2、SPD类别：限压型； 3、电源系统：直流供电系统或低压交流供电系统； 4、额定电压Un：24V DC； 5、最大持续运行电压Uc：30V DC； 6、标称放电电流：In(8/20μs)：5kA； 7、最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA； 8、保护水平Up：120V； 9、内部过热断路器：内置； 10、内部电路过流断路装置：内置； 11、失效指示：亮:正常；熄灭:失效； 12、连接导线：4-16mm2； 13、工作环境温度：-40/85； 14、外壳材料：符合UL94V-0； 15、外壳保护等级：IP20。 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 500203009005 | 信号防雷器 | （1）工作电压：5V （2）保护对象：网络信号 （3）最大放电电流：5KA （4）插入消耗：<0.1dB （5）响应时间：lns （6）传输速率：100Mbps （7）工作温度：30°C~70°C （8）接头形式：RJ45 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | 500203009006 | 4G天线 | 1、天线类型：GRPS、GSM、3G、4G 5G全频段全向吸盘天线 2、频率范围：700M 800M 900M 1.8G 1.9G 2G 2.3G 2.6G 2.7G 3G 4G 5G 3、增益：3DB-18DB 4、驻波比：<= 1.5 5、阻抗：50ohm | 根 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 500203009007 | 太阳能电池板（100W） | 1、功率：100Wp；2、开路电压（Voc）：22.5V；3、工作电压（Vmp）：18V；4、太阳能板效率不低于18%。 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 500203009008 | 遥测单元立杆 | 1、立杆不小于4m 2、立杆直径大于等于114mm 3、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 500203009009 | 太阳能板支架 | 1、适配太阳能板 2、角度可微调 3、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 500203009010 | 避雷针 | 1、尺寸：16*1200mm； 2、材质：Q235； 3、表面处理：头部倒角； 4、避雷针安装法兰 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | 500203009011 | 避雷针引下线 | Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 500203009012 | 室外设备机箱及电器组件 | 1、尺寸：500*400*180mm(高*宽*厚) 2、材质：304不锈钢 3、使用板厚：1.2mm 4、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 500203009013 | 耗材、诱剂及更换 | 白蚁监测配套耗材、诱剂及更换 | 次 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 500203009014 | 白蚁监测装置 | 白蚁监测装置 1、通讯模块：无线通信模块； 2、电池续航：≥6年； 3、巡航时间：≥6年； 4、温度精度：±1℃； 5、工作温度：-10-40℃； 6、工作电压：DC2.4-3.7v； 7、防护等级：IP67。 | 个 | 122 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 工程视频图像监视设施
| （一） | 视频监控设备
163 | 500203011001 | AI智能监控球机 | AI智能监控球机 1、1/1.8”CMOS；400万像素 2、32倍光学变焦镜头 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 4、支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 5、支持定时传输 6、分辨率与帧率不小于2560×1440/25帧/秒 7、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 8、报警输入: 2路报警输入 9、报警输出: 1路报警输出 10、音频输入: 1路音频输入 11、音频输出: 1路音频输出 12、白光照射距离: 30 m 13、红外照射距离: 200 m 14、供电方式: DC12 V 15、含支架和电源适配器 | 只 | 118 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | 500203011002 | 低功耗AI智能监控球机 | 低功耗AI智能监控球机 1、1/2.8＂400万像素 2、32倍光学变焦镜头 3、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，白光补光30m 4、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 5、支持配置全功耗和低功耗模式，全功耗模式功耗低于7W，低功耗模式功耗低至3W，支持通过定时和低电配置休眠任务，休眠保活状态功耗低至0.3W 6、分辨率与帧率不小于2560×1440/25帧/秒 7、支持两进一出报警，一进一出音频 8、支持4G（移动、联通，电信）网络传输 9、供电方式: DC12V；配套512GB microSD卡存储 10、含支架和电源适配器。 | 只 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | 500203011003 | 视频监控筒机 | 视频监控筒机 1、1/1.8”CMOS 2、400万像素 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 4、最大支持分辨率2560×1440，帧率在1fps～30fps可调；支持定时传输 5、RS-485:采用半双工模式，支持自适应；网络接口: RJ45 网口，自适应10M/100M 网络数据 6、报警输入: 1路报警输入 7、报警输出: 1 路报警输出 8、音频输入: 1路音频输入 9、音频输出: 1路音频输出 10、供电方式: DC12V 11、含支架和电源适配器 | 只 | 143 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | 500203011004 | 低功耗视频监控筒机 | 400万像素；支持语音对讲，自带麦克风和扬声器；全功耗模式：3.76W，配套512GB microSD卡存储；支持1对报警输入/输出；支持全网4G无线网络传输；供电方式: DC12V；含支架和电源适配器。 | 只 | 47 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 500203011005 | 网络硬盘录像机 | 1、嵌入式网络硬盘录像机，不低于8路H.264、H.265格式高清码流接入； 2、不少于1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个百兆以太网接口、1个SATA硬盘接口； 3、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘； 4、码流分辨率支持4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）； 5、启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像； 6、输出分辨率支持1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz； 7、支持同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像； 8、支持显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； 9、输入带宽不低于80Mbps，输出带宽不低于80Mbps。 10、硬盘容量：4T | 台 | 281 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | 500203011006 | 视频交换机 | 工业级交换机，1、整机千兆端口≥8个；2、交换容量≥14Gbps；3、支持双冗余DC供电；4、温度范围-40~85℃；5、具备6KV的防雷能力；6、IP防护等级：支持IP40及以上防护等级。 | 台 | 281 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 500203011007 | 光纤收发器 | 1、协议标准：IEEE 802.3,802.3i,802.3u； 2、电源输入：DC输入电压12/24/48 VDC(9.6~ 60 VDC) 输入电流 0.14A(MAX)，支持反接保护 3、光参数：平均发射光功率-14~-7dBm，接收灵敏度-32dBm 4、每端口数据传输速率：200Mbps全双工 5、温度：工作温度 -40℃-75℃，存储温度-40℃- 85℃ 6、湿度：工作湿度 10%RH-90%RH，不凝结 | 个 | 1084 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 预警广播设备
171 | 500203011008 | 有源高音号角喇叭(室外防水音柱) | 有源高音号角喇叭(室外防水音柱) 1、30W低功耗室外智慧音柱，待机功耗低至0.16W，高效节能； 2、智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。 3、智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景； 4、高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； 5、内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 6、有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造； 7、防水性能强，可以直接在户外使用； 8、总谐波失真：THD≤10%； 9、灵敏度：92db（±3db） 10、防护等级：≥IP66 | 只 | 194 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | 500203011009 | 喊话系统 | 喊话系统 1、实现与广西水利工程安全运行管理平台远程对讲和喊话功能 | 套 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | 500203011010 | 室外防水防爆拾音器 | 室外防水防爆拾音器 1、拾音范围：2-30米可调； 2、灵敏度：-35dB； 3、频率响应：20Hz ～ 20kHz； 4、信噪比：90dB （@1 kHz ）； 5、最大可承受声压：120dB （@1 kHz ）； 6、指向特性：指向型； 7、输出阻抗：600欧姆非平衡； 8、最大输出幅度：1.5Vrms(@1KHz)/ 4.2Vpp(@1KHz)； 9、咪头：镀金电容MIC； 10、信号处理电路：集成降噪芯片有效消除环境噪声； 11、保护电路：极性保护、错接保护、雷击保护、ESD 保护； 12、连接方式：绿头电源接口/绿头音频接口； 13、传输线缆：3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆； 14、电源电压：DC9V~30V； 15、电源电流：50mA； 16、工作环境温度：-25℃~70℃； 17、防水等级：IP67； 18、外壳材质：铝合金。 | 只 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
| 三 | 雨水情测报设备
| （一） | 设备
177 | 500201034001 | 气泡式水位计 | 气泡式水位计 1、量程范围：0~20m/0~30m/0~40m可选;； 2、供电电源：9.6～30VDC； 3、精度：≤0.03%FS，分辨率1mm，一级精度； 4、吹气引压装置采用曲柄连杆活塞泵，以有效延长水位计使用寿命； 5、测量气管：Φ3/8；抗老化、抗拉（压）力（100kg）、不变形、不裂口； 6、测量间隔：1分钟~24小时可设置； 7、通讯接口：RS 485或SDI-12； 8、具有零点自动校正功能，完全消除零点漂移误差； 9、产品配置LCD中英文显示屏和输入键盘，可通过键盘现场配置参数。 | 支 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | 500201034002 | 雷达式水位计 | （1）测量范围：0.4 ~ 40m； （2）测量精度：≤±1cm； （3）分辨力：4mm； （4）测量时间：300 ~ 20000ms； （5）测量间隔：0~30000s； （6）通信接口：RS-485/ RS-232 / 4-20mA电流环 / SDI-12(预留)； （7）天线样式：平面微带阵列天线，11°× 11°； （8）发射频率：24.005 ~ 24.245GHz； （9）发射功率：20dBm； （10）工作电压：+7~28V DC； （11）工作电流：12V工作电压供电工作模式，工作电流≤150mA低功耗（休眠）模式，工作电流≤1mA； （12）工作温度：-40 ~60 ℃； （13）防护等级：IP66。 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | 500201034003 | 翻斗式雨量计 | 翻斗式雨量计 1、承雨口径：Φ200±0.6mm； 2、刃口锐角：40°～45°； 3、分辨力：0.5mm； 4、雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 5、准确度等级： ≤±4%； 6、通讯方式：干簧管通断信号输出； 7、工作环境：环境温度：0℃～50℃；相对湿度：<95%(40℃)。 | 支 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
182 | 500201034004 | LED预警显示屏 | （1）显示区域：640*320mm； （2）单元板：户外P5全彩板，单张板分辨率是64*32，整屏分辨率128*64，最多可以显示四行，每行最多可以显示10个汉字，20个字符； （3）亮度：500nits可调； （4）像素间距：5mm； （5）驱动方式：1/8S恒流驱动； （6）供电：DC12V供电； （7）通信接口：RS485； （8）通信协议：MODUBS RTU。 | 块 | 158 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 500201034005 | 人体红外感应开关 | （1）检测范围：感应距离可调节； （2）电源电压：直流DC12V-24V； （3）消耗电流：1.7mA以下； （4）工作温度：-25℃~55℃； （5）防护等级：IP67。 | 个 | 158 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | 500201034006 | 采集终端RTU | 采集终端RTU 1、支持定时报模式、召测模式、兼容模式； 2、GPRS支持中心数≥3个中心； 3、数据存储时间≥5年，支持补发机制； 4、不少于2路RS485接口、2路16位模拟量采集接口、2路开关量输入接口、1路雨量计接口、1路警灯输出、1路喇叭输出； 5、数字量接口光电隔离； 6、支持自检，定时上报蓄电池/太阳能电池电压、充放电信息、温度、信号强度、位置信息上报； 7、支持LoRa组网； 8、支持喇叭语音播报； 9、支持声光报警； 10、支持TF卡，支持空间不足时新数据覆盖旧数据； 11、支持现地升级和远程升级； 12、支持设置水位、雨量等加报阈值； 13、支持连接平台自动校时； 14、支持远程召测雨量、水位、图像等参数； 15、支持水文BCD码、水位ASCII码、水资源协议等； 16、支持4G、GPRS通信。 | 台 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | 500201034007 | 主设备集成箱 | 1、尺寸：600×800×300mm 2、材质：304不锈钢 3、防护等级：IP65 4、机箱壁厚：1.5mm 5、线槽：硬质材料PVC 6、箱内电器互联元器件及线缆。 7、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 面 | 441 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | 500201034008 | 门控开关 | 额定电压：380V（AC）/220V（DC），接点：1NO+1NC。 | 套 | 441 |  |  | 0 | 0 | 0
190 | 500201034009 | 北斗卫星通信模块 | 支持IP67防护等级； 高度集成化，收发天线集成一体； 支持RS232或RS485接口； 支持北斗三代短报文，符合北斗三号用户机数据接口要求； 支持北斗、简短通信、精密授时； 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输； 支持串口软件升级； 支持4G全网通； 接收波束：≥14 RDSS接收信号灵敏度-157.6dBW 误码≤1*10-5 定位通讯成功率≥98%； 工作温度-20~+75℃。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
191 | 500201034010 | 标识牌400mm×300mm | 材质：304不锈钢 规格：400mm×300mm 安装方式：贴壁安装 | 块 | 1820 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 立杆
| (1) | 立杆（4m，直径≥140mm,含地笼及配件、避雷针）
194 | 500201034011 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ140*4m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：4mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 442 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | 500201034012 | 太阳能板支架 | 太阳能板支架 1、适配太阳能板 2、表面处理：白色、喷塑 ，粉体材质：户外粉系，涂层厚度>120µm，必须牢固，不宜脱落 3、角度可微调 | 套 | 442 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | 500201034013 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 442 |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 500201034014 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 442 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 500201034015 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 442 |  |  | 0 | 0 | 0
| (2) | 立杆（4m，直径≥114mm,含地笼及配件、避雷针）
200 | 500201034016 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ114*4m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：3mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | 500201034017 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | 500201034018 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 500201034019 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
| (3) | 立杆（Φ114mm,h=3000mm，雷达水位计立杆，含地笼及配件、避雷针)
| 四 | 防雷接地系统
211 | 500201034024 | 交流电源防雷器 | 交流电源防雷器 1、SPD类别：限压型 2、额定电压Un：220V 3、最大持续运行电压Uc：385V 4、标称放电电流In(8/20μs)：20kA 5、最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA 6、保护水平Up(8/20μs)：<1.8kV 7、响应时间：≤25ns 8、失效指示：绿色:正常 红色:失效 9、安装方式：35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3) 10、工作环境温度：-40-85℃ 11、外壳材料：塑胶，符合UL94 V-0 12、外壳保护等级：IP20 13、认证：CE RoHS或CQC | 台 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | 500201034025 | 直流电源防雷器 | 直流电源防雷器 （1）SPD端口：两端口； （2）SPD类别：限压型； （3）电源系统：直流供电系统或低压交流供电系统； （4）额定电压Un：24V DC； （5）最大持续运行电压Uc：30V DC； （6）标称放电电流：In(8/20μs)：5kA； （7）最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA； （8）保护水平Up：120V； （9）内部过热断路器：内置； （10）内部电路过流断路装置：内置； （11）失效指示：亮:正常；熄灭:失效； （12）连接导线：4-16mm2；； （13）工作环境温度：-40/85； （14）外壳材料：符合UL94V-0； （15）外壳保护等级：IP20。 | 台 | 440 |  |  | 0 | 0 | 0
213 | 500201034026 | 串口信号防雷器 | 串口信号防雷器 （1）SPD端口：两端口； （2）SPD类别：组合型； （3）额定电压 Un：12V； （4）额定负载电流 IL：0.5A； （5）最大持续运行电 Uc：15V； （6）标称放电电流 In(8/20μs)：5kA； （7）最大放电电流 Imax(8/20μs)：10kA； （8）保护水平 Up(1.2/20μs)：36V； （9）最大传输速率：2Mbps； （10）插入损耗(2M)：<0.1dB； （11）外壳防护等级：IP30； （12）工作环境温度：-40℃~85℃； （13）相对湿度：<95%； （14）失效机制：通讯线路对地短路和断开。 | 台 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | 500201034027 | 网络信号防雷器 | 网络防雷 （1）工作电压：5V （2）保护对象：网络信号 （3）最大放电电流：5KA （4）插入消耗：<0.1dB （5）响应时间：lns （6）传输速率：100Mbps （7）工作温度：30°C~70°C （8）接头形式：RJ45 | 台 | 529 |  |  | 0 | 0 | 0
| 五 | 供电设备
217 | 500201034028 | UPS | 3kVA/2.4kW UPS，电池电压96VDC，DC12V/2组100AH×8蓄电池，在线式不间断电源，含电池存储柜等。 输入电压范围：120~275VAC 输入电压频率范围：40Hz-70Hz 输入连接：国标 输入谐波失真：< 10% 非线性满载 输入功率因数：≥0.98 输出参数：输出电压：220VAC 输出精度：±2% 输出连接： GB 10A*3+ 输出端子台 锁相范围：46-54Hz/54-66Hz 输出频率（电池模式）：50/60Hz±0.05Hz 电流峰值比：3:1 输出谐波失真：<4% （线性负载） <7% （非线性负载） 输出波形：纯净正弦输出 效率：>90% 充电电流：6.0A 显示：负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 运行环境温度：0-40℃ 环境参数：运行环境湿度：20-90%（无凝露） | 个 | 227 |  |  | 0 | 0 | 0
218 | 500201034029 | UPS出线配电箱 | 含1回进线6回出线断路器及漏电保护器等。 尺寸不小于150*200*90mm； 最大装载宽度不小于200mm： 内置导轨； | 台 | 264 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 500201034030 | 交流断路器（3A） | 1、额定电流：3A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 604 |  |  | 0 | 0 | 0
220 | 500201034031 | 天馈防雷器 | 1、频率范围：0~3000MHz 2、交流阻抗：50Ω 3、标称放电电流(8/20us)：10kA 4、最大放电电流(8/20us)：20kA 5、响应时间：100ns 6、插入损耗：<0.15dB 7、驻波比：1.2 8、工作温区：-40°C~+85°C 9、外壳材料：不锈钢 10、外壳防护级别：IP65 | 台 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | 500201034032 | 直流断路器（16A） | 1、额定电流：16A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 273 |  |  | 0 | 0 | 0
222 | 500201034033 | 直流断路器（10A） | 1、额定电流：10A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 439 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | 500201034034 | 开关电源 | 1、额定功率：150W 2、直流输出：12V 3、纹波与噪声：100mVp-p 4、输出电压精度：±2.0% 5、输入电压范围：85 ~ 264VAC (277VAC 可用) 120 ~ 370VDC (390VDC可用 ) 6、输入频率范围：47 ~ 63Hz 7、保护：过电压保护、过负载保护 8、工作温度：-30 ~ +70℃ 9、工作湿度：20 ~ 90% RH 无冷凝 10、安装方式：导轨安装 | 台 | 436 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | 500201034035 | 太阳能板（150W） | 1、功率：150Wp；2、开路电压（Voc）：22.2V；3、工作电压（Vmp）：18.5V；4、电池片效率：21.25%；5、太阳能板效率：18.38%。 | 块 | 267 |  |  | 0 | 0 | 0
225 | 500201034036 | 蓄电池（150Ah） | 容量：150Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 267 |  |  | 0 | 0 | 0
226 | 500201034037 | 充电控制器（150W） | （1）系统电压：12v/24vAuto； （2）空载损耗：0.7W~1.2W； （3）额定充电电流不低于10A； （4）转换效率：≤98%； （5）工作温度：-35℃ ～ +60℃ | 台 | 267 |  |  | 0 | 0 | 0
227 | 500201034038 | 太阳能板（200W） | 1、功率200W；2、工作电压18.21V；3、工作温度-40℃ ～ +85℃；4、太阳能板效率19.60%。 | 块 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | 500201034039 | 蓄电池（200Ah） | 容量：200Ah，磷酸铁锂蓄电池；电池额定电压：12.8V DC；电池充电限制电压 14.6V；工作电压范围 11.6-14.6V；电池最大持续工作电流，放电：10A，充电：30A；电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护；电池充电温度：-20℃~60℃；电池放电温度 -25℃~60℃。 | 套 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | 500201034040 | 充电控制器（200W） | 1、系统电压：12v/24vAuto；2、最大充放电电流30A；3、四阶段充电（全充、强充、均衡充、浮充）；4、工作温度-30℃～+50℃。 | 台 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | 500201034041 | 太阳能板（100W） | 1、功率：100Wp；2、开路电压（Voc）：22.5V；3、工作电压（Vmp）：18V；4、太阳能板效率不低于18%。 | 块 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | 500201034042 | 蓄电池（100Ah） | 容量：100Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12 V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | 500201034043 | 充电控制器（100W） | 1、系统电压：12vAuto；2、空载损耗：0.7W~1.2W；3、额定充电电流：10A；4、转换效率：≤98%；5、工作温度：-35℃ ～ +60℃。 | 台 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 500201034044 | 0.4kV计量箱 | 0.4kV（具体型号由供电部门确定） | 面 | 195 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | 500201034045 | 动力配电箱 | 动力配电箱 1、含1.0级单相电能计量表 2、尺寸：不小于（W*H*D）300*400*250mm 3、材质：304不锈钢 4、防护等级：IP43 5、含辅材：线槽、机箱底板、接地端子等 6、含交流电源防雷保护器、后备保护器、交流断路器等 | 面 | 273 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | 500201034046 | 防雷插座 | 防浪涌，10A，2位～8位。 | 只 | 788 |  |  | 0 | 0 | 0
| 六 | 通信设施
241 | 500201034047 | 4G路由器（带防火墙功能） | 4G路由器（带防火墙功能） 1、支持802.11b/g/n，最大300Mbps传输速率 2、发射功率：20dBm/100mw 3、支持所有运营商的TDD/FDD 4G LET网络，向下兼容3G 4、支持防火墙功能 5、双信道支持：能够同时支持有线宽带信道和4G无线信道，实现双向数据传输 6、自动切换机制：根据网络条件自动切换传输模式，确保在有线宽带故障时能够切换无缝切换到4G网络 7、提供多个网络接口和端口，支持连接硬盘录像机、交换机等设备 8、支持上网行为管理 9、最大功耗：24W 10、供电电源：100V~240V（50Hz/60Hz） 11、环境温度：0~40℃ 12、环境相对湿度：5~95%（不结霜） | 只 | 351 |  |  | 0 | 0 | 0
247 | 500201034048 | 防水箱 | 防水箱 1、尺寸：（W*H*D）300*400*250mm 2、材质：304不锈钢 3、防护等级：IP65 4、壁厚：1.5mm 5、辅材：机箱底板、线槽、接线端子、冷压端子、线缆 6、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 449 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | 500201034049 | 网络机柜 | 网络机柜 1、尺寸：不小于H12U×W550×D400mm 2、材质：冷轧钢 3、安装方式：壁挂式安装 4、防护等级：IP23 5、产品工艺：酸洗、脱脂、磷化、进口塑粉、静电喷塑 | 面 | 338 |  |  | 0 | 0 | 0
249 | 500201034050 | 室外一体化机柜（900*1800*2100mm，含基础） | 室外一体化机柜（900*1800*2100mm，含基础） 1、尺寸：900*1800*2100mm 2、规格：双舱、双开门、IP55防护，镀锌钢板材质+45mm厚EPS夹芯板，落地式安装 3、一进五出，含防雷器，断路器、线槽、风扇、层板、混凝土基础等 4、用于放置UPS、蓄电池、硬盘录像机、4G路由器、动力配电箱、交换机等设备。 | 套 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ⅲ | 其他
| 500114002001 | 建设征地 | 项目建设过程中永久征地5.08亩、临时征地38.12亩 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002002 | 大型设备进出场及大型临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002003 | 办公生活及文化福利建筑 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002004 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
注：分项价格清单报价表为本项目服务所需主要设备的主要参数，投标人投标时无需明确各设备具体品牌、型号，投标人中标后在项目建设准备期提出设备选型和订购计划时（或编制实施方案时）需明确设备品牌、型号及技术参数，且技术参数不低于表中技术要求。

## 分标建设内容（4)
2024年度广西小型水库安全监测设施建设项目实施阶段 标项四
| 编号 | 名称 | 主要技术参数/要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 合计（元）
辅助编号 | [5 empty] | 设备单价 | 安装单价 | 设备费 | 安装费
|  | 合计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Ⅰ | 建筑工程
| 一 | 大坝安全监测设施
| （一） | 大坝渗流、渗压监测
| (1) | 测压管
4 | 500101004001 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 5270.93 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 500103001001 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 5152.51 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 500114001001 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 10148.84 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 500114001002 | 测压管（φ=110mm） | 包括成孔、管制安、回填封孔、滤网滤料辅材等所有内容 | m | 11683.4 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 500114001003 | 排水管（Q235B热镀锌钢管DN50） |  | m | 400.65 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 500114001004 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN100） |  | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 500114001005 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN50，δ≥2.5） |  | m | 20280.08 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 500114001006 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN25，δ≥2.5） |  | m | 1618.8 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 500109001001 | C25(1)砼保护井 |  | m3 | 323.76 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 500110001001 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 2428.2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 500114001007 | 304不锈钢保护盒（300mm×300mm×400mm，δ=2mm） |  | 个 | 1349 |  |  | 0 | 0 | 0
| (2) | 量水堰
16 | 500101004002 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 925.16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 500103001002 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 549.14 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 500114001008 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 885.05 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 500109010001 | 砼排水沟拆除(弃运1km） |  | m3 | 93 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 500109001002 | 量水堰C25(1)砼 |  | m3 | 300.78 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 500114001009 | φ75PE塑料连通管 |  | m | 18.4 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 500114001010 | 304不锈钢量水堰板（600mm×450mm×8mm） |  | 块 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 500114001011 | 304不锈钢量水堰板（800mm×550mm×8mm） |  | 块 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 500114001012 | 304不锈钢量水堰板（1000mm×650mm×8mm） |  | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 500114001013 | 304不锈钢保护盒（600mm×600mm×800mm） |  | 块 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 500114001014 | 304不锈钢平板水位尺150mm×400mm×1mm |  | 块 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 500114001015 | 304不锈钢平板水位尺150mm×550mm×1mm |  | 块 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 500114001016 | 304不锈钢平板水位尺150mm×600mm×1mm |  | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 500114001017 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN50，δ≥2.5） |  | m | 1769.99 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 500109001003 | 保护管外包C25(1)砼300mm×200mm |  | m3 | 44.89 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 500110001002 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1582.98 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 500114001018 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 大坝表面变形监测
34 | 500114001019 | 不锈钢水准标芯 | 不锈钢水准标芯 | 个 | 2036 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 500114001020 | 基点不锈钢强制对中基座（含厂家配套保护罩） | 强制对中基座：185*185（mm） 10mm厚 带盖 不锈钢材质 | 个 | 825 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 500114001021 | 测点不锈钢强制对中基座（含厂家配套保护罩） | 强制对中基座：185*185（mm） 10mm厚 带盖 不锈钢材质 | 个 | 610 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 500114001022 | GNSS立杆（DN90不锈钢管立杆，1.2m高） | DN90不锈钢管立杆，1.2m高 立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 根 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 500101002001 | 人工开挖土坑 |  | m3 | 4345.46 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 500103001003 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 2103.12 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 500109001004 | C25(1)砼变形观测墩 |  | m3 | 1752.81 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 500111001001 | 钢筋制安 |  | t | 48.55 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 500110001003 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 9629.44 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 500114001024 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 2065 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 500114001025 | 位移监测首次观测及数据录入 | 观测水库水准点变形测定墩坐标高程初始值及数据录入平台 | 座 | 356 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 500114001026 | 安全监测设施引测及数据录入 | 从水库水准点引测水尺安装高程、水位计安装高程、测压管管口高程等及数据录入平台 | 座 | 356 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 500114001027 | 监测点初始值观测及数据录入 | 对水位计、雨量计、渗压计、量水堰计的自动监测数据开展人工比测率定及数据录入平台 | 座 | 356 |  |  | 0 | 0 | 0
| （三） | 采集终端MCU
51 | 500101004003 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 35.28 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 500109001005 | 设备箱基础C25(1)砼 |  | m3 | 52.92 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 500110001004 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 362.88 |  |  | 0 | 0 | 0
| （四） | 水准点
55 | 500101002002 | 人工开挖土坑 |  | m3 | 10547.9 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 500103001004 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 8874.47 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 500105006001 | M7.5浆砌砖（厚180mm) |  | m3 | 872.53 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 500105010001 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20mm |  | m2 | 8255.72 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 500103009001 | 回填级配碎石 |  | m3 | 249.64 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 500114001028 | 排水管（Q235B热镀锌钢管DN50，≥2.5） |  | m | 1318 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 500114001029 | 土工布(400g/m²) |  | m2 | 237.24 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 500114001030 | 大理石（300mm×300mm×20mm）（含刻字） |  | 块 | 659 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 500109001006 | C25(1)钢筋砼预制盖板 |  | m3 | 52.72 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 500114001031 | 铜头水准点 |  | 个 | 659 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 500109001007 | C25(1)砼墩 |  | m3 | 285.66 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 500110001005 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 685.36 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 500111001002 | 钢筋制安 |  | t | 10.56 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 500114001032 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 659 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 雨水情报设施工程
70 | 500114001033 | 横杆 | 1、尺寸：Φ≥80mm；h=3m 2、材料：Q235 3、壁厚：3mm 4、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 根 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 500101002003 | 立杆土方开挖 |  | m3 | 493.31 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 500103001005 | 立杆土方回填 |  | m3 | 103.53 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 500109001008 | 立杆基础C25(1)砼 |  | m3 | 389.77 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 500101002004 | 水尺土方开挖 |  | m3 | 127.22 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 500109001009 | C25（1）水尺桩基础 |  | m3 | 84.82 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 500110001006 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1948.86 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 500114001034 | 矮桩式水尺 | 1、材质：304不锈钢 2、H=1200mm 3、Φ=133mm 4、工艺：腐蚀电泳烤漆 | 根 | 1178 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 500114001036 | 垂直贴壁式水尺 | 贴于主坝放水塔表面，304不锈钢，宽300mm，高度约1m，随现场情况定制 | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 500114001038 | 旧水尺拆除 |  | 根 | 615 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 500101004004 | 线缆沟槽土方开挖 |  | m3 | 4334.82 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 500103001006 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 4329.18 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | 500114001039 | 光纤、交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN50，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN50,δ≥2.5 | m | 20231.86 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 500114001040 | 光纤、交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN32，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN32,δ≥2.5 | m | 50973.27 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 500114001041 | 交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN25，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN25,δ≥2.5 | m | 673.29 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 500114001042 | 光纤，GYTS,4芯单模 | 规格：GYTS，4芯单模 | km | 47.115 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 500114001043 | 交流电源线缆YJV-3×2.5mm2 | 用途：管理房到设备端的交流电引接线缆 规格：YJV-3×2.5mm² | m | 49289.78 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 500114001044 | 手孔井600mm*600mm*800mm，树脂材质。 | 材质：树脂 规格：600mm*600mm*800mm | 个 | 732.7 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 500114001045 | 防火泥 | 使用温度：-50℃~90℃ 阻燃性：明火点燃，着火极慢 | kg | 4632.77 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 500114001046 | PVC线槽59mm*22mm | 规格：59mm*22mm | m | 8738.97 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 500114001047 | CAT6网线敷设 | 用途：主要用于杆上摄像机到机箱的跳线，水库管理房内路由器、NVR等设备网络跳线等，跳线包含水晶头等配件。 | km | 4.485 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 500114001048 | 通信电缆DJVP2VP2-2×2×1.0 | 用途：主要用于水位计、采集终端MCU、LED显示屏等设备与采集终端RTU的链接线缆，拾音器与摄像机的连接线缆。 规格：DJVP2VP2-2×2×1.0 | km | 6.229 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 500114001049 | DN32线缆保护管（可挠金属线管） | 用途：用于线缆接入机箱（包括主设备集成箱、防水箱子、网络机柜）、管理房、配电箱及管路拐弯等场景的线缆保护。 规格：DN32线缆保护管（可挠金属线管） | m | 6071 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 500114001050 | 直流电缆VV-2×1.0 | 用途：用于喇叭、太阳能板、雨量计、LED显示屏与直流电源端连接 规格：VV-2×1.0 | km | 7.095 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 500114001051 | 信号电缆RVVP-2×1.0 | 用途：主要用于雨量计与采集终端RTU的监测数据传输介质，喇叭与采集终端RTU、摄像机的音频数据传输介质。 规格：RVVP-2×1.0 | km | 3.545 |  |  | 0 | 0 | 0
| 三 | 防雷接地系统
98 | 500101004005 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 17124.64 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 500103001007 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 17124.64 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 500114001052 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 29453.45 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 500114001053 | 镀锌扁钢50*5mm | 规格：50*5mm镀锌扁钢 | m | 68470.28 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 500114001054 | 镀锌角钢50*50*5mm | 规格：50*50*5mm镀锌角钢，L=2500mm | 根 | 71.76 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 500114001055 | 接地线BVR-16mm² | 规格：BVR-16mm² | m | 10941 |  |  | 0 | 0 | 0
| 四 | 房屋建筑工程
| 五 | 供电设施工程
107 | 500114001057 | 市电接入（AC220V，JKLYJ-1kV-35线缆） | 含与供电部门对接办理正式用电报装、验收及送电手续内容；含协调、配合供电部门确定接入点内容。深化施工包含全线路基础、电杆及配件支架等全套内容。 | km | 173.88 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 500114001058 | 入户线（BVV-16mm²） |  | km | 3.78 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | 500114001059 | 室内电缆用YJV-5×16mm² |  | km | 2.77 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Ⅱ | 机电设备及安装工程
| 一 | 大坝安全监测设施
| （一） | 大坝渗流、渗压监测
113 | 500203003001 | 振弦式渗压计（标准型） | 振弦式渗压计（标准型） 1、标准量程 不大于0.35Mpa； 2、非线性度：直线：≤0.5%FS； 多项式：≤0.1%FS‎； 3、分辨力：0.025%FS‎； 4、配不小于20m渗压计专用线缆； 5、综合误差、滞后（迟滞）不低于《大坝安全监测仪器检验测试规程（SL 530-2012 ）》要求。 | 支 | 1349 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 500203003002 | 四芯通信电缆 | 四芯通信电缆 1、护套材质：PVC； 2、规格：4×0.35+1×0.3镀锡铜双绞线； 3、屏蔽层：铝塑复合膜分屏蔽； 4、衰减常数 dB/km1 kHz: 1.8； 5、分布电感: 0.5； 6、工作温度：-25℃-70℃； 7、抗干扰。 | m | 67585.01 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 500203003003 | 振弦式量水堰计 | 振弦式量水堰计 1、标准量程：150、300、600mm‎可选； 2、传感器非线性度：‎±0.1%FS‎； 3、传感器分辨力：‎0.025%FS‎； | 支 | 94 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 500203003004 | 四芯通信电缆（带通气管） | 四芯通信电缆（带通气管） 1、护套材质：PVC； 2、规格：4×0.35+1×0.3镀锡铜双绞线； 3、屏蔽层：铝塑复合膜分屏蔽； 4、衰减常数 dB/km1 kHz: 1.8； 5、分布电感: 0.5； 6、工作温度：-25℃-70℃； 7、抗干扰，带通气管。 | m | 5400.59 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 大坝表面变形监测
118 | 500203002001 | GNSS 监测一体接收机（测点） | GNSS 监测一体接收机（测点） 1、具备优异的多径信号抑制能力; 2、具备北斗三代和BOC信号处理能力; 3、实时解算精度:水平优于8mm，高程优于15mm; 静态解算5min时段精度:平面优于±(5mm+1.0×10-6×D);高程优于±(10mm+1.0×10-6×D); 静态解算 60min 时段精度:平面优于±(2.0mm+1.0×10-6×D);高程优于±(3.0mm+1.0×10-6×D); 4、通讯端口:有线通讯具备RS232、RS485:无线通讯具备 4G 全网通、WIFI无线通信;具备2路1 PPS秒脉冲授时信号输出能力;具备Lora通信、北斗短报文通信扩展能力;具备加密通信能力。 5、电源接口: 9V～24V 供电。支持市电供电、光伏供电、储能供电智能切换; 6、整机功耗:≤5W; 7、工作温度:-40℃～+85℃; 8、防护等级:IP68。 9、平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 132 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 500203002002 | GNSS 监测一体接收机（基点） | GNSS 监测一体接收机（基点） 1、具备优异的多径信号抑制能力; 2、具备北斗三代和BOC信号处理能力; 3、实时解算精度:水平优于8mm，高程优于15mm; 静态解算5min时段精度:平面优于±(5mm+1.0×10-6×D);高程优于±(10mm+1.0×10-6×D); 静态解算 60min 时段精度:平面优于±(2.0mm+1.0×10-6×D);高程优于±(3.0mm+1.0×10-6×D); 4、通讯端口:有线通讯具备RS232、RS485:无线通讯具备 4G 全网通、WIFI无线通信;具备2路1 PPS秒脉冲授时信号输出能力;具备Lora通信、北斗短报文通信扩展能力;具备加密通信能力。 5、电源接口: 9V～24V 供电。支持市电供电、光伏供电、储能供电智能切换; 6、整机功耗:≤5W; 7、工作温度:-40℃～+85℃; 8、防护等级:IP68。 9、含北斗通信终端，GNSS支持前端解算功能，监测站前端解算数据可通过北斗通信终端以短报文形式远程传输。 10、接收机类型：一体式集成供电GNSS接收机 11、平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 500203002003 | 设备箱（200×100×90mm） | 设备箱（200×100×90mm） 1、厂家定制配套；规格：（200×100×90mm） 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 个 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 500203002004 | 太阳能电池板(锂电池包（12V/60Ah、光伏板18V/120W) | 厂家配套，光伏板（18V/120W），锂电池包（12V/60Ah） | 套 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 500203002005 | 电池管理系统 | 电池管理系统 1、集成电路板卡输出:最大输出电流 10A，工作模式 光控/自动/手动/调试，电池欠压缺省值 9.6V，工作温度范围-20~60C，自损≤35mA。 | 套 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 500203002006 | 电池板钣金支撑骨架 | 电池板钣金支撑骨架 1、适配太阳能板安装 2、材料：Q235 3、工艺：所有板材镀锌后表面喷塑处理 4、太阳能板角度可微调 5、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 500203002007 | GNSS智能一体机玻璃钢外壳 | GNSS智能一体机玻璃钢外壳 1、天线罩规格：Φ322*210mm*厚3mm 2、使用温度：-45℃~85℃ 3、使用寿命：15~20年 4、表面胶衣抗老化：6~8年 5、透波率：≥90% 6、拉伸强度(kg/m㎡)：7.0~14 7、弯曲强度(kg/m㎡)：14~28 8、冲击强度：5.0~25 | 套 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 500203002008 | 高精度（调整）支撑架 | 高精度（调整）支撑架 1、材料：Q235 2、可微调高度，确保天线水平 3、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 500203002009 | L形沉降观测点 | L形沉降观测点 1、材质：304不锈钢 2、φ=12*150mm | 个 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | 500203002010 | 强制对中基座 | 强制对中基座 1、材质：304不锈钢 2、φ=150mm 3、厚度：10mm 4、配圆形保护盖 | 套 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 500203002011 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：直径16mm实心不锈钢材质； 2、长度：1.2m； 3、酚醛树脂棒做绝缘隔离处理。 | 套 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 500203002012 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、5m*16mm²纯铜线； 2、两端压接铜鼻子。 | 根 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 500203002013 | 机器视觉智能测量仪 | 机器视觉智能测量仪 1、最大测点数：30个； 2、最高采样频率：优于20Hz； 3、图像传感器分辨率：3840×2160（800W像素）； 4、分辨率：1/100000 FOV； 5、最大测试距离：400米（超出范围可定制）； 6、测量精度：0~50米：±0.2mm；50-200米：±1mm；200-400米：±1.5mm； 7、平均功率：15W； 8、防护等级：IP65（包含选配防护罩）； | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 500203002014 | 红外补光灯 | 红外补光灯 1、工作电压12V； 2、波长850nm；（含活动支架等配件） 3、适用距离：0-500 米； 4、工作温度：-20℃~+55℃。 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | 500203002015 | 一体化机器视觉立杆套装 | 一体化机器视觉立杆套装 1、立杆：定制高度1.5m; 2、预埋板：定制预开孔钢板； 3、PVC管：直径160mm; 4、保护罩：定制机器视觉专用保护罩； 5、保温棉：加厚铝箔高密度30MM厚，强力背胶； 6、抱箍：直径0-300mm,可调整。 7、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 500203002016 | 机器视觉智能测量仪电气柜 | 机器视觉智能测量仪电气柜 1、输入电压：AC 220V； 2、输入功率（最大）：180W； 3、输出电压1/功率：DC12V/60W； 4、输出电压2/功率：DC24V/60W； 5、输出电压3/功率：POE48/60W； 6、远程通信方式：全网通4G:TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EDGE； 7、本地通信方式：WIFI 802.11b/g/n。 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | 500203002017 | 反光标靶（含测光点） | 反光标靶（含测光点） 1、立装、抱杆可选； 2、可选型号：90mm/180mm/270mm/360mm； 3、使用距离：10-80 米、80-160 米、160-240 米、240-300 米 | 块 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| （三） | MCU采集终端
138 | 500203010001 | 设备保护箱（400×450×210mm,304不锈钢） | 1、尺寸不小于（W×H×D）400×450×210mm,304不锈钢设备箱,IP65防护 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 个 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 500203010002 | 采集终端MCU（8通道） | 1、通道数量：8通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 317 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 500203010003 | 采集终端MCU（16通道） | 1、通道数量：16通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | 500203010004 | 采集终端MCU（32通道） | 1、通道数量：32通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | 500203010005 | 一体化分布式采集终端配套装置 | 1、厂家配套，含不锈钢保护箱，太阳能电池板（10W），供电电池（3.6V/10Ah）； 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 500203010006 | 一体化分布式采集终端 | 一体化分布式采集终端 1、智能采集：支持多种传感器采集，包括RS485传感器和振弦传感器； 2、支持通过自组网将渗流、渗压数据上报给智能采集终端； 3、开机上报：开机后向平台上传设备状态数据； 4、参数配置：支持串口、远程平台参数配置； 5、低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗 | 个 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
| （四） | 白蚁监测
145 | 500203009001 | 信号采集和变换器 | 1、通讯协议：无线通信模块； 2、发送功率：23dB@LoRa； 3、防护等级：IP67级； 4、终端容量：15000（日均发送24数据包）； 5、接入方式支持：以太网（10/100Base-T）/4G； 6、传输数据：5km（视距）； 7、重量：3KG（包含网关、天线）； 8、供电：适配器DC12~48V； 9、功耗：＜10W。 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | 500203009002 | 遥测单元充电控制器 | 1、系统电压：12vAuto；2、空载损耗：0.7W~1.2W；3、额定充电电流：10A；4、转换效率：≤98%；5、工作温度：-35℃ ～ +60℃。 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 500203009003 | 遥测单元蓄电池（100Ah） | 容量：100Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12 V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | 500203009004 | 电源防雷器 | 1、SPD端口：两端口； 2、SPD类别：限压型； 3、电源系统：直流供电系统或低压交流供电系统； 4、额定电压Un：24V DC； 5、最大持续运行电压Uc：30V DC； 6、标称放电电流：In(8/20μs)：5kA； 7、最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA； 8、保护水平Up：120V； 9、内部过热断路器：内置； 10、内部电路过流断路装置：内置； 11、失效指示：亮:正常；熄灭:失效； 12、连接导线：4-16mm2； 13、工作环境温度：-40/85； 14、外壳材料：符合UL94V-0； 15、外壳保护等级：IP20。 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 500203009005 | 信号防雷器 | （1）工作电压：5V （2）保护对象：网络信号 （3）最大放电电流：5KA （4）插入消耗：<0.1dB （5）响应时间：lns （6）传输速率：100Mbps （7）工作温度：30°C~70°C （8）接头形式：RJ45 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | 500203009006 | 4G天线 | 1、天线类型：GRPS、GSM、3G、4G 5G全频段全向吸盘天线 2、频率范围：700M 800M 900M 1.8G 1.9G 2G 2.3G 2.6G 2.7G 3G 4G 5G 3、增益：3DB-18DB 4、驻波比：<= 1.5 5、阻抗：50ohm | 根 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 500203009007 | 太阳能电池板（100W） | 1、功率：100Wp；2、开路电压（Voc）：22.5V；3、工作电压（Vmp）：18V；4、太阳能板效率不低于18%。 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 500203009008 | 遥测单元立杆 | 1、立杆不小于4m 2、立杆直径大于等于114mm 3、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 500203009009 | 太阳能板支架 | 1、适配太阳能板 2、角度可微调 3、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 500203009010 | 避雷针 | 1、尺寸：16*1200mm； 2、材质：Q235； 3、表面处理：头部倒角； 4、避雷针安装法兰 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | 500203009011 | 避雷针引下线 | Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 500203009012 | 室外设备机箱及电器组件 | 1、尺寸：500*400*180mm(高*宽*厚) 2、材质：304不锈钢 3、使用板厚：1.2mm 4、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 500203009013 | 耗材、诱剂及更换 | 白蚁监测配套耗材、诱剂及更换 | 次 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 500203009014 | 白蚁监测装置 | 白蚁监测装置 1、通讯模块：无线通信模块； 2、电池续航：≥6年； 3、巡航时间：≥6年； 4、温度精度：±1℃； 5、工作温度：-10-40℃； 6、工作电压：DC2.4-3.7v； 7、防护等级：IP67。 | 个 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 工程视频图像监视设施
| （一） | 视频监控设备
163 | 500203011001 | AI智能监控球机 | AI智能监控球机 1、1/1.8”CMOS；400万像素 2、32倍光学变焦镜头 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 4、支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 5、支持定时传输 6、分辨率与帧率不小于2560×1440/25帧/秒 7、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 8、报警输入: 2路报警输入 9、报警输出: 1路报警输出 10、音频输入: 1路音频输入 11、音频输出: 1路音频输出 12、白光照射距离: 30 m 13、红外照射距离: 200 m 14、供电方式: DC12 V 15、含支架和电源适配器 | 只 | 132 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | 500203011002 | 低功耗AI智能监控球机 | 低功耗AI智能监控球机 1、1/2.8＂400万像素 2、32倍光学变焦镜头 3、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，白光补光30m 4、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 5、支持配置全功耗和低功耗模式，全功耗模式功耗低于7W，低功耗模式功耗低至3W，支持通过定时和低电配置休眠任务，休眠保活状态功耗低至0.3W 6、分辨率与帧率不小于2560×1440/25帧/秒 7、支持两进一出报警，一进一出音频 8、支持4G（移动、联通，电信）网络传输 9、供电方式: DC12V；配套512GB microSD卡存储 10、含支架和电源适配器。 | 只 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | 500203011003 | 视频监控筒机 | 视频监控筒机 1、1/1.8”CMOS 2、400万像素 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 4、最大支持分辨率2560×1440，帧率在1fps～30fps可调；支持定时传输 5、RS-485:采用半双工模式，支持自适应；网络接口: RJ45 网口，自适应10M/100M 网络数据 6、报警输入: 1路报警输入 7、报警输出: 1 路报警输出 8、音频输入: 1路音频输入 9、音频输出: 1路音频输出 10、供电方式: DC12V 11、含支架和电源适配器 | 只 | 117 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | 500203011004 | 低功耗视频监控筒机 | 400万像素；支持语音对讲，自带麦克风和扬声器；全功耗模式：3.76W，配套512GB microSD卡存储；支持1对报警输入/输出；支持全网4G无线网络传输；供电方式: DC12V；含支架和电源适配器。 | 只 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 500203011005 | 网络硬盘录像机 | 1、嵌入式网络硬盘录像机，不低于8路H.264、H.265格式高清码流接入； 2、不少于1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个百兆以太网接口、1个SATA硬盘接口； 3、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘； 4、码流分辨率支持4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）； 5、启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像； 6、输出分辨率支持1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz； 7、支持同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像； 8、支持显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； 9、输入带宽不低于80Mbps，输出带宽不低于80Mbps。 10、硬盘容量：4T | 台 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | 500203011006 | 视频交换机 | 工业级交换机，1、整机千兆端口≥8个；2、交换容量≥14Gbps；3、支持双冗余DC供电；4、温度范围-40~85℃；5、具备6KV的防雷能力；6、IP防护等级：支持IP40及以上防护等级。 | 台 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 500203011007 | 光纤收发器 | 1、协议标准：IEEE 802.3,802.3i,802.3u； 2、电源输入：DC输入电压12/24/48 VDC(9.6~ 60 VDC) 输入电流 0.14A(MAX)，支持反接保护 3、光参数：平均发射光功率-14~-7dBm，接收灵敏度-32dBm 4、每端口数据传输速率：200Mbps全双工 5、温度：工作温度 -40℃-75℃，存储温度-40℃- 85℃ 6、湿度：工作湿度 10%RH-90%RH，不凝结 | 个 | 910 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 预警广播设备
171 | 500203011008 | 有源高音号角喇叭(室外防水音柱) | 有源高音号角喇叭(室外防水音柱) 1、30W低功耗室外智慧音柱，待机功耗低至0.16W，高效节能； 2、智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。 3、智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景； 4、高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； 5、内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 6、有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造； 7、防水性能强，可以直接在户外使用； 8、总谐波失真：THD≤10%； 9、灵敏度：92db（±3db） 10、防护等级：≥IP66 | 只 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | 500203011009 | 喊话系统 | 喊话系统 1、实现与广西水利工程安全运行管理平台远程对讲和喊话功能 | 套 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | 500203011010 | 室外防水防爆拾音器 | 室外防水防爆拾音器 1、拾音范围：2-30米可调； 2、灵敏度：-35dB； 3、频率响应：20Hz ～ 20kHz； 4、信噪比：90dB （@1 kHz ）； 5、最大可承受声压：120dB （@1 kHz ）； 6、指向特性：指向型； 7、输出阻抗：600欧姆非平衡； 8、最大输出幅度：1.5Vrms(@1KHz)/ 4.2Vpp(@1KHz)； 9、咪头：镀金电容MIC； 10、信号处理电路：集成降噪芯片有效消除环境噪声； 11、保护电路：极性保护、错接保护、雷击保护、ESD 保护； 12、连接方式：绿头电源接口/绿头音频接口； 13、传输线缆：3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆； 14、电源电压：DC9V~30V； 15、电源电流：50mA； 16、工作环境温度：-25℃~70℃； 17、防水等级：IP67； 18、外壳材质：铝合金。 | 只 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
| 三 | 雨水情测报设备
| （一） | 设备
177 | 500201034001 | 气泡式水位计 | 气泡式水位计 1、量程范围：0~20m/0~30m/0~40m可选;； 2、供电电源：9.6～30VDC； 3、精度：≤0.03%FS，分辨率1mm，一级精度； 4、吹气引压装置采用曲柄连杆活塞泵，以有效延长水位计使用寿命； 5、测量气管：Φ3/8；抗老化、抗拉（压）力（100kg）、不变形、不裂口； 6、测量间隔：1分钟~24小时可设置； 7、通讯接口：RS 485或SDI-12； 8、具有零点自动校正功能，完全消除零点漂移误差； 9、产品配置LCD中英文显示屏和输入键盘，可通过键盘现场配置参数。 | 支 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | 500201034002 | 雷达式水位计 | （1）测量范围：0.4 ~ 40m； （2）测量精度：≤±1cm； （3）分辨力：4mm； （4）测量时间：300 ~ 20000ms； （5）测量间隔：0~30000s； （6）通信接口：RS-485/ RS-232 / 4-20mA电流环 / SDI-12(预留)； （7）天线样式：平面微带阵列天线，11°× 11°； （8）发射频率：24.005 ~ 24.245GHz； （9）发射功率：20dBm； （10）工作电压：+7~28V DC； （11）工作电流：12V工作电压供电工作模式，工作电流≤150mA低功耗（休眠）模式，工作电流≤1mA； （12）工作温度：-40 ~60 ℃； （13）防护等级：IP66。 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | 500201034003 | 翻斗式雨量计 | 翻斗式雨量计 1、承雨口径：Φ200±0.6mm； 2、刃口锐角：40°～45°； 3、分辨力：0.5mm； 4、雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 5、准确度等级： ≤±4%； 6、通讯方式：干簧管通断信号输出； 7、工作环境：环境温度：0℃～50℃；相对湿度：<95%(40℃)。 | 支 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0
182 | 500201034004 | LED预警显示屏 | （1）显示区域：640*320mm； （2）单元板：户外P5全彩板，单张板分辨率是64*32，整屏分辨率128*64，最多可以显示四行，每行最多可以显示10个汉字，20个字符； （3）亮度：500nits可调； （4）像素间距：5mm； （5）驱动方式：1/8S恒流驱动； （6）供电：DC12V供电； （7）通信接口：RS485； （8）通信协议：MODUBS RTU。 | 块 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 500201034005 | 人体红外感应开关 | （1）检测范围：感应距离可调节； （2）电源电压：直流DC12V-24V； （3）消耗电流：1.7mA以下； （4）工作温度：-25℃~55℃； （5）防护等级：IP67。 | 个 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | 500201034006 | 采集终端RTU | 采集终端RTU 1、支持定时报模式、召测模式、兼容模式； 2、GPRS支持中心数≥3个中心； 3、数据存储时间≥5年，支持补发机制； 4、不少于2路RS485接口、2路16位模拟量采集接口、2路开关量输入接口、1路雨量计接口、1路警灯输出、1路喇叭输出； 5、数字量接口光电隔离； 6、支持自检，定时上报蓄电池/太阳能电池电压、充放电信息、温度、信号强度、位置信息上报； 7、支持LoRa组网； 8、支持喇叭语音播报； 9、支持声光报警； 10、支持TF卡，支持空间不足时新数据覆盖旧数据； 11、支持现地升级和远程升级； 12、支持设置水位、雨量等加报阈值； 13、支持连接平台自动校时； 14、支持远程召测雨量、水位、图像等参数； 15、支持水文BCD码、水位ASCII码、水资源协议等； 16、支持4G、GPRS通信。 | 台 | 336 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | 500201034007 | 主设备集成箱 | 1、尺寸：600×800×300mm 2、材质：304不锈钢 3、防护等级：IP65 4、机箱壁厚：1.5mm 5、线槽：硬质材料PVC 6、箱内电器互联元器件及线缆。 7、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 面 | 452 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | 500201034008 | 门控开关 | 额定电压：380V（AC）/220V（DC），接点：1NO+1NC。 | 套 | 452 |  |  | 0 | 0 | 0
190 | 500201034009 | 北斗卫星通信模块 | 支持IP67防护等级； 高度集成化，收发天线集成一体； 支持RS232或RS485接口； 支持北斗三代短报文，符合北斗三号用户机数据接口要求； 支持北斗、简短通信、精密授时； 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输； 支持串口软件升级； 支持4G全网通； 接收波束：≥14 RDSS接收信号灵敏度-157.6dBW 误码≤1*10-5 定位通讯成功率≥98%； 工作温度-20~+75℃。 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
191 | 500201034010 | 标识牌400mm×300mm | 材质：304不锈钢 规格：400mm×300mm 安装方式：贴壁安装 | 块 | 1420 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 立杆
| (1) | 立杆（4m，直径≥140mm,含地笼及配件、避雷针）
194 | 500201034011 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ140*4m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：4mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 452 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | 500201034012 | 太阳能板支架 | 太阳能板支架 1、适配太阳能板 2、表面处理：白色、喷塑 ，粉体材质：户外粉系，涂层厚度>120µm，必须牢固，不宜脱落 3、角度可微调 | 套 | 452 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | 500201034013 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 452 |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 500201034014 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 452 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 500201034015 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 452 |  |  | 0 | 0 | 0
| (2) | 立杆（4m，直径≥114mm,含地笼及配件、避雷针）
200 | 500201034016 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ114*4m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：3mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 161 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | 500201034017 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 161 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | 500201034018 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 161 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 500201034019 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 161 |  |  | 0 | 0 | 0
| (3) | 立杆（Φ114mm,h=3000mm，雷达水位计立杆，含地笼及配件、避雷针)
205 | 500201034020 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ114*3m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：3mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | 500201034021 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | 500201034022 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | 500201034023 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 四 | 防雷接地系统
211 | 500201034024 | 交流电源防雷器 | 交流电源防雷器 1、SPD类别：限压型 2、额定电压Un：220V 3、最大持续运行电压Uc：385V 4、标称放电电流In(8/20μs)：20kA 5、最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA 6、保护水平Up(8/20μs)：<1.8kV 7、响应时间：≤25ns 8、失效指示：绿色:正常 红色:失效 9、安装方式：35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3) 10、工作环境温度：-40-85℃ 11、外壳材料：塑胶，符合UL94 V-0 12、外壳保护等级：IP20 13、认证：CE RoHS或CQC | 台 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | 500201034025 | 直流电源防雷器 | 直流电源防雷器 （1）SPD端口：两端口； （2）SPD类别：限压型； （3）电源系统：直流供电系统或低压交流供电系统； （4）额定电压Un：24V DC； （5）最大持续运行电压Uc：30V DC； （6）标称放电电流：In(8/20μs)：5kA； （7）最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA； （8）保护水平Up：120V； （9）内部过热断路器：内置； （10）内部电路过流断路装置：内置； （11）失效指示：亮:正常；熄灭:失效； （12）连接导线：4-16mm2；； （13）工作环境温度：-40/85； （14）外壳材料：符合UL94V-0； （15）外壳保护等级：IP20。 | 台 | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
213 | 500201034026 | 串口信号防雷器 | 串口信号防雷器 （1）SPD端口：两端口； （2）SPD类别：组合型； （3）额定电压 Un：12V； （4）额定负载电流 IL：0.5A； （5）最大持续运行电 Uc：15V； （6）标称放电电流 In(8/20μs)：5kA； （7）最大放电电流 Imax(8/20μs)：10kA； （8）保护水平 Up(1.2/20μs)：36V； （9）最大传输速率：2Mbps； （10）插入损耗(2M)：<0.1dB； （11）外壳防护等级：IP30； （12）工作环境温度：-40℃~85℃； （13）相对湿度：<95%； （14）失效机制：通讯线路对地短路和断开。 | 台 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | 500201034027 | 网络信号防雷器 | 网络防雷 （1）工作电压：5V （2）保护对象：网络信号 （3）最大放电电流：5KA （4）插入消耗：<0.1dB （5）响应时间：lns （6）传输速率：100Mbps （7）工作温度：30°C~70°C （8）接头形式：RJ45 | 台 | 432 |  |  | 0 | 0 | 0
| 五 | 供电设备
217 | 500201034028 | UPS | 3kVA/2.4kW UPS，电池电压96VDC，DC12V/2组100AH×8蓄电池，在线式不间断电源，含电池存储柜等。 输入电压范围：120~275VAC 输入电压频率范围：40Hz-70Hz 输入连接：国标 输入谐波失真：< 10% 非线性满载 输入功率因数：≥0.98 输出参数：输出电压：220VAC 输出精度：±2% 输出连接： GB 10A*3+ 输出端子台 锁相范围：46-54Hz/54-66Hz 输出频率（电池模式）：50/60Hz±0.05Hz 电流峰值比：3:1 输出谐波失真：<4% （线性负载） <7% （非线性负载） 输出波形：纯净正弦输出 效率：>90% 充电电流：6.0A 显示：负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 运行环境温度：0-40℃ 环境参数：运行环境湿度：20-90%（无凝露） | 个 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
218 | 500201034029 | UPS出线配电箱 | 含1回进线6回出线断路器及漏电保护器等。 尺寸不小于150*200*90mm； 最大装载宽度不小于200mm： 内置导轨； | 台 | 241 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 500201034030 | 交流断路器（3A） | 1、额定电流：3A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 551 |  |  | 0 | 0 | 0
220 | 500201034031 | 天馈防雷器 | 1、频率范围：0~3000MHz 2、交流阻抗：50Ω 3、标称放电电流(8/20us)：10kA 4、最大放电电流(8/20us)：20kA 5、响应时间：100ns 6、插入损耗：<0.15dB 7、驻波比：1.2 8、工作温区：-40°C~+85°C 9、外壳材料：不锈钢 10、外壳防护级别：IP65 | 台 | 336 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | 500201034032 | 直流断路器（16A） | 1、额定电流：16A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 142 |  |  | 0 | 0 | 0
222 | 500201034033 | 直流断路器（10A） | 1、额定电流：10A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 449 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | 500201034034 | 开关电源 | 1、额定功率：150W 2、直流输出：12V 3、纹波与噪声：100mVp-p 4、输出电压精度：±2.0% 5、输入电压范围：85 ~ 264VAC (277VAC 可用) 120 ~ 370VDC (390VDC可用 ) 6、输入频率范围：47 ~ 63Hz 7、保护：过电压保护、过负载保护 8、工作温度：-30 ~ +70℃ 9、工作湿度：20 ~ 90% RH 无冷凝 10、安装方式：导轨安装 | 台 | 296 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | 500201034035 | 太阳能板（150W） | 1、功率：150Wp；2、开路电压（Voc）：22.2V；3、工作电压（Vmp）：18.5V；4、电池片效率：21.25%；5、太阳能板效率：18.38%。 | 块 | 217 |  |  | 0 | 0 | 0
225 | 500201034036 | 蓄电池（150Ah） | 容量：150Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 217 |  |  | 0 | 0 | 0
226 | 500201034037 | 充电控制器（150W） | （1）系统电压：12v/24vAuto； （2）空载损耗：0.7W~1.2W； （3）额定充电电流不低于10A； （4）转换效率：≤98%； （5）工作温度：-35℃ ～ +60℃ | 台 | 217 |  |  | 0 | 0 | 0
227 | 500201034038 | 太阳能板（200W） | 1、功率200W；2、工作电压18.21V；3、工作温度-40℃ ～ +85℃；4、太阳能板效率19.60%。 | 块 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | 500201034039 | 蓄电池（200Ah） | 容量：200Ah，磷酸铁锂蓄电池；电池额定电压：12.8V DC；电池充电限制电压 14.6V；工作电压范围 11.6-14.6V；电池最大持续工作电流，放电：10A，充电：30A；电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护；电池充电温度：-20℃~60℃；电池放电温度 -25℃~60℃。 | 套 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | 500201034040 | 充电控制器（200W） | 1、系统电压：12v/24vAuto；2、最大充放电电流30A；3、四阶段充电（全充、强充、均衡充、浮充）；4、工作温度-30℃～+50℃。 | 台 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | 500201034041 | 太阳能板（100W） | 1、功率：100Wp；2、开路电压（Voc）：22.5V；3、工作电压（Vmp）：18V；4、太阳能板效率不低于18%。 | 块 | 189 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | 500201034042 | 蓄电池（100Ah） | 容量：100Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12 V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 189 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | 500201034043 | 充电控制器（100W） | 1、系统电压：12vAuto；2、空载损耗：0.7W~1.2W；3、额定充电电流：10A；4、转换效率：≤98%；5、工作温度：-35℃ ～ +60℃。 | 台 | 189 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 500201034044 | 0.4kV计量箱 | 0.4kV（具体型号由供电部门确定） | 面 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | 500201034045 | 动力配电箱 | 动力配电箱 1、含1.0级单相电能计量表 2、尺寸：不小于（W*H*D）300*400*250mm 3、材质：304不锈钢 4、防护等级：IP43 5、含辅材：线槽、机箱底板、接地端子等 6、含交流电源防雷保护器、后备保护器、交流断路器等 | 面 | 241 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | 500201034046 | 防雷插座 | 防浪涌，10A，2位～8位。 | 只 | 657 |  |  | 0 | 0 | 0
| 六 | 通信设施
241 | 500201034047 | 4G路由器（带防火墙功能） | 4G路由器（带防火墙功能） 1、支持802.11b/g/n，最大300Mbps传输速率 2、发射功率：20dBm/100mw 3、支持所有运营商的TDD/FDD 4G LET网络，向下兼容3G 4、支持防火墙功能 5、双信道支持：能够同时支持有线宽带信道和4G无线信道，实现双向数据传输 6、自动切换机制：根据网络条件自动切换传输模式，确保在有线宽带故障时能够切换无缝切换到4G网络 7、提供多个网络接口和端口，支持连接硬盘录像机、交换机等设备 8、支持上网行为管理 9、最大功耗：24W 10、供电电源：100V~240V（50Hz/60Hz） 11、环境温度：0~40℃ 12、环境相对湿度：5~95%（不结霜） | 只 | 274 |  |  | 0 | 0 | 0
247 | 500201034048 | 防水箱 | 防水箱 1、尺寸：（W*H*D）300*400*250mm 2、材质：304不锈钢 3、防护等级：IP65 4、壁厚：1.5mm 5、辅材：机箱底板、线槽、接线端子、冷压端子、线缆 6、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 386 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | 500201034049 | 网络机柜 | 网络机柜 1、尺寸：不小于H12U×W550×D400mm 2、材质：冷轧钢 3、安装方式：壁挂式安装 4、防护等级：IP23 5、产品工艺：酸洗、脱脂、磷化、进口塑粉、静电喷塑 | 面 | 259 |  |  | 0 | 0 | 0
249 | 500201034050 | 室外一体化机柜（900*1800*2100mm，含基础） | 室外一体化机柜（900*1800*2100mm，含基础） 1、尺寸：900*1800*2100mm 2、规格：双舱、双开门、IP55防护，镀锌钢板材质+45mm厚EPS夹芯板，落地式安装 3、一进五出，含防雷器，断路器、线槽、风扇、层板、混凝土基础等 4、用于放置UPS、蓄电池、硬盘录像机、4G路由器、动力配电箱、交换机等设备。 | 套 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ⅲ | 其他
| 500114002001 | 建设征地 | 项目建设过程中永久征地4.49亩、临时征地31.74亩 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002002 | 大型设备进出场及大型临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002003 | 办公生活及文化福利建筑 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002004 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
注：分项价格清单报价表为本项目服务所需主要设备的主要参数，投标人投标时无需明确各设备具体品牌、型号，投标人中标后在项目建设准备期提出设备选型和订购计划时（或编制实施方案时）需明确设备品牌、型号及技术参数，且技术参数不低于表中技术要求。

## 分标建设内容（5)
2024年度广西小型水库安全监测设施建设项目实施阶段 标项五
| 编号 | 名称 | 主要技术参数/要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 合计（元）
辅助编号 | [5 empty] | 设备单价 | 安装单价 | 设备费 | 安装费
|  | 合计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Ⅰ | 建筑工程
| 一 | 大坝安全监测设施
| （一） | 大坝渗流、渗压监测
| (1) | 测压管
4 | 500101004001 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 4951.08 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 500103001001 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 4882.25 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 500114001001 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 9535.06 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 500114001002 | 测压管（φ=110mm） | 包括成孔、管制安、回填封孔、滤网滤料辅材等所有内容 | m | 8812.75 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 500114001003 | 排水管（Q235B热镀锌钢管DN50） |  | m | 382.2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 500114001005 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN50，δ≥2.5） |  | m | 19069.91 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 500114001006 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN25，δ≥2.5） |  | m | 1514.4 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 500109001001 | C25(1)砼保护井 |  | m3 | 305.76 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 500110001001 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 2293.2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 500114001007 | 304不锈钢保护盒（300mm×300mm×400mm，δ=2mm） |  | 个 | 1274 |  |  | 0 | 0 | 0
| (2) | 量水堰
16 | 500101004002 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 545.52 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 500103001002 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 291.64 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 500114001008 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 407.95 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 500109010001 | 砼排水沟拆除(弃运1km） |  | m3 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 500109001002 | 量水堰C25(1)砼 |  | m3 | 209.73 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 500114001009 | φ75PE塑料连通管 |  | m | 10.6 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 500114001010 | 304不锈钢量水堰板（600mm×450mm×8mm） |  | 块 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 500114001011 | 304不锈钢量水堰板（800mm×550mm×8mm） |  | 块 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 500114001013 | 304不锈钢保护盒（600mm×600mm×800mm） |  | 块 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 500114001014 | 304不锈钢平板水位尺150mm×400mm×1mm |  | 块 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 500114001015 | 304不锈钢平板水位尺150mm×550mm×1mm |  | 块 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 500114001017 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN50，δ≥2.5） |  | m | 915.89 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 500109001003 | 保护管外包C25(1)砼300mm×200mm |  | m3 | 21.47 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 500110001002 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1019.82 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 500114001018 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 大坝表面变形监测
34 | 500114001019 | 不锈钢水准标芯 | 不锈钢水准标芯 | 个 | 1812 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 500114001020 | 基点不锈钢强制对中基座（含厂家配套保护罩） | 强制对中基座：185*185（mm） 10mm厚 带盖 不锈钢材质 | 个 | 921 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 500114001021 | 测点不锈钢强制对中基座（含厂家配套保护罩） | 强制对中基座：185*185（mm） 10mm厚 带盖 不锈钢材质 | 个 | 408 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 500114001022 | GNSS立杆（DN90不锈钢管立杆，1.2m高） | DN90不锈钢管立杆，1.2m高 立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 根 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 500101002001 | 人工开挖土坑 |  | m3 | 4037.44 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 500103001003 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 1954.11 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 500109001004 | C25(1)砼变形观测墩 |  | m3 | 1653.9 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 500111001001 | 钢筋制安 |  | t | 44.5 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 500110001003 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 9090.74 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 500114001024 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 1812 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 500114001025 | 位移监测首次观测及数据录入 | 观测水库水准点变形测定墩坐标高程初始值及数据录入平台 | 座 | 316 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 500114001026 | 安全监测设施引测及数据录入 | 从水库水准点引测水尺安装高程、水位计安装高程、测压管管口高程等及数据录入平台 | 座 | 316 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 500114001027 | 监测点初始值观测及数据录入 | 对水位计、雨量计、渗压计、量水堰计的自动监测数据开展人工比测率定及数据录入平台 | 座 | 316 |  |  | 0 | 0 | 0
| （三） | 采集终端MCU
51 | 500101004003 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 500109001005 | 设备箱基础C25(1)砼 |  | m3 | 18.9 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 500110001004 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 129.6 |  |  | 0 | 0 | 0
| （四） | 水准点
55 | 500101002002 | 人工开挖土坑 |  | m3 | 14037.77 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 500103001004 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 11810.16 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 500105006001 | M7.5浆砌砖（厚180mm) |  | m3 | 1160.38 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 500105010001 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20mm |  | m2 | 10986.07 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 500103009001 | 回填级配碎石 |  | m3 | 333.29 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 500114001028 | 排水管（Q235B热镀锌钢管DN50，≥2.5） |  | m | 1754 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 500114001029 | 土工布(400g/m²) |  | m2 | 315.72 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 500114001030 | 大理石（300mm×300mm×20mm）（含刻字） |  | 块 | 877 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 500109001006 | C25(1)钢筋砼预制盖板 |  | m3 | 70.16 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 500114001031 | 铜头水准点 |  | 个 | 877 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 500109001007 | C25(1)砼墩 |  | m3 | 380.14 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 500110001005 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 912.08 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 500111001002 | 钢筋制安 |  | t | 14.032 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 500114001032 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 877 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 雨水情报设施工程
70 | 500114001033 | 横杆 | 1、尺寸：Φ≥80mm；h=3m 2、材料：Q235 3、壁厚：3mm 4、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 根 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 500101002003 | 立杆土方开挖 |  | m3 | 392.88 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 500103001005 | 立杆土方回填 |  | m3 | 82.46 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 500109001008 | 立杆基础C25(1)砼 |  | m3 | 310.42 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 500101002004 | 水尺土方开挖 |  | m3 | 45.29 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 500109001009 | C25（1）水尺桩基础 |  | m3 | 30.13 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 500110001006 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1552.11 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 500114001034 | 矮桩式水尺 | 1、材质：304不锈钢 2、H=1200mm 3、Φ=133mm 4、工艺：腐蚀电泳烤漆 | 根 | 419 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 500114001038 | 旧水尺拆除 |  | 根 | 351 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 500101004004 | 线缆沟槽土方开挖 |  | m3 | 1626.57 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 500103001006 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 1626.57 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | 500114001039 | 光纤、交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN50，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN50,δ≥2.5 | m | 24166.92 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 500114001040 | 光纤、交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN32，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN32,δ≥2.5 | m | 75702.5 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 500114001041 | 交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN25，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN25,δ≥2.5 | m | 60.83 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 500114001042 | 光纤，GYTS,4芯单模 | 规格：GYTS，4芯单模 | km | 61.379 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 500114001043 | 交流电源线缆YJV-3×2.5mm2 | 用途：管理房到设备端的交流电引接线缆 规格：YJV-3×2.5mm² | m | 61379.25 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 500114001044 | 手孔井600mm*600mm*800mm，树脂材质。 | 材质：树脂 规格：600mm*600mm*800mm | 个 | 860 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 500114001045 | 防火泥 | 使用温度：-50℃~90℃ 阻燃性：明火点燃，着火极慢 | kg | 4906 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 500114001046 | PVC线槽59mm*22mm | 规格：59mm*22mm | m | 8750 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 500114001047 | CAT6网线敷设 | 用途：主要用于杆上摄像机到机箱的跳线，水库管理房内路由器、NVR等设备网络跳线等，跳线包含水晶头等配件。 | km | 3.525 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 500114001048 | 通信电缆DJVP2VP2-2×2×1.0 | 用途：主要用于水位计、采集终端MCU、LED显示屏等设备与采集终端RTU的链接线缆，拾音器与摄像机的连接线缆。 规格：DJVP2VP2-2×2×1.0 | km | 8.448 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 500114001049 | DN32线缆保护管（可挠金属线管） | 用途：用于线缆接入机箱（包括主设备集成箱、防水箱子、网络机柜）、管理房、配电箱及管路拐弯等场景的线缆保护。 规格：DN32线缆保护管（可挠金属线管） | m | 8519 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 500114001050 | 直流电缆VV-2×1.0 | 用途：用于喇叭、太阳能板、雨量计、LED显示屏与直流电源端连接 规格：VV-2×1.0 | km | 8.85 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 500114001051 | 信号电缆RVVP-2×1.0 | 用途：主要用于雨量计与采集终端RTU的监测数据传输介质，喇叭与采集终端RTU、摄像机的音频数据传输介质。 规格：RVVP-2×1.0 | km | 4.475 |  |  | 0 | 0 | 0
| 三 | 防雷接地系统
98 | 500101004005 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 18857.87 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 500103001007 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 18857.87 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 500114001052 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 30412.64 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 500114001053 | 镀锌扁钢50*5mm | 规格：50*5mm镀锌扁钢 | m | 75930.02 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 500114001054 | 镀锌角钢50*50*5mm | 规格：50*50*5mm镀锌角钢，L=2500mm | 根 | 85.68 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 500114001055 | 接地线BVR-16mm² | 规格：BVR-16mm² | m | 11245 |  |  | 0 | 0 | 0
| 四 | 房屋建筑工程
105 | 500114001056 | 管理房维修工程 | 管理房门窗修缮、防盗措施、防漏修缮 | m2 | 632.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| 五 | 供电设施工程
107 | 500114001057 | 市电接入（AC220V，JKLYJ-1kV-35线缆） | 含与供电部门对接办理正式用电报装、验收及送电手续内容；含协调、配合供电部门确定接入点内容。深化施工包含全线路基础、电杆及配件支架等全套内容。 | km | 158.665 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 500114001058 | 入户线（BVV-16mm²） |  | km | 3.58 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | 500114001059 | 室内电缆用YJV-5×16mm² |  | km | 2.81 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Ⅱ | 机电设备及安装工程
| 一 | 大坝安全监测设施
| （一） | 大坝渗流、渗压监测
113 | 500203003001 | 振弦式渗压计（标准型） | 振弦式渗压计（标准型） 1、标准量程 不大于0.35Mpa； 2、非线性度：直线：≤0.5%FS； 多项式：≤0.1%FS‎； 3、分辨力：0.025%FS‎； 4、配不小于20m渗压计专用线缆； 5、综合误差、滞后（迟滞）不低于《大坝安全监测仪器检验测试规程（SL 530-2012 ）》要求。 | 支 | 1274 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 500203003002 | 四芯通信电缆 | 四芯通信电缆 1、护套材质：PVC； 2、规格：4×0.35+1×0.3镀锡铜双绞线； 3、屏蔽层：铝塑复合膜分屏蔽； 4、衰减常数 dB/km1 kHz: 1.8； 5、分布电感: 0.5； 6、工作温度：-25℃-70℃； 7、抗干扰。 | m | 64322.38 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 500203003003 | 振弦式量水堰计 | 振弦式量水堰计 1、标准量程：150、300、600mm‎可选； 2、传感器非线性度：‎±0.1%FS‎； 3、传感器分辨力：‎0.025%FS‎； | 支 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 500203003004 | 四芯通信电缆（带通气管） | 四芯通信电缆（带通气管） 1、护套材质：PVC； 2、规格：4×0.35+1×0.3镀锡铜双绞线； 3、屏蔽层：铝塑复合膜分屏蔽； 4、衰减常数 dB/km1 kHz: 1.8； 5、分布电感: 0.5； 6、工作温度：-25℃-70℃； 7、抗干扰，带通气管。 | m | 2830.58 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 大坝表面变形监测
118 | 500203002001 | GNSS 监测一体接收机（测点） | GNSS 监测一体接收机（测点） 1、具备优异的多径信号抑制能力; 2、具备北斗三代和BOC信号处理能力; 3、实时解算精度:水平优于8mm，高程优于15mm; 静态解算5min时段精度:平面优于±(5mm+1.0×10-6×D);高程优于±(10mm+1.0×10-6×D); 静态解算 60min 时段精度:平面优于±(2.0mm+1.0×10-6×D);高程优于±(3.0mm+1.0×10-6×D); 4、通讯端口:有线通讯具备RS232、RS485:无线通讯具备 4G 全网通、WIFI无线通信;具备2路1 PPS秒脉冲授时信号输出能力;具备Lora通信、北斗短报文通信扩展能力;具备加密通信能力。 5、电源接口: 9V～24V 供电。支持市电供电、光伏供电、储能供电智能切换; 6、整机功耗:≤5W; 7、工作温度:-40℃～+85℃; 8、防护等级:IP68。 9、平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 500203002002 | GNSS 监测一体接收机（基点） | GNSS 监测一体接收机（基点） 1、具备优异的多径信号抑制能力; 2、具备北斗三代和BOC信号处理能力; 3、实时解算精度:水平优于8mm，高程优于15mm; 静态解算5min时段精度:平面优于±(5mm+1.0×10-6×D);高程优于±(10mm+1.0×10-6×D); 静态解算 60min 时段精度:平面优于±(2.0mm+1.0×10-6×D);高程优于±(3.0mm+1.0×10-6×D); 4、通讯端口:有线通讯具备RS232、RS485:无线通讯具备 4G 全网通、WIFI无线通信;具备2路1 PPS秒脉冲授时信号输出能力;具备Lora通信、北斗短报文通信扩展能力;具备加密通信能力。 5、电源接口: 9V～24V 供电。支持市电供电、光伏供电、储能供电智能切换; 6、整机功耗:≤5W; 7、工作温度:-40℃～+85℃; 8、防护等级:IP68。 9、含北斗通信终端，GNSS支持前端解算功能，监测站前端解算数据可通过北斗通信终端以短报文形式远程传输。 10、接收机类型：一体式集成供电GNSS接收机 11、平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 500203002003 | 设备箱（200×100×90mm） | 设备箱（200×100×90mm） 1、厂家定制配套；规格：（200×100×90mm） 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 个 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 500203002004 | 太阳能电池板(锂电池包（12V/60Ah、光伏板18V/120W) | 厂家配套，光伏板（18V/120W），锂电池包（12V/60Ah） | 套 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 500203002005 | 电池管理系统 | 电池管理系统 1、集成电路板卡输出:最大输出电流 10A，工作模式 光控/自动/手动/调试，电池欠压缺省值 9.6V，工作温度范围-20~60C，自损≤35mA。 | 套 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 500203002006 | 电池板钣金支撑骨架 | 电池板钣金支撑骨架 1、适配太阳能板安装 2、材料：Q235 3、工艺：所有板材镀锌后表面喷塑处理 4、太阳能板角度可微调 5、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 500203002007 | GNSS智能一体机玻璃钢外壳 | GNSS智能一体机玻璃钢外壳 1、天线罩规格：Φ322*210mm*厚3mm 2、使用温度：-45℃~85℃ 3、使用寿命：15~20年 4、表面胶衣抗老化：6~8年 5、透波率：≥90% 6、拉伸强度(kg/m㎡)：7.0~14 7、弯曲强度(kg/m㎡)：14~28 8、冲击强度：5.0~25 | 套 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 500203002008 | 高精度（调整）支撑架 | 高精度（调整）支撑架 1、材料：Q235 2、可微调高度，确保天线水平 3、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 500203002009 | L形沉降观测点 | L形沉降观测点 1、材质：304不锈钢 2、φ=12*150mm | 个 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | 500203002010 | 强制对中基座 | 强制对中基座 1、材质：304不锈钢 2、φ=150mm 3、厚度：10mm 4、配圆形保护盖 | 套 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 500203002011 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：直径16mm实心不锈钢材质； 2、长度：1.2m； 3、酚醛树脂棒做绝缘隔离处理。 | 套 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 500203002012 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、5m*16mm²纯铜线； 2、两端压接铜鼻子。 | 根 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 500203002013 | 机器视觉智能测量仪 | 机器视觉智能测量仪 1、最大测点数：30个； 2、最高采样频率：优于20Hz； 3、图像传感器分辨率：3840×2160（800W像素）； 4、分辨率：1/100000 FOV； 5、最大测试距离：400米（超出范围可定制）； 6、测量精度：0~50米：±0.2mm；50-200米：±1mm；200-400米：±1.5mm； 7、平均功率：15W； 8、防护等级：IP65（包含选配防护罩）； | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 500203002014 | 红外补光灯 | 红外补光灯 1、工作电压12V； 2、波长850nm；（含活动支架等配件） 3、适用距离：0-500 米； 4、工作温度：-20℃~+55℃。 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | 500203002015 | 一体化机器视觉立杆套装 | 一体化机器视觉立杆套装 1、立杆：定制高度1.5m; 2、预埋板：定制预开孔钢板； 3、PVC管：直径160mm; 4、保护罩：定制机器视觉专用保护罩； 5、保温棉：加厚铝箔高密度30MM厚，强力背胶； 6、抱箍：直径0-300mm,可调整。 7、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 500203002016 | 机器视觉智能测量仪电气柜 | 机器视觉智能测量仪电气柜 1、输入电压：AC 220V； 2、输入功率（最大）：180W； 3、输出电压1/功率：DC12V/60W； 4、输出电压2/功率：DC24V/60W； 5、输出电压3/功率：POE48/60W； 6、远程通信方式：全网通4G:TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EDGE； 7、本地通信方式：WIFI 802.11b/g/n。 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | 500203002017 | 反光标靶（含测光点） | 反光标靶（含测光点） 1、立装、抱杆可选； 2、可选型号：90mm/180mm/270mm/360mm； 3、使用距离：10-80 米、80-160 米、160-240 米、240-300 米 | 块 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| （三） | MCU采集终端
138 | 500203010001 | 设备保护箱（400×450×210mm,304不锈钢） | 1、尺寸不小于（W×H×D）400×450×210mm,304不锈钢设备箱,IP65防护 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 个 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 500203010002 | 采集终端MCU（8通道） | 1、通道数量：8通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 258 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 500203010003 | 采集终端MCU（16通道） | 1、通道数量：16通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | 500203010005 | 一体化分布式采集终端配套装置 | 1、厂家配套，含不锈钢保护箱，太阳能电池板（10W），供电电池（3.6V/10Ah）； 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 123 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 500203010006 | 一体化分布式采集终端 | 一体化分布式采集终端 1、智能采集：支持多种传感器采集，包括RS485传感器和振弦传感器； 2、支持通过自组网将渗流、渗压数据上报给智能采集终端； 3、开机上报：开机后向平台上传设备状态数据； 4、参数配置：支持串口、远程平台参数配置； 5、低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗 | 个 | 123 |  |  | 0 | 0 | 0
| （四） | 白蚁监测
145 | 500203009001 | 信号采集和变换器 | 1、通讯协议：无线通信模块； 2、发送功率：23dB@LoRa； 3、防护等级：IP67级； 4、终端容量：15000（日均发送24数据包）； 5、接入方式支持：以太网（10/100Base-T）/4G； 6、传输数据：5km（视距）； 7、重量：3KG（包含网关、天线）； 8、供电：适配器DC12~48V； 9、功耗：＜10W。 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | 500203009002 | 遥测单元充电控制器 | 1、系统电压：12vAuto；2、空载损耗：0.7W~1.2W；3、额定充电电流：10A；4、转换效率：≤98%；5、工作温度：-35℃ ～ +60℃。 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 500203009003 | 遥测单元蓄电池（100Ah） | 容量：100Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12 V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | 500203009004 | 电源防雷器 | 1、SPD端口：两端口； 2、SPD类别：限压型； 3、电源系统：直流供电系统或低压交流供电系统； 4、额定电压Un：24V DC； 5、最大持续运行电压Uc：30V DC； 6、标称放电电流：In(8/20μs)：5kA； 7、最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA； 8、保护水平Up：120V； 9、内部过热断路器：内置； 10、内部电路过流断路装置：内置； 11、失效指示：亮:正常；熄灭:失效； 12、连接导线：4-16mm2； 13、工作环境温度：-40/85； 14、外壳材料：符合UL94V-0； 15、外壳保护等级：IP20。 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 500203009005 | 信号防雷器 | （1）工作电压：5V （2）保护对象：网络信号 （3）最大放电电流：5KA （4）插入消耗：<0.1dB （5）响应时间：lns （6）传输速率：100Mbps （7）工作温度：30°C~70°C （8）接头形式：RJ45 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | 500203009006 | 4G天线 | 1、天线类型：GRPS、GSM、3G、4G 5G全频段全向吸盘天线 2、频率范围：700M 800M 900M 1.8G 1.9G 2G 2.3G 2.6G 2.7G 3G 4G 5G 3、增益：3DB-18DB 4、驻波比：<= 1.5 5、阻抗：50ohm | 根 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 500203009007 | 太阳能电池板（100W） | 1、功率：100Wp；2、开路电压（Voc）：22.5V；3、工作电压（Vmp）：18V；4、太阳能板效率不低于18%。 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 500203009008 | 遥测单元立杆 | 1、立杆不小于4m 2、立杆直径大于等于114mm 3、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 500203009009 | 太阳能板支架 | 1、适配太阳能板 2、角度可微调 3、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 500203009010 | 避雷针 | 1、尺寸：16*1200mm； 2、材质：Q235； 3、表面处理：头部倒角； 4、避雷针安装法兰 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | 500203009011 | 避雷针引下线 | Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 500203009012 | 室外设备机箱及电器组件 | 1、尺寸：500*400*180mm(高*宽*厚) 2、材质：304不锈钢 3、使用板厚：1.2mm 4、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 500203009013 | 耗材、诱剂及更换 | 白蚁监测配套耗材、诱剂及更换 | 次 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 500203009014 | 白蚁监测装置 | 白蚁监测装置 1、通讯模块：无线通信模块； 2、电池续航：≥6年； 3、巡航时间：≥6年； 4、温度精度：±1℃； 5、工作温度：-10-40℃； 6、工作电压：DC2.4-3.7v； 7、防护等级：IP67。 | 个 | 118 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 工程视频图像监视设施
| （一） | 视频监控设备
163 | 500203011001 | AI智能监控球机 | AI智能监控球机 1、1/1.8”CMOS；400万像素 2、32倍光学变焦镜头 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 4、支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 5、支持定时传输 6、分辨率与帧率不小于2560×1440/25帧/秒 7、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 8、报警输入: 2路报警输入 9、报警输出: 1路报警输出 10、音频输入: 1路音频输入 11、音频输出: 1路音频输出 12、白光照射距离: 30 m 13、红外照射距离: 200 m 14、供电方式: DC12 V 15、含支架和电源适配器 | 只 | 122 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | 500203011002 | 低功耗AI智能监控球机 | 低功耗AI智能监控球机 1、1/2.8＂400万像素 2、32倍光学变焦镜头 3、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，白光补光30m 4、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 5、支持配置全功耗和低功耗模式，全功耗模式功耗低于7W，低功耗模式功耗低至3W，支持通过定时和低电配置休眠任务，休眠保活状态功耗低至0.3W 6、分辨率与帧率不小于2560×1440/25帧/秒 7、支持两进一出报警，一进一出音频 8、支持4G（移动、联通，电信）网络传输 9、供电方式: DC12V；配套512GB microSD卡存储 10、含支架和电源适配器。 | 只 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | 500203011003 | 视频监控筒机 | 视频监控筒机 1、1/1.8”CMOS 2、400万像素 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 4、最大支持分辨率2560×1440，帧率在1fps～30fps可调；支持定时传输 5、RS-485:采用半双工模式，支持自适应；网络接口: RJ45 网口，自适应10M/100M 网络数据 6、报警输入: 1路报警输入 7、报警输出: 1 路报警输出 8、音频输入: 1路音频输入 9、音频输出: 1路音频输出 10、供电方式: DC12V 11、含支架和电源适配器 | 只 | 112 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | 500203011004 | 低功耗视频监控筒机 | 400万像素；支持语音对讲，自带麦克风和扬声器；全功耗模式：3.76W，配套512GB microSD卡存储；支持1对报警输入/输出；支持全网4G无线网络传输；供电方式: DC12V；含支架和电源适配器。 | 只 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 500203011005 | 网络硬盘录像机 | 1、嵌入式网络硬盘录像机，不低于8路H.264、H.265格式高清码流接入； 2、不少于1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个百兆以太网接口、1个SATA硬盘接口； 3、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘； 4、码流分辨率支持4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）； 5、启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像； 6、输出分辨率支持1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz； 7、支持同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像； 8、支持显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； 9、输入带宽不低于80Mbps，输出带宽不低于80Mbps。 10、硬盘容量：4T | 台 | 248 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | 500203011006 | 视频交换机 | 工业级交换机，1、整机千兆端口≥8个；2、交换容量≥14Gbps；3、支持双冗余DC供电；4、温度范围-40~85℃；5、具备6KV的防雷能力；6、IP防护等级：支持IP40及以上防护等级。 | 台 | 248 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 500203011007 | 光纤收发器 | 1、协议标准：IEEE 802.3,802.3i,802.3u； 2、电源输入：DC输入电压12/24/48 VDC(9.6~ 60 VDC) 输入电流 0.14A(MAX)，支持反接保护 3、光参数：平均发射光功率-14~-7dBm，接收灵敏度-32dBm 4、每端口数据传输速率：200Mbps全双工 5、温度：工作温度 -40℃-75℃，存储温度-40℃- 85℃ 6、湿度：工作湿度 10%RH-90%RH，不凝结 | 个 | 942 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 预警广播设备
171 | 500203011008 | 有源高音号角喇叭(室外防水音柱) | 有源高音号角喇叭(室外防水音柱) 1、30W低功耗室外智慧音柱，待机功耗低至0.16W，高效节能； 2、智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。 3、智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景； 4、高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； 5、内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 6、有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造； 7、防水性能强，可以直接在户外使用； 8、总谐波失真：THD≤10%； 9、灵敏度：92db（±3db） 10、防护等级：≥IP66 | 只 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | 500203011009 | 喊话系统 | 喊话系统 1、实现与广西水利工程安全运行管理平台远程对讲和喊话功能 | 套 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | 500203011010 | 室外防水防爆拾音器 | 室外防水防爆拾音器 1、拾音范围：2-30米可调； 2、灵敏度：-35dB； 3、频率响应：20Hz ～ 20kHz； 4、信噪比：90dB （@1 kHz ）； 5、最大可承受声压：120dB （@1 kHz ）； 6、指向特性：指向型； 7、输出阻抗：600欧姆非平衡； 8、最大输出幅度：1.5Vrms(@1KHz)/ 4.2Vpp(@1KHz)； 9、咪头：镀金电容MIC； 10、信号处理电路：集成降噪芯片有效消除环境噪声； 11、保护电路：极性保护、错接保护、雷击保护、ESD 保护； 12、连接方式：绿头电源接口/绿头音频接口； 13、传输线缆：3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆； 14、电源电压：DC9V~30V； 15、电源电流：50mA； 16、工作环境温度：-25℃~70℃； 17、防水等级：IP67； 18、外壳材质：铝合金。 | 只 | 104 |  |  | 0 | 0 | 0
| 三 | 雨水情测报设备
| （一） | 设备
177 | 500201034001 | 气泡式水位计 | 气泡式水位计 1、量程范围：0~20m/0~30m/0~40m可选;； 2、供电电源：9.6～30VDC； 3、精度：≤0.03%FS，分辨率1mm，一级精度； 4、吹气引压装置采用曲柄连杆活塞泵，以有效延长水位计使用寿命； 5、测量气管：Φ3/8；抗老化、抗拉（压）力（100kg）、不变形、不裂口； 6、测量间隔：1分钟~24小时可设置； 7、通讯接口：RS 485或SDI-12； 8、具有零点自动校正功能，完全消除零点漂移误差； 9、产品配置LCD中英文显示屏和输入键盘，可通过键盘现场配置参数。 | 支 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | 500201034002 | 雷达式水位计 | （1）测量范围：0.4 ~ 40m； （2）测量精度：≤±1cm； （3）分辨力：4mm； （4）测量时间：300 ~ 20000ms； （5）测量间隔：0~30000s； （6）通信接口：RS-485/ RS-232 / 4-20mA电流环 / SDI-12(预留)； （7）天线样式：平面微带阵列天线，11°× 11°； （8）发射频率：24.005 ~ 24.245GHz； （9）发射功率：20dBm； （10）工作电压：+7~28V DC； （11）工作电流：12V工作电压供电工作模式，工作电流≤150mA低功耗（休眠）模式，工作电流≤1mA； （12）工作温度：-40 ~60 ℃； （13）防护等级：IP66。 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | 500201034003 | 翻斗式雨量计 | 翻斗式雨量计 1、承雨口径：Φ200±0.6mm； 2、刃口锐角：40°～45°； 3、分辨力：0.5mm； 4、雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 5、准确度等级： ≤±4%； 6、通讯方式：干簧管通断信号输出； 7、工作环境：环境温度：0℃～50℃；相对湿度：<95%(40℃)。 | 支 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
182 | 500201034004 | LED预警显示屏 | （1）显示区域：640*320mm； （2）单元板：户外P5全彩板，单张板分辨率是64*32，整屏分辨率128*64，最多可以显示四行，每行最多可以显示10个汉字，20个字符； （3）亮度：500nits可调； （4）像素间距：5mm； （5）驱动方式：1/8S恒流驱动； （6）供电：DC12V供电； （7）通信接口：RS485； （8）通信协议：MODUBS RTU。 | 块 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 500201034005 | 人体红外感应开关 | （1）检测范围：感应距离可调节； （2）电源电压：直流DC12V-24V； （3）消耗电流：1.7mA以下； （4）工作温度：-25℃~55℃； （5）防护等级：IP67。 | 个 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | 500201034006 | 采集终端RTU | 采集终端RTU 1、支持定时报模式、召测模式、兼容模式； 2、GPRS支持中心数≥3个中心； 3、数据存储时间≥5年，支持补发机制； 4、不少于2路RS485接口、2路16位模拟量采集接口、2路开关量输入接口、1路雨量计接口、1路警灯输出、1路喇叭输出； 5、数字量接口光电隔离； 6、支持自检，定时上报蓄电池/太阳能电池电压、充放电信息、温度、信号强度、位置信息上报； 7、支持LoRa组网； 8、支持喇叭语音播报； 9、支持声光报警； 10、支持TF卡，支持空间不足时新数据覆盖旧数据； 11、支持现地升级和远程升级； 12、支持设置水位、雨量等加报阈值； 13、支持连接平台自动校时； 14、支持远程召测雨量、水位、图像等参数； 15、支持水文BCD码、水位ASCII码、水资源协议等； 16、支持4G、GPRS通信。 | 台 | 278 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | 500201034007 | 主设备集成箱 | 1、尺寸：600×800×300mm 2、材质：304不锈钢 3、防护等级：IP65 4、机箱壁厚：1.5mm 5、线槽：硬质材料PVC 6、箱内电器互联元器件及线缆。 7、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 面 | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | 500201034008 | 门控开关 | 额定电压：380V（AC）/220V（DC），接点：1NO+1NC。 | 套 | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
191 | 500201034010 | 标识牌400mm×300mm | 材质：304不锈钢 规格：400mm×300mm 安装方式：贴壁安装 | 块 | 1490 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 立杆
| (1) | 立杆（4m，直径≥140mm,含地笼及配件、避雷针）
194 | 500201034011 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ140*4m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：4mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | 500201034012 | 太阳能板支架 | 太阳能板支架 1、适配太阳能板 2、表面处理：白色、喷塑 ，粉体材质：户外粉系，涂层厚度>120µm，必须牢固，不宜脱落 3、角度可微调 | 套 | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | 500201034013 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 500201034014 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 500201034015 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
| (2) | 立杆（4m，直径≥114mm,含地笼及配件、避雷针）
200 | 500201034016 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ114*4m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：3mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 132 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | 500201034017 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 132 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | 500201034018 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 132 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 500201034019 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 132 |  |  | 0 | 0 | 0
| (3) | 立杆（Φ114mm,h=3000mm，雷达水位计立杆，含地笼及配件、避雷针)
205 | 500201034020 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ114*3m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：3mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | 500201034021 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | 500201034022 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | 500201034023 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 四 | 防雷接地系统
211 | 500201034024 | 交流电源防雷器 | 交流电源防雷器 1、SPD类别：限压型 2、额定电压Un：220V 3、最大持续运行电压Uc：385V 4、标称放电电流In(8/20μs)：20kA 5、最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA 6、保护水平Up(8/20μs)：<1.8kV 7、响应时间：≤25ns 8、失效指示：绿色:正常 红色:失效 9、安装方式：35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3) 10、工作环境温度：-40-85℃ 11、外壳材料：塑胶，符合UL94 V-0 12、外壳保护等级：IP20 13、认证：CE RoHS或CQC | 台 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | 500201034025 | 直流电源防雷器 | 直流电源防雷器 （1）SPD端口：两端口； （2）SPD类别：限压型； （3）电源系统：直流供电系统或低压交流供电系统； （4）额定电压Un：24V DC； （5）最大持续运行电压Uc：30V DC； （6）标称放电电流：In(8/20μs)：5kA； （7）最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA； （8）保护水平Up：120V； （9）内部过热断路器：内置； （10）内部电路过流断路装置：内置； （11）失效指示：亮:正常；熄灭:失效； （12）连接导线：4-16mm2；； （13）工作环境温度：-40/85； （14）外壳材料：符合UL94V-0； （15）外壳保护等级：IP20。 | 台 | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
213 | 500201034026 | 串口信号防雷器 | 串口信号防雷器 （1）SPD端口：两端口； （2）SPD类别：组合型； （3）额定电压 Un：12V； （4）额定负载电流 IL：0.5A； （5）最大持续运行电 Uc：15V； （6）标称放电电流 In(8/20μs)：5kA； （7）最大放电电流 Imax(8/20μs)：10kA； （8）保护水平 Up(1.2/20μs)：36V； （9）最大传输速率：2Mbps； （10）插入损耗(2M)：<0.1dB； （11）外壳防护等级：IP30； （12）工作环境温度：-40℃~85℃； （13）相对湿度：<95%； （14）失效机制：通讯线路对地短路和断开。 | 台 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | 500201034027 | 网络信号防雷器 | 网络防雷 （1）工作电压：5V （2）保护对象：网络信号 （3）最大放电电流：5KA （4）插入消耗：<0.1dB （5）响应时间：lns （6）传输速率：100Mbps （7）工作温度：30°C~70°C （8）接头形式：RJ45 | 台 | 440 |  |  | 0 | 0 | 0
| 五 | 供电设备
217 | 500201034028 | UPS | 3kVA/2.4kW UPS，电池电压96VDC，DC12V/2组100AH×8蓄电池，在线式不间断电源，含电池存储柜等。 输入电压范围：120~275VAC 输入电压频率范围：40Hz-70Hz 输入连接：国标 输入谐波失真：< 10% 非线性满载 输入功率因数：≥0.98 输出参数：输出电压：220VAC 输出精度：±2% 输出连接： GB 10A*3+ 输出端子台 锁相范围：46-54Hz/54-66Hz 输出频率（电池模式）：50/60Hz±0.05Hz 电流峰值比：3:1 输出谐波失真：<4% （线性负载） <7% （非线性负载） 输出波形：纯净正弦输出 效率：>90% 充电电流：6.0A 显示：负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 运行环境温度：0-40℃ 环境参数：运行环境湿度：20-90%（无凝露） | 个 | 214 |  |  | 0 | 0 | 0
218 | 500201034029 | UPS出线配电箱 | 含1回进线6回出线断路器及漏电保护器等。 尺寸不小于150*200*90mm； 最大装载宽度不小于200mm： 内置导轨； | 台 | 214 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 500201034030 | 交流断路器（3A） | 1、额定电流：3A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 429 |  |  | 0 | 0 | 0
220 | 500201034031 | 天馈防雷器 | 1、频率范围：0~3000MHz 2、交流阻抗：50Ω 3、标称放电电流(8/20us)：10kA 4、最大放电电流(8/20us)：20kA 5、响应时间：100ns 6、插入损耗：<0.15dB 7、驻波比：1.2 8、工作温区：-40°C~+85°C 9、外壳材料：不锈钢 10、外壳防护级别：IP65 | 台 | 278 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | 500201034032 | 直流断路器（16A） | 1、额定电流：16A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 58 |  |  | 0 | 0 | 0
222 | 500201034033 | 直流断路器（10A） | 1、额定电流：10A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 355 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | 500201034034 | 开关电源 | 1、额定功率：150W 2、直流输出：12V 3、纹波与噪声：100mVp-p 4、输出电压精度：±2.0% 5、输入电压范围：85 ~ 264VAC (277VAC 可用) 120 ~ 370VDC (390VDC可用 ) 6、输入频率范围：47 ~ 63Hz 7、保护：过电压保护、过负载保护 8、工作温度：-30 ~ +70℃ 9、工作湿度：20 ~ 90% RH 无冷凝 10、安装方式：导轨安装 | 台 | 287 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | 500201034035 | 太阳能板（150W） | 1、功率：150Wp；2、开路电压（Voc）：22.2V；3、工作电压（Vmp）：18.5V；4、电池片效率：21.25%；5、太阳能板效率：18.38%。 | 块 | 185 |  |  | 0 | 0 | 0
225 | 500201034036 | 蓄电池（150Ah） | 容量：150Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 185 |  |  | 0 | 0 | 0
226 | 500201034037 | 充电控制器（150W） | （1）系统电压：12v/24vAuto； （2）空载损耗：0.7W~1.2W； （3）额定充电电流不低于10A； （4）转换效率：≤98%； （5）工作温度：-35℃ ～ +60℃ | 台 | 185 |  |  | 0 | 0 | 0
227 | 500201034038 | 太阳能板（200W） | 1、功率200W；2、工作电压18.21V；3、工作温度-40℃ ～ +85℃；4、太阳能板效率19.60%。 | 块 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | 500201034039 | 蓄电池（200Ah） | 容量：200Ah，磷酸铁锂蓄电池；电池额定电压：12.8V DC；电池充电限制电压 14.6V；工作电压范围 11.6-14.6V；电池最大持续工作电流，放电：10A，充电：30A；电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护；电池充电温度：-20℃~60℃；电池放电温度 -25℃~60℃。 | 套 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | 500201034040 | 充电控制器（200W） | 1、系统电压：12v/24vAuto；2、最大充放电电流30A；3、四阶段充电（全充、强充、均衡充、浮充）；4、工作温度-30℃～+50℃。 | 台 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | 500201034041 | 太阳能板（100W） | 1、功率：100Wp；2、开路电压（Voc）：22.5V；3、工作电压（Vmp）：18V；4、太阳能板效率不低于18%。 | 块 | 164 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | 500201034042 | 蓄电池（100Ah） | 容量：100Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12 V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 164 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | 500201034043 | 充电控制器（100W） | 1、系统电压：12vAuto；2、空载损耗：0.7W~1.2W；3、额定充电电流：10A；4、转换效率：≤98%；5、工作温度：-35℃ ～ +60℃。 | 台 | 164 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 500201034044 | 0.4kV计量箱 | 0.4kV（具体型号由供电部门确定） | 面 | 167 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | 500201034045 | 动力配电箱 | 动力配电箱 1、含1.0级单相电能计量表 2、尺寸：不小于（W*H*D）300*400*250mm 3、材质：304不锈钢 4、防护等级：IP43 5、含辅材：线槽、机箱底板、接地端子等 6、含交流电源防雷保护器、后备保护器、交流断路器等 | 面 | 214 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | 500201034046 | 防雷插座 | 防浪涌，10A，2位～8位。 | 只 | 655 |  |  | 0 | 0 | 0
| 六 | 通信设施
241 | 500201034047 | 4G路由器（带防火墙功能） | 4G路由器（带防火墙功能） 1、支持802.11b/g/n，最大300Mbps传输速率 2、发射功率：20dBm/100mw 3、支持所有运营商的TDD/FDD 4G LET网络，向下兼容3G 4、支持防火墙功能 5、双信道支持：能够同时支持有线宽带信道和4G无线信道，实现双向数据传输 6、自动切换机制：根据网络条件自动切换传输模式，确保在有线宽带故障时能够切换无缝切换到4G网络 7、提供多个网络接口和端口，支持连接硬盘录像机、交换机等设备 8、支持上网行为管理 9、最大功耗：24W 10、供电电源：100V~240V（50Hz/60Hz） 11、环境温度：0~40℃ 12、环境相对湿度：5~95%（不结霜） | 只 | 281 |  |  | 0 | 0 | 0
247 | 500201034048 | 防水箱 | 防水箱 1、尺寸：（W*H*D）300*400*250mm 2、材质：304不锈钢 3、防护等级：IP65 4、壁厚：1.5mm 5、辅材：机箱底板、线槽、接线端子、冷压端子、线缆 6、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 379 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | 500201034049 | 网络机柜 | 网络机柜 1、尺寸：不小于H12U×W550×D400mm 2、材质：冷轧钢 3、安装方式：壁挂式安装 4、防护等级：IP23 5、产品工艺：酸洗、脱脂、磷化、进口塑粉、静电喷塑 | 面 | 265 |  |  | 0 | 0 | 0
249 | 500201034050 | 室外一体化机柜（900*1800*2100mm，含基础） | 室外一体化机柜（900*1800*2100mm，含基础） 1、尺寸：900*1800*2100mm 2、规格：双舱、双开门、IP55防护，镀锌钢板材质+45mm厚EPS夹芯板，落地式安装 3、一进五出，含防雷器，断路器、线槽、风扇、层板、混凝土基础等 4、用于放置UPS、蓄电池、硬盘录像机、4G路由器、动力配电箱、交换机等设备。 | 套 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ⅲ | 其他
| 500114002001 | 建设征地 | 项目建设过程中永久征地5.10亩、临时征地37.28,亩 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002002 | 大型设备进出场及大型临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002003 | 办公生活及文化福利建筑 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002004 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
注：分项价格清单报价表为本项目服务所需主要设备的主要参数，投标人投标时无需明确各设备具体品牌、型号，投标人中标后在项目建设准备期提出设备选型和订购计划时（或编制实施方案时）需明确设备品牌、型号及技术参数，且技术参数不低于表中技术要求。

## 分标建设内容（6)
2024年度广西小型水库安全监测设施建设项目实施阶段 标项六
| 编号 | 名称 | 主要技术参数/要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 合计（元）
辅助编号 | [5 empty] | 设备单价 | 安装单价 | 设备费 | 安装费
|  | 合计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Ⅰ | 建筑工程
| 一 | 大坝安全监测设施
| （一） | 大坝渗流、渗压监测
| (1) | 测压管
4 | 500101004001 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 3439.45 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 500103001001 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 3391.24 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 500114001001 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 6629.98 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 500114001002 | 测压管（φ=110mm） | 包括成孔、管制安、回填封孔、滤网滤料辅材等所有内容 | m | 8521.43 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 500114001003 | 排水管（Q235B热镀锌钢管DN50） |  | m | 260.1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 500114001004 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN100） |  | m | 163.2 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 500114001005 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN50，δ≥2.5） |  | m | 13138.79 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 500114001006 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN25，δ≥2.5） |  | m | 1040.4 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 500109001001 | C25(1)砼保护井 |  | m3 | 208.18 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 500110001001 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1560.6 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 500114001007 | 304不锈钢保护盒（300mm×300mm×400mm，δ=2mm） |  | 个 | 870 |  |  | 0 | 0 | 0
| (2) | 量水堰
16 | 500101004002 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 590.57 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 500103001002 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 262.1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 500114001008 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 267 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 500109010001 | 砼排水沟拆除(弃运1km） |  | m3 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 500109001002 | 量水堰C25(1)砼 |  | m3 | 268.66 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 500114001009 | φ75PE塑料连通管 |  | m | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 500114001010 | 304不锈钢量水堰板（600mm×450mm×8mm） |  | 块 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 500114001011 | 304不锈钢量水堰板（800mm×550mm×8mm） |  | 块 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 500114001012 | 304不锈钢量水堰板（1000mm×650mm×8mm） |  | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 500114001013 | 304不锈钢保护盒（600mm×600mm×800mm） |  | 块 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 500114001014 | 304不锈钢平板水位尺150mm×400mm×1mm |  | 块 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 500114001015 | 304不锈钢平板水位尺150mm×550mm×1mm |  | 块 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 500114001016 | 304不锈钢平板水位尺150mm×600mm×1mm |  | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 500114001017 | 电缆保护管（Q235B热镀锌钢管DN50，δ≥2.5） |  | m | 534.03 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 500109001003 | 保护管外包C25(1)砼300mm×200mm |  | m3 | 12.36 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 500110001002 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1116.94 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 500114001018 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 大坝表面变形监测
34 | 500114001019 | 不锈钢水准标芯 | 不锈钢水准标芯 | 个 | 1387 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 500114001020 | 基点不锈钢强制对中基座（含厂家配套保护罩） | 强制对中基座：185*185（mm） 10mm厚 带盖 不锈钢材质 | 个 | 580 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 500114001021 | 测点不锈钢强制对中基座（含厂家配套保护罩） | 强制对中基座：185*185（mm） 10mm厚 带盖 不锈钢材质 | 个 | 483 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 500114001022 | GNSS立杆（DN90不锈钢管立杆，1.2m高） | DN90不锈钢管立杆，1.2m高 立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 根 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 500101002001 | 人工开挖土坑 |  | m3 | 2922.97 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 500103001003 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 1404.59 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 500114001023 | 钢管式变形观测墩（DN110不锈钢管，h=0.7m，顶部焊接200mm×200mm×5mm（厚）钢板） |  | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 500109001004 | C25(1)砼变形观测墩 |  | m3 | 1186.22 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 500111001001 | 钢筋制安 |  | t | 35.42 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 500110001003 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 6544.04 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 500114001024 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 1387 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 500114001025 | 位移监测首次观测及数据录入 | 观测水库水准点变形测定墩坐标高程初始值及数据录入平台 | 座 | 234 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 500114001026 | 安全监测设施引测及数据录入 | 从水库水准点引测水尺安装高程、水位计安装高程、测压管管口高程等及数据录入平台 | 座 | 234 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 500114001027 | 监测点初始值观测及数据录入 | 对水位计、雨量计、渗压计、量水堰计的自动监测数据开展人工比测率定及数据录入平台 | 座 | 234 |  |  | 0 | 0 | 0
| （三） | 采集终端MCU
51 | 500101004003 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 31.08 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 500109001005 | 设备箱基础C25(1)砼 |  | m3 | 46.62 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 500110001004 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 319.68 |  |  | 0 | 0 | 0
| （四） | 水准点
55 | 500101002002 | 人工开挖土坑 |  | m3 | 10898.86 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 500103001004 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 9170.8 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 500105006001 | M7.5浆砌砖（厚180mm) |  | m3 | 903.71 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 500105010001 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20mm |  | m2 | 8532.34 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 500103009001 | 回填级配碎石 |  | m3 | 255.42 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 500114001028 | 排水管（Q235B热镀锌钢管DN50，≥2.5） |  | m | 1362 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 500114001029 | 土工布(400g/m²) |  | m2 | 245.16 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 500114001030 | 大理石（300mm×300mm×20mm）（含刻字） |  | 块 | 681 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 500109001006 | C25(1)钢筋砼预制盖板 | 百度 | m3 | 54.48 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 500114001031 | 铜头水准点 |  | 个 | 681 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 500109001007 | C25(1)砼墩 |  | m3 | 295.1 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 500110001005 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 708.24 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 500111001002 | 钢筋制安 |  | t | 10.988 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 500114001032 | 不锈钢标识牌120mm×100mm×1mm（印文字） |  | 块 | 681 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 雨水情报设施工程
70 | 500114001033 | 横杆 | 1、尺寸：Φ≥80mm；h=3m 2、材料：Q235 3、壁厚：3mm 4、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 根 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 500101002003 | 立杆土方开挖 |  | m3 | 299.68 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 500103001005 | 立杆土方回填 |  | m3 | 62.9 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 500109001008 | 立杆基础C25(1)砼 |  | m3 | 236.78 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 500101002004 | 水尺土方开挖 |  | m3 | 117.92 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 500109001009 | C25（1）水尺桩基础 |  | m3 | 80.03 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 500110001006 | 胶合模板制作及安装拆除 |  | m2 | 1183.92 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 500114001034 | 矮桩式水尺 | 1、材质：304不锈钢 2、H=1200mm 3、Φ=133mm 4、工艺：腐蚀电泳烤漆 | 根 | 1093 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 500114001036 | 垂直贴壁式水尺 | 贴于主坝放水塔表面，304不锈钢，宽300mm，高度约1m，随现场情况定制 | m | 145 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 500114001037 | 倾斜式水尺 | 贴于内坡表面，304不锈钢，宽300mm，高度约1m，随现场情况定制 | m | 20.5 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 500114001038 | 旧水尺拆除 |  | 根 | 1092 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 500101004004 | 线缆沟槽土方开挖 |  | m3 | 2386.2 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 500103001006 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 2387.2 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | 500114001039 | 光纤、交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN50，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN50,δ≥2.5 | m | 11162.9 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 500114001040 | 光纤、交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN32，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN32,δ≥2.5 | m | 66905.23 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 500114001041 | 交流电缆保护管敷设（镀锌钢管DN25，δ≥2.5） | 规格：镀锌钢管DN25,δ≥2.5 | m | 628.05 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 500114001042 | 光纤，GYTS,4芯单模 | 规格：GYTS，4芯单模 | km | 45.01 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 500114001043 | 交流电源线缆YJV-3×2.5mm2 | 用途：管理房到设备端的交流电引接线缆 规格：YJV-3×2.5mm² | m | 45010.31 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 500114001044 | 手孔井600mm*600mm*800mm，树脂材质。 | 材质：树脂 规格：600mm*600mm*800mm | 个 | 566 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 500114001045 | 防火泥 | 使用温度：-50℃~90℃ 阻燃性：明火点燃，着火极慢 | kg | 3388 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 500114001046 | PVC线槽59mm*22mm | 规格：59mm*22mm | m | 5061 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 500114001047 | CAT6网线敷设 | 用途：主要用于杆上摄像机到机箱的跳线，水库管理房内路由器、NVR等设备网络跳线等，跳线包含水晶头等配件。 | km | 3.37 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 500114001048 | 通信电缆DJVP2VP2-2×2×1.0 | 用途：主要用于水位计、采集终端MCU、LED显示屏等设备与采集终端RTU的链接线缆，拾音器与摄像机的连接线缆。 规格：DJVP2VP2-2×2×1.0 | km | 4.352 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 500114001049 | DN32线缆保护管（可挠金属线管） | 用途：用于线缆接入机箱（包括主设备集成箱、防水箱子、网络机柜）、管理房、配电箱及管路拐弯等场景的线缆保护。 规格：DN32线缆保护管（可挠金属线管） | m | 4164 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 500114001050 | 直流电缆VV-2×1.0 | 用途：用于喇叭、太阳能板、雨量计、LED显示屏与直流电源端连接 规格：VV-2×1.0 | km | 5.407 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 500114001051 | 信号电缆RVVP-2×1.0 | 用途：主要用于雨量计与采集终端RTU的监测数据传输介质，喇叭与采集终端RTU、摄像机的音频数据传输介质。 规格：RVVP-2×1.0 | km | 3.085 |  |  | 0 | 0 | 0
| 三 | 防雷接地系统
98 | 500101004005 | 人工挖沟槽土方 |  | m3 | 31314.4 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 500103001007 | 土方回填（利用开挖料） |  | m3 | 31314.4 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 500114001052 | 草皮护坡（马尼拉草，满铺95%） | 马尼拉草，满铺95% | m2 | 58482.64 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 500114001053 | 镀锌扁钢50*5mm | 规格：50*5mm镀锌扁钢 | m | 126527.26 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 500114001054 | 镀锌角钢50*50*5mm | 规格：50*50*5mm镀锌角钢，L=2500mm | 根 | 68.24 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 500114001055 | 接地线BVR-16mm² | 规格：BVR-16mm² | m | 6614 |  |  | 0 | 0 | 0
| 四 | 房屋建筑工程
105 | 500114001056 | 管理房维修工程 | 管理房门窗修缮、防盗措施、防漏修缮 | m2 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
| 五 | 供电设施工程
107 | 500114001057 | 市电接入（AC220V，JKLYJ-1kV-35线缆） | 含与供电部门对接办理正式用电报装、验收及送电手续内容；含协调、配合供电部门确定接入点内容。深化施工包含全线路基础、电杆及配件支架等全套内容。 | km | 104.072 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 500114001058 | 入户线（BVV-16mm²） |  | km | 2.84 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | 500114001059 | 室内电缆用YJV-5×16mm² |  | km | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Ⅱ | 机电设备及安装工程
| 一 | 大坝安全监测设施
| （一） | 大坝渗流、渗压监测
113 | 500203003001 | 振弦式渗压计（标准型） | 振弦式渗压计（标准型） 1、标准量程 不大于0.35Mpa； 2、非线性度：直线：≤0.5%FS； 多项式：≤0.1%FS‎； 3、分辨力：0.025%FS‎； 4、配不小于20m渗压计专用线缆； 5、综合误差、滞后（迟滞）不低于《大坝安全监测仪器检验测试规程（SL 530-2012 ）》要求。 | 支 | 870 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 500203003002 | 四芯通信电缆 | 四芯通信电缆 1、护套材质：PVC； 2、规格：4×0.35+1×0.3镀锡铜双绞线； 3、屏蔽层：铝塑复合膜分屏蔽； 4、衰减常数 dB/km1 kHz: 1.8； 5、分布电感: 0.5； 6、工作温度：-25℃-70℃； 7、抗干扰。 | m | 51577.01 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 500203003003 | 振弦式量水堰计 | 振弦式量水堰计 1、标准量程：150、300、600mm‎可选； 2、传感器非线性度：‎±0.1%FS‎； 3、传感器分辨力：‎0.025%FS‎； | 支 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 500203003004 | 四芯通信电缆（带通气管） | 四芯通信电缆（带通气管） 1、护套材质：PVC； 2、规格：4×0.35+1×0.3镀锡铜双绞线； 3、屏蔽层：铝塑复合膜分屏蔽； 4、衰减常数 dB/km1 kHz: 1.8； 5、分布电感: 0.5； 6、工作温度：-25℃-70℃； 7、抗干扰，带通气管。 | m | 1827.59 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 大坝表面变形监测
118 | 500203002001 | GNSS 监测一体接收机（测点） | GNSS 监测一体接收机（测点） 1、具备优异的多径信号抑制能力; 2、具备北斗三代和BOC信号处理能力; 3、实时解算精度:水平优于8mm，高程优于15mm; 静态解算5min时段精度:平面优于±(5mm+1.0×10-6×D);高程优于±(10mm+1.0×10-6×D); 静态解算 60min 时段精度:平面优于±(2.0mm+1.0×10-6×D);高程优于±(3.0mm+1.0×10-6×D); 4、通讯端口:有线通讯具备RS232、RS485:无线通讯具备 4G 全网通、WIFI无线通信;具备2路1 PPS秒脉冲授时信号输出能力;具备Lora通信、北斗短报文通信扩展能力;具备加密通信能力。 5、电源接口: 9V～24V 供电。支持市电供电、光伏供电、储能供电智能切换; 6、整机功耗:≤5W; 7、工作温度:-40℃～+85℃; 8、防护等级:IP68。 9、平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 183 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 500203002002 | GNSS 监测一体接收机（基点） | GNSS 监测一体接收机（基点） 1、具备优异的多径信号抑制能力; 2、具备北斗三代和BOC信号处理能力; 3、实时解算精度:水平优于8mm，高程优于15mm; 静态解算5min时段精度:平面优于±(5mm+1.0×10-6×D);高程优于±(10mm+1.0×10-6×D); 静态解算 60min 时段精度:平面优于±(2.0mm+1.0×10-6×D);高程优于±(3.0mm+1.0×10-6×D); 4、通讯端口:有线通讯具备RS232、RS485:无线通讯具备 4G 全网通、WIFI无线通信;具备2路1 PPS秒脉冲授时信号输出能力;具备Lora通信、北斗短报文通信扩展能力;具备加密通信能力。 5、电源接口: 9V～24V 供电。支持市电供电、光伏供电、储能供电智能切换; 6、整机功耗:≤5W; 7、工作温度:-40℃～+85℃; 8、防护等级:IP68。 9、含北斗通信终端，GNSS支持前端解算功能，监测站前端解算数据可通过北斗通信终端以短报文形式远程传输。 10、接收机类型：一体式集成供电GNSS接收机 11、平均无故障时间(MTBF)≥30000h。 | 台 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 500203002003 | 设备箱（200×100×90mm） | 设备箱（200×100×90mm） 1、厂家定制配套；规格：（200×100×90mm） 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 个 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 500203002004 | 太阳能电池板(锂电池包（12V/60Ah、光伏板18V/120W) | 厂家配套，光伏板（18V/120W），锂电池包（12V/60Ah） | 套 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 500203002005 | 电池管理系统 | 电池管理系统 1、集成电路板卡输出:最大输出电流 10A，工作模式 光控/自动/手动/调试，电池欠压缺省值 9.6V，工作温度范围-20~60C，自损≤35mA。 | 套 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 500203002006 | 电池板钣金支撑骨架 | 电池板钣金支撑骨架 1、适配太阳能板安装 2、材料：Q235 3、工艺：所有板材镀锌后表面喷塑处理 4、太阳能板角度可微调 5、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 500203002007 | GNSS智能一体机玻璃钢外壳 | GNSS智能一体机玻璃钢外壳 1、天线罩规格：Φ322*210mm*厚3mm 2、使用温度：-45℃~85℃ 3、使用寿命：15~20年 4、表面胶衣抗老化：6~8年 5、透波率：≥90% 6、拉伸强度(kg/m㎡)：7.0~14 7、弯曲强度(kg/m㎡)：14~28 8、冲击强度：5.0~25 | 套 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 500203002008 | 高精度（调整）支撑架 | 高精度（调整）支撑架 1、材料：Q235 2、可微调高度，确保天线水平 3、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 500203002009 | L形沉降观测点 | L形沉降观测点 1、材质：304不锈钢 2、φ=12*150mm | 个 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | 500203002010 | 强制对中基座 | 强制对中基座 1、材质：304不锈钢 2、φ=150mm 3、厚度：10mm 4、配圆形保护盖 | 套 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 500203002011 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：直径16mm实心不锈钢材质； 2、长度：1.2m； 3、酚醛树脂棒做绝缘隔离处理。 | 套 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 500203002012 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、5m*16mm²纯铜线； 2、两端压接铜鼻子。 | 根 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 500203002013 | 机器视觉智能测量仪 | 机器视觉智能测量仪 1、最大测点数：30个； 2、最高采样频率：优于20Hz； 3、图像传感器分辨率：3840×2160（800W像素）； 4、分辨率：1/100000 FOV； 5、最大测试距离：400米（超出范围可定制）； 6、测量精度：0~50米：±0.2mm；50-200米：±1mm；200-400米：±1.5mm； 7、平均功率：15W； 8、防护等级：IP65（包含选配防护罩）； | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 500203002014 | 红外补光灯 | 红外补光灯 1、工作电压12V； 2、波长850nm；（含活动支架等配件） 3、适用距离：0-500 米； 4、工作温度：-20℃~+55℃。 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | 500203002015 | 一体化机器视觉立杆套装 | 一体化机器视觉立杆套装 1、立杆：定制高度1.5m; 2、预埋板：定制预开孔钢板； 3、PVC管：直径160mm; 4、保护罩：定制机器视觉专用保护罩； 5、保温棉：加厚铝箔高密度30MM厚，强力背胶； 6、抱箍：直径0-300mm,可调整。 7、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 500203002016 | 机器视觉智能测量仪电气柜 | 机器视觉智能测量仪电气柜 1、输入电压：AC 220V； 2、输入功率（最大）：180W； 3、输出电压1/功率：DC12V/60W； 4、输出电压2/功率：DC24V/60W； 5、输出电压3/功率：POE48/60W； 6、远程通信方式：全网通4G:TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EDGE； 7、本地通信方式：WIFI 802.11b/g/n。 | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | 500203002017 | 反光标靶（含测光点） | 反光标靶（含测光点） 1、立装、抱杆可选； 2、可选型号：90mm/180mm/270mm/360mm； 3、使用距离：10-80 米、80-160 米、160-240 米、240-300 米 | 块 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| （三） | MCU采集终端
138 | 500203010001 | 设备保护箱（400×450×210mm,304不锈钢） | 1、尺寸不小于（W×H×D）400×450×210mm,304不锈钢设备箱,IP65防护 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 个 | 109 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 500203010002 | 采集终端MCU（8通道） | 1、通道数量：8通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 171 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 500203010003 | 采集终端MCU（16通道） | 1、通道数量：16通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | 500203010004 | 采集终端MCU（32通道） | 1、通道数量：32通道； 2、通讯接口：RS485； 3、通讯方式：RS485； 4、系统功耗：待机< 0.5W ，测量<1W ； 5、供电方式：DC12V； 6、信号类型：振弦式； 7、测量范围：频率400Hz~6000Hz；温度 -40℃~+80℃； 8、准确度：频率 0.1Hz；温度 0.5℃； 9、分辨力：频率 ±0 .01Hz；温度 0.1℃； 10、平均无故障时间、数据丢失率不低于《土石坝安全监测技术规范（SL 551-2012）》《混凝土坝安全监测技术规范（SL601-2013）》要求。 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | 500203010005 | 一体化分布式采集终端配套装置 | 1、厂家配套，含不锈钢保护箱，太阳能电池板（10W），供电电池（3.6V/10Ah）； 2、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 500203010006 | 一体化分布式采集终端 | 一体化分布式采集终端 1、智能采集：支持多种传感器采集，包括RS485传感器和振弦传感器； 2、支持通过自组网将渗流、渗压数据上报给智能采集终端； 3、开机上报：开机后向平台上传设备状态数据； 4、参数配置：支持串口、远程平台参数配置； 5、低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗 | 个 | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
| （四） | 白蚁监测
145 | 500203009001 | 信号采集和变换器 | 1、通讯协议：无线通信模块； 2、发送功率：23dB@LoRa； 3、防护等级：IP67级； 4、终端容量：15000（日均发送24数据包）； 5、接入方式支持：以太网（10/100Base-T）/4G； 6、传输数据：5km（视距）； 7、重量：3KG（包含网关、天线）； 8、供电：适配器DC12~48V； 9、功耗：＜10W。 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | 500203009002 | 遥测单元充电控制器 | 1、系统电压：12vAuto；2、空载损耗：0.7W~1.2W；3、额定充电电流：10A；4、转换效率：≤98%；5、工作温度：-35℃ ～ +60℃。 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 500203009003 | 遥测单元蓄电池（100Ah） | 容量：100Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12 V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | 500203009004 | 电源防雷器 | 1、SPD端口：两端口； 2、SPD类别：限压型； 3、电源系统：直流供电系统或低压交流供电系统； 4、额定电压Un：24V DC； 5、最大持续运行电压Uc：30V DC； 6、标称放电电流：In(8/20μs)：5kA； 7、最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA； 8、保护水平Up：120V； 9、内部过热断路器：内置； 10、内部电路过流断路装置：内置； 11、失效指示：亮:正常；熄灭:失效； 12、连接导线：4-16mm2； 13、工作环境温度：-40/85； 14、外壳材料：符合UL94V-0； 15、外壳保护等级：IP20。 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 500203009005 | 信号防雷器 | （1）工作电压：5V （2）保护对象：网络信号 （3）最大放电电流：5KA （4）插入消耗：<0.1dB （5）响应时间：lns （6）传输速率：100Mbps （7）工作温度：30°C~70°C （8）接头形式：RJ45 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | 500203009006 | 4G天线 | 1、天线类型：GRPS、GSM、3G、4G 5G全频段全向吸盘天线 2、频率范围：700M 800M 900M 1.8G 1.9G 2G 2.3G 2.6G 2.7G 3G 4G 5G 3、增益：3DB-18DB 4、驻波比：<= 1.5 5、阻抗：50ohm | 根 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 500203009007 | 太阳能电池板（100W） | 1、功率：100Wp；2、开路电压（Voc）：22.5V；3、工作电压（Vmp）：18V；4、太阳能板效率不低于18%。 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 500203009008 | 遥测单元立杆 | 1、立杆不小于4m 2、立杆直径大于等于114mm 3、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 500203009009 | 太阳能板支架 | 1、适配太阳能板 2、角度可微调 3、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 500203009010 | 避雷针 | 1、尺寸：16*1200mm； 2、材质：Q235； 3、表面处理：头部倒角； 4、避雷针安装法兰 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | 500203009011 | 避雷针引下线 | Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 500203009012 | 室外设备机箱及电器组件 | 1、尺寸：500*400*180mm(高*宽*厚) 2、材质：304不锈钢 3、使用板厚：1.2mm 4、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 500203009013 | 耗材、诱剂及更换 | 白蚁监测配套耗材、诱剂及更换 | 次 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 500203009014 | 白蚁监测装置 | 白蚁监测装置 1、通讯模块：无线通信模块； 2、电池续航：≥6年； 3、巡航时间：≥6年； 4、温度精度：±1℃； 5、工作温度：-10-40℃； 6、工作电压：DC2.4-3.7v； 7、防护等级：IP67。 | 个 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0
| 二 | 工程视频图像监视设施
| （一） | 视频监控设备
163 | 500203011001 | AI智能监控球机 | AI智能监控球机 1、1/1.8”CMOS；400万像素 2、32倍光学变焦镜头 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 4、支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 5、支持定时传输 6、分辨率与帧率不小于2560×1440/25帧/秒 7、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 8、报警输入: 2路报警输入 9、报警输出: 1路报警输出 10、音频输入: 1路音频输入 11、音频输出: 1路音频输出 12、白光照射距离: 30 m 13、红外照射距离: 200 m 14、供电方式: DC12 V 15、含支架和电源适配器 | 只 | 131 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | 500203011002 | 低功耗AI智能监控球机 | 低功耗AI智能监控球机 1、1/2.8＂400万像素 2、32倍光学变焦镜头 3、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m，白光补光30m 4、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 5、支持配置全功耗和低功耗模式，全功耗模式功耗低于7W，低功耗模式功耗低至3W，支持通过定时和低电配置休眠任务，休眠保活状态功耗低至0.3W 6、分辨率与帧率不小于2560×1440/25帧/秒 7、支持两进一出报警，一进一出音频 8、支持4G（移动、联通，电信）网络传输 9、供电方式: DC12V；配套512GB microSD卡存储 10、含支架和电源适配器。 | 只 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | 500203011003 | 视频监控筒机 | 视频监控筒机 1、1/1.8”CMOS 2、400万像素 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警，报警音量和重复次数可设置 4、最大支持分辨率2560×1440，帧率在1fps～30fps可调；支持定时传输 5、RS-485:采用半双工模式，支持自适应；网络接口: RJ45 网口，自适应10M/100M 网络数据 6、报警输入: 1路报警输入 7、报警输出: 1 路报警输出 8、音频输入: 1路音频输入 9、音频输出: 1路音频输出 10、供电方式: DC12V 11、含支架和电源适配器 | 只 | 123 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | 500203011004 | 低功耗视频监控筒机 | 400万像素；支持语音对讲，自带麦克风和扬声器；全功耗模式：3.76W，配套512GB microSD卡存储；支持1对报警输入/输出；支持全网4G无线网络传输；供电方式: DC12V；含支架和电源适配器。 | 只 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 500203011005 | 网络硬盘录像机 | 1、嵌入式网络硬盘录像机，不低于8路H.264、H.265格式高清码流接入； 2、不少于1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个百兆以太网接口、1个SATA硬盘接口； 3、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘； 4、码流分辨率支持4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）； 5、启用SVC解码，可同时正放或倒放5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像； 6、输出分辨率支持1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K (3840×2160)/30Hz； 7、支持同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像； 8、支持显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； 9、输入带宽不低于80Mbps，输出带宽不低于80Mbps。 10、硬盘容量：4T | 台 | 201 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | 500203011006 | 视频交换机 | 工业级交换机，1、整机千兆端口≥8个；2、交换容量≥14Gbps；3、支持双冗余DC供电；4、温度范围-40~85℃；5、具备6KV的防雷能力；6、IP防护等级：支持IP40及以上防护等级。 | 台 | 201 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 500203011007 | 光纤收发器 | 1、协议标准：IEEE 802.3,802.3i,802.3u； 2、电源输入：DC输入电压12/24/48 VDC(9.6~ 60 VDC) 输入电流 0.14A(MAX)，支持反接保护 3、光参数：平均发射光功率-14~-7dBm，接收灵敏度-32dBm 4、每端口数据传输速率：200Mbps全双工 5、温度：工作温度 -40℃-75℃，存储温度-40℃- 85℃ 6、湿度：工作湿度 10%RH-90%RH，不凝结 | 个 | 730 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 预警广播设备
171 | 500203011008 | 有源高音号角喇叭(室外防水音柱) | 有源高音号角喇叭(室外防水音柱) 1、30W低功耗室外智慧音柱，待机功耗低至0.16W，高效节能； 2、智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。 3、智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入＞触发1＞触发2＞触发3。灵活适配多种场景； 4、高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； 5、内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 6、有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造； 7、防水性能强，可以直接在户外使用； 8、总谐波失真：THD≤10%； 9、灵敏度：92db（±3db） 10、防护等级：≥IP66 | 只 | 229 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | 500203011009 | 喊话系统 | 喊话系统 1、实现与广西水利工程安全运行管理平台远程对讲和喊话功能 | 套 | 114 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | 500203011010 | 室外防水防爆拾音器 | 室外防水防爆拾音器 1、拾音范围：2-30米可调； 2、灵敏度：-35dB； 3、频率响应：20Hz ～ 20kHz； 4、信噪比：90dB （@1 kHz ）； 5、最大可承受声压：120dB （@1 kHz ）； 6、指向特性：指向型； 7、输出阻抗：600欧姆非平衡； 8、最大输出幅度：1.5Vrms(@1KHz)/ 4.2Vpp(@1KHz)； 9、咪头：镀金电容MIC； 10、信号处理电路：集成降噪芯片有效消除环境噪声； 11、保护电路：极性保护、错接保护、雷击保护、ESD 保护； 12、连接方式：绿头电源接口/绿头音频接口； 13、传输线缆：3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆； 14、电源电压：DC9V~30V； 15、电源电流：50mA； 16、工作环境温度：-25℃~70℃； 17、防水等级：IP67； 18、外壳材质：铝合金。 | 只 | 114 |  |  | 0 | 0 | 0
| 三 | 雨水情测报设备
| （一） | 设备
177 | 500201034001 | 气泡式水位计 | 气泡式水位计 1、量程范围：0~20m/0~30m/0~40m可选;； 2、供电电源：9.6～30VDC； 3、精度：≤0.03%FS，分辨率1mm，一级精度； 4、吹气引压装置采用曲柄连杆活塞泵，以有效延长水位计使用寿命； 5、测量气管：Φ3/8；抗老化、抗拉（压）力（100kg）、不变形、不裂口； 6、测量间隔：1分钟~24小时可设置； 7、通讯接口：RS 485或SDI-12； 8、具有零点自动校正功能，完全消除零点漂移误差； 9、产品配置LCD中英文显示屏和输入键盘，可通过键盘现场配置参数。 | 支 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | 500201034002 | 雷达式水位计 | （1）测量范围：0.4 ~ 40m； （2）测量精度：≤±1cm； （3）分辨力：4mm； （4）测量时间：300 ~ 20000ms； （5）测量间隔：0~30000s； （6）通信接口：RS-485/ RS-232 / 4-20mA电流环 / SDI-12(预留)； （7）天线样式：平面微带阵列天线，11°× 11°； （8）发射频率：24.005 ~ 24.245GHz； （9）发射功率：20dBm； （10）工作电压：+7~28V DC； （11）工作电流：12V工作电压供电工作模式，工作电流≤150mA低功耗（休眠）模式，工作电流≤1mA； （12）工作温度：-40 ~60 ℃； （13）防护等级：IP66。 | 台 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
179 | 500201034003 | 翻斗式雨量计 | 翻斗式雨量计 1、承雨口径：Φ200±0.6mm； 2、刃口锐角：40°～45°； 3、分辨力：0.5mm； 4、雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）； 5、准确度等级： ≤±4%； 6、通讯方式：干簧管通断信号输出； 7、工作环境：环境温度：0℃～50℃；相对湿度：<95%(40℃)。 | 支 | 111 |  |  | 0 | 0 | 0
182 | 500201034004 | LED预警显示屏 | （1）显示区域：640*320mm； （2）单元板：户外P5全彩板，单张板分辨率是64*32，整屏分辨率128*64，最多可以显示四行，每行最多可以显示10个汉字，20个字符； （3）亮度：500nits可调； （4）像素间距：5mm； （5）驱动方式：1/8S恒流驱动； （6）供电：DC12V供电； （7）通信接口：RS485； （8）通信协议：MODUBS RTU。 | 块 | 97 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 500201034005 | 人体红外感应开关 | （1）检测范围：感应距离可调节； （2）电源电压：直流DC12V-24V； （3）消耗电流：1.7mA以下； （4）工作温度：-25℃~55℃； （5）防护等级：IP67。 | 个 | 97 |  |  | 0 | 0 | 0
184 | 500201034006 | 采集终端RTU | 采集终端RTU 1、支持定时报模式、召测模式、兼容模式； 2、GPRS支持中心数≥3个中心； 3、数据存储时间≥5年，支持补发机制； 4、不少于2路RS485接口、2路16位模拟量采集接口、2路开关量输入接口、1路雨量计接口、1路警灯输出、1路喇叭输出； 5、数字量接口光电隔离； 6、支持自检，定时上报蓄电池/太阳能电池电压、充放电信息、温度、信号强度、位置信息上报； 7、支持LoRa组网； 8、支持喇叭语音播报； 9、支持声光报警； 10、支持TF卡，支持空间不足时新数据覆盖旧数据； 11、支持现地升级和远程升级； 12、支持设置水位、雨量等加报阈值； 13、支持连接平台自动校时； 14、支持远程召测雨量、水位、图像等参数； 15、支持水文BCD码、水位ASCII码、水资源协议等； 16、支持4G、GPRS通信。 | 台 | 215 |  |  | 0 | 0 | 0
185 | 500201034007 | 主设备集成箱 | 1、尺寸：600×800×300mm 2、材质：304不锈钢 3、防护等级：IP65 4、机箱壁厚：1.5mm 5、线槽：硬质材料PVC 6、箱内电器互联元器件及线缆。 7、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 面 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | 500201034008 | 门控开关 | 额定电压：380V（AC）/220V（DC），接点：1NO+1NC。 | 套 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0
191 | 500201034010 | 标识牌400mm×300mm | 材质：304不锈钢 规格：400mm×300mm 安装方式：贴壁安装 | 块 | 1045 |  |  | 0 | 0 | 0
| （二） | 立杆
| (1) | 立杆（4m，直径≥140mm,含地笼及配件、避雷针）
194 | 500201034011 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ140*4m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：4mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0
195 | 500201034012 | 太阳能板支架 | 太阳能板支架 1、适配太阳能板 2、表面处理：白色、喷塑 ，粉体材质：户外粉系，涂层厚度>120µm，必须牢固，不宜脱落 3、角度可微调 | 套 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | 500201034013 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 500201034014 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 500201034015 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0
| (2) | 立杆（4m，直径≥114mm,含地笼及配件、避雷针）
200 | 500201034016 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ114*4m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：3mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
201 | 500201034017 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
202 | 500201034018 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 500201034019 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
| (3) | 立杆（Φ114mm,h=3000mm，雷达水位计立杆，含地笼及配件、避雷针)
205 | 500201034020 | 立杆（不锈钢） | 立杆（不锈钢） 1、尺寸：Φ114*3m; 2、材料：Q235 3、立杆壁厚：3mm 4、立杆表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 5、立杆焊接部位牢固，焊缝平整 | 套 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
206 | 500201034021 | 避雷针 | 避雷针 1、规格：Φ20mm镀锌圆钢； 2、长度：1.2m； | 套 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
207 | 500201034022 | 避雷针引下线 | 避雷针引下线 1、Φ10mm镀锌圆钢 | 根 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
208 | 500201034023 | 钢筋制安 | 钢筋制安 1、固定螺栓直径M20 2、定位板厚度3mm，定位孔与立杆配套 3、立柱和横筋焊接牢固 4、地笼立柱钢筋Φ18mm，h=800mm 5、地笼双层横筋钢筋Φ12mm,h=320mm | 套 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| 四 | 防雷接地系统
211 | 500201034024 | 交流电源防雷器 | 交流电源防雷器 1、SPD类别：限压型 2、额定电压Un：220V 3、最大持续运行电压Uc：385V 4、标称放电电流In(8/20μs)：20kA 5、最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA 6、保护水平Up(8/20μs)：<1.8kV 7、响应时间：≤25ns 8、失效指示：绿色:正常 红色:失效 9、安装方式：35mm标准导轨(EN50022/DIN46277-3) 10、工作环境温度：-40-85℃ 11、外壳材料：塑胶，符合UL94 V-0 12、外壳保护等级：IP20 13、认证：CE RoHS或CQC | 台 | 145 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | 500201034025 | 直流电源防雷器 | 直流电源防雷器 （1）SPD端口：两端口； （2）SPD类别：限压型； （3）电源系统：直流供电系统或低压交流供电系统； （4）额定电压Un：24V DC； （5）最大持续运行电压Uc：30V DC； （6）标称放电电流：In(8/20μs)：5kA； （7）最大放电电流Imax(8/20μs)：10kA； （8）保护水平Up：120V； （9）内部过热断路器：内置； （10）内部电路过流断路装置：内置； （11）失效指示：亮:正常；熄灭:失效； （12）连接导线：4-16mm2；； （13）工作环境温度：-40/85； （14）外壳材料：符合UL94V-0； （15）外壳保护等级：IP20。 | 台 | 235 |  |  | 0 | 0 | 0
213 | 500201034026 | 串口信号防雷器 | 串口信号防雷器 （1）SPD端口：两端口； （2）SPD类别：组合型； （3）额定电压 Un：12V； （4）额定负载电流 IL：0.5A； （5）最大持续运行电 Uc：15V； （6）标称放电电流 In(8/20μs)：5kA； （7）最大放电电流 Imax(8/20μs)：10kA； （8）保护水平 Up(1.2/20μs)：36V； （9）最大传输速率：2Mbps； （10）插入损耗(2M)：<0.1dB； （11）外壳防护等级：IP30； （12）工作环境温度：-40℃~85℃； （13）相对湿度：<95%； （14）失效机制：通讯线路对地短路和断开。 | 台 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
214 | 500201034027 | 网络信号防雷器 | 网络防雷 （1）工作电压：5V （2）保护对象：网络信号 （3）最大放电电流：5KA （4）插入消耗：<0.1dB （5）响应时间：lns （6）传输速率：100Mbps （7）工作温度：30°C~70°C （8）接头形式：RJ45 | 台 | 340 |  |  | 0 | 0 | 0
| 五 | 供电设备
217 | 500201034028 | UPS | 3kVA/2.4kW UPS，电池电压96VDC，DC12V/2组100AH×8蓄电池，在线式不间断电源，含电池存储柜等。 输入电压范围：120~275VAC 输入电压频率范围：40Hz-70Hz 输入连接：国标 输入谐波失真：< 10% 非线性满载 输入功率因数：≥0.98 输出参数：输出电压：220VAC 输出精度：±2% 输出连接： GB 10A*3+ 输出端子台 锁相范围：46-54Hz/54-66Hz 输出频率（电池模式）：50/60Hz±0.05Hz 电流峰值比：3:1 输出谐波失真：<4% （线性负载） <7% （非线性负载） 输出波形：纯净正弦输出 效率：>90% 充电电流：6.0A 显示：负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 运行环境温度：0-40℃ 环境参数：运行环境湿度：20-90%（无凝露） | 个 | 193 |  |  | 0 | 0 | 0
218 | 500201034029 | UPS出线配电箱 | 含1回进线6回出线断路器及漏电保护器等。 尺寸不小于150*200*90mm； 最大装载宽度不小于200mm： 内置导轨； | 台 | 199 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 500201034030 | 交流断路器（3A） | 1、额定电流：3A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 388 |  |  | 0 | 0 | 0
220 | 500201034031 | 天馈防雷器 | 1、频率范围：0~3000MHz 2、交流阻抗：50Ω 3、标称放电电流(8/20us)：10kA 4、最大放电电流(8/20us)：20kA 5、响应时间：100ns 6、插入损耗：<0.15dB 7、驻波比：1.2 8、工作温区：-40°C~+85°C 9、外壳材料：不锈钢 10、外壳防护级别：IP65 | 台 | 215 |  |  | 0 | 0 | 0
221 | 500201034032 | 直流断路器（16A） | 1、额定电流：16A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 145 |  |  | 0 | 0 | 0
222 | 500201034033 | 直流断路器（10A） | 1、额定电流：10A 2、额定电压：400V AC 3、级数：2P 4、机械寿命：20000次 5、使用温度：-20℃-60℃ 6、认证方式：3C认证 | 台 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0
223 | 500201034034 | 开关电源 | 1、额定功率：150W 2、直流输出：12V 3、纹波与噪声：100mVp-p 4、输出电压精度：±2.0% 5、输入电压范围：85 ~ 264VAC (277VAC 可用) 120 ~ 370VDC (390VDC可用 ) 6、输入频率范围：47 ~ 63Hz 7、保护：过电压保护、过负载保护 8、工作温度：-30 ~ +70℃ 9、工作湿度：20 ~ 90% RH 无冷凝 10、安装方式：导轨安装 | 台 | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
224 | 500201034035 | 太阳能板（150W） | 1、功率：150Wp；2、开路电压（Voc）：22.2V；3、工作电压（Vmp）：18.5V；4、电池片效率：21.25%；5、太阳能板效率：18.38%。 | 块 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
225 | 500201034036 | 蓄电池（150Ah） | 容量：150Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
226 | 500201034037 | 充电控制器（150W） | （1）系统电压：12v/24vAuto； （2）空载损耗：0.7W~1.2W； （3）额定充电电流不低于10A； （4）转换效率：≤98%； （5）工作温度：-35℃ ～ +60℃ | 台 | 166 |  |  | 0 | 0 | 0
227 | 500201034038 | 太阳能板（200W） | 1、功率200W；2、工作电压18.21V；3、工作温度-40℃ ～ +85℃；4、太阳能板效率19.60%。 | 块 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
228 | 500201034039 | 蓄电池（200Ah） | 容量：200Ah，磷酸铁锂蓄电池；电池额定电压：12.8V DC；电池充电限制电压 14.6V；工作电压范围 11.6-14.6V；电池最大持续工作电流，放电：10A，充电：30A；电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护；电池充电温度：-20℃~60℃；电池放电温度 -25℃~60℃。 | 套 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
229 | 500201034040 | 充电控制器（200W） | 1、系统电压：12v/24vAuto；2、最大充放电电流30A；3、四阶段充电（全充、强充、均衡充、浮充）；4、工作温度-30℃～+50℃。 | 台 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
230 | 500201034041 | 太阳能板（100W） | 1、功率：100Wp；2、开路电压（Voc）：22.5V；3、工作电压（Vmp）：18V；4、太阳能板效率不低于18%。 | 块 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
231 | 500201034042 | 蓄电池（100Ah） | 容量：100Ah，磷酸铁锂蓄电池；1、电池额定电压：12 V；2、浮充使用充电电压(25℃)：13.50 ~ 13.80V；温度系数：-18mV/℃；3、循环使用充电电压(25℃)：14.50 ~ 14.90V；温度系数：-30mV/℃。 | 套 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
232 | 500201034043 | 充电控制器（100W） | 1、系统电压：12vAuto；2、空载损耗：0.7W~1.2W；3、额定充电电流：10A；4、转换效率：≤98%；5、工作温度：-35℃ ～ +60℃。 | 台 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 500201034044 | 0.4kV计量箱 | 0.4kV（具体型号由供电部门确定） | 面 | 128 |  |  | 0 | 0 | 0
234 | 500201034045 | 动力配电箱 | 动力配电箱 1、含1.0级单相电能计量表 2、尺寸：不小于（W*H*D）300*400*250mm 3、材质：304不锈钢 4、防护等级：IP43 5、含辅材：线槽、机箱底板、接地端子等 6、含交流电源防雷保护器、后备保护器、交流断路器等 | 面 | 202 |  |  | 0 | 0 | 0
235 | 500201034046 | 防雷插座 | 防浪涌，10A，2位～8位。 | 只 | 459 |  |  | 0 | 0 | 0
| 六 | 通信设施
241 | 500201034047 | 4G路由器（带防火墙功能） | 4G路由器（带防火墙功能） 1、支持802.11b/g/n，最大300Mbps传输速率 2、发射功率：20dBm/100mw 3、支持所有运营商的TDD/FDD 4G LET网络，向下兼容3G 4、支持防火墙功能 5、双信道支持：能够同时支持有线宽带信道和4G无线信道，实现双向数据传输 6、自动切换机制：根据网络条件自动切换传输模式，确保在有线宽带故障时能够切换无缝切换到4G网络 7、提供多个网络接口和端口，支持连接硬盘录像机、交换机等设备 8、支持上网行为管理 9、最大功耗：24W 10、供电电源：100V~240V（50Hz/60Hz） 11、环境温度：0~40℃ 12、环境相对湿度：5~95%（不结霜） | 只 | 215 |  |  | 0 | 0 | 0
247 | 500201034048 | 防水箱 | 防水箱 1、尺寸：（W*H*D）300*400*250mm 2、材质：304不锈钢 3、防护等级：IP65 4、壁厚：1.5mm 5、辅材：机箱底板、线槽、接线端子、冷压端子、线缆 6、表面处理：喷塑、交通白、色标号：RAL9016、亮度：28、 粉体材质：户外粉系、涂层厚度>120µm、必须牢固、不宜脱落 | 套 | 241 |  |  | 0 | 0 | 0
248 | 500201034049 | 网络机柜 | 网络机柜 1、尺寸：不小于H12U×W550×D400mm 2、材质：冷轧钢 3、安装方式：壁挂式安装 4、防护等级：IP23 5、产品工艺：酸洗、脱脂、磷化、进口塑粉、静电喷塑 | 面 | 209 |  |  | 0 | 0 | 0
249 | 500201034050 | 室外一体化机柜（900*1800*2100mm，含基础） | 室外一体化机柜（900*1800*2100mm，含基础） 1、尺寸：900*1800*2100mm 2、规格：双舱、双开门、IP55防护，镀锌钢板材质+45mm厚EPS夹芯板，落地式安装 3、一进五出，含防雷器，断路器、线槽、风扇、层板、混凝土基础等 4、用于放置UPS、蓄电池、硬盘录像机、4G路由器、动力配电箱、交换机等设备。 | 套 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ⅲ | 其他
| 500114002001 | 建设征地 | 项目建设过程中永久征地4.03亩、临时征地27.45亩 | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002002 | 大型设备进出场及大型临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002003 | 办公生活及文化福利建筑 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| 500114002004 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
注：分项价格清单报价表为本项目服务所需主要设备的主要参数，投标人投标时无需明确各设备具体品牌、型号，投标人中标后在项目建设准备期提出设备选型和订购计划时（或编制实施方案时）需明确设备品牌、型号及技术参数，且技术参数不低于表中技术要求。