桂林博物馆库房空调采购清单
一、货物清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	17.5KW精密空调
	12
	台

	2
	12.5KW精密空调
	3
	台

	3
	工作站
	1
	台


二、库房空调各项指标要求
	库房名称
	面积（㎡）
	温度要求（℃）
	湿度要求（%）
	需求制冷量（KW）
	空调配置（KW）
	数量（台）

	1号库房
	225
	20±2
	45±5
	33.75
	17.5KW
	2

	2号库房
	120
	20±2
	55±5
	18
	17.5KW
	1

	3号库房
	225
	20±2
	45±5
	33.75
	17.5KW
	2

	4号库房
	132
	20±2
	55±5
	19.8
	17.5KW
	1

	5号库房
	95
	20±2
	55±5
	14.25
	12.5KW
	1

	6号库房
	225
	20±2
	55±5
	33.75
	17.5KW
	2

	7号库房
	120
	20±2
	55±5
	18
	17.5KW
	1

	8号库房
	120
	20±2
	45±5
	18
	17.5KW
	1

	9号库房
	105
	20±2
	55±5
	15.75
	12.5KW
	1

	10号库房
	113
	20±2
	55±5
	16.95
	17.5KW
	1

	11号库房
	113
	20±2
	55±5
	16.95
	17.5KW
	1

	12号库房
	94
	20±2
	45±5
	14.1
	12.5KW
	1


三、精密空调技术要求
	货物名称
	技术参数

	17.5KW精密空调
	（1）本项目采购房间级机房精密空调的送风方式采用上前送风，无需现场额外增加送风风帽，恒温恒湿机型，节省现场高度空间。该设计功能需支持现场查验。
（2）★机房精密空调总冷量≥17.5kW，显冷量≥16.1kW，风量≥5000m³/h。加热能力要求≥6kW，加湿能力要求≥12kg/h。
（3）精密空调内机尺寸不应超过宽度：750mm、深度：700mm、高度：1900mm。
（4）机组可在-15℃~+45℃的室外温度环境下稳定运行，配置低温启动组件后，可在-35℃的低温下可靠运行。
（5）机组采用≥4.3寸触摸屏，具备多级密码保护，故障诊断等功能。
（6）机组应采用PTC式加热器、电极式加湿器。
（7）应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式。
（8）为提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积U型设计。
（9）★可通过软硬件系统实现远程控制及监视功能,可以通过显示屏实时查看每台空调的温湿度状态,以及控制每台空调的开关及温湿度设置。
（10）精密空调当前告警记录可储存不低于100条；历史告警记录应可保存不低于500条，在告警历史记录中存储告警类型、发生时间、持续时间。
（11）空调应配置标准RS485通讯接口，支持来电自启动。
（12）★包含空调电路、进水及排水管敷设与安装；
（13）★本项目投标产品的精密空调应通过节能认证,要求节能证书中的委托单位、制造商、生产企业与本次投标空调为同一品牌。需提供空调节能证书证明并加盖所投品牌厂商公章。
（14）★本项目投标产品的精密空调须满足国家强制性产品认证,要求CCC证书中的委托单位、制造商、生产企业与本次投标空调为同一品牌。需提供空调CCC证书证明并加盖所投品牌厂商公章。
（15）★本项目投标产品设计需满足GB/T19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准并通过中国机房空调专业认证。需提供空调CRAA产品认证证书复印件并加盖厂家公章。
（16）★参与投标品牌厂商应具备ISO9001、IS14001、IS27001、IS45001管理体系认证。需提供相应的证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
（17）★精密空调须满足GB19576-2019、GB/T19413-2010标准要求。需提供本项目精密空调同系列（2年内）的单元式空气调节机能源效率检测报告复印件并加盖厂家公章。

	12.5KW精密空调
	（1）本项目采购房间级机房精密空调的送风方式采用上前送风，恒温恒湿机型，无需现场额外增加送风风帽，节省现场高度空间。该设计功能需支持现场查验。
（2）★机房精密空调总冷量≥12.5kW，显冷量≥12kW，风量≥3500m³/h。
加热能力要求≥9kW，加湿能力要求≥3kg/h。
（3）精密空调内机尺寸不应超过宽度：510mm、深度：425mm、高度：1865mm。
（4）机组可在-15℃~+45℃的室外温度环境下稳定运行，配置低温启动组件后，可在-35℃的低温下可靠运行。
（5）机组采用≥4.3寸触摸屏，具备多级密码保护，故障诊断等功能。
（6）机组应采用PTC式加热器、电极式加湿器。
（7）应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式。
（8）为提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积U型设计。
（9）★可通过软硬件系统实现远程控制及监视功能,可以通过显示屏实时查看每台空调的温湿度状态,以及控制每台空调的开关及温湿度设置。
（10）精密空调当前告警记录可储存不低于100条；历史告警记录应可保存不低于500条，在告警历史记录中存储告警类型、发生时间、持续时间。
（11）空调应配置标准RS485通讯接口，支持来电自启动。
（12）★包含空调电路、进水及排水管敷设与安装；
（13）★本项目投标产品的精密空调应通过节能认证,要求节能证书中的委托单位、制造商、生产企业与本次投标空调为同一品牌。需提供空调节能证书证明并加盖所投品牌厂商公章。
（14）★本项目投标产品的精密空调须满足国家强制性产品认证,要求CCC证书中的委托单位、制造商、生产企业与本次投标空调为同一品牌。需提供空调CCC证书证明并加盖所投品牌厂商公章。
（15）★本项目投标产品设计需满足GB/T19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准并通过中国机房空调专业认证。需提供空调CRAA产品认证证书复印件并加盖厂家公章。
（16）★参与投标品牌厂商应具备ISO9001、IS14001、IS27001、IS45001管理体系认证。需提供相应的证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
（17）★精密空调须满足GB19576-2019、GB/T19413-2010标准要求。需提供本项目精密空调同系列（2年内）的单元式空气调节机能源效率检测报告复印件并加盖厂家公章。


四、工作站技术要求

	组件类别
	技术参数要求
	说明

	核心处理器
	Intel Core i7-13700K 或 AMD Ryzen 9 7900X（或同等级以上）
	16核/24线程以上，满足多任务并行处理需求

	内存
	64GB DDR5 4800MHz（可扩展至128GB）
	双通道配置，支持同时处理多库房监控数据及大型设计文件

	显卡
	NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB 或 AMD Radeon Pro W7700（或同等级专业显卡）
	支持多屏输出（≥4屏），满足监控大屏+设计双屏需求，16GB显存保障渲染性能

	主存储
	1TB NVMe SSD（PCIe 4.0，读取≥7000MB/s）
	系统盘+软件高速运行

	次级存储
	4TB 7200RPM SATA HDD（企业级）
	监控数据长期存储

	主板
	ATX规格，支持PCIe 5.0，≥4个内存插槽，≥8个USB接口（含USB-C 3.2 Gen2）
	保障扩展性与多设备接入

	电源
	750W 80 PLUS金牌认证（全模组）
	高能效稳定供电，支持后续硬件升级

	网络
	双千兆网口 + Wi-Fi 6E + 蓝牙5.3
	冗余网络连接保障监控数据传输稳定性

	扩展接口
	前置：2×USB 3.2，1×Type-C；后置：4×USB 3.2，2×USB 2.0，1×HDMI，3×DP，1×音频接口
	适配多传感器、控制器及外设

	操作系统
	Windows 11 Pro 或 Windows 10 Pro（64位正版授权）
	保障系统兼容性与安全性

	机箱
	中塔式，金属结构，支持≥6硬盘位，风冷优化设计
	确保散热与扩展空间

	散热系统
	CPU风冷散热器（塔式双风扇） + 机箱标配≥3风扇
	保障7×24小时持续运行稳定性

	保修与服务
	3年上门保修（含主要部件），24小时技术支持响应
	关键业务设备服务保障


五、线路及排水规格

	参数名称
	具体要求

	电源线
	总线到配电箱是YJV3*95+2*70MM,数量150米;
配电箱到17.5KW设备内机是5*6.0MM,平均每台数量60米；
17.5KW设备内机到外机是3*1.0MM,平均每台数量60米；
配电箱到12.5KW设备内机是5*4.0MM,平均每台数量60米；
12.5KW设备内机到外机是3*1.0MM,平均每台数量60米。

	给水管
	给水主管是32φ管,分管25φ管,平均每台数量40米。

	空调铜管
	17.5KW气管22φ管(盘管),液管16φ管(盘管),平均每台数量60米；
12.5KW气管19φ管(盘管),液管12φ管(盘管),平均每台数量60米。


六、精密空调放置要求
[image: image1.png]S ALHE X

e
=
V1 V1
\%EI gl gEI 12858 g‘ \EEI IBER
1555 — —
NSER E §§ S
. E;l 2 i
EiR; - |
2REE > FEI 10SER % EL TRER
°H g 20
p———1
IBER A I1SER sSER 6SER
3] g
SHKE K

Blzmnn





精密空调放置图

5

