电气照度计算书

项目名称：平乐县同安镇中心卫生院优质高效医疗卫生服务体系建设工程

项目编号：LP2024

审图单位（加盖公章）：

建设单位：平乐县同安镇卫生院

设计单位（加盖出图章）：广西兴桂建筑综合设计院有限公司

审查人：

走廊照度计算书

1.房间参数

房间名称:走廊

不规则房间周长: 100.46 m, 不规则房间面积: 123.50 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.09

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.70

3.其他计算参数:

光源分类:，光源种类: 吸顶灯，型号-功率:

单灯光源数:1，光源功率:32.00W

光通量: 2050lm，总光通量:2050.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

房间类别:走廊

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 4.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:11

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 352.00W

计算照度: 102.25LX

实际功率密度: 2.85W/m², 折算功率密度: 2.79W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:102.25LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.00W/m², 实际功率密度:2.85W/m²

符合规范节能要求!

护士站照度计算书

1.房间参数

房间名称:护士站

房间长度L: 8.27 m, 房间宽度B: 3.22 m, 面积S:26.63 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类: ，光源种类: ，型号-功率:

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2900lm，总光通量:5800.00lm

镇流器类型:TL5标准型，镇流器功率:8.00

房间类别:护士站

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:3

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 192.00W

计算照度: 313.63LX

实际功率密度: 7.21W/m², 折算功率密度: 6.90W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:313.63LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:7.21W/m²

符合规范节能要求!

诊室照度计算书

1.房间参数

房间名称:诊室

房间长度L: 5.94 m, 房间宽度B: 4.32 m, 面积S:25.66 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.11

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:  ，光源种类:  ，型号-功率:

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2900lm，总光通量:5800.00lm

镇流器类型:TL5标准型，镇流器功率:8.00

房间类别:诊室

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:3

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 192.00W

计算照度: 325.49LX

实际功率密度: 7.48W/m², 折算功率密度: 6.90W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:325.49LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:7.48W/m²

符合规范节能要求!

病房照度计算书

1.房间参数

房间名称:病房

房间长度L: 4.17 m, 房间宽度B: 3.77 m, 面积S:15.72 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.88

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.70

3.其他计算参数:

光源分类:  ，光源种类:  ，型号-功率:

单灯光源数:1，光源功率:28.00W

光通量: 2900lm，总光通量:2900.00lm

镇流器类型:TL5标准型，镇流器功率:4.00

房间类别:病房

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 5.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 64.00W

计算照度: 206.62LX

实际功率密度: 4.07W/m², 折算功率密度: 3.94W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:206.62LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:5.50W/m², 实际功率密度:4.07W/m²

符合规范节能要求!

药房照度计算书

1.房间参数

房间名称:药房

房间长度L: 8.24 m, 房间宽度B: 6.00 m, 面积S:49.48 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.54

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:  ，光源种类:  ，型号-功率:

单灯光源数:2，光源功率:56.00W

光通量: 2900lm，总光通量:5800.00lm

镇流器类型:TL5标准型，镇流器功率:8.00

房间类别:药房

维护系数: 0.80, 要求照度值: 500.00LX,功率密度规范值: 13.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:9

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 576.00W

计算照度: 548.59LX

实际功率密度: 11.64W/m², 折算功率密度: 10.61W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:500.00LX, 实际计算平均照度:548.59LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:13.50W/m², 实际功率密度:11.64W/m²

符合规范节能要求!