# 采购需求问卷调查文件

项目名称：容县县城江北片区排水管网提质工程项目-容县城区污水处理厂（三期）工程-设备工程

代理机构： 广西凯裕通工程管理有限公司

日      期： 2025 年  11  月  28  日

目  录

第一章 采购需求调查公告	1

第二章 采购需求	7

第三章采购需求调查反馈材料格式	9

# 第一章 采购需求调查公告

容县县城江北片区排水管网提质工程项目-容县城区污水处理厂（三期）工程-设备工程采购需求调查公告

- 根据财政部颁发的《政府采购需求管理办法》的要求，容县住房和城乡建设局委托广西凯裕通工程管理有限公司就容县县城江北片区排水管网提质工程项目-容县城区污水处理厂（三期）工程-设备工程面向市场主体开展需求调查咨询，欢迎有意向供应商积极参与，具体事项如下：

- 一、项目概述

- （一）项目名称：容县县城江北片区排水管网提质工程项目-容县城区污水处理厂（三期）工程-设备工程

- （二）预算金额：4883.30万元

- （三）项目内容：《容县县城江北片区排水管网提质工程项目-容县城区污水处理厂（三期）工程-设备工程采购需求》

- 二、需求调查要求

- （一）请各潜在供应商按照《容县县城江北片区排水管网提质工程项目-容县城区污水处理厂（三期）工程-设备工程采购需求调查反馈材料》（详见附件2）的格式提交采购需求调查反馈材料，如有其他对本次项目的意见或建议，也可一并提供。

- （二）采购需求调查反馈材料提交形式：供应商将采购需求调查反馈材料的盖章扫描件及可编辑的word版电子文件发送至邮箱：gxkytgx@163.com，邮件主题命名格式：公司名称+容县县城江北片区排水管网提质工程项目-容县城区污水处理厂（三期）工程-设备工程采购需求调查反馈材料。

- （三）本次调查仅供项目采购单位开展市场调研用，不具有任何限制及承诺效力。采购单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的意见建议不作书面回复，同时我单位也将对本次调查结果内容进行保密。

- 三、需求调查征集期限

- 2025年11月28日至2025年12月03日18：00止（北京时间）。

- 四、联系事项

- 采购人信息：

- 名称：容县住房和城乡建设局

- 地址：容县容州镇燕塘街25号

- 联系人：郑曼军

- 项目联系方式：0775-5326007

- 咨询机构信息：

- 名 称：广西凯裕通工程管理有限公司

- 地 址：广西壮族自治区玉林市容县容州镇容县食品产业园南侧搬迁安置用地许成贵、温楚平房屋二楼

- 联系人：邓添超

- 项目联系方式：0775-5162105

# 第二章 采购需求

- 容县县城江北片区排水管网提质工程项目-容县城区污水处理厂（三期）工程-设备工程采购需求

- 所属行业：工业

| 序号 | 设备名称、设备参数、型号规格 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺设备工程 |  |  |  |
|  | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |
| 1 | 内进流式孔板细格栅机 渠宽1400，渠深1600，网板宽度1400，过滤精度2mm 栅板pom聚甲醛 N=0.75KW Q=20000m3/d | 台 | 2 |
| 2 | 高排水螺旋压榨机 螺旋：耐磨碳钢合金 功率N=3kw | 台 | 1 |
| 3 | 砂水分离器 Q=15~20L/s N=0.37KW | 台 | 1 |
| 4 | 鼓风机 Q=1.43m3/min P=49Kpa N=3KW 含配套设备 | 台 | 2 |
| 5 | 搅拌器 13~20r/min N=0.55~1.5KW | 台 | 2 |
| 6 | 气提装置 | 台 | 2 |
| 7 | 非金属叠梁闸 W*H=700*1200mm 渠宽700，渠深1600，水深950，W*H=780*1200mm 单台叠梁闸含3块闸板,单块闸板规格为780x400 | 座 | 4 |
| 8 | 叠梁闸 W*H=900*900mm | 座 | 3 |
| 9 | 叠梁闸 W*H=450*900mm | 座 | 2 |
| 10 | 手电动铸铁圆闸门 Ф600mm 手电两用启闭机N=0.75KW | 座 | 2 |
| 11 | 配气箱 | 台 | 1 |
| 12 | 栅渣输送溜槽 U型溜槽,宽度300mm,水平溜槽、垂直 溜槽、紧固件:不锈钢304 | 台 | 1 |
| 13 | 细格栅冲洗水系统 含增压泵1套，一用一备 Q=14m3/h H=71m P=5.5KW 启停与细格栅液位差计 | 套 | 1 |
| 14 | 控制系统 控制柜外壳不锈钢304 | 套 | 1 |
| 15 | 安装及运输费 | 项 | 1 |
|  | BFM生物集效一体反应池 |  |  |
| 16 | 悬浮载体有效生物膜 扁圆柱状,材质HDPE,有效比表面积>750m2/m3, 尺寸:标称直径φ≥15mm,标称高度h≤10mm | ㎡ | 4101200 |
| 17 | 底部曝气系统 立管阀门以后(不含阀门),水面以下材质为ABS | 台 | 2 |
| 18 | 进出水拦截系统 迎水筛网面材质不锈钢316L或非金属耐磨材料,标称厚度≥6mm 筛网框架、进水系统及安装附件等材质为不锈钢304,标称厚度3mm | 套 | 2 |
| 19 | 生物膜反应区专用搅拌器 桨叶材质SS304,N=5.5kW,变频控制,含起吊装置 12用2冷备 | 套 | 14 |
| 20 | 硝化液回流泵 Q=1250m3/h,H=1.0m,N=7.5kw,变频,含套管、拍门及起吊装置 2用2备 | 台 | 4 |
| 21 | 非金属耐磨材料池体防护 | ㎡ | 1404.00 |
| 22 | 进水闸门 800*800mm,配手电一体启闭机,N=0.75kW | 座 | 2 |
| 23 | 混合池搅拌器 立式搅拌器,N=3.0kW | 台 | 2 |
| 24 | 磁种加载池搅拌器 立式搅拌器,转速可调,N=4.0kW | 台 | 2 |
| 25 | 絮凝反应池搅拌器 立式搅拌器,转速可调,N=4.0kW | 台 | 2 |
| 26 | 重载刮泥机 Φ=8.0m,中心传动,4只刮臂,N=0.37kw | 台 | 2 |
| 27 | 循环污泥泵 Q=60m3/h,H=12m,N=5.5kW,变频控制 2用2备 | 台 | 4 |
| 28 | 剩余污泥泵 Q=50m3/h,H=12m,N=4.0kW,变频控制 2用2备 | 台 | 4 |
| 29 | 高剪切机 Q=60m3/h,N=1.5kW | 台 | 2 |
| 30 | 磁分离机 永磁稀土磁块,Q=30~55m3/h,N=2.2kW,变频控制 | 台 | 2 |
| 31 | 污泥分配泵 Q=100m3/h,H=10m,N=5.5kW 2用1备 | 台 | 3 |
| 32 | 斜管及支架 斜管斜长:1.5m,斜管倾角:60°,孔径:80mm,支架采用SUS304 | ㎡ | 97.00 |
| 33 | 出水槽配套出水堰 3600*300*500mm,SS304厚度3mm | 套 | 20 |
| 34 | 集水坑排水泵Q=10m3/h,H=12m,N=0.75kW | 台 | 1 |
| 35 | 电气及自控系统 | 套 | 1 |
| 36 | 安装及运输费 | 项 | 1 |
|  | 消毒计量槽、出水在线监测间 |  |  |
| 37 | 紫外线消毒模块组 平均流量5万m3/d 峰值流量6.5万m3/d 8个紫外消毒模块/组 8支灯/模块 镇流器控制柜 P=24kw 拍门 空压机 P=1.5kw 整流格栅板 低水位传感器 | 套 | 2 |
| 38 | 电动葫芦 起重量0.5t 跨度H=6m N=0.11KW | 台 | 1 |
| 39 | 电动葫芦轨道 I50 | m | 8.35 |
| 40 | 叠梁闸 W*H=600*2200mm | 座 | 2 |
| 41 | 潜水泵 Q=50m3/h H=35m N=7.5KW 含电机检查接线 | 台 | 2 |
| 42 | 单球体可曲挠橡胶接头 DN800 PN=1.0MPa | 个 | 2 |
| 43 | 安装及运输费 | 项 | 1 |
|  | 鼓风机房、配电间、加药间 |  |  |
| 44 | 空气悬浮鼓风机 Q=55m3/min H=0.08MPa N=75KW 含隔音罩、进口过滤器、消音器、出口柔性补偿器、止回阀、泄压阀风量可调范围100%~45% | 台 | 3 |
| 45 | 电动法兰蝶阀 DN250 PN=0.6MPa N=0.37KW 手电两用 配一体化电动装置 | 个 | 3 |
| 46 | 电动单梁悬挂起重机 T=5t H=6m N=7.5KW | 台 | 1 |
| 47 | 电动葫芦轨道 I50 | m | 38.30 |
| 48 | 柔性补偿器 DN250 | 个 | 3 |
| 49 | 蝶式止回阀 DN250 | 个 | 3 |
| 50 | 袋式初效空气过滤器 HJ-73-2 500*500*500mm 风量G=2300m3/h 袋数5个 初阻力≤30Pa 带HJ-734型安装框 | 台 | 2 |
| 51 | 成套乙酸钠投加系统 1.含1台乙酸钠卸料泵 Q=60m3/h H=10m N=4KW 2.含3台乙酸钠隔膜泵 Q=300L/h H=50m N=0.55KW 变频调节 3.含2个乙酸钠储罐 V=30m3 PE材质 带磁翻板液位计 4.含配套管件管材 | 套 | 1 |
| 52 | 成套PAC投加系统 1.含1台PAC卸料泵 Q=30m3/h H=10m N=2.2KW 2.含3台PAC隔膜泵 Q=150L/h H=60m N=0.75KW 变频调节 3.含1个PAC储罐 V=30m3 PE材质 带磁翻板液位计 4.含配套管件管材 | 套 | 1 |
| 53 | 成套PAM投加系统 1.含1套一体化加药装置 PT2000S 产量1700L/h N=1.5KW 2.含3台PAM化工耐腐蚀螺杆泵 Q=1000L/h H=50m N=1.5KW 含配套 3.含配套管件管材 | 套 | 1 |
| 54 | 轴流风机 5500m3/h N=0.55KW | 台 | 12 |
| 55 | 紧急洗眼设备 | 套 | 1 |
| 56 | 电动葫芦 CD10.5-6DP 1KW 含导轨 | 台 | 2 |
| 57 | 成套防腐玻璃钢乙酸钠收集池 容量30m3 | 台 | 1 |
| 58 | 安装及运输费 | 项 | 1 |
|  | 污泥脱水间 |  |  |
| 59 | 潜水搅拌机 3.7KW 不锈钢材质 配套起吊装置 | 台 | 2 |
| 60 | 污泥进料泵 Q=20~60m3/h H=20m N=7.5KW 变频控制 含电机检查接线 | 台 | 3 |
| 61 | PAM制备设备 Q=5000L/h N=5.5KW 含箱体、溶药系统、干粉投加机及料斗、控制箱、自动吸粉装置 | 套 | 1 |
| 62 | PAM化工级别螺杆计量泵 Q=1.5~3m3/h H=20m N=1.5KW 变频控制 | 台 | 3 |
| 63 | 污泥浓缩带式一体污泥脱水机 N=11KW 设计处理量：400kg.DS/h 设计进泥含水率：99.2% 设计出泥含水率：≤80% 含污泥调理管道，带式浓缩系统，带式预脱水系统，带式污泥深度脱水系统 主体304不锈钢，含清洗装置，全自动纠偏装置 配套操作平台 | 台 | 2 |
| 64 | 冲洗水箱 PE水箱 V=15m3(配液位计及电动补水阀门DN150) | 个 | 1 |
| 65 | 冲洗水泵 Q=30m3/h H=60m N=15KW 含电机检查接线 | 台 | 2 |
| 66 | 空压机 Q=0.42m3/min 0.8MPa N=7KW | 台 | 3 |
| 67 | 出泥螺旋输送机 Q=4m3/h N=5.5KW 介质80%左右含水率污泥 | 台 | 1 |
| 68 | 电动插板阀 N=0.37KW 304不锈钢材质 电机正反转 配开到位 关到位信号 | 个 | 2 |
| 69 | 污泥提升泵 Q=4m3/h N=11KW 介质80%左右含水率污泥 含电机检查接线 | 台 | 2 |
| 70 | 电动单梁悬挂起重机 G=5T S=10m N=2*0.4KW P=6.8KW 自带控制箱 | 台 | 1 |
| 71 | 电动葫芦轨道 I50 | m | 36.20 |
| 72 | 污泥料仓 滑架料仓 总容积120m3 含料仓、卸料螺旋、雷达料位计等配套设备 | 台 | 1 |
| 73 | 安装及运输费 | 项 | 1 |
|  | 除臭系统A |  |  |
| 74 | 离子除臭设备 处理风量:1500m3/h 规格:2100x1200x1200(mm) 材质:不锈钢304 | 套 | 1 |
| 75 | 离心风机 风量:1500m3/h 全压:1500Pa 功率:3kw 材质:玻璃钢 | 台 | 1 |
| 76 | 控制电箱 手动控制，不锈钢 | 台 | 1 |
| 77 | 玻璃钢风管安装 圆形风管安装 风管直径（≤200mm） | ㎡ | 20.41 |
| 78 | 排放塔 规格:φ250x15000(mm) 材质:玻璃钢 含12米碳钢防腐护塔 | 座 | 1 |
| 79 | 粗格栅密封罩 材质:3mm耐力板+不锈钢骨架 | 套 | 1 |
| 80 | 电缆及线槽 VV、KVV | 项 | 1 |
| 81 | 除臭管 Ø250，玻璃钢 | m | 4.00 |
| 82 | 除臭管 Ø150，玻璃钢 | m | 20.00 |
| 83 | 除臭管 Ø100，玻璃钢 | m | 12.00 |
| 84 | 90度弯头 Ø250，玻璃钢 | 个 | 4 |
| 85 | 90度弯头 Ø150，玻璃钢 | 个 | 4 |
| 86 | 90度弯头 Ø100，玻璃钢 | 个 | 8 |
| 87 | 手动阀门 Ø100，玻璃钢 | 个 | 6 |
| 88 | 手动阀门 Ø150，玻璃钢 | 个 | 1 |
| 89 | 风管配件 变径、法兰、树脂、纤维布 | 个 | 1 |
| 90 | 风管支架 碳钢防腐，含地脚板及管箍 | 个 | 1 |
| 91 | 五金杂件 螺丝等 | 个 | 1 |
| 92 | 设备基础 混凝土基础长宽高4x3.5x0.4m | 座 | 1 |
|  | 除臭系统B |  |  |
| 93 | 离子除臭设备 处理风量:7000m3/h 规格:3000x1500x1500(mm) 材质:不锈钢304 | 套 | 1 |
| 94 | 离心风机 风量:7000m3/h 全压:1500Pa 功率:11kw 材质:玻璃钢 | 台 | 1 |
| 95 | 控制电箱 手动控制，不锈钢 | 台 | 1 |
| 96 | 玻璃钢风管安装 圆形风管安装 风管直径（≤500mm） | ㎡ | 31.40 |
| 97 | 玻璃钢风管安装 圆形风管安装 风管直径（≤200mm） | ㎡ | 20.25 |
| 98 | 排放塔 规格:φ300x15000(mm) 材质:玻璃钢 含12米碳钢防腐护塔 | 座 | 1 |
| 99 | 脱水机密封罩 材质:3mm耐力板+不锈钢骨架 | 套 | 2 |
| 100 | 电缆及线槽 VV、KVV | 项 | 1 |
| 101 | 除臭管 Ø500，玻璃钢 | m | 35.00 |
| 102 | 除臭管 Ø250，玻璃钢 | m | 22.00 |
| 103 | 除臭管 Ø200，玻璃钢 | m | 24.00 |
| 104 | 除臭管 Ø150，玻璃钢 | m | 10.00 |
| 105 | 90度弯头 Ø500，玻璃钢 | 个 | 5 |
| 106 | 90度弯头 Ø250，玻璃钢 | 个 | 4 |
| 107 | 90度弯头 Ø200，玻璃钢 | 个 | 5 |
| 108 | 90度弯头 Ø150，玻璃钢 | 个 | 2 |
| 109 | 手动阀门 Ø250，玻璃钢 | 个 | 2 |
| 110 | 手动阀门 Ø200，玻璃钢 | 个 | 1 |
| 111 | 手动阀门 Ø150，玻璃钢 | 个 | 2 |
| 112 | 风管配件 变径、法兰、树脂、纤维布 | 个 | 1 |
| 113 | 风管支架 碳钢防腐，含地脚板及管箍 | 个 | 1 |
| 114 | 五金杂件 | 个 | 1 |
| 115 | 设备基础 混凝土基础长宽高5x3.5x0.4m | 座 | 1 |
| 二、自控仪表工程 |  |  |  |
|  | 细格栅旋流沉砂池PLC01 |  |  |
| 116 | 流量计 分体式电磁流量计 测量范围：0~1500m³/h 精度：±0.5%，变送器防护等级IP66，传感器防护等级IP68 分体式,220VAC,4-20mA,电气接口：M20x1.5 规格：DN600/PN10 电极材质：316L;衬里材料：PTFE 配套安装法兰及紧固件 变送器需安装遮阳防雨罩 管道口径：DN600 | 套 | 2 |
| 117 | 电动调节阀 电动调节蝶阀 DN600 PN=1.0MPa 380VAC智能一体化执行器，带配对法兰及紧固件 | 个 | 1 |
| 118 | 液位计 超声波液位差计 测量范围：0~1m 精确度：±0.2%，防护等级IP67 输出：4~20mADC 电源：220VAC 50HZ 变送器需安装遮阳防雨罩 | 套 | 2 |
| 119 | 超声波探头 测量范围：0~2m 精确度：±0.2%，防护等级IP67 过程连接：G2"螺纹 ISO228 带G2"内螺纹安装板，材质PP 连接电缆：10m,电气接口：M20x1.5 | 套 | 5 |
|  | 生物集效反应池智能爆气及加药系统 |  |  |
| 120 | 曝气智能控制柜 外形尺寸：800（宽）*2200（高）*600（深） 含DO控制模块 | 台 | 1 |
| 121 | 碳源智能加药控制柜 外形尺寸：800（宽）*2200（高）*600（深） 含硝氮控制模块、内回流控制模块 | 台 | 1 |
| 122 | 除磷智能加药控制柜 外形尺寸：800（宽）*2200（高）*600（深） 含除磷智能加药控制系统 | 台 | 1 |
| 123 | 本地服务器 显示器：24英寸；处理器：酷睿i7；内存：32G*2； | 台 | 1 |
| 124 | 曝气阀门配电柜 外形尺寸：600（宽）*800（高）*260（深） | 台 | 1 |
| 125 | 电动菱形调节阀 DN350,380V,电装一体，4~20mA输出，含限位伸缩接头、法兰 | 个 | 2 |
| 126 | 电动调节阀 DN200,380V,电装一体，4~20mA输出，含限位伸缩接头、法兰 | 个 | 1 |
| 127 | 热式气体流量计 DN350,一体式；介质温度：-40℃~130℃；输出信号:4-20mA | 套 | 2 |
| 128 | 热式气体流量计 DN200,一体式；介质温度：-40℃~130℃；输出信号:4-20mA | 套 | 1 |
| 129 | 压力变送器 一体式；测量量程：0~2bar | 台 | 1 |
| 130 | 硝氮仪 分体式，荧光法，光程2mm,量程0~50mg/L | 套 | 4 |
| 131 | 氨氮分析仪表 试剂法，0~50mg/L | 套 | 2 |
| 132 | 磷酸盐分析仪表 分体式，钼酸盐比色法，量程0~10mg/L | 套 | 1 |
| 133 | 电磁流量计 一体式，DN15法兰连接，AC220V电源，4-20mA输出,PTFE衬里，钛电极,带接地环 | 套 | 2 |
| 134 | 电磁流量计 一体式，DN15法兰连接，AC220V电源，4-20mA输出,PTFE衬里，HC电极,带接地环 | 套 | 2 |
| 135 | 电磁流量计 一体式，DN25法兰连接，AC220V电源，4-20mA输出,PTFE衬里，HC电极,带接地环 | 套 | 2 |
| 136 | 仪表保护箱 SS304材质；外形尺寸：300（宽）*450（高）*300（深）;立柱1.2m | 台 | 4 |
| 137 | 仪表柜 SS304材质，1200（宽）*2200（高）*1100（深）mm，包含取样过滤装置 | 台 | 3 |
| 138 | 悬浮载体智能控制系统 包含液位计、监控、硬盘录像机、云平台及小程序（具体见功能清单） 运行图示 异常报警模块及应急处置 运行趋势 视频监控 微信小程序 | 套 | 1 |
|  | 生物集效反应池配套控制及仪表系统 |  |  |
| 139 | 溶解氧分析仪 荧光法，分体式，0-20mg/L量程，AC220V电源，4-20mA输出，配套浸没式安装支架 | 套 | 4 |
| 140 | 渠道式超声波流量计 分体式，0-2m量程，AC220V电源，4-20mA输出，配套安装支架 | 套 | 2 |
| 141 | 污泥浓度测量仪 量程： 0～20g/L ，输出： 4～20mA ， AC220V 电源，分体式，配套浸没式安装支架 | 套 | 2 |
| 142 | 浊度测量仪 量程： 0～200NTU ，输出： 4～20mA ， AC220V 电源，分体式，配套浸没式安装支架 | 套 | 2 |
| 143 | 电磁流量计 一体式，DN125法兰连接，AC220V电源，4-20mA输出,PTFE衬里，HC电极 | 套 | 4 |
| 144 | 电磁流量计 一体式，DN150法兰连接，AC220V电源，4-20mA输出,PTFE衬里，HC电极 | 套 | 2 |
| 145 | 超声波液位计 一体式，不小于0~8米量程，二线制4-20mA输出，配套安装支架 | 套 | 1 |
| 146 | 仪表箱 SS304材质，参考尺寸350宽×400高×300深（可根据变送器尺寸调整），室内型带视窗，配套立柱 | 台 | 10 |
| 147 | PLC柜 图柜，暂定尺寸800宽×800深×2200高，采集BFM区内用电设备及仪表信号并控制，配套3kVAUPS电源、9寸触摸屏、信号防雷及隔离，IO点位预留20%余量。 | 台 | 1 |
| 148 | PLC系统编程调试 含03PLC柜单机、联动调试，含PLC及触摸屏编程调试 | 套 | 1 |
| 149 | 过程分析仪表 COD分析仪 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |
| 150 | 过程分析仪表 氨氮分析仪 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |
| 151 | 过程分析仪表 在线总磷分析仪 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |
| 152 | 过程分析仪表 在线总氮分析仪 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |
| 153 | 过程分析仪表 PH/温度计 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |
| 154 | 流量计 超声波明渠流量计 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 1 |
| 155 | 数据采集及巡回检测报警装置 数据采集传输仪 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |
| 156 | 液位计 分体式超声波液位计 测量范围：0~8m 输出：4~20mADC 二线制,电气接口：M20x1.5 精确度：±0.2%，防护等级IP67 过程连接：G2"螺纹 ISO228 带G2"内螺纹防腐安装法兰，材质PP GB9119-2000FF 带10m信号电缆 | 套 | 2 |
| 157 | 物位检测仪表 雷达物位计 测量范围：0~6m 输出：4~20mADC 二线制,电气接口：M20x1.5 精确度：±0.2%，防护等级IP67 过程连接：G2"螺纹 ISO228 带G2"内螺纹防腐安装法兰，材质PP GB9119-2000FF 带10m信号电缆 | 台 | 1 |
| 158 | 过程分析仪表 硫化氢探测仪 测量范围：0~50ppm，低报5ppm，高报10ppm 24VDC,4-20mA,电气接口：M20x1.5 精度0.03ppm，带安装附件 带现场声光报警器，带4路报警控制器一台 变送器需安装遮阳防雨罩 | 套 | 3 |
| 159 | 流量计 分体式电磁流量计 DN15 PN=1.0MPa 测量范围：0~80m³/h, 精度：±0.5%，变送器防护等级IP66，传感器防护等级IP68 分体式,220VAC,4-20mA,电气接口：M20x1.5 规格：DN15/PN10 电极材质：HC;衬里材料：PTFE 配套安装法兰及紧固件 变送器需安装遮阳防雨罩 | 套 | 2 |
| 160 | 压力仪表 耐震压力表 0~0.1.6MPa,M20*1.5,配套压力表安装接头/垫片、DN15取压阀 | 台 | 3 |
| 161 | 压力仪表 隔膜耐震压力表 0~0.4MPa,DN25,配套安装法兰及紧固件 | 台 | 3 |
| 162 | 压力仪表 隔膜耐震压力表 0~0.6MPa,DN25,配套安装法兰及紧固件 | 台 | 2 |
| 三、控制系统设备工程 |  |  |  |
|  | 控制系统设备清单一 |  |  |
| 163 | 数据管理计算机 CPU:Intel I7 3.0GHZ以上 内存2x8G 硬盘1TB 图形卡:专业2G RAM DVD-RW 显示器 27"液晶彩色显示器 1920x1860 无线鼠标和键盘 | 台 | 2 |
| 164 | 数据库服务器 CPU:Intel I7 3.0GHZ以上 内存2x8G 硬盘2x1TB 图形卡:专业2G RAM DVD-RW 显示器 27"液晶彩色显示器 1920x1860 无线鼠标和键盘 | 台 | 1 |
| 165 | 网络激光打印机 A3/A4, 1200X1200dpi,35ppm, >16page/min | 台 | 1 |
| 166 | 不间断电源UPS01 10kVA 60分钟 电压380VAC/220VAC,220V+10%, 50HZ+0.5% 在线式工频、连续双转换、电隔离、旁路稳压、免维护电池,配套机柜。 | 套 | 1 |
| 167 | 监控网以太网交换机 1000M 16电,网管 | 台 | 1 |
| 168 | 工业以太网交换机 1000M,4光24电,工业级,网管,光纤,环网 | 台 | 1 |
| 169 | 操作系统软件 WIN10/WIN NT | 套 | 3 |
| 170 | 组态软件 kingSCADA 无限点 | 套 | 1 |
| 171 | 监控软件 编程版,汉运行版功能 | 套 | 1 |
| 172 | 组态软件开发、调试 开发并展示、调试组态控制画面、日报表、月报表、年报表、实时曲线、历史曲线、 历史记录、网络拓扑等功能 | 套 | 1 |
| 173 | 数据库管理软件 King Server | 套 | 1 |
| 174 | 工业防火墙 | 套 | 1 |
| 175 | 计算机操作台 操作台:10位,钢木结构 | 台 | 1 |
| 176 | 办公椅 | 个 | 10 |
| 177 | 办公软件 | 套 | 1 |
| 178 | 电源配电箱 详见配电系统图PD-02 | 台 | 1 |
|  | 控制系统设备清单二 |  |  |
| 179 | 便携式编程器 CPU:Intel i7 >3.0GHZ以上 内存2x8G 硬盘2TB 光驱 16XDVD 支持无线上网卡,支持100M以太网 显示器:14.1" LCD TFT 独立显卡:1GB 接口:6xUSB / FAX/蓝牙/无线鼠标 | 台 | 1 |
|  | 控制系统设备清单三 |  |  |
| 180 | 可编程序控制器 Siemens S7 | 套 | 1 |
| 181 | PLC柜体 HXWXD=2200X800X600 CPU模块 Siemens S7-1500,Ethernet/IP,以太网通讯口,Modbus 电源模块 110/220VAC 开关量输入模块 DI=120 开关量输出模块 DO=40 模拟量输入模块 AI=32 模拟量输出模块 AO=16 机架 与系统配套 PLC全部配件含断路器、开关电源、隔离器、接线端子等辅材,与系统配套按需配置 PLC编程软件及应用软件 多路以太网光端交换机SICOM3000单模光纤 | 台 | 2 |
| 182 | 4~20mA防雷器 GPU1-JP24B 用于所有室外模拟量信号进线 | 套 | 150 |
| 183 | 仪表电源防雷器 GPU1-C40/385/2P 用于所有室外仪表电源线进线 | 套 | 120 |
| 184 | PLC柜面板：人机界面 10"TFT分辨率:1280X720 | 面 | 1.00 |
| 185 | 人机界面软件 | 套 | 1 |
| 186 | 不断电电源UPS02 10kVA 60分钟 电压380VAC/220VAC,220V+10%, 50HZ+0.5% 在线式工频、连续双转换、电隔离、旁路稳压、免维护电池,配套机柜。 | 套 | 1 |
| 187 | 不断电电源UPS03 3kVA 60分钟 电压220VAC/220VAC,220V+10%, 50HZ+0.5% 在线式工频、连续双转换、电隔离、旁路稳压、免维护电池,配套机柜。 | 套 | 1 |
| 188 | 可编程序控制器 随工艺设备供货,精确加药PLC随精确加药工艺包一起采购 含控制柜、CPU、I/O模块、交换机、人机界面、编程软件及运行软件等组成一套 PLC系统所需的各种部件。 | 套 | 8 |
| 189 | 电源配电箱 详见配电系统图PD-01 | 台 | 1 |
| 四、变压器高低压设备工程 |  |  |  |
|  | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |
| 190 | 低压开关柜 A-AP 箱体为S304不锈钢材质,IP55防护等级 柜内主要设备、元器件应与开关柜应是同一品牌 具体详见设计图 | 台 | 2 |
| 191 | 低压开关柜 A-AC1 箱体为S304不锈钢材质,IP55防护等级 柜内主要设备、元器件应与开关柜应是同一品牌 具体详见设计图 | 台 | 1 |
| 192 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 3 |
|  | BFM生物集效一体反应池 |  |  |
| 193 | 配电柜 低压开关柜 B-AA01 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 194 | 配电柜 低压开关柜 B-AA02 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 195 | 配电柜 低压开关柜 B-AA03 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 196 | 配电柜 低压开关柜 B-AA04 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 197 | 配电柜 低压开关柜 B-AA05 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 198 | 配电柜 低压开关柜 B-AA06 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 199 | 配电柜 低压开关柜 B-AA07 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 200 | 配电柜 低压开关柜 B-AA08 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 201 | 配电柜 低压开关柜 B-AA09 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 202 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 9 |
|  | 鼓风机房、配电间、加药间 |  |  |
| 203 | 干式变压器 干式电力变压器 SCB18 630/10 NX1 630KVA 外壳防护级别IP21 带风机、温显温控系统 含电力变压器系统调试 | 台 | 1 |
| 204 | 高压成套配电柜 高压配电柜 10KV开关柜 | 台 | 1 |
| 205 | 低压配电柜 B-AA01 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 低压配电柜 B-AA01 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 6 |
| 206 | 不间断电源 EPS不间断电源 H-FEPS-A-1.5KW T=90min 8*24AH/12V | 套 | 1 |
| 207 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 5 |
|  | 污泥脱水间 |  |  |
| 208 | 低压配电柜 E-AA01 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 209 | 低压配电柜 E-AA02 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 210 | 低压配电柜 E-AA03 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |
| 211 | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 3 |
| 203 | 干式变压器 干式电力变压器 SCB18 630/10 NX1 630KVA 外壳防护级别IP21 带风机、温显温控系统 含电力变压器系统调试 | 台 | 1 |
| 204 | 高压成套配电柜 高压配电柜 10KV开关柜 | 台 | 1 |
| 五、工艺阀门设备 |  |  |  |
|  | 工艺管阀门 |  |  |
| 212 | 双盘闸阀 DN800 | 个 | 3 |
| 213 | 双盘闸阀 DN600 | 个 | 4 |
| 214 | 双盘闸阀 DN500 | 个 | 2 |
| 215 | 双盘水表 DN800 | 个 | 1 |
| 216 | 双盘水表 DN600 | 个 | 2 |
| 217 | 双盘止回阀 DN800 | 个 | 1 |
| 218 | 双盘止回阀 DN600 | 个 | 1 |
| 219 | 双盘截止阀 DN800 | 个 | 2 |
| 220 | 双盘伸缩器 DN800 | 个 | 1 |
| 221 | 双盘伸缩器 DN600 | 个 | 2 |
| 六、联合试运转费 |  |  |  |
| 222 | 联合试运转费 | 项 | 1.00 |
| 七、暂列金额 |  |  |  |
| 223 | 暂列金额 | 项 | 1.00 |

商务要求

一、售后服务要求 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于壹年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 3.交货方式：现场交货 4.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1)负责送货上门，设备指导安装及单机调试，培训操作人员。 (2)定期回访以及对设备维修。 (3)其余按厂家承诺。 5.故障响应时间：中标供应商接到故障电话后，24小时内到达现场处理，并在2天内修复完毕，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及故障排除的时间。 6.在质量保证期内设备非设备自身质量的原因而引起损坏或者质量问题，中标供应商应免费予以技术服务。 7.质保期后：中标单位提供终身有偿服务，所需零配件低于市场价格。 二、交付时间及地点 1.交付时间：自签订合同后支付预付款之日起120个工作日内交付。 2.交付地点：广西容县采购人指定地点。 三、其他要求 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1)货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； (2)运输、装卸、单机调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (3)必要的保险费用和各项税费； (4)包括设备安装费用； (5)设备安装、送货上门的费用； (6)到现场验收的费用。 ▲2、备品备件及耗材等要求：中标供应商售后服务机构能及时提供维修及更换所需 备品备件。 3、验收条件及标准 (1)货物齐全，全新，不得有任何损坏。 (2)验收标准按中标文件的参数要求与国家及行业标准进行验收。 (3)提供产品出厂标准、质量检测报告。 4、验收方法及方案：采购人和中标供应商双方现场验收，验收时采购人和中标供应商必须在场，设备的单机调试符合国家相关的规定和标准。 5、投标人如有产品技术资料彩页其他技术资料请提交。 6、投标人如需现场勘察，可自行前往。 7、投标人所提供的产品，必须是原产品厂家自行生产，不得转包其他企业贴牌生产或从其他企业购买产品代替本企业生产产品。 8、本项目技术参数中所附图片仅供参考，涉及产品品牌的仅为参考品牌。 四、核心产品 本项目的核心产品为：BFM生物集效一体反应池 五、进口产品说明 本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

# 第三章 采购需求调查反馈材料格式

容县县城江北片区排水管网提质工程项目-容县城区污水处理厂（三期）工程-设备工程

采购需求调查反馈材料

供应商名称：                            （盖单位公章）

日  期：       年    月    日

- 目   录

- 一、报名表

- 二、营业执照副本复印件

- 三、报价一览表

- 四、需求调查内容

- 一、报名表

- 容县县城江北片区排水管网提质工程项目-容县城区污水处理厂（三期）工程-设备工程需求调查报名表

| 单位名称 （盖单位公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  | 传 真 |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 是否为 中小企业 | 是 否 根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 1.所属行业: 工业 2.划型标准：《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号） |  |  |  |  |  |
| 相关资质证书（如有） | 与本项目采购需求相关的资质 |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 可针对本采购项目进行相关说明 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 可根据实际情况选填，也可在此基础上外延增加内容 |  |  |  |  |  |

- 二、营业执照副本复印件

- 三、报价一览表

| - 序号 | - 单位工程名称 | - 不含税金额(元) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 工艺设备工程 |  |
| - 2 | - 自控仪表工程 |  |
| - 3 | - 控制系统设备工程 |  |
| - 4 | - 变压器高低压设备工程 |  |
| - 5 | - 工艺阀门设备 |  |
| - 6 | - 联合试运转费 |  |
| - 7 | - 暂列金额 |  |
|  | - 不含税招标控制价合计（元） |  |
|  | - 含税（13%）招标控制价合计（元） |  |

| 序号 | 设备名称、设备参数、型号规格 |  | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 不含税综合单价（元） | 不含税综合 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺设备工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内进流式孔板细格栅机 渠宽1400，渠深1600，网板宽度1400，过滤精度2mm 栅板pom聚甲醛 N=0.75KW Q=20000m3/d |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 高排水螺旋压榨机 螺旋：耐磨碳钢合金 功率N=3kw |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 砂水分离器 Q=15~20L/s N=0.37KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 鼓风机 Q=1.43m3/min P=49Kpa N=3KW 含配套设备 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 搅拌器 13~20r/min N=0.55~1.5KW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 气提装置 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 非金属叠梁闸 W*H=700*1200mm 渠宽700，渠深1600，水深950，W*H=780*1200mm 单台叠梁闸含3块闸板,单块闸板规格为780x400 |  | 座 | 4 |  |  |  |
| 8 | 叠梁闸 W*H=900*900mm |  | 座 | 3 |  |  |  |
| 9 | 叠梁闸 W*H=450*900mm |  | 座 | 2 |  |  |  |
| 10 | 手电动铸铁圆闸门 Ф600mm 手电两用启闭机N=0.75KW |  | 座 | 2 |  |  |  |
| 11 | 配气箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 栅渣输送溜槽 U型溜槽,宽度300mm,水平溜槽、垂直 溜槽、紧固件:不锈钢304 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 细格栅冲洗水系统 含增压泵1套，一用一备 Q=14m3/h H=71m P=5.5KW 启停与细格栅液位差计 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 控制系统 控制柜外壳不锈钢304 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 安装及运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | BFM生物集效一体反应池 |  |  |  | 工艺包品牌（16-36项) |  |  |
| 16 | 悬浮载体有效生物膜 扁圆柱状,材质HDPE,有效比表面积>750m2/m3, 尺寸:标称直径φ≥15mm,标称高度h≤10mm |  | ㎡ | 4101200 |  |  |  |
| 17 | 底部曝气系统 立管阀门以后(不含阀门),水面以下材质为ABS |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 进出水拦截系统 迎水筛网面材质不锈钢316L或非金属耐磨材料,标称厚度≥6mm 筛网框架、进水系统及安装附件等材质为不锈钢304,标称厚度3mm |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 生物膜反应区专用搅拌器 桨叶材质SS304,N=5.5kW,变频控制,含起吊装置 12用2冷备 |  | 套 | 14 |  |  |  |
| 20 | 硝化液回流泵 Q=1250m3/h,H=1.0m,N=7.5kw,变频,含套管、拍门及起吊装置 2用2备 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 21 | 非金属耐磨材料池体防护 |  | ㎡ | 1404.00 |  |  |  |
| 22 | 进水闸门 800*800mm,配手电一体启闭机,N=0.75kW |  | 座 | 2 |  |  |  |
| 23 | 混合池搅拌器 立式搅拌器,N=3.0kW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 磁种加载池搅拌器 立式搅拌器,转速可调,N=4.0kW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 絮凝反应池搅拌器 立式搅拌器,转速可调,N=4.0kW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | 重载刮泥机 Φ=8.0m,中心传动,4只刮臂,N=0.37kw |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 27 | 循环污泥泵 Q=60m3/h,H=12m,N=5.5kW,变频控制 2用2备 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 28 | 剩余污泥泵 Q=50m3/h,H=12m,N=4.0kW,变频控制 2用2备 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 29 | 高剪切机 Q=60m3/h,N=1.5kW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 30 | 磁分离机 永磁稀土磁块,Q=30~55m3/h,N=2.2kW,变频控制 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 污泥分配泵 Q=100m3/h,H=10m,N=5.5kW 2用1备 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 32 | 斜管及支架 斜管斜长:1.5m,斜管倾角:60°,孔径:80mm,支架采用SUS304 |  | ㎡ | 97.00 |  |  |  |
| 33 | 出水槽配套出水堰 3600*300*500mm,SS304厚度3mm |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 34 | 集水坑排水泵Q=10m3/h,H=12m,N=0.75kW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 电气及自控系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 安装及运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 消毒计量槽、出水在线监测间 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 紫外线消毒模块组 平均流量5万m3/d 峰值流量6.5万m3/d 8个紫外消毒模块/组 8支灯/模块 镇流器控制柜 P=24kw 拍门 空压机 P=1.5kw 整流格栅板 低水位传感器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 38 | 电动葫芦 起重量0.5t 跨度H=6m N=0.11KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 电动葫芦轨道 I50 |  | m | 8.35 |  |  |  |
| 40 | 叠梁闸 W*H=600*2200mm |  | 座 | 2 |  |  |  |
| 41 | 潜水泵 Q=50m3/h H=35m N=7.5KW 含电机检查接线 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 42 | 单球体可曲挠橡胶接头 DN800 PN=1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 43 | 安装及运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 鼓风机房、配电间、加药间 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 空气悬浮鼓风机 Q=55m3/min H=0.08MPa N=75KW 含隔音罩、进口过滤器、消音器、出口柔性补偿器、止回阀、泄压阀风量可调范围100%~45% |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 45 | 电动法兰蝶阀 DN250 PN=0.6MPa N=0.37KW 手电两用 配一体化电动装置 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 46 | 电动单梁悬挂起重机 T=5t H=6m N=7.5KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 电动葫芦轨道 I50 |  | m | 38.30 |  |  |  |
| 48 | 柔性补偿器 DN250 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 49 | 蝶式止回阀 DN250 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 50 | 袋式初效空气过滤器 HJ-73-2 500*500*500mm 风量G=2300m3/h 袋数5个 初阻力≤30Pa 带HJ-734型安装框 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 51 | 成套乙酸钠投加系统 1.含1台乙酸钠卸料泵 Q=60m3/h H=10m N=4KW 2.含3台乙酸钠隔膜泵 Q=300L/h H=50m N=0.55KW 变频调节 3.含2个乙酸钠储罐 V=30m3 PE材质 带磁翻板液位计 4.含配套管件管材 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 52 | 成套PAC投加系统 1.含1台PAC卸料泵 Q=30m3/h H=10m N=2.2KW 2.含3台PAC隔膜泵 Q=150L/h H=60m N=0.75KW 变频调节 3.含1个PAC储罐 V=30m3 PE材质 带磁翻板液位计 4.含配套管件管材 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 53 | 成套PAM投加系统 1.含1套一体化加药装置 PT2000S 产量1700L/h N=1.5KW 2.含3台PAM化工耐腐蚀螺杆泵 Q=1000L/h H=50m N=1.5KW 含配套 3.含配套管件管材 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 54 | 轴流风机 5500m3/h N=0.55KW |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 55 | 紧急洗眼设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 56 | 电动葫芦 CD10.5-6DP 1KW 含导轨 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 57 | 成套防腐玻璃钢乙酸钠收集池 容量30m3 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 58 | 安装及运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 污泥脱水间 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 潜水搅拌机 3.7KW 不锈钢材质 配套起吊装置 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 60 | 污泥进料泵 Q=20~60m3/h H=20m N=7.5KW 变频控制 含电机检查接线 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 61 | PAM制备设备 Q=5000L/h N=5.5KW 含箱体、溶药系统、干粉投加机及料斗、控制箱、自动吸粉装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 62 | PAM化工级别螺杆计量泵 Q=1.5~3m3/h H=20m N=1.5KW 变频控制 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 63 | 污泥浓缩带式一体污泥脱水机 N=11KW 设计处理量：400kg.DS/h 设计进泥含水率：99.2% 设计出泥含水率：≤80% 含污泥调理管道，带式浓缩系统，带式预脱水系统，带式污泥深度脱水系统 主体304不锈钢，含清洗装置，全自动纠偏装置 配套操作平台 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 64 | 冲洗水箱 PE水箱 V=15m3(配液位计及电动补水阀门DN150) |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 65 | 冲洗水泵 Q=30m3/h H=60m N=15KW 含电机检查接线 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 66 | 空压机 Q=0.42m3/min 0.8MPa N=7KW |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 67 | 出泥螺旋输送机 Q=4m3/h N=5.5KW 介质80%左右含水率污泥 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 电动插板阀 N=0.37KW 304不锈钢材质 电机正反转 配开到位 关到位信号 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 69 | 污泥提升泵 Q=4m3/h N=11KW 介质80%左右含水率污泥 含电机检查接线 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 70 | 电动单梁悬挂起重机 G=5T S=10m N=2*0.4KW P=6.8KW 自带控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 电动葫芦轨道 I50 |  | m | 36.20 |  |  |  |
| 72 | 污泥料仓 滑架料仓 总容积120m3 含料仓、卸料螺旋、雷达料位计等配套设备 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 73 | 安装及运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 除臭系统A |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 离子除臭设备 处理风量:1500m3/h 规格:2100x1200x1200(mm) 材质:不锈钢304 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 75 | 离心风机 风量:1500m3/h 全压:1500Pa 功率:3kw 材质:玻璃钢 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 76 | 控制电箱 手动控制，不锈钢 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | 玻璃钢风管安装 圆形风管安装 风管直径（≤200mm） |  | ㎡ | 20.41 |  |  |  |
| 78 | 排放塔 规格:φ250x15000(mm) 材质:玻璃钢 含12米碳钢防腐护塔 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 79 | 粗格栅密封罩 材质:3mm耐力板+不锈钢骨架 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 80 | 电缆及线槽 VV、KVV |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 81 | 除臭管 Ø250，玻璃钢 |  | m | 4.00 |  |  |  |
| 82 | 除臭管 Ø150，玻璃钢 |  | m | 20.00 |  |  |  |
| 83 | 除臭管 Ø100，玻璃钢 |  | m | 12.00 |  |  |  |
| 84 | 90度弯头 Ø250，玻璃钢 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 85 | 90度弯头 Ø150，玻璃钢 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 86 | 90度弯头 Ø100，玻璃钢 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 87 | 手动阀门 Ø100，玻璃钢 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 88 | 手动阀门 Ø150，玻璃钢 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 89 | 风管配件 变径、法兰、树脂、纤维布 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 90 | 风管支架 碳钢防腐，含地脚板及管箍 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 91 | 五金杂件 螺丝等 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 92 | 设备基础 混凝土基础长宽高4x3.5x0.4m |  | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 除臭系统B |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 离子除臭设备 处理风量:7000m3/h 规格:3000x1500x1500(mm) 材质:不锈钢304 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 94 | 离心风机 风量:7000m3/h 全压:1500Pa 功率:11kw 材质:玻璃钢 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 95 | 控制电箱 手动控制，不锈钢 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 96 | 玻璃钢风管安装 圆形风管安装 风管直径（≤500mm） |  | ㎡ | 31.40 |  |  |  |
| 97 | 玻璃钢风管安装 圆形风管安装 风管直径（≤200mm） |  | ㎡ | 20.25 |  |  |  |
| 98 | 排放塔 规格:φ300x15000(mm) 材质:玻璃钢 含12米碳钢防腐护塔 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 99 | 脱水机密封罩 材质:3mm耐力板+不锈钢骨架 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 100 | 电缆及线槽 VV、KVV |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 101 | 除臭管 Ø500，玻璃钢 |  | m | 35.00 |  |  |  |
| 102 | 除臭管 Ø250，玻璃钢 |  | m | 22.00 |  |  |  |
| 103 | 除臭管 Ø200，玻璃钢 |  | m | 24.00 |  |  |  |
| 104 | 除臭管 Ø150，玻璃钢 |  | m | 10.00 |  |  |  |
| 105 | 90度弯头 Ø500，玻璃钢 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 106 | 90度弯头 Ø250，玻璃钢 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 107 | 90度弯头 Ø200，玻璃钢 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 108 | 90度弯头 Ø150，玻璃钢 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 109 | 手动阀门 Ø250，玻璃钢 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 110 | 手动阀门 Ø200，玻璃钢 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 111 | 手动阀门 Ø150，玻璃钢 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 112 | 风管配件 变径、法兰、树脂、纤维布 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 113 | 风管支架 碳钢防腐，含地脚板及管箍 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 114 | 五金杂件 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 115 | 设备基础 混凝土基础长宽高5x3.5x0.4m |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 二、自控仪表工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细格栅旋流沉砂池PLC01 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 流量计 分体式电磁流量计 测量范围：0~1500m³/h 精度：±0.5%，变送器防护等级IP66，传感器防护等级IP68 分体式,220VAC,4-20mA,电气接口：M20x1.5 规格：DN600/PN10 电极材质：316L;衬里材料：PTFE 配套安装法兰及紧固件 变送器需安装遮阳防雨罩 管道口径：DN600 | 套 | 2 |  |  |  |
| 117 |  | 电动调节阀 电动调节蝶阀 DN600 PN=1.0MPa 380VAC智能一体化执行器，带配对法兰及紧固件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 118 |  | 液位计 超声波液位差计 测量范围：0~1m 精确度：±0.2%，防护等级IP67 输出：4~20mADC 电源：220VAC 50HZ 变送器需安装遮阳防雨罩 | 套 | 2 |  |  |  |
| 119 |  | 超声波探头 测量范围：0~2m 精确度：±0.2%，防护等级IP67 过程连接：G2"螺纹 ISO228 带G2"内螺纹安装板，材质PP 连接电缆：10m,电气接口：M20x1.5 | 套 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生物集效反应池智能爆气及加药系统 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 曝气智能控制柜 外形尺寸：800（宽）*2200（高）*600（深） 含DO控制模块 | 台 | 1 |  |  |  |
| 121 |  | 碳源智能加药控制柜 外形尺寸：800（宽）*2200（高）*600（深） 含硝氮控制模块、内回流控制模块 | 台 | 1 |  |  |  |
| 122 |  | 除磷智能加药控制柜 外形尺寸：800（宽）*2200（高）*600（深） 含除磷智能加药控制系统 | 台 | 1 |  |  |  |
| 123 |  | 本地服务器 显示器：24英寸；处理器：酷睿i7；内存：32G*2； | 台 | 1 |  |  |  |
| 124 |  | 曝气阀门配电柜 外形尺寸：600（宽）*800（高）*260（深） | 台 | 1 |  |  |  |
| 125 |  | 电动菱形调节阀 DN350,380V,电装一体，4~20mA输出，含限位伸缩接头、法兰 | 个 | 2 |  |  |  |
| 126 |  | 电动调节阀 DN200,380V,电装一体，4~20mA输出，含限位伸缩接头、法兰 | 个 | 1 |  |  |  |
| 127 |  | 热式气体流量计 DN350,一体式；介质温度：-40℃~130℃；输出信号:4-20mA | 套 | 2 |  |  |  |
| 128 |  | 热式气体流量计 DN200,一体式；介质温度：-40℃~130℃；输出信号:4-20mA | 套 | 1 |  |  |  |
| 129 |  | 压力变送器 一体式；测量量程：0~2bar | 台 | 1 |  |  |  |
| 130 |  | 硝氮仪 分体式，荧光法，光程2mm,量程0~50mg/L | 套 | 4 |  |  |  |
| 131 |  | 氨氮分析仪表 试剂法，0~50mg/L | 套 | 2 |  |  |  |
| 132 |  | 磷酸盐分析仪表 分体式，钼酸盐比色法，量程0~10mg/L | 套 | 1 |  |  |  |
| 133 |  | 电磁流量计 一体式，DN15法兰连接，AC220V电源，4-20mA输出,PTFE衬里，钛电极,带接地环 | 套 | 2 |  |  |  |
| 134 |  | 电磁流量计 一体式，DN15法兰连接，AC220V电源，4-20mA输出,PTFE衬里，HC电极,带接地环 | 套 | 2 |  |  |  |
| 135 |  | 电磁流量计 一体式，DN25法兰连接，AC220V电源，4-20mA输出,PTFE衬里，HC电极,带接地环 | 套 | 2 |  |  |  |
| 136 |  | 仪表保护箱 SS304材质；外形尺寸：300（宽）*450（高）*300（深）;立柱1.2m | 台 | 4 |  |  |  |
| 137 |  | 仪表柜 SS304材质，1200（宽）*2200（高）*1100（深）mm，包含取样过滤装置 | 台 | 3 |  |  |  |
| 138 |  | 悬浮载体智能控制系统 包含液位计、监控、硬盘录像机、云平台及小程序（具体见功能清单） 运行图示 异常报警模块及应急处置 运行趋势 视频监控 微信小程序 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 生物集效反应池配套控制及仪表系统 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | 溶解氧分析仪 荧光法，分体式，0-20mg/L量程，AC220V电源，4-20mA输出，配套浸没式安装支架 | 套 | 4 |  |  |  |
| 140 |  | 渠道式超声波流量计 分体式，0-2m量程，AC220V电源，4-20mA输出，配套安装支架 | 套 | 2 |  |  |  |
| 141 |  | 污泥浓度测量仪 量程： 0～20g/L ，输出： 4～20mA ， AC220V 电源，分体式，配套浸没式安装支架 | 套 | 2 |  |  |  |
| 142 |  | 浊度测量仪 量程： 0～200NTU ，输出： 4～20mA ， AC220V 电源，分体式，配套浸没式安装支架 | 套 | 2 |  |  |  |
| 143 |  | 电磁流量计 一体式，DN125法兰连接，AC220V电源，4-20mA输出,PTFE衬里，HC电极 | 套 | 4 |  |  |  |
| 144 |  | 电磁流量计 一体式，DN150法兰连接，AC220V电源，4-20mA输出,PTFE衬里，HC电极 | 套 | 2 |  |  |  |
| 145 |  | 超声波液位计 一体式，不小于0~8米量程，二线制4-20mA输出，配套安装支架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 146 |  | 仪表箱 SS304材质，参考尺寸350宽×400高×300深（可根据变送器尺寸调整），室内型带视窗，配套立柱 | 台 | 10 |  |  |  |
| 147 |  | PLC柜 图柜，暂定尺寸800宽×800深×2200高，采集BFM区内用电设备及仪表信号并控制，配套3kVAUPS电源、9寸触摸屏、信号防雷及隔离，IO点位预留20%余量。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 148 |  | PLC系统编程调试 含03PLC柜单机、联动调试，含PLC及触摸屏编程调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 149 |  | 过程分析仪表 COD分析仪 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 150 |  | 过程分析仪表 氨氮分析仪 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 151 |  | 过程分析仪表 在线总磷分析仪 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 152 |  | 过程分析仪表 在线总氮分析仪 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 153 |  | 过程分析仪表 PH/温度计 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 154 |  | 流量计 超声波明渠流量计 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 155 |  | 数据采集及巡回检测报警装置 数据采集传输仪 利旧 含拆除及重新安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 156 |  | 液位计 分体式超声波液位计 测量范围：0~8m 输出：4~20mADC 二线制,电气接口：M20x1.5 精确度：±0.2%，防护等级IP67 过程连接：G2"螺纹 ISO228 带G2"内螺纹防腐安装法兰，材质PP GB9119-2000FF 带10m信号电缆 | 套 | 2 |  |  |  |
| 157 |  | 物位检测仪表 雷达物位计 测量范围：0~6m 输出：4~20mADC 二线制,电气接口：M20x1.5 精确度：±0.2%，防护等级IP67 过程连接：G2"螺纹 ISO228 带G2"内螺纹防腐安装法兰，材质PP GB9119-2000FF 带10m信号电缆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 158 |  | 过程分析仪表 硫化氢探测仪 测量范围：0~50ppm，低报5ppm，高报10ppm 24VDC,4-20mA,电气接口：M20x1.5 精度0.03ppm，带安装附件 带现场声光报警器，带4路报警控制器一台 变送器需安装遮阳防雨罩 | 套 | 3 |  |  |  |
| 159 |  | 流量计 分体式电磁流量计 DN15 PN=1.0MPa 测量范围：0~80m³/h, 精度：±0.5%，变送器防护等级IP66，传感器防护等级IP68 分体式,220VAC,4-20mA,电气接口：M20x1.5 规格：DN15/PN10 电极材质：HC;衬里材料：PTFE 配套安装法兰及紧固件 变送器需安装遮阳防雨罩 | 套 | 2 |  |  |  |
| 160 |  | 压力仪表 耐震压力表 0~0.1.6MPa,M20*1.5,配套压力表安装接头/垫片、DN15取压阀 | 台 | 3 |  |  |  |
| 161 |  | 压力仪表 隔膜耐震压力表 0~0.4MPa,DN25,配套安装法兰及紧固件 | 台 | 3 |  |  |  |
| 162 |  | 压力仪表 隔膜耐震压力表 0~0.6MPa,DN25,配套安装法兰及紧固件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 三、控制系统设备工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制系统设备清单一 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | 数据管理计算机 CPU:Intel I7 3.0GHZ以上 内存2x8G 硬盘1TB 图形卡:专业2G RAM DVD-RW 显示器 27"液晶彩色显示器 1920x1860 无线鼠标和键盘 | 台 | 2 |  |  |  |
| 164 |  | 数据库服务器 CPU:Intel I7 3.0GHZ以上 内存2x8G 硬盘2x1TB 图形卡:专业2G RAM DVD-RW 显示器 27"液晶彩色显示器 1920x1860 无线鼠标和键盘 | 台 | 1 |  |  |  |
| 165 |  | 网络激光打印机 A3/A4, 1200X1200dpi,35ppm, >16page/min | 台 | 1 |  |  |  |
| 166 |  | 不间断电源UPS01 10kVA 60分钟 电压380VAC/220VAC,220V+10%, 50HZ+0.5% 在线式工频、连续双转换、电隔离、旁路稳压、免维护电池,配套机柜。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 167 |  | 监控网以太网交换机 1000M 16电,网管 | 台 | 1 |  |  |  |
| 168 |  | 工业以太网交换机 1000M,4光24电,工业级,网管,光纤,环网 | 台 | 1 |  |  |  |
| 169 |  | 操作系统软件 WIN10/WIN NT | 套 | 3 |  |  |  |
| 170 |  | 组态软件 kingSCADA 无限点 | 套 | 1 |  |  |  |
| 171 |  | 监控软件 编程版,汉运行版功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 172 |  | 组态软件开发、调试 开发并展示、调试组态控制画面、日报表、月报表、年报表、实时曲线、历史曲线、 历史记录、网络拓扑等功能 | 套 | 1 |  |  |  |
| 173 |  | 数据库管理软件 King Server | 套 | 1 |  |  |  |
| 174 |  | 工业防火墙 | 套 | 1 |  |  |  |
| 175 |  | 计算机操作台 操作台:10位,钢木结构 | 台 | 1 |  |  |  |
| 176 |  | 办公椅 | 个 | 10 |  |  |  |
| 177 |  | 办公软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 178 |  | 电源配电箱 详见配电系统图PD-02 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 控制系统设备清单二 |  |  |  |  |  |
| 179 |  | 便携式编程器 CPU:Intel i7 >3.0GHZ以上 内存2x8G 硬盘2TB 光驱 16XDVD 支持无线上网卡,支持100M以太网 显示器:14.1" LCD TFT 独立显卡:1GB 接口:6xUSB / FAX/蓝牙/无线鼠标 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 控制系统设备清单三 |  |  |  |  |  |
| 180 |  | 可编程序控制器 Siemens S7 | 套 | 1 |  |  |  |
| 181 |  | PLC柜体 HXWXD=2200X800X600 CPU模块 Siemens S7-1500,Ethernet/IP,以太网通讯口,Modbus 电源模块 110/220VAC 开关量输入模块 DI=120 开关量输出模块 DO=40 模拟量输入模块 AI=32 模拟量输出模块 AO=16 机架 与系统配套 PLC全部配件含断路器、开关电源、隔离器、接线端子等辅材,与系统配套按需配置 PLC编程软件及应用软件 多路以太网光端交换机SICOM3000单模光纤 | 台 | 2 |  |  |  |
| 182 |  | 4~20mA防雷器 GPU1-JP24B 用于所有室外模拟量信号进线 | 套 | 150 |  |  |  |
| 183 |  | 仪表电源防雷器 GPU1-C40/385/2P 用于所有室外仪表电源线进线 | 套 | 120 |  |  |  |
| 184 |  | PLC柜面板：人机界面 10"TFT分辨率:1280X720 | 面 | 1.00 |  |  |  |
| 185 |  | 人机界面软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 186 |  | 不断电电源UPS02 10kVA 60分钟 电压380VAC/220VAC,220V+10%, 50HZ+0.5% 在线式工频、连续双转换、电隔离、旁路稳压、免维护电池,配套机柜。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 187 |  | 不断电电源UPS03 3kVA 60分钟 电压220VAC/220VAC,220V+10%, 50HZ+0.5% 在线式工频、连续双转换、电隔离、旁路稳压、免维护电池,配套机柜。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 188 |  | 可编程序控制器 随工艺设备供货,精确加药PLC随精确加药工艺包一起采购 含控制柜、CPU、I/O模块、交换机、人机界面、编程软件及运行软件等组成一套 PLC系统所需的各种部件。 | 套 | 8 |  |  |  |
| 189 |  | 电源配电箱 详见配电系统图PD-01 | 台 | 1 |  |  |  |
| 四、变压器高低压设备工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细格栅及旋流沉砂池 |  |  |  |  |  |
| 190 |  | 低压开关柜 A-AP 箱体为S304不锈钢材质,IP55防护等级 柜内主要设备、元器件应与开关柜应是同一品牌 具体详见设计图 | 台 | 2 |  |  |  |
| 191 |  | 低压开关柜 A-AC1 箱体为S304不锈钢材质,IP55防护等级 柜内主要设备、元器件应与开关柜应是同一品牌 具体详见设计图 | 台 | 1 |  |  |  |
| 192 |  | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 3 |  |  |  |
|  |  | BFM生物集效一体反应池 |  |  |  |  |  |
| 193 |  | 配电柜 低压开关柜 B-AA01 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 194 |  | 配电柜 低压开关柜 B-AA02 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 195 |  | 配电柜 低压开关柜 B-AA03 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 196 |  | 配电柜 低压开关柜 B-AA04 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 197 |  | 配电柜 低压开关柜 B-AA05 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 198 |  | 配电柜 低压开关柜 B-AA06 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 199 |  | 配电柜 低压开关柜 B-AA07 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 200 |  | 配电柜 低压开关柜 B-AA08 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 201 |  | 配电柜 低压开关柜 B-AA09 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 202 |  | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 9 |  |  |  |
|  |  | 鼓风机房、配电间、加药间 |  |  |  |  |  |
| 203 |  | 干式变压器 干式电力变压器 SCB18 630/10 NX1 630KVA 外壳防护级别IP21 带风机、温显温控系统 含电力变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 204 |  | 高压成套配电柜 高压配电柜 10KV开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 205 |  | 低压配电柜 B-AA01 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 低压配电柜 B-AA01 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 6 |  |  |  |
| 206 |  | 不间断电源 EPS不间断电源 H-FEPS-A-1.5KW T=90min 8*24AH/12V | 套 | 1 |  |  |  |
| 207 |  | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 5 |  |  |  |
|  |  | 污泥脱水间 |  |  |  |  |  |
| 208 |  | 低压配电柜 E-AA01 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 209 |  | 低压配电柜 E-AA02 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 210 |  | 低压配电柜 E-AA03 600*1000*2200mm 304不锈钢材质 IP55 | 台 | 1 |  |  |  |
| 211 |  | 送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电（综合） | 系统 | 3 |  |  |  |
| 203 |  | 干式变压器 干式电力变压器 SCB18 630/10 NX1 630KVA 外壳防护级别IP21 带风机、温显温控系统 含电力变压器系统调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 204 |  | 高压成套配电柜 高压配电柜 10KV开关柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 五、工艺阀门设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工艺管阀门 |  |  |  |  |  |
| 212 |  | 双盘闸阀 DN800 | 个 | 3 |  |  |  |
| 213 |  | 双盘闸阀 DN600 | 个 | 4 |  |  |  |
| 214 |  | 双盘闸阀 DN500 | 个 | 2 |  |  |  |
| 215 |  | 双盘水表 DN800 | 个 | 1 |  |  |  |
| 216 |  | 双盘水表 DN600 | 个 | 2 |  |  |  |
| 217 |  | 双盘止回阀 DN800 | 个 | 1 |  |  |  |
| 218 |  | 双盘止回阀 DN600 | 个 | 1 |  |  |  |
| 219 |  | 双盘截止阀 DN800 | 个 | 2 |  |  |  |
| 220 |  | 双盘伸缩器 DN800 | 个 | 1 |  |  |  |
| 221 |  | 双盘伸缩器 DN600 | 个 | 2 |  |  |  |
| 六、联合试运转费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  | 联合试运转费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 七、暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  | 暂列金额 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 不含税总金额合计（元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税（13%）总金额合计（元） |  |  |  |  |  |

四、需求调查内容

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求调查内容 |  | 调查对象自述 |  |  |  |
| （一）相关产业发展 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等 |  |  |  |  |  |
| 2 | 可能涉及的企业资质 产品资质、人员资质 |  |  |  |  |  |
| 3 | 涉及的相关标准和规范 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他需要补充的内容（如有） |  |  |  |  |  |
| （二）市场供给 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市场竞争程度 |  |  |  |  |  |
| 2 | 价格水平或价格构成 |  |  |  |  |  |
| 3 | 潜在供应商的数量、履 约能力、售后服务能力 |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否合适由中小企业生产制造、服务 |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否唯一供应商，市场占有率等情况（市场供给情况） |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他需要补充的内容（如有） |  |  |  |  |  |
| （三）同类采购项目历史成交信息（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| （四）后续采购情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可能涉及的运行维护升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况 |  |  |  |  |  |
| （五）其他相关情况和建议 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 针对本次采购项目可提供其他相关情况说明及相关材料 |  |  |  |  |  |

附件

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。