- 第三章  采购需求

Ⅰ、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），项目服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接，投标文件中提供 《中小企业声明函》。本项目专门面向中小微企业采购。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.优先采购节能产品、环境标志产品。

5.本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品，执行相应政府采购政策。

Ⅱ. 本项目标的所属行业：采购标的属于其他未列明行业。

Ⅲ.项目需求

一、本项目采购标的为桂林市创业、住建、发改、鼎晟大厦电梯维护保养服务1项，采购标的属于其他未列明行业。

二、服务内容及要求

（一）服务范围：对桂林市机关事务局管理所管理的桂林市创业、住建、发改、鼎晟大厦共95台电梯进行维护保养服务（电梯分布情况详见附件1）。

(二)服务要求：

1.维护保养标准：依据《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017。

1.1客梯、观光梯维护保养内容：以下各部件按国家要求不超过15天保养、调校、清理一次:

(1)机房、滑轮间环境 、(2) 手动紧急操作装置、（3) 驱动主机、（4）制动器各销轴部位、(5)制动器间隙 、（6）制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测、（7）编码器、（8）限速器各销轴部位、（9）层门和轿门旁路装置、(10)紧急电动运行、(11) 轿顶(12)轿顶检修开关、停止装置、(13) 导靴上油杯、(14)对重/平衡重块及其压板、(15)井道照明、(16) 轿厢照明、风扇、应急照明、(17)轿厢检修开关、停止装置、(18)轿内报警装置、对讲系统、(19)轿内显示、指令按钮、IC 卡系统、(20)轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等)、(21) 轿门门锁电气触点、(22)轿门运行、(23)轿厢平层准确度、(24)层站召唤、层楼显示、(25)层门地坎、(26)层门自动关门装置、(27)层门门锁自动复位、(28）层门门锁电气触点(29）层门锁紧元件啮合长度、(30）底坑环境、(31）底坑停止装置。

1.1.2以下各部件按国家要求不超过90天进行检查保养、调校、清理一次：

(1)减速机润滑油、(2)制动衬、(3) 编码器 、（4）选层器动静触点、(5)曳引轮槽、曳引钢丝绳 、(6)限速器轮槽、限速器钢丝绳、(7)导靴靴衬、滚轮、(8)验证轿门关闭的电气安全装置、 (9)层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带、 (10)层门门导靴、 (11)消防开关、 (12)耗能缓冲器、(13)限速器涨紧轮装置和电气安全装置。

1.1.3以下各部件按国家要求不超过180天进行检查保养、调校、清理一次：

(1)电动机与减速机联轴器、(2）驱动轮、导向轮轴承部、(3)曳引轮槽、(4）制动器动作状态监测装置、(5)控制柜内各接线端子、(6)控制柜各仪表、(7)井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部、(8) 悬挂装置、补偿绳、(9)绳头组合、(10) 限速器钢丝绳、 (11)层门、轿门门扇 、(12)轿门开门限制装置、(13)对重缓冲距离、(14)补偿链(绳)与轿厢、对重接合处、(15)上、下极限开关。

1.1.4以下各部件按国家要求不超过360天进行检查保养、调校、清理一次：

(1)减速机润滑油 、(2)控制柜接触器，继电器触点、 (3)制动器铁芯（柱塞）、(4)制动器制动能力、(5)导电回路、(6)限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）、(7)上行超速保护装置动作试验(8)轿厢意外移动保护装置动作试验、(9) 轿厢、轿厢架、轿门及其附件装螺栓、(10)轿厢和对重/平衡重的导轨支架、(11)轿厢和对重/平衡导轨、(12)随行电缆、(13)层门装置和地坎、(14) 轿厢称重装置、(15)安全钳钳座、(16)轿底各安装螺栓、(17)缓冲器。

1.2自动扶梯维护保养内容：

1.2.1以下各部件按国家要求不超过15天进行检查、保养、调校、清理一次：

（1）检查电器部件接线紧固、（2）检查故障显示板信号功能、（3）设备运行状况，没有异常声响和抖动、（4）主驱动链，电气安全保护装置动作有效、（5）制动器机械装置、（6）制动器状态监测开关、（7）减速机润滑油、（8）电机通风口、（9）检修控制装置、（10）自动润滑油罐油位、（11）梳齿板开关、（12）梳齿板照明、（13）梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带：梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合、（14）梯级或者踏板下陷开关、（15）梯级或者踏板缺失监测装置、（16）超速或非操纵逆转监测装置、（17）检修盖板和楼层板：防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠、（18）梯级链张紧开关，位置正确、（19）防护挡板：有效，无破损、（20）梯级滚轮和梯级导轨、（21）梯级、踏板与围裙板之间的间隙、（22）运行方向显示、（23）扶手带入口处保护开关、（24）扶手带：表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦（25）扶手带运行、（26）扶手护壁板：牢固可靠（27）上下出入口处的照明（28）上下出入口和扶梯之间保护栏杆、（29）出入口安全警示标志、（30）分离机房、各驱动和转向站、（31）自动运行功能、（32）紧急停止开关、（33）驱动主机的固定。

1.2.2以下各部件按国家要求不超过90天进行检查保养、调校、清理一次。

(1)扶手带的运行速度：相对于梯级、踏板或者胶带的速度(2)梯级链张紧装置(3)梯级轴衬（4）梯级链润滑 (5) 防灌水保护装置。

1.2.3以下各部件按国家要求不超过180天进行检查保养、调校、清理一次。

(1)制动衬厚度，不小于制造单位要求、 (2)主驱动链，清理表面油污，润滑、(3)主驱动链链条滑块，清洁，厚度符合制造单位要求、(4)电动机与减速机联轴器：连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象、(5)空载向下运行制动距离 、(6) 制动器机械装置：润滑、(7) 附加制动器、(8)减速机润滑油：按照制造单位的要求进行检查、更换、(9) 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙、(10)扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度、(11)扶手带速度监控系统 、(12)梯级踏板加热装置，温度感应器接线牢固。

1.2.4以下各部件按国家要求不超过360天进行检查保养、调校、清理一次：

(1)主接触器、(2)主机速度检测功能，功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求、(3)电缆无破损，固定牢固、(4) 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮无损伤，托轮转动平滑、(5) 扶手带内侧凸缘处无损伤，清洁扶手导轨滑动面、(6) 扶手带断带保护开关、(7) 扶手带导向块和导向轮、(8)进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量，符合制造单位要求、(9) 内外盖板连接紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求(10)围裙板安全开关测试有效、(11) 围裙板对接处紧密平滑、(12)电气安全装置动作可靠、(13)设备运行状况，梯级运行平稳。

2.负责电梯的日常保养，每月确保两次维保（含底坑、井道、机房的卫生清洁及机械运行中，各类运行件的清扫、加油、清洁等,所需物质自备）。

3.要求提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。如在服务期中未能按以上要求执行，则每出现一次处罚1000元，两次（不含）以上按违约责任处理，采购人有权提前终止合同，并且不再支付合同余款，由此给采购人造成的损失由成交供应商负责。

4.要求在项目现场建立电梯备品备件库，以便应急维修使用，并提供备品备件的型号、规格、报价等；

5.每周、每月向采购人提交维保计划并确认，建立维护保养手册和档案实行双方签字记录制度。

6.每年在电梯年检到期前协助采购人做好电梯年检申报等工作，在一星期前做好各项安全检查，配合政府主管部门对服务期内的电梯设备实施年检，并对因保养不当产生整改的进行免费整改，若因成交供应商维保不合格导致电梯复检的，复检费由成交供应商承担。

7.免费提供维保所需工具和劳务费用及电梯所需用油（含润滑油等），并免费提供单价在人民币200元以下（含本数）电梯零部件。

8.如需更换单价在人民币200元以上的电梯零部件，要求其价格不得高于市场上同类型号或（替代的品牌）的价格【替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求】, 成交供应商报采购人处，经由采购人审定后支付电梯零部件的费用。后续维修工时在4小时以内的（含）成交供应商负责免费更换、安装、调试（包含所有产生的人工、劳务费用）；维修工时超过4小时的，成交供应商报采购人处，经由采购人审定后支付相关更换、安装、调试费用。

(三）服务人员要求 ：

要求配备不少于8名具有相应资质专业技术人员24小时值班驻点提供维护保养服务（供应商于响应文件中必须提供维保人员的姓名、通迅号码和其有效的特种设备作业资格证书复印件及为其缴纳的2022年任意连续三个月的社保缴纳证明复印件）。

（四）其他要求：

1.对更换下来的电子器件应交由采购人保管或由采购人与成交供应商共同销毁。

2.要求制定严格的管理制度，必须包含工作纪律、巡查制度、节能管理制度、保密制度内容：

（1）工作纪律要求

电梯维护人员在工作中应穿着统一的制服，讲究礼貌、文明执勤遵守劳动纪律等采购单位的有关规定。如有违反纪律或不称职行为者，采购单位有权向要求更换维保人员。

（2）设备巡查要求

电梯维护人员须每天对电梯设备运行情况进行检查，发现问题，及时处理，并做好巡查记录。

（3）节能管理要求

按照采购单位的节能管理规定，认真做好本服务项目的水、电等能源的节约管理工作。

（4）保密要求

要求严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度。对采购人提供的相关资料，应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，追究其法律责任。

3.要求按《电梯系统维保服务考核办法》(详见附件2）中设定的职责要求开展工作并接受考核。

三、商务要求：

（一）服务时间及服务地点：

1.服务时间：自合同签订且提供服务之日起2年。

2.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。

（二）付款方式： 按季度支付，在每个季度的首月5日前成交供应商向采购人提供当季度服务金额的发票，每季度维护保养期满后的15个日历日内支付总合同金额的1/8（无息)。

四、供应商可于响应文件中提供以下方案，以供评审：

1.供应商的“服务方案【包括但不限于①电梯维护保养实施方案（包括日常和季度维护保养措施、项目实施计划方案、故障报修及维修方案、配件的备品备件库建立和维修更换计划方案、安全工作保障及环境保护措施）；②管理制度方案（包括内部管理制度、电梯安全操作规程、电梯维修工岗位责任制度、消防管理制度、人员档案管理制度、质量检验验收制度）；③应急保障方案（包括应急事件总体处置预案、电梯事故防范措施、电梯事故救援方案）；④其它优化、增值服务方案（包括对维护保养工作的合理化建议及优化措施；实质的增值服务举措等）】”。

2.供应商的“项目实施人员配置方案及项目实施人员配置表”，若供应商未提供“项目实施人员配置方案”及“项目实施人员配置表”。

3.供应商的“服务承诺书（包括①提供驻点服务的相关措施的承诺；②对责任事故处理措施的承诺；③对服务质量所达到标准的保障措施的承诺）”。

五、本项目政府采购预算金额为（人民币）：壹佰壹拾万元整（￥1100000.00），超出政府采购预算金额的报价，响应文件将被视为无效处理。

注：本“项目需求”中的所有要求（除服务方案、项目实施人员配置方案及项目实施人员配置表、服务承诺书外）均为实质性要求。

附件1：

电梯分布情况

桂林市创业、住建大厦、发改、鼎晟大厦共95台电梯

1.分布位置：桂林市创业大厦；数量：65台；具体如下：

（1）电梯类型：客梯：19/19/19，电梯品牌：蒂森克虏伯，数量：20台；

（2）电梯类型：客梯：9/9/9，电梯品牌：蒂森克虏伯，数量：12台；

（3）电梯类型：客梯：5/5/5，电梯品牌：蒂森克虏伯，数量：6台；

（4）电梯类型：客梯：4/4/4，电梯品牌：蒂森克虏伯，数量：6台；

（5）电梯类型：自动扶梯，电梯品牌：蒂森克虏伯，数量：16台。

（6）电梯类型：客梯（无机房）：4/4/4，电梯品牌：蒂森克虏伯，数量：4台；

（7）电梯类型：观光梯2/2/2，电梯品牌：蒂森克虏伯，数量：1台。

2.分布位置：桂林市住建大厦、发改大厦；数量：20台；具体如下：

（1）电梯类型：客梯：28/28/28，电梯品牌：上海三菱，数量：9台；

（2）电梯类型：客梯：23/23/23，电梯品牌：日立，数量：9台；(8台)

（3）电梯类型：客梯：4/4/4，电梯品牌：日立，数量：2台。（3台）

3.分布位置：桂林市鼎晟大厦；数量：10台；具体如下：

（1）电梯类型：客梯：20/20/20，电梯品牌：奥的斯，数量：5台；

（2）电梯类型：客梯：15/15/15，电梯品牌：奥的斯，数量：5台。

附件2：

《电梯系统维保服务考核办法》

1.考核内容：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 维护保养 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 配备 | 不少于8名有相应资质的技术人员按工作安排，对电梯进行巡检或保养服务。 | 24小时 驻点服务 |  |
| 2 | 工作 纪律 | 遵守各项规章制度，着装统一、规范，严格执行电梯维护保养条例，坚守岗位。 |  |  |
| 3 | 轿厢 | 灯光明亮 | 每日巡检 |  |
| 4 |  | 风扇运转顺畅、无异响 | 每日巡检 |  |
| 5 |  | 铭牌、使用须知、应急电话齐全 | 每日巡检 |  |
| 6 |  | 楼层显示清晰、按钮可靠 | 每日巡检 |  |
| 7 |  | 无污染、油迹 | 每日巡检 |  |
| 8 |  | 运行平稳、无杂音 | 每周检查 |  |
| 9 |  | 应急设备工作正常 | 半月检查 |  |
| 10 |  | 平层精确 | 每日巡检 |  |
| 11 | 轿顶 | 照明亮度符合厂家设计要求 | 半月巡检 |  |
| 12 |  | 各类开关标识清晰、有效 | 半月检查 |  |
| 13 |  | 无污染、油迹 | 半月巡检 |  |
| 14 |  | 各类线路布线整齐 | 半月巡检 |  |
| 15 | 轿门 | 开/关门顺畅、无撞击现象 | 每周检查 |  |
| 16 |  | 门扇间隙符合国标要求 | 每周检查 |  |
| 17 |  | 光幕有效、门槛导轨槽无异物 | 每日巡检 |  |
| 18 | 厅门 | 开/关门顺畅、无撞击现象 | 半月巡检 |  |
| 19 |  | 门扇间隙符合国标要求 | 半月巡检 |  |
| 20 |  | 紧急开锁装置有效 | 半月检查 |  |
| 21 |  | 呼梯盒的楼层显示清晰、按钮可靠 | 每日巡检 |  |
| 22 |  | 无污染、油迹、门槛导轨槽无异物 | 每日巡检 |  |
| 23 | 控制柜 | 各类元件标识清晰 | 半月检查 |  |
| 24 |  | 各类元件安装可靠 | 每周检查 |  |
| 25 |  | 无杂音 | 每日巡检 |  |
| 26 |  | 线路布线整齐 | 每日巡检 |  |
| 27 |  | 无污染、积尘 | 每日巡检 |  |
| 28 | 主机 | 标识清晰 | 每日巡检 |  |
| 29 |  | 主机运行无异响 | 每日巡检 |  |
| 30 |  | 制动器动作可靠 | 半月检查 |  |
| 31 |  | 无污染、油迹 | 每日巡检 |  |
| 32 |  | 救援工具齐全，符合使用要求 | 每日巡检 |  |
| 33 |  | 防护罩安装齐全 | 每日巡检 |  |
| 34 | 限速器 | 无积尘 | 每日巡检 |  |
| 35 |  | 活动部件润滑良好 | 每日巡检 |  |
| 36 |  | 运行无异响 | 每日巡检 |  |
| 37 |  | 有效检验期 | 每日巡检 |  |
| 38 | 底坑 | 无污染、油迹 | 半月巡检 |  |
| 39 |  | 照明亮度符合厂家设计要求 | 半月巡检 |  |
| 40 |  | 各类元件安装可靠 | 半月检查 |  |
| 41 |  | 无杂音 | 半月巡检 |  |
| 42 |  | 线路布线整齐 | 半月巡检 |  |

2.考核措施：

（1）成交供应商严格按要求配备至少8名具有相应资质的技术人员，如人数不达到要求，每人次每天扣除服务费300元作为违约金，缺人连续超过3天的从第4天起，每人次每天扣除服务费500元作为违约金。

（2）成交供应商在岗人员有脱岗、酒后上岗、替岗（个别情况须事先与甲方报备）、弄虚作假、未按要求统一着装等违反相关规定的，同一名人员第一次扣除服务费300元作为违约金，第二次扣除服务费500元作为违约金，第三次扣除服务费1000元作为违约金，三次扣除服务费以后如再次出现违反以上规定的情形，每次扣除服务费2000元作为违约金。

（3）采购人日常检查工作时发现的问题，成交供应商未及时整改，每处扣除服务费300元作为违约金。

（4）成交供应商服务人员如有变动，须书面报采购人备案，并在老员工离职前配备具有相应资质的新员工到岗。否则，每人次扣除服务费500元作为违约金。

（5）因成交供应商原因发生事故，造成恶劣影响的，每次扣除服务费10000元作为违约金。

（6）成交供应商对所管理的设施设备须按相关规范进行维护保养，如设施设备存在隐患或故障，须如实提供专业、合理的维修、更换、改造方案（包含方案报价）。所提供的方案经第三方检测不合理，或报价明显高于市场价的，每次扣除服务费2000元作为违约金。

（7）成交供应商服务人员在工作期间遇投诉，经采购人核实为有效投诉的，第一次扣除服务费1000元作为违约金，第二次扣除服务费3000元作为违约金，第三次扣除服务费5000元作为违约金，三次扣除服务费以后如再发生违反以上规定的，每次扣除服务费10000元作为违约金。

（8）业务交流制度

a成交供应商项目负责人须每天与采购人进行业务交流、沟通；

b成交供应商法定代表人或法定责任人须每半年与采购人进行业务交流、沟通，如不按要求与采购人进行业务交流、沟通的，每次扣除服务费2000元作为违约金。

(9) 成交供应商拒不配合采购人日常工作安排的，采购人可以提前中止合同。

(10)考核中约定的扣除服务费条款，扣除服务费总额最多不超过合同总额的15%,如扣除服务费累计超过合同总额的15%，采购人可以提前中止合同。