审计资料说明函

桂林市雁山区财政局：

根据初步评审结果，我单位对报送的雁山区草坪回族乡草坪村污水管网改造工程做以下回复说明：

- 污水支管沟槽开挖及回填断面图中超过1.5m放坡，未超过1.5m不放坡，但未设计未放坡断面图，请设计明确并完善图纸。

回复：不放坡时的断面回填做法同放坡断面图。已修改设计图中的说明，详见图纸（GW-02-1）。

- 施工图中污水检查井φ1000标准图集号为06MS201-3，页21；入户检查井600*600图集号为20S515,页326。上述两种井的图集均为定型井，如项目实际情况不符合此图纸及图集，请设计按送审预算调整符合项目实际情况的图纸及图集。（暂未审）

回复：补充详图，详见图纸（GW-05-5~ GW-05-6）。

3、按照定额计算规则，φ300以内的工作面是200mm；设计图纸沟槽开挖宽度B的表格工作面为300mm与计算规则不一致，请设计提供统一按300mm的依据。（工程量暂按设计未扣减）

回复：设计中参考国家规范《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中4.2.3条，金属类、化学建材管道（D≤500）一侧的工作宽度取300mm。

恒艺鼎丰建设集团有限公司

2025年1月22日