# 贵港市人民医院污水处理站运维托管服务项目采购需求

一、项目概况及污水处理系统简介

我院院区设有四座污水处理站（总院、西院、儿童诊疗中心、第二门诊），其中有发热门诊、传染病楼预消毒站各一座，预消毒后汇入总院污水处理站。污水处理池体均为地埋式，分别独立设置排放口接入市政污水管网，目前我院污水处理均使用次氯酸钠作为消毒剂。为了要求保障我院污水处理站正常运行、维护及排放达标，需要采购污水处理站运维托管服务。四座污水处理站相关参数如下：

（一）总院院区污水处理站

总院院区污水处理站设计处理能力1400m³/d，采用“二级生化+消毒”工艺。污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准（表一）。

（二）西院院区污水处理站

西院院区污水处理站设计处理能力300m³/d，采用“二级生化+消毒”工艺，前端设有的预消毒及脱氯设施暂不使用。污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准。

- 儿童诊疗中心院区污水处理站

儿童诊疗中心院区污水处理站设计处理能力250m³/d，采用“二级生化+消毒”工艺，污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准。

- 第二门诊院区污水处理站

第二门诊院区污水处理站设计处理能力150m³/d，采用“二级生化+消毒”工艺，污水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准。

二、采购运维服务主要内容及要求

（一）运维单位为本项目配备的管理人员要求如下：

运维单位需至少配备一名常驻管理人员和一名常驻化验员，其中管理人员需持生态环境保护工程类中级或以上职称环保工程师相关证书，化验员专业要求为环境工程或环境科学类专业。负责日常操作维护管理并负责解决在运行管理中出现的疑难问题，接受医院监督，配合医院完成污水处理站迎检工作。

（二）运维设备清单

| 序号 | 名称 | 工艺 | 设备台数 | 设计处理量 | 实际处理量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总院 | 生物接触氧化 | 16台 | 1500m³/d | 1800~2000 m³/d |
| 3 | 第二门诊 | MBR | 15台 | 100 m³/d | 31 m³/d |
| 4 | 西院 | 生物接触氧化 | 21台 | 300 m³/d | 35 m³/d |
| 5 | 发热门诊（总院） | 次氯酸钠消毒 | 2台 | / | 约35 m³/d |
| 6 | 传染病楼（总院） | 次氯酸钠消毒 | 2台 | / | 约35 m³/d |

（三）服务要求

1.每座污水处理站检测试剂、设备配置齐全。每座处理站每日取水样两次，上午下午各一次，并检测余氯、测pH值。每月至少检测COD、氨氮数值各一次，在数值异常时，采取针对性措施及时调整污水站运行。

2.每天巡检设备，确保设备运行状况正常。储备备用设备，在设备损坏时确保当日能排除故障，确保污水处理站能时刻正常运行。定期全面检查、维护保养设备设施，并做好相应台账记录。

3.各设备维护、保养（除在线监测设备外的维修、保养、更换等），包括但不限于设备机油添加、设备轮休、设备性能检查评估、设备内积尘清除、除锈防腐。维修、更换损坏设备，及时维修损坏设备，如设备维修后运行状况仍不理想（如出现风机噪声异常、电控器件腐蚀、水泵叶浆气蚀、线路老化等情况），则直接更换新设备，包括新设备的采购、运输、安装，旧设备的拆除，由医院管理人员签字确认。

4.确保现有污水处理站各项设施正常运行及处理水质达标、运行正常、记录完善、满足环保及医院上级主管部门的各项要求和标准等，一切医院污水处理运营相关工作。

5.建立运营维保管理服务计划，并按环保要求做好所有记录，建档留存，年底统一将所有记录档案资料整理成册并移交医院。

6.记录台账要求真实、准确、完整，符合环保、卫生等系统上级主管部门的要求。

7.提供能满足环保检查要求的安全防护用品和污水处理设备的常规备品备件，并做好台账。

8.负责安装污水处理站内损坏的标识标牌及上墙制度更新等。

9.每半年提供一次污水处理站运维报告，对污水处理站的设备、设施运行状况、维修保养状况、设备更换状况、出水水质状况、污水站存在的问题等进行全面分析，以便医院管理层能直观地了解污水处理站的运行情况。

10.配合医院完成各监管单位检查，提供业主所需数据。配合医院在突发疫情情况调整污水站运行参数，确保污水站出水稳定安全达到国家临时要求的指标要求。

11.配合第三方水质检测公司进行水质检测工作，并对水质检测报告数值进行持续跟踪分析，确保全面客观了解污水处理站运行状况，确保无异常情况发生。

12.及时清理集水池内的固体废弃物，确保水泵工作正常；确保进水管道、格栅等设施进水正常，对污水站机房环境进行相应清扫活动，确保机房环境干净整洁。

（四）服务期限三年。

三、服务费上限控制价为180万元/三年。

贵港市人民医院

2025年1月25日