- 设备清单报价表

| 序号 | 品名 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悼念厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 豪华全自动仿木纹瞻仰台 | 6000*5000*1100 |  | 1 |  |  |
| 2 | 瞻仰台专用对接推车 | 2000*660*920 |  | 1 |  |  |
| 3 | 仿木纹司仪台 | 850*440*1080 |  | 2 |  |  |
| 4 | 仿木纹供桌 | 1500*500*700 |  | 2 |  |  |
| 5 | P2.5室内全彩屏 | 10m² |  | 1 |  |  |
| 6 | P10单白色LED显示屏 | 3.24m² |  | 1 |  |  |
| 7 | 音响设备 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 双层可移动不锈钢绢花圈 | Φ1000 |  | 10 |  |  |
| 9 | 遗像框 | 420*275*135 |  | 1 |  |  |
| 10 | 电子香炉 | 100*350 |  | 1 |  |  |
| 11 | 供品盘 | 200*85 |  | 2 |  |  |
| 12 | 跪垫 | 480*480 |  | 3 |  |  |
| 13 | 电子蜡烛 | 54*72*52 |  | 1 |  |  |
| 遗体冷藏 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 单层升降车 | 2100*680*Hmin-max |  | 1 |  |  |
| 16 | 推车 | 2100*700*750 |  | 10 |  |  |
| 安防净化 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 通风组合柜1 | 1500*800*500 |  | 3 |  | 3米 |
| 19 | 通风组合柜2 | 1500*800*500 |  | 3 |  | 3米 |
| 20 | 器械手推车 | 750×500×800 |  | 2 |  |  |
| 21 | 器械工具柜 | 900*420*1800 |  | 2 |  |  |
| 22 | 热水器 | 80L |  | 2 |  |  |
| 23 | 不锈钢拖把池 | 500*400*500 |  | 2 |  |  |
| 24 | 化妆整容室空气净化 | 28m² |  | 1 |  |  |
| 25 | 遗体整容室空气净化 | 21m² |  | 1 |  |  |
| 26 | 火化车间空气净化 | 243m² |  | 1 |  |  |

- 豪华全自动仿木纹瞻仰台

| 产品名称 | 豪华全自动仿木纹瞻仰台（二次升降、双保险、三层台步） |
| --- | --- |
| 规格 | 外部尺寸：6000*5000*1100（mm） |
| 棺体 | 外形尺寸：2300*1000*1100（mm） 全自动内空：2100*740*360（mm） 外部材料：仿木纹不锈钢板（厚0.8mm） 棺体四周装饰仿瓷画面 内部材料：经氧化处理冰柜专用轧花铝板 （0.6㎜） |
| 棺罩 | 外形尺寸：2300*1000*300（mm） 材料：亚克力，一次模吸成型双层罩（厚4mm） 开罩方式：自动开启 |
| 台步 | 三层台步，表面材料：仿木纹不锈钢板 内部骨架：不锈钢管25*25*实厚0.7（mm） 需经无声音处理 前台步开启方式：自动开启 |
| 围栏 | 双层围栏：有机玻璃 带灯光双面装饰画，灯光单独控制，梅兰竹菊、琴棋书画 |
| 台柱 | 125*125*518mm缩颈不锈钢内嵌立体金属花纹方柱 |
| 托板 | 不锈钢管,304不锈钢板，规格：1960*600（㎜） |
| 托板架 | 升降架：不锈钢管30*15*1.5（mm） 二次升降功能：不开启棺盖，遗体也能升至棺口，让亲属从更好地角度和方位瞻仰遗体。 |
| 助力导轮 | 尼龙轮 Φ50*38mm |
| 蒸发器 | 直冷内置式紫铜盘管蒸发器 |
| 冷凝器 | 风冷式翅片紫铜盘管冷凝器 |
| 保温层 | 聚氨脂发泡料 |
| 额定温度 | -15°C |
| 输入功率 | 924W |
| 电源 | 220V 50HZ |
| 机组形式 | EHU2160GK 全封闭压缩机（2台） |
| 制冷剂 | R404 |
| 温度控制 | 全自动微电脑温度控制器 |

## 瞻仰台专用对接推车

| 序号 | 品名 | 对接推车（对接全自动瞻仰棺） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 外型尺寸：L2000×W660×H920（mm） 对接担架板：L1960×W600（mm） |  |
| 2 | 材质 | 车体：Φ51*1.1mm不锈钢管和厚1.5mm不锈钢板 |  |
| 3 | 助力导轮 | 尼龙轮Φ50*10.5*40（mm） |  |
| 4 | 产品结构 | 车体台面上安装有尼龙轮，托板置于尼龙轮上，托板与车体有固定装置。 底部安装活动轮，轮与轮架高130mm，前后两端带刹万向轮。 |  |
| 5 | 特点 | 此推车可与全自动瞻仰棺配套使用，操作方便，整个工作流程免抬，既减少了作业人员又减轻劳动强度。 |  |

## 司仪台 /主持台

| 材质 | 仿木纹不锈钢司仪台 |
| --- | --- |
| 规格 | 850*440*1080mm |

## 仿木纹不锈钢供桌

| 材质 | 仿木纹不锈钢1.0mm |
| --- | --- |
| 规格 | 1500*500*700mm |

- P2.5室内全彩屏

| 序号 | 项目名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P2.5室内全彩屏 | 1、像素点间距：≤2.5mm 2、像素密度：≥160000 Dots/m2 3、单元板分辨率：≥8192 Dots 4、显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广 5、驱动方式：恒流驱动 6、供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 7、整屏平整度：≤0.04mm 8、模组平整度：≤0.03mm 9、拼接缝：≤0.03mm 10、白平衡亮度：≥600Cd/m² 11、亮度均匀性：≥99% 12、色度均匀性：±0.001Cx、Cy内 13、色温：800-18000K 14、水平视角：≥170° 15、垂直视角：≥170° 16、对比度：≥8000：1 17、刷新率：≥3840Hz 18、像素失控率：<1/100000 19、发光点中心偏距：＜0.8% 20、峰值功耗：≤300W/m² 平均功耗：≤120W/m² |
| 2 | 视频处理器V960 | - 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 - 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 - 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 - 支持输入源一键切换。 - 支持外置独立音频。 - 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 - 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 - 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 - 支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素，最大宽度 3840 像素，最大高度 1920 像素。 - 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 - 支持通过 RS232 协议连接中控设备。 - 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等 - 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制 |
| 3 | 数据接收卡 | 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 32 组RGB 并行数据； 2.采用 16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患， 9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 |

- P10单白色LED显示屏

单元板尺寸：长×宽为：320mm× 160mm

单元板解析度：32（行）×16（列）＝512（像素）

单元板最大功率：24.0W

亮度：大于或等于3000CD/ m2

水平、垂直视角：最佳视角800 /600

水平：大于或等于1600 ，向上大于100   ，向下大于或等于200

LED封装：SMD2835

视频灰度等级：同步256级灰度，具有LED离散性引起的不均匀性校正技术。

显示模式：VGA同步显示

扫描方式：1/4扫描（恒流）驱动

最佳视距：最佳视距：5m～80m。

使用环境温度：使用环境温度-15ºC～+60ºC，

湿度10%～90%RH

连续工作时间：连续工作时间：大于或等于24小时

屏幕寿命：大于10万小时

外框装饰：黑色专用铝型材或不锈钢

工作电压：220±10％

操作系统：WIN98/WINXP/WIN2000

防护等级：IP65

系统：WIFI控制

- 音响设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业音箱 | 2 | 只 | 单10寸15厘MDF烤漆箱体 ;低音140磁51芯(铁)，高音90磁34芯 质柔和中带刚,低频圆润饱懑有弹性,真实自然,高音细腻.新型耐高温的音圈保证单元长期工作。频率范围;57HZ-18KHZ 单元配置 ;•高音喇叭 : 1×1.34"34芯LF:10"×1 HF:1.5"×1 阻抗;8Ω 灵敏度;95DB 额定功率 ; 200W 峰值功率 ;800W 最大声压;124DB 分频模式 ;Mode 内置分频 吊装/安装 ;多点吊挂/支架（可旋转调整）表面处理;黑色催化聚亚安酯漆 净重;15KG 外型尺寸;351L×320D×533H |
| 2 | 卡包功放 | 1 | 台 | 4路话筒输入(前3后1）;音乐输入：4路外部输入（TAPE,VCR,MIDI.DVD)及MP3输入（SD,USB，蓝牙。MP3播放器优先，红外线遥控。音乐调节： 高低音、左右平衡、总音量话筒调节: 每路增益，回声、延时、均衡式高低音调节、混响深度 ； 铝合金面板式高低音调节、混响深度 ； 铝合金面板功放保护： 开机保护， 短路，直流和过热保护装置； 尺寸：130*430*360MM输入灵敏度（话筒） 5-100mv/1Kohm输入灵敏度（线路） 250mv/47Kohm冷 却 : 变速风扇电源供应 AC210V-230V 50~Hz输出阻抗 4-16ohm。。2*2*450W/8Ω |
| 4 | 无线手持话筒(一拖二) | 1 | 套 | ●全新的音频电路设计，高音细腻，中低频厚实，听感真实； ●全新概念的自动数字导频技术，最大程度的解决了多套使用时的相互串频现象； ●内置防啸叫电路与10种声音模式，可以通过菜单调整； ●话筒具有自动静音功能，话筒静置3秒后自动静音，跌落静音和翻滚时静音，10分钟后自动关机，检测到话筒被拿起时,自动激活，话筒正常工作； ●双通道多段电子音量可调，双通道自动搜频功能，方便实用。 接收机指标： ●CHA左通道频率: 550.1MHZ--618.8MHZ 100个信道可调 ●CHB右通道频率: 619.4MHZ--693.8MHZ 100个信道可调 ●振荡方式: 锁相环频率合成(PLL) ●主机音量电位器按下去有EQ调节，可以调节10种EQ风格 ①直通；②低频提升；③高音和低音同频增加；④低频衰减；⑤马安曲线；⑥中频增强；⑦中低频增强；⑧高频增强；⑨重低音厚重，加高频补偿；⑩主持人（会议与朗诵） ●接收方式: 超外差二次变频 ●接收灵敏度: -95--67dBm ●音频频响: 40-18000Hz ●谐波失真: ≤0.5% ●信噪比: ≥100dB ●音频输出: 平衡输出和混合输出 ●调制方式: 调频（FM） ●电源规格: 12V/1A DC(开关电源适配器） ●使用距离: 30米-50米有效 发射器指标： ●发射频率：UHF550-694MHz ●频率稳定度：±10ppm ●音频频响: 40-18000Hz ●振荡方式: 锁相环频率合成(PLL) ●导频方式: 数字导频 ●显示方式：LCD ●电流耗损：＜25mA ●副谐波：＜主波40dB ●调偏度：±20KHz ●发射电流：180mA ●发射功率: 10mW ●音头类型：动圈式 ●天线：内置式 ●电池：5号电池2节 |
| 5 | 音箱支架 | 2 | 套 |  |

## 双层可移动不锈钢绢花圈

| 产品介绍 |  |
| --- | --- |
| 品名 | 双组式绢花花圈 |
| 颜色 | 白色 |
| 材质 | 不锈钢骨架、布艺绢花 |
| 产品规格 |  |
| 花圈直径 | 1000mm |
| 整体高度 | 2020mm |
| 产品工艺 |  |
| 纯布艺绢花，采用优质的不锈钢材料制作，花朵使用固定型技术，花朵布置均匀、平整、牢固、色彩素雅，仿真度高，典雅肃穆、绿色环保。此产品使用期限长，易打理，整体效果庄重、美观大方。该产品为了使用、存放更加便捷，配备了相应的移动支架。 |  |
| 使用说明 |  |
| 主要用途 | 殡仪馆礼厅及悼念场所 |
| 安装 | 组装，可安放支架，装饰在殡仪馆礼厅内。 |

- 遗像框

| 材质 | 实木 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 420*275*135mm |
| 相框尺寸 | 250*180mm |

- 电子香炉

架子350mm总高度350mm 架子宽100mm，可插电和电池使用

- 供品盘

| 规格 | 材质：陶瓷，直径200 高度85 底盘直径115 |
| --- | --- |

- 跪垫

| 材质 | 布艺 |
| --- | --- |
| 规格 | 480*480前高230后高170 |

- 电子蜡烛

| 规格 | 圆柱直径 54mm 底座直径：72mm 底座高：52mm |
| --- | --- |
| 特点 | LED灯珠 寿命长，长时间开启不发热 安全环保。 |

## 单层升降车

| 产品名称 | 单层升降车 | 产品规格 | 2100*680*Hmin-max |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 220V | 承重max | 150Kg |
| 高度min | 740mm | 高度max | 1480mm |
| 电瓶 | 12V锂电池+12V电机+充电器 |  |  |
| 电瓶可承重升降次数 | ≤50次（充满电后可连续运行次数） |  |  |
| 操作状态 | 直流 |  |  |
| 升降系统 | 液压升降系统，H3G液压缸，缸体外径50㎜，伸缩杆直径Φ25㎜，行程300㎜ |  |  |
| 升降对接范围 | 升起高度1480㎜，折叠状态下的高度（最低位置）为740㎜ |  |  |
| 总重量 | 146Kg |  |  |
| 材料及特点说明 | 升降车体均采用不锈钢型材管制作，升降部分采用50*25*1.0mm方管制作；对接上架安装滚动拉杆，进出抬尸板轻松自如。 |  |  |

- 推车

| 序号 | 品名 | 推车 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 外型尺寸：L2100×W700×H750（mm） 面板尺寸：L2000xW700xH750(mm) 面板至地面高度：750mm |  |
| 2 | 材质 | 直径38的圆管1.1厚，不锈钢板0.8厚 |  |
| 3 | 助力轮 | 前轮为16寸电动车轮，后轮为轮与轮架高4寸的带刹万向轮 |  |
| 4 | 产品结构及特点 | 万向轮推行过程轻松省力；一头四弯扶手推拉顺滑便利。面板底部加装减噪木板，行进过程无异响。最大承重：110Kg左右。 |  |

- 通风组合柜1

304不锈钢材质，功能：上层为器械柜，下层为通风柜，有经模具冲压而成的排风栅栏。技术指标：尺寸：高800mm*宽500mm。

- 通风组合柜2

304不锈钢材质，功能：上层为器械柜，下层为通风柜，带洗手水池和经模具冲压而成的排风栅栏，洗手池水龙头：冷热可调龙头。技术指标：尺寸：高800mm×500mm。

- 器械手推车

304不锈钢材质，外形尺寸（长深高）：750×500×800mm,用于工具的盛放，万向脚轮，方便取用。

- 器械工具柜

304不锈钢材质，尺寸900*420*1800mm，厚度0.8mm,主要是用于存放工具、上层为双开式玻璃门（带锁）方便工具的寻找。中间为2个抽屉。下层为双开式不锈钢门（带锁）

- 电热水器

1、控制方式 :触摸控制，APP智能操作。

2、加热方式 :双管加热。

3、产品容量: 80L。

4、额定压力 :0.75Mpa

5、能效等级: 1级。

6、额定电压 :220V/50Hz。

7、额定功率: 3000W。

8、热效率 :80%。

9、防漏电装置 :防电墙技.

10、安全保护 :防干烧保护，高温保护，高压保护，漏电保护

- 不锈钢拖把池

材质:不锈钢

规格: 500*400*500mm

- 殡仪馆空气净化设备清单及参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整容化妆间 |  |  |  |  |  |  |
| 化妆整容间安防净化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全新风空调机组 | 套 | 2 |  |  | 制冷量5p/套.经过空调机组制冷/制热处理后才允许送入室内，不许室内空气自循环混合风和混合没有经过任何处理的全新风再送入室内。在保证室内外空气交换次数的情况下，功率：制冷功率4600W、制热功率4300W。循环风量2000m3/h。室内机噪音36-32dB、室外机噪音61dB。 |
| 2 | 空调配套材料 | 套 | 2 |  |  | 包含铜管、保温棉等空调安装材料 |
| 3 | 触摸屏电气集中控制系统 | 套 | 1 |  |  | 全触摸式液晶显示控制面板，使用品牌控制器件及保护器件,集中控制化妆整容台、空调系统及温度控制调节、室内的抽排风系统风量大小控制调节，使得室内温度、空气新鲜度、风速可以控制到最佳状态，从而使操作人员在舒适的环境下工作。控制改装型新风管道空调机组、解剖台、和抽排风系统等电器 |
| 4 | 吊管式紫外消毒灯 | 套 | 4 |  |  | 安装在室内顶部用于对室内消毒。技术指标：功率：30W |
| 5 | 紫外消毒灯电子定时开关系统 | 套 | 1 |  |  | 定时系统：职工工作完毕出门时设置好消毒系统打开紫外消毒，系统会自动进入消毒状态，消完毒系统自动关闭消毒灯，进门时打开电源系统自动关闭紫外灯，防止紫外线伤害到工作人员。 |
| 6 | LED无影防炫目无闪光照明系统 | 套 | 1 |  |  | 高新技术，防炫目净化照明，科学合理的布置灯光，室内照度≥1100LUX，光线更柔，使得工作时能有效观察细微特征，长时间工作眼睛不疲劳。与吊顶结合美观。LED灯特点：1、整体边缘设计、简约空间，2、边框材料优质铝材。3、全铝喷哑光粉。4、纤薄面板、雾面质感边框。5、节能驱动。6、原装LED芯片。7、节能、超薄、长寿命、无闪屏、高亮度。8、额定电压：220 V。 9、额定功率：356W 。10、色温/颜色：6500 k 。11、防护等级：20 。12.无影灯带由10盏LED灯组成。 |
| 7 | 层流布气装置 | 套 | 1 |  |  | 自动将空调的冷风和热新风混和达到人体舒适温度；控制混和新风静压状态，箱面设有数千只送风孔，可向下垂直送新风，尺寸：260×140×50cm；配吊杆、螺母、垫片 |
| 8 | 新风口 | 套 | 2 |  |  | ABS材质 ，尺寸：800*300mm |
| 9 | 净化型高效吸风机 | 套 | 1 |  |  | 高级变频离心式风机，噪音小，排风能力强，流量稳定，风量4228-8021m³/h可自由调节，功率2.2KW. |
| 12 | 风机软连接 | 套 | 1 |  |  | 帆布软连接，周长小于3600mm。 |
| 13 | 排风管道 | 套 | 1 |  |  | 0.75mm镀锌板，法兰，角钢，支架、油漆等。 |
| 14 | 风帽防雨罩等 | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 15 | 净化吊顶系统 | ㎡ | 28 |  |  | 吊顶采用50mm厚玻镁板颜色为淡色调，安装必须美观，对缝对线整齐，牢固可靠，吊顶与地面之间净高度为2.8m. 包含：丁字铝、槽铝、内圆弧、塑料底条、角铝、外圆柱、吊顶辅料、槽铝、密封胶等辅助材料。 |
| 17 | 室内线材 | ㎡ | 28 |  |  | 室内安装所需要的线材国标。国标，用于照明、空调、风机等设备通讯、信号控制等，不含配电房至电箱总电源线。配电线管口径32mm以内。 |
| 18 | 安装辅助材料 | ㎡ | 28 |  |  | 吊顶杆、角钢、膨胀、螺丝、玻璃胶、法兰钩等其他配件。 |
| 19 | led照明灯 | 盏 | 4 |  |  | 电源电压 220V；色温 6500K(冷白)（K）；功率40W 外壳材质 铝；显色指数 80；尺寸 600*600（mm）；光通量2800（LM） |
| 20 | 应急灯 | 盏 | 1 |  |  | 产品规格: 264*38*244mm ；执行标准: GB17945-2010；开孔尺寸: 190/60mm ；充电时间: ＜24小时；材质: 铁皮喷塑 ；主电功率: 5W 应急时间: ＞90分钟 |
| 22 | 减震器 | 套 | 1 |  |  | 1、阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块。 2、每套含4个独立减震装置。 |
| 23 | 钢管脚手架费用 | ㎡ | 28 |  |  | 架设送排风风管、及安装设备使用 |
| 遗容整理室 |  |  |  |  |  |  |
| 遗容整理室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全新风空调机组 | 套 | 1 |  |  | 制冷量5p/套.经过空调机组制冷/制热处理后才允许送入室内，不许室内空气自循环混合风和混合没有经过任何处理的全新风再送入室内。在保证室内外空气交换次数的情况下，功率：制冷功率4600W、制热功率4300W。循环风量2000m3/h。室内机噪音36-32dB、室外机噪音61dB。 |
| 2 | 空调配套材料 | 套 | 1 |  |  | 包含铜管、保温棉等空调安装材料 |
| 3 | 触摸屏电气集中控制系统 | 套 | 1 |  |  | 全触摸式液晶显示控制面板，使用品牌控制器件及保护器件,集中控制化妆整容台、空调系统及温度控制调节、室内的抽排风系统风量大小控制调节，使得室内温度、空气新鲜度、风速可以控制到最佳状态，从而使操作人员在舒适的环境下工作。控制改装型新风管道空调机组、解剖台、和抽排风系统等电器 |
| 4 | 吊管式紫外消毒灯 | 套 | 4 |  |  | 安装在室内顶部用于对室内消毒。技术指标：功率：30W |
| 5 | 紫外消毒灯电子定时开关系统 | 套 | 1 |  |  | 定时系统：职工工作完毕出门时设置好消毒系统打开紫外消毒，系统会自动进入消毒状态，消完毒系统自动关闭消毒灯，进门时打开电源系统自动关闭紫外灯，防止紫外线伤害到工作人员。 |
| 6 | LED无影防炫目无闪光照明系统 | 套 | 1 |  |  | 高新技术，防炫目净化照明，科学合理的布置灯光，室内照度≥1100LUX，光线更柔，使得工作时能有效观察细微特征，长时间工作眼睛不疲劳。与吊顶结合美观。LED灯特点：1、整体边缘设计、简约空间，2、边框材料优质铝材。3、全铝喷哑光粉。4、纤薄面板、雾面质感边框。5、节能驱动。6、原装LED芯片。7、节能、超薄、长寿命、无闪屏、高亮度。8、额定电压：220 V。 9、额定功率：356W 。10、色温/颜色：6500 k 。11、防护等级：20 。12.无影灯带由10盏LED灯组成。 |
| 7 | 层流布气装置 | 套 | 1 |  |  | 自动将空调的冷风和热新风混和达到人体舒适温度；控制混和新风静压状态，箱面设有数千只送风孔，可向下垂直送新风，尺寸：260×140×50cm；配吊杆、螺母、垫片 |
| 8 | 新风口 | 套 | 2 |  |  | ABS材质 ，尺寸：800*300mm |
| 9 | 净化型高效吸风机 | 套 | 1 |  |  | 高级变频离心式风机，噪音小，排风能力强，流量稳定，风量4228-8021m³/h可自由调节，功率2.2KW. |
| 12 | 风机软连接 | 套 | 1 |  |  | 帆布软连接，周长小于3600mm。 |
| 13 | 排风管道 | 套 | 1 |  |  | 0.75mm镀锌板，法兰，角钢，支架、油漆等。 |
| 14 | 风帽防雨罩等 | 套 | 1 |  |  | 定制 |
| 15 | 净化吊顶系统 | ㎡ | 21 |  |  | 吊顶采用50mm厚玻镁板颜色为淡色调，安装必须美观，对缝对线整齐，牢固可靠，吊顶与地面之间净高度为2.8m. 包含：丁字铝、槽铝、内圆弧、塑料底条、角铝、外圆柱、吊顶辅料、槽铝、密封胶等辅助材料。 |
| 17 | 室内线材 | ㎡ | 21 |  |  | 室内安装所需要的线材国标。国标，用于照明、空调、风机等设备通讯、信号控制等，不含配电房至电箱总电源线。配电线管口径32mm以内。 |
| 18 | 安装辅助材料 | ㎡ | 21 |  |  | 吊顶杆、角钢、膨胀、螺丝、玻璃胶、法兰钩等其他配件。 |
| 19 | led照明灯 | 盏 | 4 |  |  | 电源电压 220V；色温 6500K(冷白)（K）；功率40W 外壳材质 铝；显色指数 80；尺寸 600*600（mm）；光通量2800（LM） |
| 20 | 应急灯 | 盏 | 1 |  |  | 产品规格: 264*38*244mm ；执行标准: GB17945-2010；开孔尺寸: 190/60mm ；充电时间: ＜24小时；材质: 铁皮喷塑 ；主电功率: 5W 应急时间: ＞90分钟 |
| 23 | 减震器 | 套 | 1 |  |  | 1、阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块。 2、每套含4个独立减震装置。 |
| 24 | 钢管脚手架费用 | ㎡ | 21 |  |  | 架设送排风风管、及安装设备使用 |
| 基础工程（甲方负责） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础工程 | 项 | 1 |  |  | 设备安装前甲方需要按照图纸提前做好风道开挖、砌筑、防水，做好水（供水、排水、热水）、电、管路铺设、风机空调基础，地面找平、瓷砖铺设等基础工程。 |
| 2 | 主线 | 项 | 1 |  |  | 设备安装前甲方需要把主线分别引到净化室配电箱位置，预留2m |

- 火化车间空气净化详细技术参数

| 殡仪馆空气净化设备清单及参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 技术参数 |
| 一、火化车间 |  |  |  |  |  |  |
| 全新风安防净化系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全新风净化直流变频直膨空调机组 | 套 | 2 |  |  | 1、新风风量8000(m^3/h),机外余压(Pa)600，风机全压(Pa) 784,制冷量(kW)61.5，制热量(kW)68。 2、机组总尺寸(L*W*H)2400*1450*1030mm，室外机尺寸(L*W*H)1590*765*1662，外机功率29KW，内机功率4KW ,机组包含新风段、初效过滤段(G4)、直接蒸发段、离心送风机段。 3、气管管径（mm*根数）φ28.6*1，液管管径（mm*根数）φ15.88*1 4、箱体参数箱板保温厚度25mm, 机组底座钣金80mm . 5、新风段段长(mm)600,阻力(Pa)20 ,新风口尺寸(宽*长) 560*800,新风口类型 镀锌手动风阀 ,新风口风速(m/s) 4.96 . 6、初效过滤段段长(mm)200,阻力(Pa)89 ,初阻力(Pa)59,终阻力(pa)119 ,过滤等级G4 ,过滤器型式 板式, 支架材质 镀锌框架单元, 压差计 0-125Pa. 7、直接蒸发段段长(mm)600, 阻力(Pa) 75 ,盘管型号3R30H1100L,换热管材质铜管 .翅片材质亲水铝片,盘管边框材质 镀锌板,水盘材质 不锈钢板,处理风量(CMH)8000,盘管迎风面风速(m/s) 2.65 制冷量/显冷量(kW) 61.5 进风干/湿球温度(℃) 35.5/28.2 盘管排数 3 盘管片数 14 蒸发温度(℃) 7.5 8、离心送风机段段长(mm)1000,风量(m3/h)8000,全压(Pa)784 , 电源380V/3Ph/50Hz, 电机型号4kW-4P, 出风口风速(m/s) 13.62m/s,风机内功率(kW) 2.762kW. |
|  | 触摸屏电气集中控制系统 | 套 | 2 |  |  | 全触摸式液晶显示控制面板，使用品牌控制器件及保护器件,集中控制化妆整容台、空调系统及温度控制调节、室内的抽排风系统风量大小控制调节，使得室内温度、空气新鲜度、风速可以控制到最佳状态，从而使操作人员在舒适的环境下工作。箱体采用304无指纹不锈钢材质，包含变频器，显示屏、小型继电器，3P 断路器，继电器、接线排、开关电源、指示灯 PLC等配套材料 。 |
| 2 | 空调配套材料 | 套 | 2 |  |  | φ35/φ19.05mm铜管、配套铜管保温棉、排水管等空调安装材料 |
| 3 | 全新风送风管道 | 套 | 2 |  |  | 1mm镀锌板，包含法兰，角钢，支架、油漆等。 |
| 4 | 全新风送风管道保温系统 | 套 | 2 |  |  | 20mm厚度的保温棉，专用胶水 |
| 5 | 空调防雨装置 | 套 | 2 |  |  | 角钢、彩钢瓦、油漆、螺丝、玻璃胶 |
| 6 | 减震器 | 套 | 4 |  |  | 1、橡胶减震模块。 2、每套含4个独立减震装置。 |
| 7 | 风机空调基础 | 个 | 4 |  |  | 钢结构或混泥土基础，满足设备安装需求 |
| 8 | 70℃防火阀 | 套 | 2 |  |  | 国标，周长3600mm以内 |
| 9 | 送风立柱 | 套 | 5 |  |  | 尺寸：500*300*3500nn，净化板制作 |
| 10 | 送风口 | 只 | 11 |  |  | ABS材质 ，尺寸：400*400mm 。 |
| 11 | 保温送风软管 | 根 | 11 |  |  | 净化专用送风保温软管。 |
| 12 | 风量调节阀 | 只 | 11 |  |  | 1.5mm镀锌板制作，周长小于3600mm。 |
| 13 | 耗材及辅助材料 | 套 | 2 |  |  | 五金辅材以及质保期内的过滤器等空调耗材 |
| 排风安防净化系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化型高效吸风机 | 套 | 2 |  |  | 高级变频离心式风机，噪音小，排风能力强，流量稳定，风量10601-18869m³/h可自由调节，功率5.5KW. |
| 4 | 70℃防火阀 | 套 | 2 |  |  | 国标，周长3600mm以内 |
| 7 | 风机软连接 | 套 | 2 |  |  | 帆布软连接，周长小于3600mm。 |
| 8 | 不锈钢排风罩 | 套 | 2 |  |  | 优质304不锈钢材质，厚度1mm，内置导流装置，可快速收集烟气、粉尘及有害气体，通过高空排放，2700*1200mm。 |
| 10 | 排风口 | 只 | 6 |  |  | ABS材质 ，尺寸：400*400mm 。 |
| 11 | 手动风量调节阀 | 只 | 8 |  |  | 1.5mm镀锌板制作，周长小于3600mm。 |
| 12 | 排风管道 | 套 | 2 |  |  | 1mm镀锌板，法兰，角钢，支架、油漆等。 |
| 13 | 风帽防雨罩等 | 套 | 2 |  |  | 30*30mm角钢、油漆、0.75mm镀锌板、螺丝、铆钉。 |
| 14 | 减震器 | 套 | 2 |  |  | 1、阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块。 2、每套含4个独立减震装置。 |
| 15 | 风机空调基础 | 个 | 2 |  |  | 钢结构或混泥土基础，满足设备安装需求 |
| 安防净化装饰装修系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化吊顶系统 | ㎡ | 243 |  |  | 吊顶采用50MM厚玻镁板颜色为淡色调，安装必须美观，对缝对线整齐，牢固可靠，吊顶与地面之间净高度为3.5m. 包含：丁字铝、槽铝、内圆弧、塑料底条、3*3角铝、外圆柱、吊顶辅料、槽铝等辅材 |
| 2 | 净化墙面系统 | ㎡ | 360 |  |  | 墙面采用50mm厚的岩棉板进行装饰。颜色为淡色调，铺设高度为3.5m，预备间不做墙面装修。包含：槽铝、内圆弧、塑料底条、3*3角铝、外圆柱、吊顶辅料、槽铝、密封胶等辅助材料。 |
| 3 | 安装辅助材料 | 套 | 1 |  |  | 吊顶杆、角钢、膨胀、螺丝、玻璃胶、法兰钩等其他配件。 |
| 4 | 钢结构转换层 | 套 | 1 |  |  | 用于支撑吊顶、风管等安装，尺寸6000*100*100mm，厚度3.5mm。 |
| 5 | 包门套（单开门） | 套 | 6 |  |  | 优质铝合金型材、等其他辅助材料， |
| 6 | 包门套（双开门） | 套 | 5 |  |  | 优质铝合金型材、等其他辅助材料， |
| 9 | 护套动力电源线 | m | 100 |  |  | YJV-5*16mm²,用于空调设备电源及系统配电，不含配电房至电箱总电源线 |
| 10 | 室内安装线材 | 套 | 1 |  |  | 国标，用于照明、风机等设备通讯、信号控制等，，配电线管口径32mm以内 |
| 11 | 应急灯 | 盏 | 2 |  |  | 产品规格: 264*38*244mm ；执行标准: GB17945-2010；开孔尺寸: 190/60mm ； 充电时间: ＜24小时；材质: 铁皮喷塑 ；主电功率: 5W 应急时间: ＞90分钟 |
| 12 | LED平面式灯具 | 盏 | 24 |  |  | 电源电压 220V；色温 6500K(冷白)（K）；功率40W 外壳材质 铝；显色指数 80；尺寸 600*600（mm）；光通量2800（LM） |
| 13 | 吊管式紫外消毒灯 | 套 | 24 |  |  | 安装在顶部用于对室内消毒。技术指标：功率：30W。 |
| 14 | 紫外消毒灯电子定时开关系统 | 套 | 1 |  |  | 定时系统：职工工作完毕出门时设置好消毒系统打开紫外消毒，系统会自动进入消毒状态，消完毒系统自动关闭消毒灯，进门时打开电源系统自动关闭紫外灯，防止紫外线伤害到工作人员。 |
| 15 | 墙体开孔 | 个 | 6 |  |  | 根据风管尺寸开孔。 |
| 16 | 钢管脚手架费用 | 套 | 1 |  |  | 架设送排风风管、及安装设备使用 |
| 基础工程（甲方负责） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主线 | 项 | 1 |  |  | 设备安装前甲方需要把主线分别引到净化室配电箱位置，预留2m |