云之龙咨询集团有限公司

竞争性磋商文件

（全流程电子化采购）

项目名称：2025年广西财政厅数据处理中心机房维保服务项目

项目编号：GXZC2025-C3-001577-YZLZ

采 购 人：广西财政信息管理中心

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（采购代理机构编号：YZLNN2025-C3-147-GXZC）

2025年6月11日

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 采购需求	25

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	67

第五章 响应文件格式	77

第六章 合同文本	105

# 第一章 竞争性磋商公告

竞争性磋商公告

项目概况

2025年广西财政厅数据处理中心机房维保服务项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于 2025 年  6月 24 日   9 时 30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-001577-YZLZ（政府采购计划编号：广西政采[2025]10773号-002、广西政采[2025]10773号-001）

项目名称：2025年广西财政厅数据处理中心机房维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币168.61万元

最高限价：人民币168.61万元

采购需求：

| /分标；预算金额：人民币168.61万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 2025年广西财政厅数据处理中心机房维保服务 | 1项 | 一、项目概况 广西财政厅数据处理中心机房（以下简称“机房”）位于南宁市桃源路69号广西财政大厦，用于支撑广西财政业务系统运行，由广西财政信息管理中心（以下简称“信息中心”）负责管理。为保障机房正常运转以及提高维护效率，信息中心拟将机房和配线间内的服务器设备、网络设备、信息点、安全设备、存储设备、操作系统、数据库软件、虚拟化软件、同城灾备软件等涉及业务系统运转的所有软硬件设施保障，以及机房内配电、制冷、监控、照明、消防、线缆、门禁、装饰等所有基础保障设施打包作为服务项目，由一家具有相关能力的社会公司（以下简称“维保公司”）来提供维护保修技术服务（附件1、附件2）。 此次机房维保技术服务范围包括系统软硬件的运行维护和故障处理、系统整体集成和运行维护服务、业务保障、应急处理、技术咨询和培训等方面，所涉及的主要技术环节包括小型机和集群、SAN架构存储、多层网络交换、广域网、域域网、广西电子政务外网、政府专网、局域网外网三层架构系统等核心系统集成技术以及数据库等外围服务技术，除了部分前端网络设备分布于市县财政局和广西壮族自治区大数据发展局（以下简称“大数据局”）以外，其他软硬件系统均位于广西财政厅本级机房、广西财政大厦和广西财政综合楼的楼层配线间，包括主要基础保障设施、主要业务设施及办公室2398个内网信息点和2384个外网信息点。 …… |

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

本项目（是/√否）接受联合体

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：承接服务的供应商应为中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取竞争性磋商文件

时间：2025年6月11日至2025 年6月18日，每天上午0：00至12:00　，下午12:00　至23:59　（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间： 2025年6月 24日 9时 30分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

1.时间：2025年6月 24 日 9时 30分（北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）
广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西财政信息管理中心

地址：南宁市青秀区桃源路69号

联系方式：李永陵；0771-5326014

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系电话：0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、岑昌桦

电　　话：0771-2618118、2611889、2611898

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标： 详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。 7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | √不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（ 2024年10月至 2025年5月内连续 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年10月至 2025年5月内连续 3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4. 供应商财务状况报告[ 2023或2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6. 供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 2.联合体竞标时，第1-6、9项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。 |
| 12.1.2 | 报价文件 1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 2.供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| 12.1.3 | 商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.服务方案（格式自拟）； 7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.项目实施人员一览表（格式自拟）； 9.代理服务费承诺书（格式后附）； 10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 竞标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括服务的价格、人员费用、管理费、利润、派出工作人员的交通费、食宿、税费等，以及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有开支、政策性文件规定的合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。 |
| 17.1 | □本项目不收取磋商保证金。 √本项目收取磋商保证金，具体规定如下： 磋商保证金人民币16800元 磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账 【开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：8113001013400293071 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：云之龙咨询集团有限公司(广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦5楼)；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人：唐冰，联系方式：0771-2618118、2611889、2611898）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 19 | √本项目不接受电子备份响应文件； |
| 20.1 | 响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数： 3 人或以上单数。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见竞争性磋商公告 首次响应文件解密时间： 30分钟 |
| 26.3 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 28.1 | √本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按合同金额的 5 %（对中小企业收取的履约保证金数额按合同金额的2%）。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金缴纳期限: 自成交通知书发出之日起 5日内。 履约保证金退付方式、时间及条件：项目完成验收合格后，且成交供应商无违约情形的，成交供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十个工作日内以银行转账方式无息退还。如果成交供应商履行合同过程中有违约情形，则采购人有权没收保证金，不予退还。 不予退还的情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 履约保证金指定账户：采购人提供 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司 联系电话：0771-2618118.2611889.2611898 通讯地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼 业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： √本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： √以分标（√成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/√服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（√收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3. 采购代理费收取银行账户 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：8113001013400293071 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告或者竞标邀请函、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

##### 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3除逾期退还磋商保证金和终止采购的情形以外，磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制响应文件并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取采购文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人及以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本项目为服务项目，不设核心产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年广西财政厅数据处理中心机房维保服务 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 一、项目概况 广西财政厅数据处理中心机房（以下简称“机房”）位于南宁市桃源路69号广西财政大厦，用于支撑广西财政业务系统运行，由广西财政信息管理中心（以下简称“信息中心”）负责管理。为保障机房正常运转以及提高维护效率，信息中心拟将机房和配线间内的服务器设备、网络设备、信息点、安全设备、存储设备、操作系统、数据库软件、虚拟化软件、同城灾备软件等涉及业务系统运转的所有软硬件设施保障，以及机房内配电、制冷、监控、照明、消防、线缆、门禁、装饰等所有基础保障设施打包作为服务项目，由一家具有相关能力的公司（以下简称“维保公司”）来提供维护保修技术服务（附件1、附件2）。 此次机房维保技术服务范围包括系统软硬件的运行维护和故障处理、系统整体集成和运行维护服务、业务保障、应急处理、技术咨询和培训等方面，所涉及的主要技术环节包括小型机和集群、SAN架构存储、多层网络交换、广域网、域域网、广西电子政务外网、政府专网、局域网外网三层架构系统等核心系统集成技术以及数据库等外围服务技术，除了部分设备分布于南宁市财政局和广西壮族自治区大数据发展局（以下简称“大数据局”）以外，其他软硬件系统均位于广西财政厅本级机房、广西财政大厦和广西财政综合楼的楼层配线间，包括主要基础保障设施、主要业务设施及办公室2398个内网信息点和2384个外网信息点。 二、项目目标 本次运维服务项目实现的主要目标包括： （一）确保机房内所有设备的正常运转。 通过定时巡检和检查，及时处理潜在风险，保障机房电力、空调等运行环境，使设备得以正常运转。 （二）确保楼层办公网络的正常运转。 通过每周至少一次巡检和检查，及时处理潜在风险，保障楼层网络配线间的网络设备、供电、网络线路、办公室信息点等运行环境，使设备得以正常运转。 （三）快速高效地解决各类设备故障。 当设备出现故障警示时，能快速定位和处理，及时更换损坏部件，将故障危害降到最低。同时，建立完善的故障应急预案，提升应急响应能力，确保信息系统稳定运行，保障业务连续性。 （四）安装办公场所视频监控。 在广西财政大厦指定的办公场所内安装视频监控设备，建设办公场所视频监控系统，实现对该办公场所的全方位监控。 三、服务需求 将业务设施保障（服务器、交换机、信息点、安全设备、存储、防火墙、数据库、虚拟化、同城备份等）和基础保障设施（空调、电力、消防、门禁、信息点等）整体打包购买维保服务，服务期限12个月。在服务期限内，维保公司负责对保修设备的软硬件提供技术支持、配件更换等服务，确保按规定进行例行维修检查，对任何故障提供全天24小时维修和维护服务。总体基本要求如下： （一）提供硬件保修服务 （1）提供7×24小时保修服务，对属维护设备范围的所有损坏部件进行更换，必须采用全新原厂备件。若维保公司无法按要求维修好设备，维保公司提供相同型号或更高性能设备顶替。 （2）针对附件1、附件2主要设备清单中的EMC存储、精密空调、UPS、华为存储、爱数备份一体机、小型机、NBU备份等核心设备须提供原厂或原厂授权的第三方质保服务。 （二）提供技术支持服务 对服务器、存储、交换机、路由器、防火墙、负载均衡、操作系统、数据库、虚拟化及常用软件等提供技术支持与指导服务，处理运行中遇到的各类问题，包括安装、配置、升级、调优、排障等；同时，协助排查、处理广西财政厅基于政务云、电子政务外网部署的业务系统技术问题，确保业务系统正常运行。 （三）提供必要备件服务 为切实提高常见故障的处理速度，维保公司提供一批易损配件【详见第（十）条补充需求部分内容】，确保设备易损配件出现问题时可立即更换，并在合同签订后7日内放置在机房，每3个月至少进行1次备件完整性检查。服务合同期满后，备机备件仍归维保公司所有，必须在5个工作日内从信息中心单位场地内搬走。 若维保公司未能在规定时间对故障设备进行更换，信息中心有权自行邀请第三方进行维修，所产生费用由维保公司承担。若维保公司拒绝承担相关费用时，信息中心有权从当期服务费中扣除支付给第三方维修费。 （四）定期进行巡检服务和评估 维保公司每日（含周末、节假日）对机房基础保障设施、业务系统设施外观和故障警示灯等进行巡检，并提供巡检报告。每月指派技术工程师到现场进行硬件设备和软件系统的预防性检查与维护，查找和排除系统的隐患，提高系统的安全性、可用性，并提供服务报告。每3个月到现场对设备及网络运行状态进行一次评估，分析相关软硬件运行状态，提供详细检测报告并提出改善运行质量的合理化建议。 （五）设立技术服务团队 （1）要求设立至少8人的技术服务团队，服务期内必须派驻南宁市，保证人员基本固定，并指定一名组长，专职负责与信息中心具体对接，履行汇报、监督、总结等管理职责。技术服务团队具备的资质要求详见“（十）补充需求 17技术服务团队”部分内容。 要求每日（含周末、节假日）对机房整体基础保障设施和业务系统设施进行1次例行巡检，且机房基础保障设施巡检人员不得与业务系统设施巡检人员重叠，确保各系统巡检人员专职工作。 （2）提供至少3名驻场人员负责机房业务保障，其资质要求详见“（十）补充需求 17技术服务团队”部分内容。驻场人员应能按信息中心工作要求加班，并保持相对固定，不得随意更换，如确需更换的，应书面征求信息中心同意。驻场人员上班时间与信息中心同步，每天按信息中心上班时间进行指纹考核，要以驻场工作为主，无特殊情况不允许回公司办公。技术服务团队在服务期间，须遵守信息中心制定的各项关于机房设备及业务系统运维的管理制度。 维保公司须对驻场人员进行安全审查，将审查情况、服务人员资格认证复印件和驻场人员的基本情况报送信息中心备案。同时，维保公司与信息中心签订合同的同时签订保密工作协议。 （六）明确故障响应时间 提供7×24小时的响应服务，技术服务团队人员要保持全天24小时手机开机状态。遇紧急故障处理时，须在30分钟之内赴现场处理。不需要更换备件的条件下应在4小时内解除故障，需要更换备件时应在8小时内解除故障。 涉及广西财政厅部署在南宁市财政局或大数据局机房设备维护的，须在1个小时内到达，不需要更换备件的应在4小时内解除故障，需更换部件时应在24小时内解除故障；其余市（县、区）财政局或梧州灾备中心广域网故障的，须在2小时内响应并提供远程技术支持服务。 （七）建立详尽维护档案 须在合同签订后10个工作日内提交维护技术方案、服务方案、应急预案和维修管理制度，在服务期内应据实建立全面、细致的维护档案，提供维护工作周、月、季度（3个月）报告和年总结，日常提供的服务工作均需向信息中心报告，并经信息中心签字确认。 （八）机房设施清洁和照明保障 根据卫生情况，每3个月至少对机房所有设施进行1次专业清洁除尘处理，整理网络线缆，确保整齐美观，并按照信息中心规范格式将每条网线两端贴上标签。 根据卫生情况，每3个月至少1次对机房所有设施进行一次专业清洁，包括地面、天花、机柜及设备、消防间、电池间、楼层配线间、空调室外机等，通过擦洗和除尘等措施，确保机房干净整洁。 每6个月更换拖鞋，要求男鞋43码（2双）、42码（4双）、41码（4双），女鞋38码（2双）。 根据机房照明损坏情况，维保公司及时完成维修更换。 （九）协助旧系统下架工作 根据信息中心要求，各系统管理组在下架旧系统时协助提供技术支持，协助系统管理组导出旧系统数据，便于系统管理组与业务主管部门移交旧数据。同时，协助整理、搭建和迁移旧系统到新平台等。 （十）补充需求 除上述总体要求外，服务需求还包括不同软硬设备的补充需求，以及咨询培训、安全防护、数据备份等方面内容。机房设备及软件运维具体如下： 序号; 名称; 需求. 1; 服务器; ①技术服务人员要精通Windows和Linux操作系统的安装维护和安全策略设置。 ②每月进行的巡检内容应包括所有服务器设备（含刀片中心）的硬件状态、磁盘空间、日志信息、文件系统空间等内容。. 2; 小型机; ①要求熟悉Unix类（AIX、HP Unix等）操作系统的安装和配置，熟悉小型机集群等技术。 ②每月进行的巡检内容应包括所有小型机设备的硬件状态、磁盘空间、日志配置、微码补丁、系统备份等内容。 ③维保公司与小型机原厂商合作为用户提供原厂服务的，应予说明，并在合同签订时提供原厂证明。. 3; 网络设备; ①要求熟悉H3C 5120、5800、6608、7500、8808、9500、10504、12500系列的核心网络设备的配置和维护。 ②要求熟悉华为 S5720S系列核心网络设备的配置和维护。 ③每月进行的巡检内容应包括所有网络设备的硬件状态、系统日志等内容。同时做好设备配置策略的本地备份和导出保存。 ④维护楼层办公网络、线路及信息点正常。每周进行楼层配线间的巡检内容包括所有设备的硬件状态、电源、环境隐患情况等，形成巡检记录报告。当办公室有调整时，负责楼层配线间到办公室信息点网络线缆的规划、部署和测试。 ⑤市县（14个地市、111个县市区）财政局广域网故障远程技术支持服务。. 4; 数据库、虚拟化和软件; ①安装配置。对数据库（Oracle、SQL Server、MySQL等）、虚拟化（VMware Vsphere、易捷行云、中科睿光等）等常用软件能够熟练安装、操作、配置，掌握RAC等高端软件应用技术，其余专业应用软件以及信息中心自行开发使用和提供的系统应用程序等正版应用软件，可视具体情况进行安装和配置。 ②排除故障。熟悉信息系统硬件网络架构，当系统出现故障，服务公司必须及时赶赴现场排除故障，确保财政业务系统正常运行。 ③性能优化。定期检查操作系统中的系统设置和系统日志，以确认系统是否在正常的状态下运行，同时对系统运行过程中所产生的垃圾文件和日益膨胀的日志文件进行清理。如果系统运行出现异常，应协助信息中心对服务器(X86服务器和Unix小型机)进行系统性能调整和系统优化，提高系统效率和安全性。 ④数据库、操作系统补丁升级。提供数据库和操作系统补丁升级服务；搭建和配置Windows操作系统（windows 2008/2012/2016等）补丁升级服务器，定期更新补丁库，对操作系统版本升级计划提供建议；及时通知信息中心并申请进行安装等。 ⑤建立程序库。建立设备常用应用软件及驱动程序库，在设备检修时备用（根据信息中心实际情况列明程序库内容）。 ⑥数据库方面需求。 数据库支持服务：包括提供7×24业务支持服务，每周7天，每天24小时的电话、电子邮件等方式的技术支持答询；对财政用户提出数据库相关的一般性问题进行技术咨询、指导；提供远程、上门等方式实施数据库故障排除服务等内容。 数据库安装与配置：主要包括根据财政用户需求制定数据库安装部署实施方案，并按照要求对指定的软硬件环境进行检查、检测，安装数据库软件及数据库服务器操作系统软件完成数据库配置及相关数据库测试等内容。 数据库性能优化：包括分析财政业务系统应用类型并提供数据库性能优化方案，综合评价、调整相关数据库的参数设置、业务数据的合理分布、软硬件系统的使用情况及相关性能调整的解决方法等内容；提供先进的性能调整工具实施数据库的性能调优等内容。 巡检：定期或不定期地提供预防性巡检，及时发现故障的前兆，以提高数据库运维效率，同时完成数据库的系统参数、配置调优、补丁分发及安装服务等内容，并形成相关巡检报告。 数据库健康检查：定期检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据系统错误隐患；定期检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集并完成数据库系统的补丁升级；定期检查数据空间的使用情况，并对数据库空间规划管理提出合理建议；定期检查数据备份的完整性，监控数据库性能；确认数据库系统资源需求，明确系统不足之处。 数据库安全保障：协助系统管理员加强对数据库的访问控制，最小化数据库账户使用权限，防止权限滥用。同时，协助管理员加强口令管理，使用高强度口令，删除系统默认账号口令等。启用数据库安全审计功能，并协助管理员完成日常检查工作。 ⑦虚拟化方面需求。 虚拟化支持服务：包括提供7×24业务支持服务，每周7天，每天24小时的电话、电子邮件等方式的技术支持答询；对财政用户提出虚拟化相关的一般性问题进行技术咨询、指导；提供远程、上门等方式实施虚拟化故障排除服务等内容。 系统迁移服务：当物理服务器停用，服务器上运行的系统需要保留时，协助系统管理员将物理服务器上系统迁移至虚拟化平台。. 5; 安全设备; ①技术服务组人员要熟悉防火墙、应用防火墙、上网行为管理、防病毒网关（入侵检测、入侵防御）、漏洞扫描、数据库安全审计、日志审计、网闸等设备的配置和维护。 ②每月进行的巡检内容应包括所有安全设备的硬件状态、磁盘空间、系统日志等内容。同时做好设备配置策略的本地备份和导出保存。. 6; 存储设备; ①技术服务人员要熟悉存储设备（EMC、IBM、H3C、华为、浪潮和爱数等）的配置和维护。 ②每月进行的巡检内容应包括所有存储设备的硬件状态、磁盘阵列情况、系统日志等内容。. 7; 安全防护; ①处理发现的网络安全威胁，提供切实有效的解决建议。 ②协助处理服务器木马病毒以及全厅大范围传播的木马病毒。 ③协助信息中心处理服务器主机安全. 8洞。; 数据; 备份 ①协助信息中心对业务系统数据库进行定时备份，协助备份数据恢复操作，为恢复备份数据提供技术保障。 ②负责EMC、NBU、DSG备份系统的维护工作，提供技术保障。. 9; 精密空调; ①技术服务组人员要熟悉精密空调（爱默生、世图兹、维谛）的参数配置和温湿度判定标准。 ②每月进行的巡检内容应包括所有精密空调的各项参数、压缩机状态、冷媒状态、室外机运行情况、空调排水管道系统等。 ③每3个月至少清洗1次，清洗时要检查室外机外罩密封性能，并对加湿罐、过滤网、和冷凝器进行清洗。 ④如维保公司与爱默生、世图兹、维谛空调原厂商合作为用户提供原厂服务的，应予说明，合同签订时提供原厂证明。. 10; 电力设施; ①要求熟悉电力施工、线路维护、电器操作等内容。 ②每月进行的巡检内容应包括机房电力设施（UPS、配电柜、电池、开关插座）的电流电压参数、运行状态等内容。 ③如维保公司与爱默生UPS原厂商合作为用户提供原厂服务的，应予说明，合同签订时提供原厂证明。. 11; 消防设施; ①技术服务组人员要能正确使用二氧化碳灭火器，掌握消防系统常识。 ②每6个月请专业消防公司对消防设施进行检测，并出具书面检测报告。 ③消防设施维保范围：包括消防控制主机、气瓶、控制阀、探头、应急照明指示灯、出入指示牌、呼吸面罩等消防系统设施在消防气瓶（4个）检测周期到期后，负责消防气瓶返厂检测，并出具检测报告，气瓶返厂检测期间，提供备用方案，确保机房消防设施能够正常工作。当气瓶检测出灭火剂缺少时，负责补充灭火剂。 ④机房手持灭火器和呼吸面罩有效期到期后，负责采购新的手持灭火器10个和呼吸面罩4个进行替换，替换的手持灭火器规格型号需要与原灭火器相同。. 12; 显示设备; 每3个月对机房显示设备屏幕表面进行1次清洁，须使用专业清洁剂及设施，并确保屏幕不受伤。. 13; 环境监控; ①要求熟悉机房动力环境系统，并进行相应配置和操作。 ②要求熟悉机房视频监控系统，并进行相应配置和操作。硬盘损坏只能更换，不允许带走。 ③根据工作需要，负责迁移或重新部署光缆从机房至视频监控办公室，迁移视频监控设施，确保能正常使用，提供辅材及施工。. 14; 其他设备; ①负责维护和整理设备的各类线缆（双绞线和光纤等），并做好防鼠处理。 ②负责设备机柜（含跳线柜）的管理维护，包括更换模块、跳线，并协助信息中心做好机柜、线缆标签标示。 ③做好机柜、线槽、空调等其他基础类保障设施的维护工作，不得借故推诿责任。 ④负责及时更新机房网络结构拓扑图，每半年向信息中心提交一次更新的机房网络拓扑图。. 15; 备件服务; ①提供以下备用整机设备，故障设备短期内无法修复时，可临时顶用。 SAN交换机1台，配置不低于：8GB 24端口激活； 交换机5台，配置不低于：48GE+2个万兆SFP模块； 防火墙1台，配置不低于：4个千兆网口。 负载均衡1台，配置不低于4个千兆网口。 上网行为1台，配置不低于4个千兆网口。 ②要求放置于机房内的易损坏原厂备件： 硬盘(8TB/7200转/3.5英寸/NLSAS)1个，适用于爱数存储； 硬盘(300GB/15K/3.5英寸/SAS)1个，适用于浪潮存储； 硬盘(600GB/10K/2.5英寸/SAS)1个，适用于华为存储； 硬盘(600GB/10K/2.5英寸/SAS)1个，适用于EMC存储； 硬盘(600GB/10K/2.5英寸/SAS)1个，适用于IBM X系列； 交换机电源1个，适用于H3C 12508； 光转电收发器（千兆/单模/≥2电口）1对； 光转电收发器（千兆/多模/≥2电口）1对； 机制跳线（2米/6类/UTP/RJ45/24AWG）15根； 机制跳线（3米/6类/UTP/RJ45/24AWG）15根； 机制跳线（5米/6类/UTP/RJ45/24AWG）10根； 机制跳线（10米/6类/UTP/RJ45/24AWG）5根； 机房常用的光纤跳线各2条； 机柜跳线架24口模块2个； 三基色灯管10根，适用于机房灯盘； 60CM*60CM灰白色防静电出风孔地板2块，适用于机房地面； 白色天花吊顶盘2块，适用于机房吊顶； 手持式二氧化碳灭火器1台，适用于机房环境。 ③以上备件仅为必备品，维保公司应根据机房设备实际情况，自行备置其他常用备件和工具。可提供不同型号的备件，但必须可用于对应型号设备上，配置性能也不能低于参考值。更换下来的硬盘不允许带走。. 16; 咨询培训; ①服务公司在保修期内必须向信息中心提供7×24小时的保修产品的软硬件技术咨询，必要时提供技术专家支持。 ②每半年至少提供一次供电系统、消防系统等日常应急操作培训，提升机房管理人员应急操作能力。 ③提供用户数据中心机房日常运维管理工作需要的其他技能培训, 如：生成式人工智能应用培训。. 17; 技术服务团队; - 技术服务团队要求 ①驻场人员： 至少配置1名具有网络设备厂家（华为或新华三或锐捷）认证的高级网络工程师（本科或以上学历，具有3年及以上网络维护工作经验）； 至少配置1名具有网络设备厂家（华为或新华三或锐捷）认证的网络工程师（大专或以上学历，具有3年及以上网络维护工作经验）； 至少配置1名具有Oracle数据库厂家认证OCP及以上证书的工程师（本科或以上学历，具有3年及以上oracle数据库维护工作经验）。 ②非驻场人员： 至少配置1名具有服务器虚拟化方面认证的工程师； 至少配置1名具有AIX系统管理认证证书的IBM小型机工程师； 至少配置1名具有存储方面认证的工程师； 负责基础保障设施的人员至少要有电力、机房精密空调、环境动力监控或消防等某一方面的3年以上的工作经历。 如服务公司与原厂合作为用户提供原厂服务，应在磋商文件中予以说明。不接受见习期、学徒期的技术人员提供服务。. 18; 其他; ①维保公司须做好机房精密空调外机裸露管线维护工作。 ②维保公司提供辅材如下： 小、中、大扎带各≥2包（每包不少于100条）； 电工胶布≥3个； 大透明胶≥1个； ③维保公司检查并补齐机房维修工具（2套），补齐的工具须为行业知名品牌。本项目所需工具如下： 老虎钳、尖嘴钳、切口钳、剥线钳、网线钳、测线仪、光纤测试仪、一字螺丝刀（小、中、大等多种型号）、十字螺丝刀（小、中、大等多种型号）、电筒、电笔、电烙铁、万用表、铁锤、活动扳手、卷尺、裁纸刀（含替换刀片）、多功能内六角、锯子、工具袋等常用工具。 ④提供一线品牌移动硬盘1个，USB3.0，容量不低于8TB。. （十一）提供SD-WAN设备 提供一台SD-WAN设备，能够并基于国家（或广西）电子政务外网，建立广西财政厅到财政部的虚拟专用网络，用于替代原有的运营商专用线路，所采购的SD-WAN设备规格型号需与财政部设备适配，并提供设备安装调试服务，确保广西财政厅与财政部各项业务系统对接正常运行。同时，成交供应商结合本次财政部基于SD-WAN技术升级改造财政部至广西财政厅的网络组网经验，深入调研了解当前广西财政业务专网建设及应用现状，探索基于SD-WAN替换原有基于运营商专用线路组建的广西财政业务专网（自治区、市、县三级财政部门广域网组网）研究，并提交研究成果。 （十二）办公场所视频监控系统建设 1.视频监控系统概述 本次视频监控系统的监控范围主要是要覆盖广西财政厅2、5、19、25、26楼共10间驻点人员办公室，在不新增设备及耗材情况下允许调整部分办公室安装部署。 每间办公室至少安装2个高清摄像机，确保无监控盲区，画面清晰。合理布置视频监控点，实时有效地对各驻点人员办公室进行视频监控“全覆盖，无死角”的图像记录。 本次视频监控系统设备的选型应选用具有国内自主知识产权、符合国家标准及行业标准要求的成熟产品。 2.视频监控系统架构 视频监控系统主要包括前端图像采集、数据传输、后端管理中心数据存储和管理、图像显示控制等几部分组成。系统存储采用集中存储方式存储。以“7×24小时实时存储+报警视频备份存储”为存储策略，视频监控存储设计实时视频存储保存不少于90天。 3.视频监控系统部署 （1）前端设备 高清摄像机：共21台，选择具有高清画质、夜视功能、宽动态范围等特性的摄像机。每间办公室至少安装2台，根据办公室布局和监控需求确定安装位置和角度。 （2）传输设备 ①六类非屏蔽网线：用于连接摄像机与楼层POE交换机，确保信号传输稳定。 ②16口千兆POE接入交换机：在2楼、4楼、19楼、26楼弱电井各安装1台，为摄像机提供电源和数据传输。 ③4芯多模光纤：用于连接楼层POE交换机与全光汇聚交换机，形成独立局域网。 ④24口全光汇聚交换机：负责汇总各楼层交换机的数据，并与NVR网络硬盘录像机连接。 （3）后端设备 ①32路NVR网络硬盘录像机：布署于4楼值班室或指定机柜内，负责录像存储和管理。录像存储时间不少于3个月（90天）。 ②55英寸液晶显示屏：安装于4楼值班室，用于实时显示各摄像机画面。 ③超高清解码器：安装于4楼值班室，通过非屏蔽六类网线连接4楼弱电井POE交换机接入局域网，再通过HDMI视频线连接55英寸液晶显示屏。 （4）系统集成实施及售后服务 完成驻场人员办公场所视频监控系统项目供货、系统集成建设相关工作和提供国密门禁相关设备。质保期为合同服务期内。 （5）设施清单 序号; 设备名称; 主要性能指标; 数量; 单位; 备注. 三; 办公场所视频监控系统. （一）; 前端设备. 1; 400万网络半球式摄像机; 1、像素≥400万，靶面尺寸≥1/2.7"，内置GPU芯片； 2、支持最低照度：彩色≤0.005 Lux、黑白≤0.001 Lux； 3、支持透雾、电子防抖，具有多种白平衡模式，宽动态范围≥120 dB； 4、支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL； 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 6、支持三码流技术，支持同时≥20路取流，具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 7、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片； 8、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息； 9、支持断网续传功能保证录像不丢失，支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 10、支持≥1个RS485接口、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1路报警输入、≥1路报警输出； 11、防护等级≥IP67，支持DC12V供电或POE供电，在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。 12、产品符合信创要求。; 21; 台. 2; 16口POE供; 千兆交换机 1、性能：交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.8Mpps； 2、端口类型：≥16个千兆电口+2个千兆光口； 3、支持POE供电，整机最大输出：255W，单端口最大供电功率 30W； 4、交换模式：支持存储转发模式； 5、无风扇，自然散热设计； 6、MAC地址容量:≥8K。 7、产品符合信创要求。; 5; 台. 千兆多模光纤模块; SFP千兆多模，LC; 全双工 5; 块. （二）; 后端设备. 1; 32路网络硬盘录像机; 1、约3U机架式，支持接入≥32路H.264、H.265格式高清码流接入，支持输入带宽≥320Mbps，输出带宽≥256Mbps，支持≥16个SATA接口硬盘； 2、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 3、可同时解码输出≥32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出≥8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出≥6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出≥2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 4、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量和大小可跟随目标自动调整，并随目标消失而消失； 5、支持检索与回放，在录像回放界面设置自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像； 6、支持回放双进度条控制功能，一条为当前回放通道，一条为全部通道，支持鼠标在进度条上点击进行定位回放； 7、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口； 8、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； 9、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 10、支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像； 11、支持视图轮巡，支持单窗口轮巡、多窗口轮巡，支持修改自定义视图风格，支持批量删除视图资源，支持重启客户端后自动打开关闭前的视图界面。 12、支持报警的一键撤防，撤防的报警类型包括：弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出； 13、支持≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个eSata接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口。 14、产品符合信创要求。; 1; 台. 2; 监控级硬盘; 1、≥16TB容量，≤3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM； 2、氦气盘， CMR传统磁记录； 3、传输速率≥248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 4、高级格式（AF）≥512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐； 5、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。; 6; 块. 3; 24口全光纤汇聚交换机; 1、硬件性能：整机交换容量≥1.36Tbps；转发性能≥144Mpps； 2、单台端口≥8个千兆电口，≥24个千兆SFP口，≥4个万兆SFP+口； 3、产品符合信创要求。; 1; 台. 4; 千兆多模光纤模块; SFP千兆多模，LC全双工; 5; 块. 5; 超高清解码器; 1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出； 2、支持≥4路HDMI输出，音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC； 3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层； 4、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，可保存多个场景，场景数量≥45个，并可通过客户端软件切换场景； 5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间≤1秒； 6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置； 8、具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示； 9、解码能力支持≥2路2400W，或≥4路1200W，或≥8路800W，或≥12路500W，或≥20路300W，或≥36路1080P，或≥72路720P及以下分辨率同时实时解码； 10、可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数； 11、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致； 14、设备在-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。 15、产品符合信创要求。; 台. 6; 55英寸液晶电视; 1、≥55英寸悬浮全面屏； 2、屏占比≥97%； 3、色域(NTSC)≥72%； 4、整机额定功率≥110W； 5、能效等级≥二级； 6、物理分辨率≥4K（3840*2160）； 7、电视尺寸（宽*高*厚）≤1236×712×74mm。 8、亮度≥250 nits； 9、WIFI功能：2.4GHz WIFI； 10、内存≥1.5GB，存储≥8GB； 11、芯片：T963； 12、CPU≥四核 ARM Cortex A35； 13、GPU≥双核 Mali-G31； 14、操作系统：Android 9； 15、端口： HDMI2.0*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1、音频数字同轴输出*1； 16、屏蔽Wi-Fi：支持WIFI屏蔽，可自主设置是否屏蔽WIFI； 17、投屏功能：支持DLNA协议、Air Play、安卓手机投屏； 18、含常规普通挂架。 19、产品符合信创要求。; 1; 台. （三）; 线缆辅材及安装调试. 1; 六类非屏蔽4对双绞线; 1、采用23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线芯； 2、满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz； 3、符合ANSI/TIA/EIA568、ISO/IEC11801、EN50173、YD/T1020六类非屏蔽标准。; 7; 箱. 2; 六类非屏蔽水晶头; 六类非屏蔽RJ45水晶头，≥100颗/盒; 1; 盒. 3; 4芯多模皮线光缆; 标准8字型结构；两边是平行加强芯，中间为光纤，芯数4芯；多模62.5/125; 48; 米. 4; 12口光纤配线架; 1、机架式安装 2、板材材质≥1.2mm优质冷扎钢板 3、安装高度及端口数：1U、12口 4、可容纳最多光纤芯数≥24芯（LC双工）、≥12芯（ST、SC、FC） 5、含光纤藕合器(满配); 1; 套. 5; 光纤终端盒; ≥8口光纤终端盒 挂墙式（满配多模耦合器（不含尾纤））; 4; 套. 6; 多模尾纤; 1、光纤尾纤一端带有连接器，另一端与光纤热熔 2、插头类型：LC 3、光纤等级：多模 4、长度：≥1M; 32; 根. 7; 光纤熔; 多模光纤熔纤; 32; 芯. 8; 多模光纤跳线; 多模双芯62.5umLC-LC光纤跳，≥ 3米/对; 5; 对. 9; 多模光纤跳线; 多模双芯62.5umLC-LC光纤跳线，≥15米/对; 5; 对. 10; 电源线缆; RVV3*2.5mm²,铜芯电缆,≥100米/卷; 1; 卷. 11; 6U壁挂机柜; ≤600mm宽*440mm深*370mm高，黑色柜体，含PDU电源。; 4; 台. 12; 12U机柜落地机柜; ≤600mm宽*600mm深*685mm高，黑色柜体，含PDU电源; 1; 台. 13; HDMI视频线; HDMI成品视频线，≥4K，≥60Hz，≥5米/根。; 1; 根. 14; 辅助材料; 包括但不限于防水专用标签纸、PVC线管、PVC线槽、管槽连接配件、固定螺丝、电工胶布、扎带、电源插座等五金材料等。 1、PVC阻燃硬塑管，管径25m㎡，390米。 2、电工胶布18mm*10m，5卷。 3、尼龙扎带100根/包，白色8*300，1包。 4、专业标签纸规格12mm，防水型4卷。; 1; 批. 15; 集成实施及售后服务; 含线路穿管布放、端接，含监控设备安装、上架、系统调试等； 1、光缆布线：从四楼24小时值班室机柜部署光缆至2楼配线间、5楼配线间、19楼配线间和26楼配线间机柜，光缆套PVC管保护，光缆长度480米。 2、网线布线：从2楼配线间机柜布8根网线至2楼4间办公室；从4楼配线间机柜布7根网线至5楼3间办公室；从19楼配线间机柜布4根网线至19楼2间办公室；从25楼配线间机柜布2根网线至26楼1间办公室；网线套PVC管保护，网线长度1680米。 3、4个楼层配线间4个机柜挂墙安装固定和4楼值班室机柜安装，实施机柜接电安装。 4、21台网络摄像机安装部署及调试。 5、1台55寸电视机壁挂安装、供电安装、视频信号调试等。 6、监控系统后端设备上架安装、交换机上架安装、系统调试等。 7、项目实施管理、安全管理、售后服务、人员培训、系统设备的运行测试等。 8、视频监控系统建设部分质保期为合同服务期内。; 1; 项. （四）; 国密设备. 1; 国密读卡器; 1、具备国密局二级证书; 2、国密算法； 3、支持国密算法; 4、密码应用:支持门禁用户身份鉴别; 5、识别方式:RFID; 6、按键类型:触摸按键; 7、读写距离:≤5cm; 8、读卡时间:≤50ms; 9、输出格式:RS485/Wiegand26/Wiegand34; 10、最大传输距离:≥60米; 11、报警方式:LED指示灯/蜂鸣器; 12、工作电压:DC12V; 13、整机功耗:≤0.5W; 14、卡座寿命:≥10万次; 15、内置国密二级门禁专用PSAM卡。; 7; 个. 2; 门禁监控设备; 1、处理器：兆芯ZX-E KX-U6780A（八核，主频2.7Ghz）； 2、内存：≥8GB+8GB； 3、硬盘：≥1T+256G SATA SSD； 4、显卡：≥1G独立显卡； 5、接口：USB2.0*4、USB3.0*4、HDMI*1、VGA*1、RJ45*1； 6、2 个 PCI-Ex16长插槽； 7、麒麟V10、统信V20桌面版等。; 2; 台. 四、考核管理 信息中心会定期对服务进行考核，并对服务过程中由维保公司人员造成的安全事故依情况进行追责处理。 （一）服务考核。 信息中心将按照《广西财政数据处理中心运维服务考核办法》（附件3）对运维服务进行考核。 （二）事故处理。 因维保公司人员操作不当引起数据丢失等突发、重大安全事故的，维保公司不得隐瞒，必须在第一时间如实告知信息中心相关负责人，并提供操作过程步骤。事故发生后，维保公司应尽力配合信息中心进行抢修，公司负责人和技术主管必须到现场协调处理。事故处理完毕后，维保公司必须提供一份详细的事故报告，涵盖事故原因、处理过程、事后防范措施建议等内容。信息中心保留对维保公司追索权利，对实际造成损失的，维保公司须按合同违约条款进行赔付。 |
| 一、▲商务要求 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起 25日内 |  |  |
| 合同履行期限及地点 |  | 1. 合同履行期限（服务期）：自合同签订之日起1年。 2. 交付地点：采购人指定地点（广西壮族自治区）。 |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目报价为人民币金额报价，即一次性报出完成本项目服务所需所有费用，含维保费用、设备费用、备品备件费用、派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费、税金及其他与维保服务相关的一切费用。 2.在实施项目过程中的交通费、差旅费、住宿费、伙食费、通讯费等自理，所有费用均应包含在报价中，不再另做结算。成交供应商实施项目维护工作期间如出现维护人员人身、财产安全事故、损失等由成交供应商全部负责，采购人不负任何责任。 3.磋商小组认为，某供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价或报价严重不平衡、不合理，其磋商视为无效磋商。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.预付款：双方签订合同后（以双方盖章的合同为准），成交供应商提出书面付款申请，采购人在10个工作日内向成交供应商支付项目合同总金额50%的预付款。 2.考核服务款（验收款）：服务结束后，成交供应商向采购人提出考核书面申请，并提供考核佐证材料，采购人根据《广西财政厅数据处理中心运维服务考核办法》对成交供应商维保服务进行考核，考核结束并通过项目验收后，成交供应商向采购人提出书面付款申请，采购人在10个工作日内支付成交供应商服务费，考核服务款（验收款）最多为合同总金额50%。采购人实际支付成交供应商的服务费=合同总金额50%×当期考核得分对应的当期服务款支付比例-当期考核扣款。当期考核得分对应当期服务款支付比例如下表： 考核得分Z（分）; 当期服务款支付比例; 考核得分（分）; 当期服务款支付比例. Z≥80; 100%; 45≤Z<50; 60%. 75≤Z<80; 90%; 40≤Z<45; 55%. 70≤Z<75; 85%; 35≤Z<40; 50%. 65≤Z<70; 80%; 30≤Z<35; 45%. 60≤Z<65; 75%; 25≤Z<30; 40%. 55≤Z<60; 70%; 20≤Z<25; 35%. 50≤Z<55; 65%; 0<Z<20; 30%. 3.考核扣款： 每次考核时成交供应商需提供附件3考核表中的所有例行材料书面证明（附表序号18-27，须有采购人人员确认签字），如无法提供证明，每缺少一份扣人民币1万元。 4.成交供应商在合同期内发生《广西财政厅数据处理中心运维服务考核办法》规定的特大事故或累计第二次发生重大事故的，采购人可拒付当期服务款，并有权单方面终止合同，以及按第六章合同文本中“第六条 违约责任”相关条款对成交供应商进行违约追责和损失索赔。 5.成交供应商自收到款项之日起10个工作日内开具发票给采购人。 |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1、服务到期后，成交供应商根据项目要求准备齐全验收材料并向采购人提出验收申请，由采购人组织专家对本项目进行验收，相关费用由采购人承担；验收不通过的，成交供应商根据专家意见进行整改后再向采购人提出验收申请，由采购人再次组织专家进行项目验收，直到验收通过，相关费用由成交供应商承担。 2、成交供应商在服务验收时由采购单位对照磋商文件的功能目标及服务要求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假结论或承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、“项目采购需求”另有要求的按其要求。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |
| （一）供应商的履约能力要求 |  |  |  |  |
| 管理体系要求 |  | 详见《第四章评审程序、评审方法和评审标准》 |  |  |
| 业绩要求 |  | 详见《第四章评审程序、评审方法和评审标准》 |  |  |
| 三、采购人对项目的要求和说明 |  |  |  |  |
| 供应商可根据评分标准在响应文件中提供技术方案、服务方案、人员证明、信誉业绩证明 |  |  |  |  |

- 附件1

- 机房主要基础保障设施信息汇总表

| 序号 | 设备厂家 | 设备型号 | 主要配置 | 保修情况 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）制冷通风设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维谛 | LSF52-R3/P1040DA136 | 40KW制冷量（网络区） | 过保 | 1 |
| 2 | 爱默生 | P2040 | 40KW空调（备份区） | 过保 | 1 |
| 3 | 世图兹 | ASD291A | 30KW空调（服务区） | 过保 | 1 |
| 4 | 格力 | 吸顶式空调 | 新风系统 | 过保 | 1 |
| 5 | 格力 | KF-72LW | 3P柜式空调（电池房） | 过保 | 2 |
| 6 | 维谛 | DME12MHP5 | 12.5KW空调（网络区） | 过保 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  | 7 |
| （二）电力设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 爱默生 | UPS | 120KVA UPS电源 | 过保 | 2 |
| 2 | 爱默生 | STS | 60KVA电源转换柜 | 过保 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 配电柜 | 市电、UPS输入输出配电柜 | 过保 | 6 |
| 小计 |  |  |  |  | 9 |
| （三）信访视频监控系统设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 科达 | NVR2882-16016A | 含16块西数WD60PURX6TB硬盘 | 过保 | 1 |
| 2 | 科达 | IPC2411-HN-SIR30-L0280 | 400W像素高清红外半球型网络摄像机 | 过保 | 6 |
| 3 | 科达 | IPC421-F120-NO | 200W像素室内高清高速球型网络摄像机 | 过保 | 1 |
| 4 | 科达 | SY201 | 高保真拾音器 | 过保 | 3 |
| 5 | 科达 | H3C MS4200-20TP-PWR | 监控交换机、光收发器、相关辅材 | 过保 | 1 |
| 6 | 联想 | TinkStation P320 | E3-1225v6 CPU、16G内存、1T硬盘（202-3视频监控） | 过保 | 1 |
| 7 | 联想 | ThinkStation P318 | 1T硬盘、8G内存、MK275罗技无线鼠键（厅办信访视频监控） | 过保 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  | 14 |
| （四）消防设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金盾 | MP-120 | 七氟丙烷消防系统及配套设施 | 过保 | 4 |
| 2 | 信达消防 | Qmp70/2.5 | 电池房七氟丙烷消防系统 | 过保 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 6 |
| （五）显示设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 威创 | 威创 | 背投式拼接墙 | 过保 | 8 |
| 2 | 夏普 | 52GE50A | 机房液晶显示器 | 过保 | 4 |
| 3 | 三星 | 显示器 | 23英寸液晶显示器 | 过保 | 3 |
| 4 | 海信 | 60E3F | 202-3房视频监控显示器 | 过保 | 1 |
| 5 | 海信 | LED55N55700U | 55英寸 | 过保 | 1 |
| 6 | 创维 | 43E382W | 43寸彩色监视器 | 过保 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  | 18 |
| （六）其他设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁 | 门禁 | 机房门禁系统，含7个门 | 过保 | 1 |
| 2 | Ration | KX2-232 | KVM | 过保 | 4 |
| 3 | 飞利浦 | 灯管 | 三基色灯管（一批） | 过保 | 1 |
| 4 | 中控科技 | TU902 | 考勤机 | 过保 | 1 |
| 5 | 光端机 | 光收发器 | 光端机bypass | 过保 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 9 |
| 合计 |  |  |  |  | 63 |

- 附件2

- 机房主要业务设施信息汇总表

| 序号 | 设备厂家 | 设备型号 | 主要配置 | 保修情况 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）小型机 |  |  |  |  |  |
| 1 | HP | RX9800 | 12C/96G/2*146G/2*4G HBA | 过保 | 2 |
| 2 | IBM | Power720 | power6+/128GB内存/4x300GB硬盘 | 过保 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 4 |
| （二）存储 |  |  |  |  |  |
| 1 | 华为 | OceanStor SNS2224 5500 V3、DAE22525U2 | 华为OceanStor5500 V3、DAE22525U2 | 过保 | 1 |
| 2 | 华为 | S5800T-2C96G | 2控制器15T硬盘 | 过保 | 1 |
| 3 | 华为 | OceanStorS2600 | OceanStorS2600 | 过保 | 3 |
| 4 | 浪潮 | AS8000-M2、SS8K24-M2、 | AS8000-M2、SS8K24-M2、 | 过保 | 1 |
| 5 | 浪潮 | DP1000-M1、J2U12 | 浪潮 DP1000-M1、J2U12 | 过保 | 1 |
| 6 | 爱数 | AnyBackup CDM FX4000 | 2颗CPU、256G内存、120TB硬盘，软硬件系统 | 过保 | 1 |
| 7 | EMC | VNX8000 | 4控制器，40T硬盘 | 过保 | 1 |
| 8 | EMC | VNX5200 | 2控制器，40T硬盘 | 过保 | 1 |
| 9 | 浪潮 | 浪潮AS5500G2 | 2控制器，50.5T硬盘 | 过保 | 1 |
| 10 | 浪潮 | 浪潮AS5300G2 | 2控制器，53.55T硬盘 | 过保 | 1 |
| 11 | 华为 | 华为 OceanStor 5110V5 | 2控制器，300T（一体化备份） | 过保 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  | 13 |
| （三）刀片服务器中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | IBM | BCH | 4*2900W电源/2*交换机模块/2*管理模块 | 过保 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  | 1 |
| （四）刀片服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | IBM | HS21 | 2C/4G/2*73G HD | 过保 | 2 |
| 2 | IBM | LS42 | 2C/8G/2*300G HD | 过保 | 4 |
| 小计 |  |  |  |  | 6 |
| （五）服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | HP | Z240 | 大屏控制 | 过保 | 1 |
| 2 | HP | DL380 | 2C/ 64GB内存/2x300G | 过保 | 2 |
| 3 | HP | DL380G7 | 2C/ 2x8GB/2x300G | 过保 | 1 |
| 4 | HP | DL580 | 4C/128G/2*300G/4*1G网卡 | 过保 | 4 |
| 5 | HP | DL580 G7 | 4C/128G/3.27T/4*1G或8*1G网卡 | 过保 | 15 |
| 6 | HP | DL580 G8 | 4C/256G/830GB/4*1G电口/8*2GHBA卡 | 过保 | 4 |
| 7 | IBM | X3650 | 2C/16G/4*300G/2*1G网卡 | 过保 | 1 |
| 8 | IBM | X3850 | 4C/32G/2*300G/4*1G网卡 | 过保 | 11 |
| 9 | 华为 | RH5885H | 4C/128G/600GB | 过保 | 1 |
| 10 | 华为 | RH2288H /228H | 2C/32G/3 x600G | 过保 | 13 |
| 11 | 华为 | FusionServer 2488 | FusionServer 2488 | 过保 | 4 |
| 12 | 华为 | FusionServer 2288H | FusionServer 2288H | 过保 | 4 |
| 13 | 浪潮 | NF8460M4 | 4C/256G/2x300G | 过保 | 4 |
| 14 | 浪潮 | NF8480M4 | 浪潮 NF8480M4 | 过保 | 2 |
| 15 | 浪潮 | NF5280M4 | 浪潮 NF5280M4 | 过保 | 5 |
| 16 | 浪潮 | NF5280M5 | 浪潮 NF5280M5 | 过保 | 10 |
| 17 | 易捷行云 | 超融合设备 | 易捷行云OP-50G5 | 过保 | 4 |
| 小计 |  |  |  |  | 85 |
| （六）网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | H3C | S5100 | 24GE+2个SFP模块 | 过保 | 2 |
| 2 | H3C | S5120 | 48GE+2个SFP模块 | 过保 | 4 |
| 3 | H3C | S5130 | 48GE+2个SFP模块 | 过保 | 3 |
| 4 | H3C | S5800 | 48GE+4个SFP模块 | 过保 | 6 |
| 5 | H3C | S7503E | 1块交换引擎/1块48电口模块 | 过保 | 2 |
| 6 | H3C | S10504 | 24端口千兆以太网光口 | 过保 | 2 |
| 7 | H3C | S12508 | 1块交换引擎/3个电源/1块48光口 | 过保 | 2 |
| 8 | H3C | CN3300B | 24口存储光纤SAN交换机 | 过保 | 2 |
| 9 | H3C | SR8808 | 4GE+2个CPOS模块 | 过保 | 2 |
| 10 | H3C | SR6608 | 2个210接口卡，8个千兆以太网电口，2个155M CPOS端口，16个E1接口 | 过保 | 2 |
| 11 | H3C | MSR5660 | H3C MSR5660 | 过保 | 1 |
| 12 | H3C | MSR3640 | H3C MSR3640 | 过保 | 2 |
| 13 | H3C | H16 | SAN 交换机16口激活 | 过保 | 2 |
| 14 | H3C | B40 | SAN 交换机40口激活 | 过保 | 2 |
| 15 | H3C | 3COM 3300 | 3300 | 过保 | 1 |
| 16 | H3C | LS5800 | LS5800 | 过保 | 6 |
| 17 | H3C | S5600 | S5600 | 过保 | 1 |
| 18 | H3C | S3100 | 3100 | 过保 | 1 |
| 19 | 华为 | S2700 | 16口千兆硬件监控 | 过保 | 36 |
| 20 | 华为 | S5700 | S5700 | 过保 | 2 |
| 21 | 华为 | S5720 | S5720 | 过保 | 66 |
| 22 | 华为 | S6720 | S6720 | 过保 | 1 |
| 23 | 华为 | S7706 | S7706 | 过保 | 1 |
| 24 | 华为 | OceanStor SNS2224 | 24口光纤交换机 | 过保 | 2 |
| 25 | 易捷行云 | ECS Stack NTX | 易捷行云超融合交换机 | 过保 | 1 |
| 26 | 浪潮 | FS6500 | 浪潮FS6500 | 过保 | 2 |
| 27 | Brocade | 300 | Brocade 300 | 过保 | 4 |
| 28 | DLink | 8200 | DLink-8200 | 过保 | 2 |
| 29 | H3C | H3C S5130S-28P-EI | 千兆电口×24,光口×4 | 月过保 | 2 |
| 30 | 华为 | S5720S-52P-LI-AC | 千兆电口×48,光口×4 | 过保 | 1 |
| 31 | 华为 | S5720S-52X-SI-AC | 千兆电口×48,光口×4 | 过保 | 30 |
| 32 | 华为 | S6720S-16X-LI-16S-AC | 千兆电口×48,光口×2 | 过保 | 1 |
| 33 | 华为 | S7706 | 主控板×1，24电口卡×1,48光口卡×1 | 过保 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  | 195 |
| （七）安全设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天融信 | TopAduit-DB-TA-608-DB | TopAduit-DB-TA-608-DB | 过保 | 1 |
| 2 | 深信服 | AD-6080-LD | AD-6080-LD | 过保 | 2 |
| 3 | 深信服 | AD-1000-F680-XW | AD-1000-F680-XW | 过保 | 3 |
| 4 | 深信服 | AC-1000-G640 | AC-1000-G640 | 过保 | 1 |
| 5 | 深信服 | AD-1000-F680 | AD-1000-F680 | 过保 | 1 |
| 6 | 深信服 | APM5200 | APM5200 | 过保 | 1 |
| 7 | 深信服 | AC-6500 | AC-6500 | 过保 | 1 |
| 8 | 深信服 | AC1500 | AC1500 | 过保 | 1 |
| 9 | 深信服 | AF-1000-L4670/G640、A400 | AF-1000-L4670/G640、A400 | 过保 | 3 |
| 10 | 深信服 | AF-1000-FA40 | AF-1000-FA40 | 过保 | 2 |
| 11 | 网神 | secgate3600 | 防火墙 | 过保 | 1 |
| 12 | 亚信防病毒网关 | DeepEdge1800、DeepEdge1220 | 亚信防病毒网关 | 过保 | 2 |
| 13 | 华为 | USG5000 | 华为USG5000 | 过保 | 1 |
| 14 | H3C | LS-S6520X-54XG-E1-G48 | 分流器 | 过保 | 2 |
| 15 | 安恒 | DAS-APT-1000 | 威胁感知采集探针2 | 过保 | 1 |
| 16 | 安恒 | DAS-APT-3000 | 安恒威胁感知采集探针1 | 过保 | 1 |
| 17 | 安恒 | DAS-ABL-S1500 | 大数据智能安全分析平台（两台做集群） | 过保 | 1 |
| 18 | 安恒 | DAS-LOG-1000 | 日志采集探针 | 过保 | 1 |
| 19 | 安恒 | DAS-LOG-3000 | 日志采集探针 | 过保 | 1 |
| 20 | 安恒 | DAS-A3000 | 数据库审计系统 | 过保 | 2 |
| 21 | 营信 | cnt2132C | cnt2132C | 过保 | 1 |
| 22 | 深信服 | 深信服AF-1820 | 道闸门禁防火墙（机关服务中心） | 过保 | 1 |
| 23 | 深信服 | 深信服 AF2000-B2132 | 财政部防火墙 | 过保 | 2 |
| 24 | 华为 | 华为 USG5000 | CA外网防火墙 | 过保 | 1 |
| 25 | 深信服 | SJJ1517-A60 | 深信服安全接入网关系统（VPN），托管在自治区数据局机房 | 过保 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 36 |
| （八）数据库、虚拟化软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | Oracle | 9I 10G 11G | ORACLE数据库 | 过保 | 15 |
| 2 | Oracle | 12C | ORACLE数据库/DG复制 | 过保 | 1 |
| 3 | Microsoft | SQL Server | 数据库 | 过保 | 3 |
| 4 | VMware/Linux | 中科睿光 VMware | 服务器虚拟化/服务器操作系统 | 过保 | 3 |
| 5 | 华睿泰 | 华睿泰 Veritas Netbackup 8.1备份系统 | 备份软件 | 过保 | 1 |
| 6 | 爱数 | AnyBackup CDM FX4000 | 爱数备份 | 过保 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  | 24 |
| （九）其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金盾 | 服务器机柜 | 80CM宽，42U标准机柜（包括机柜内跳线模块等） | 过保 | 56 |
| 2 | 金盾 | 网络机柜 | PSR6642（包括机柜内跳线、办公室信息点模块、PDU、理线架、配线架、光纤盘等） | 过保 | 9 |
| 小计 |  |  |  |  | 65 |
| （十）投资评审硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广州视源 | 会议平板触摸一体机CVTOUCH C98MH | 98寸/四核/32G ROM/2GRAM | 过保 | 1 |
| 2 | 一指通 | 触摸查询机 Y-00215 | 1920*1080分辨率/CPU i3/DDR3 4G内存/60g 固态硬盘 | 过保 | 1 |
| 3 | 大华 | 网络高清摄像机 DH-IPC-HDBW5233R-AS | 星光级超低照度 200 万 | 过保 | 8 |
| 4 | 大华 | 拾音器 HS-22S | 高质量同步监控录音专用 | 过保 | 4 |
| 5 | 大华 | 网络硬盘录像机 DH-NVR624-128-4KS2 | 高性能多核处理器/支持 16路报警输入/支持4个RJ45 10/100/100 Mbps自 应以太网口 | 过保 | 1 |
| 6 | 希捷 | 4TB | 4TB 监控级硬盘 | 过保 | 17 |
| 7 | 锐捷 | POE 交换机 RG-NBS1810GC-P | 8口千兆电口+2个千兆光口，8个千兆电口支持30W POE+供电 | 过保 | 1 |
| 8 | 广州保伦 | 专业音箱 ITC TS-606H | ITC TS-606H | 过保 | 2 |
| 9 | 广州保伦 | 专业功放 ITC TS-200PI | ITC TS-200PI | 过保 | 1 |
| 10 | 广州保伦 | 一拖四无线手持话简 ITC TS-354UH | ITC TS-54UH | 过保 | 1 |
| 11 | 广州保伦 | 一拖二无线手持话筒 ITC T-521UH | ITC T-521UH | 过保 | 1 |
| 12 | 广州保伦 | 调音台 ITC TS-12P-2S | ITC TS-12P-2S | 过保 | 1 |
| 13 | 广州保伦 | 话简前级 ITC TS-211 | ITC TS-211 | 过保 | 1 |
| 14 | 广州保伦 | 8路电源时序器 ITC TS-820 | ITC TS-820 | 过保 | 1 |
| 小计 |  |  |  |  | 41 |
| 合计 |  |  |  |  | 470 |

注：维保范围包含但不仅限于以上（附件1、附件2）设备，还包含广西财政厅数据中心机房、广西财政大厦和广西财政综合楼的楼层配线间各类设施及办公室信息点等均为列入维保范围。

- 附件3

- 广西财政厅数据处理中心运维服务考核办法

为做好广西财政厅数据处理中心机房（以下简称“机房”）维护工作，加强对数据中心运维服务的监督管理，确保运维服务合同有效执行，保障设备正常运行，广西财政信息管理中心（以下简称“信息中心”）特制定此办法。

- 一、考核范围

本办法适用于机房成交供应商依合同为信息中心提供的机房设备维修和保养服务（以下简称“服务”）。

- 二、考核内容

服务期结束后，信息中心对合同规定的服务进行考核，检查服务是否满足合同要求。

- 三、评分办法

（一）服务内容将被分为四大项、28小项来进行评分，分值为整数，评分细则详见附表。

（二）评分人为信息中心人员（3人或以上单数），评分参考依据为服务合同、维护报告和日常工作完成情况，各评分人应独立进行评分。

（三）服务考核的最终得分为全部考核表的平均分与扣分（详见第五大点）之和，80分以上为良好，可作为服务考核通过的依据；60-79分为合格，成交供应商需对服务进行进一步整改和优化，递交书面整改方案；60分以下为不合格，成交供应商应采取严厉措施进行整改，递交书面整改方案，确保服务能满足合同要求。

- 四、惩罚措施

服务期内，成交供应商出现一次特大事故或出现两次重大事故的，信息中心可终止合同。

每次考核时成交供应商需提供附件考核表中的所有例行材料书面证明（序号18-27，须有信息中心人员签字），如无法提供证明，每缺少一份扣人民币1万元。

- 五、安全事故定级说明

成交供应商未认真落实合同内容而造成安全事故的，将根据安全事故等级采取相应扣分措施。安全事故定级和解释如下：

（一）特大事故。是指使机房设备、业务系统或财政网络遭受特别重大的损失，影响涉及全厅用户或绝大部分预算单位，恢复正常运行和消除事故负面影响所需付出代价巨大，为信息中心不可承受。具体有：

1.核心设备损坏不可修复，更换备件或备机超过24小时；

2.核心业务数据库系统无法运行且恢复时间超过24小时；

3.因硬件设备损坏或成交供应商操作不当，造成业务数据丢失或被破坏不可用，无法恢复；

4.网络大面积瘫痪超过24小时；

5.其他后果特别严重的事故。

本期内发生一次特别重大事故的，本期考核为零分。

（二）重大事故。是指使机房设备、业务系统或财政网络遭受重大的损失，影响涉及大部分厅内用户或预算单位，恢复正常运行和消除事故负面影响所需付出代价很大，但对于信息中心来说仍可承受。具体有：

1.核心设备损坏不可修复，更换备件或备机时间超过12小时；

2.核心业务数据库系统无法运行且恢复时间超过12小时；

3.因硬件设备损坏或成交供应商操作不当，造成业务数据丢失或被破坏但可恢复，恢复时间超过12小时；

4.网络大面积瘫痪超过12小时；

5.其他后果严重的事故。

本期内发生一次重大事故的，本期考核每次减30分。

（三）一般事故。是指使数据中心设备、业务系统或财政网络遭受较大的损失，影响涉及部分厅内用户或预算单位，恢复正常运行和消除事故负面影响所需付出代价较大，对于信息中心来说可承受。具体有：

1.核心设备损坏不可修复，更换备件或备机时间超过6小时；

2.核心业务数据库系统无法运行且恢复时间超过6小时；

3.因硬件设备损坏或成交供应商操作不当，造成业务数据丢失或被破坏但可恢复，恢复时间超过6小时；

4.网络大面积瘫痪超过6小时；

5.其他产生不利后果的事故。

本期内发生一次较大事故的，本期考核每次减15分。

- 附表

- 广西财政厅数据处理中心运维服务考核表

项目名称（合同编号）：                                              第  期考核

| 序号 | 项目 | 项目分类 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务项目（62分） | 小型机维护 （3分） | ①3分。提供合同全部维护项目，服务到位，设备信息记录详实，能及时发现隐患并报告信息中心，设备运行正常。 ②2分。提供基本维护项目，服务基本到位，设备信息记录较认真，能发现隐患并报告，设备正常运行。 ③1分。只维护部分设备，服务一般，设备信息记录马虎，隐患排查不力，偶出故障。 ④0分。没有提供维护服务或因未及时发现和解决问题而经常引发设备故障。 |  |
| 2 |  | 存储维护（9分） | ①9-7分。提供合同全部维护项目，服务到位，设备信息记录详实，能及时发现隐患并报告信息中心，设备运行正常。 ②6-4分。提供基本维护项目，服务基本到位，设备信息记录较认真，能发现隐患并报告，设备正常运行。 ③3-1分。只维护部分设备，服务一般，设备信息记录马虎，隐患排查不力，偶出故障。 ④0分。没有提供维护服务或因未及时发现和解决问题而经常引发设备故障。 |  |
| 3 |  | 服务器维护（9分） |  |  |
| 4 |  | 网络安全设备维护（9分） |  |  |
| 5 |  | 空调维护（3分） | ①3分。提供合同全部维护项目，服务到位，设备信息记录详实，能及时发现隐患并报告信息中心，设备运行正常。 ②1-2分。提供基本维护项目，服务基本到位，设备信息记录较认真，能发现隐患并报告，设备正常运行。 ③0分。只维护部分设备，服务一般，设备信息记录马虎，隐患排查不力，偶出故障。 |  |
| 6 |  | 电力维护（3分） |  |  |
| 7 |  | 机房环境监控（3分） |  |  |
| 8 |  | 机房视频监控（3分） |  |  |
| 9 |  | 消防（3分） |  |  |
| 10 |  | 机房清洁（3分） |  |  |
| 11 |  | 数据库、备份软件、维护业务系统保障（10分） | ①10-8分。所有操作系统和数据库系统正常，运行无故障。 ②7-5分。操作系统和数据库系统偶尔出问题，能及时解决。 ③4-1分。操作系统和数据库系统经常出问题，基本可以解决。 ④0分。操作系统和数据库系统经常出现问题，无措施和能力解决，导致业务系统运行常出故障。 |  |
| 12 |  | 培训支持 （4分） | ①4分。提供培训和咨询，教材合适，效果良好。 ②3-2分。提供培训和咨询，教材尚可，效果尚可。 ③1分。未按时提供培训和咨询，教材脱离实际，效果不理想。 ④0分。没有提供相关培训和咨询。 |  |
| 13 | 质量保障（20分） | 迟到早退加班 （4分） | ①4分。按时上下班，配合加班。 ②3-2分。按时上下班，偶尔配合加班。 ③1分。偶尔迟到早退，每3个月次数6次以内。 ④0分。经常迟到早退，不配合加班，每3个月次数达10次。 |  |
| 14 |  | 服务质量 （4分） | ①4分。快速解决故障，效率高，效果良好。 ②3-2分。快速解决故障，但仍存在小问题。 ③1分。故障解决时间长，效率低，但能最终解决。 ④0分。无法解决故障，或花长时间解决后仍存在很大问题。 |  |
| 15 |  | 响应时间 （4分） | ①4分。7*24小时服务，5分钟内响应，30分钟到达现场。 ②3-2分。5-15分钟响应，30-60分钟到达现场。 ③1分。15-30分钟响应，1-2小时到达现场。 ④0分。30分钟后才响应，2小时后才到达现场。 |  |
| 16 |  | 服务文档 （4分） | ①4分。文档齐全、规范、详细，按时提供。 ②3-2分。文档齐全，按时提供，但不够规范、详细。 ③1分。文档不齐全，未按时提供，也不够规范、详细。 ④0分。无文档提交。 |  |
| 17 |  | 人员管理 （4分） | ①4分。人员满足合同要求，态度热情，能力突出。 ②3-2分。人员满足合同要求，态度较好，能力一般。 ③1分。人员无相关资质，态度较好，能力一般。 ④0分。人员态度冷淡，责任心差，能力欠缺。 |  |
| 18 | 例行材料 （18分） | 小型机巡检 （2分） | ①2-1分。每月提供包括所有小型机设备的硬件状态、磁盘空间、日志配置、微码补丁、系统备份等内容的巡检材料。 ②0分。每月未提供包括所有小型机设备的硬件状态、磁盘空间、日志配置、微码补丁、系统备份等内容的巡检材料。 |  |
| 19 |  | 服务器巡检 （2分） | ①2-1分。每月提供包括所有服务器设备（含刀片中心）的硬件状态、磁盘空间、系统日志等内容的巡检材料。 ②0分。每月未提供包括所有服务器设备（含刀片中心）的硬件状态、磁盘空间、系统日志等内容的巡检材料。 |  |
| 20 |  | 网络巡检 （2分） | ①2-1分。每月提供包括所有核心网络设备和楼层配线间的硬件状态、系统日志等内容的巡检材料。 ②0分。每月未提供包括所有核心网络设备和楼层配线间的硬件状态、系统日志等内容的巡检材料。 |  |
| 21 |  | 存储巡检 （2分） | ①2-1分。每月提供包括所有存储设备的硬件状态、磁盘阵列情况、系统日志等内容的巡检材料。 ②0分。每月未提供包括所有存储设备的硬件状态、磁盘阵列情况、系统日志等内容的巡检材料。 |  |
| 22 |  | 安全设备巡检 （2分） | ①2-1分。每月提供所有核心安全设备（包括防火墙、上网行为管理、入侵检测、网闸等）的硬件状态、磁盘空间、系统日志等内容的巡检材料。 ②0分。每月未提供所有核心安全设备（包括防火墙、上网行为管理、入侵检测、网闸等）的硬件状态、磁盘空间、系统日志等内容的巡检材料。 |  |
| 23 |  | 网络安全设备配置备份 （2分） | ①2-1分。每个月或重大网络调整前对网络安全设备进行配置本地备份和导出异地备份。 ②0分。未执行每个月或重大网络调整前对网络安全设备进行配置本地备份和导出异地备份，导致配置丢失无法恢复。 |  |
| 24 |  | 空调检测 （2分） | ①2-1分。每月提供包括所有精密空调的压缩机状态、冷媒状态、室外机运行情况、空调排水管道系统等内容的巡检材料；每3个月提供空调（含加湿罐、过滤网、和冷凝器等）清洗服务1次。 ②0分。每月未提供包括部分精密空调的压缩机状态、冷媒状态、室外机运行情况、空调排水管道系统等内容的巡检材料；每3个月提供空调（含加湿罐、过滤网、和冷凝器等）清洗服务1次。 |  |
| 25 |  | 电力检测 （1分） | ①1分。每月提供机房电力设施（包括UPS、配电柜、电池等）的电流电压参数、运行状态等内容的巡检材料。 ②0分。每月未提供机房电力设施（包括UPS、配电柜、电池等）的电流电压参数、运行状态等内容的巡检材料。 |  |
| 26 |  | 消防检测 （2分） | ①2-1分。每6个月请专业消防公司对消防设施进行检测，并出具检测报告。（未考核期按2分计） ②0分。每6个月未请专业消防公司对消防设施进行检测，并未出具检测报告。（未考核期按2分计） |  |
| 27 |  | 显示设备清洁 （1分） | ①1分。每3个月对机房显示设备表面进行专业清洁1次，出具报告。 ②0分。每3个月未对机房显示设备表面进行专业清洁1次，未出具报告。 |  |
| 28 | 扣分（100分） | 安全事故扣分 | 因维保公司未认真落实合同内容而造成安全事故的，扣分如下： ①发生特大事故，扣100分/次。 ②发生重大事故，扣30分/次。 ③发生一般事故，扣15分/次。 注：未发生以上安全事故，本项得0分。 |  |
|  |  | 服务态度扣分 | 维保公司出现服务态度差，拒不履行、不配合或应付式的做事态度等，导致信息中心交办工作不能按时按质完成的，每次扣2分。不遵守上班纪律，未执行请假报批，迟到、早退等情况的，每次扣0.5分。 注：未发生以上情况，本项得0分。 |  |
|  |  | 机房安全管理扣分 | 维保公司未经信息中心网安组批准同意，私自放人进入机房的（除维保公司针对本项目成立的运维技术团队人员外），每次扣5分。 注：未发生以上情况，本项得0分。 |  |
| 最终得分（考核总分100分，减去扣分为最终得分，扣完为止） |  |  |  |  |
| 信息中心意见： 信息中心（公章）： 日 期： |  |  |  |  |
| 维保公司意见： 维保公司（公章）： 日 期： |  |  |  |  |

注：本考核表一式两份，信息中心和维保公司各留存一份。

附件1：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道： “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务、技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

15）未响应磋商文件实质性要求；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分10分） | 专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策 （1）以进入比较与评价环节的最低的最后报价为基准价，基准价得分为 10分。 （2）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）× 10分 | 10分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 |  |
| 2.1 | 技术方案分(满分 30 分) | 未提供技术方案的得0分。 一档（10分）：根据采购需求，磋商供应商提供有技术方案，技术方案有项目定位、采购需求、业务流程、工作现状的基本情况。 二档（15分）：在一档基础上，技术方案提供有质量控制措施、安全保障措施、维护措施。 三档（20分）：在二档基础上，技术方案提供有风险隐患控制、应急处置措施；提供有设备及系统维护和升级技术路线；能够提出机房运行优化建议。 四档（25分）：在三档的基础上，质量控制完整，涉及整个维护的过程；安全保障完善，能对机房管理中存在的不同安全保障问题提出解决措施及承诺；风险隐患控制、应急处置措施详细，能提供应急联系人员及应急预案；设备及系统维护、升级的技术先进可靠，能够提出合理的机房优化建议。 五档（30分）：在四档的基础上，提出了本项目工作的重点、难点和解决方法，能够详细描述存储、服务器、网络设备的维护技术方法和故障维修指引，提供消防检测报告（具备消防检测资质的第三方出具），能够详细阐述运维服务范围内的架构和设备的隐患风险点，并对隐患风险点提出解决建议，解决建议没有技术错误。 | 30分 |
| 2.2 | 服务方案分(满分 30 分) | 未提供服务方案的得0分。 一档（10分）：根据采购需求，磋商供应商提供服务方案包含巡检报告、操作系统软件和补丁维护升级、错误日志分析、性能分析及调优、资源配置调整、移机服务、技术支持、维保档案管理和应急响应内容，且各项内容表述完整，有针对本项目的优化建议。 二档（15分）：在一档基础上，磋商供应商的服务方案中针对上述的各项实施内容有详细描述；设备（备品备件）的运输、安装及调试有对应的人员安排；针对性能分析及调优具有完善的可行性措施，同时包含完整的机房管理和维修规章制度，保障采购人各类软硬件正常运行和安全。 三档（20分）：在二档基础上，服务方案提供有维修管理制度、提供机房管理的技能培训、服务工作记录表单（包含有机房巡检记录表、客户服务报告）。且承诺：广西财政厅机房故障20分钟之内赴现场处理，不需要更换备件的3.5小时内解决，需要更换备件的7小时内解决；涉及广西财政厅部署在南宁市财政局或大数据局机房设备维护的，在50分钟内到达现场处理，不需要更换备件的3.5小时内解决，需要更换备件的7小时解决；涉及市（县、区）财政局或梧州灾备中心广域网故障的，在1.5小时内响应并提供远程技术支持服务。 四档（25分）：在满足三档的基础上，服务工作记录表单（包含服务质量考核、满意度调查）；针对服务事项，建立有项目管理组织，有具体的人员安排（落实到个人）；制订有针对性的、合理的服务方案，至少包含项目服务计划、项目服务组织管控、项目服务过程等；有拟采取的管理方式和工作计划、工程流程；技能培训方案设置合理，有具体的课程安排及人员安排，有对应的课程展示，能达促进采购人机房管理能力提升的目标。且承诺：广西财政厅机房故障15分钟之内赴现场处理，不需要更换备件的3小时内解决，需要更换备件的6小时内解决；涉及广西财政厅部署在南宁市财政局或大数据局机房设备维护的，须在40分钟内到达现场处理，不需要更换备件的3小时内解决，需要更换备件的6小时解决；涉及市（县、区）财政局或梧州灾备中心广域网网故障的，在1小时内响应并提供远程技术支持服务。 五档（30分）：在满足四档的基础上，服务工作记录表单（包含日巡检记录单、月巡检记录单、季度巡检记录单、备品备检查记录单、回访记录单、安全评估报告和卫生清洁报告）；针对不同的记录表单，有对应的、完善的规章制度做支撑。且承诺：广西财政厅机房故障10分钟之内赴现场处理，不需要更换备件的2.5小时内解决，需要更换备件的5小时内解决；涉及广西财政厅部署在南宁市财政局或大数据局机房设备维护的，须在30分钟内到达现场处理，不需要更换备件的2.5小时内解决，需要更换备件的5小时解决；涉及市（县、区）财政局或梧州灾备中心广域网网故障的， 在0.5小时内响应并提供远程技术支持服务。 | 30分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 |  |
| 3.1 | 技术服务团队能力分(满分 17 分) | （1）项目服务期内，磋商供应商承诺投入本项目的技术服务团队持有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的网络工程师（资格名称）1人基础上的，每多1人得1分，该分项最高得3分；具有网络规划设计师（资格名称）每1人得2分，该分项最高得6分；一人具有以上两种证书的，仅以最高级别证书打分。本项最高得6分。 （2）项目服务期内，磋商供应商承诺投入本项目的技术服务团队持有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的数据库系统工程师(中级资格)及以上证书的，得2分/人；每人仅以最高级别证书打分。本项最高得4分。 （3）项目服务期内，磋商供应商承诺投入本项目的技术服务团队持有中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发认证的，系统集成项目管理工程师(中级资格)得2分，信息系统项目管理师（高级资格）得4分；一人具有以上两种证书的，仅以最高级别证书打分。本项最高得4分。 （4）项目服务期内，磋商供应商承诺投入本项目的技术服务团队持有国家市场监督管理总局中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员（CISAW）安全运维方向认证的，基础级认证得1分，专业级认证得2分，专业高级认证得3分；一人具有以上三种证书的，仅以最高级别证书打分。本项最高得3分。 注： 1.响应文件须提供技术服务团队人员与磋商供应商签订的劳动或劳务合同、资质证书证明材料，且承诺提供的驻场人员仅在本项目磋商供应商使用（响应文件提供承诺函，格式自拟），方可获得相应分值。同一人员不同类别证书可累计加分，同类别证书只计最高级别。 2.以上证书是针对附件1、2的软硬件维保技术服务所需能力设置，用于评估磋商供应商是否具备履行能力。 | 17分 |
| 3.2 | 信誉及业绩分（满分13分） | 1.信誉分（满分9分） （1）磋商供应商通过GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015质量管理体系认证的，得3分（响应文件需提供加盖供应商单位公章的证书复印件，且证书真实有效）。 （2）磋商供应商具有GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证的，得3分（响应文件需提供加盖供应商单位公章的证书复印件，且证书真实有效）。 （3）磋商供应商具有ISO/IEC 20000-1:2018信息技术服务管理体系认证的，得3分（响应文件需提供加盖供应商单位公章的证书复印件，且证书真实有效）。 2.业绩分（满分4分） 2023年1月1日至响应截止时间，磋商供应商具有同类业绩案例的，每1个案例（响应文件提供加盖供应商单位公章的合同和验收文件复印件）得2分。本项最高得4分。 | 13分 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计 注：本项目为服务项目，不适用节能、环保、区内产品政策功能加分。 |  |  |  |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.供应商直接控股股东信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 供应商直接管理关系信息表

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.竞标声明

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子邮箱：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

年  	月  	日

二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 项 | 大写： 元整 小写：¥ .00 |

注：报价保留小数点后两位。

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

所竞分标：

| 项目 | 磋商文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商名称（电子签章）：                       日 期：

代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书之后，按本项目采购文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费, 在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的成交服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

2025年广西财政厅数据处理中心机房维保服务

项目合同

项目名称：2025年广西财政厅数据处理中心机房维保服务项目

合同编号：

甲    方：广西财政信息管理中心

乙    方：

签约地点：广西.南宁

签约日期：    年    月

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规有关规定，本着平等互利的原则，广西财政信息管理中心（以下简称甲方）与               （以下简称乙方）就“2025年广西财政厅数据处理中心机房维保服务项目”（以下简称“项目”）等事宜，经协商达成一致意见，签订本合同。具体条款如下：

- 第一条  合同组成

以下附件作为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

附件：1.保密协议。

附件：2.成交通知书。

附件：3.磋商响应文件（电子文档）。

附件：4.竞争性磋商文件（电子文档）。

- 第二条  项目服务范围和要求

- 服务地点和服务时间。

1.服务地点：南宁市桃源路69号广西财政厅数据处理中心机房。

2.项目服务时间：      年   月   日起至      年   月   日止。

（二）项目具体服务范围和内容。

1.乙方为甲方数据处理中心机房、南宁市财政局同城备份机房和广西政务云机房（甲方托管设备）等所有超过质保期的UPS、动环监控系统、视频监控系统、消防系统、网络安全设备、服务器、数据库、虚拟化及楼层交换机等软硬件设备提供1年的硬件保修服务、技术支持服务、必要备件服务、定期进行巡检服务、评估服务和驻场服务。

2.乙方完成驻场人员办公场所视频监控系统设备及辅材供货，负责项目整体安装、调试等系统集成实施服务相关工作。驻场人员办公场所视频监控系统质保期（合同服务期内），质保期内不收取任何费用，提供维修、无法维修的更换设备、技术支持等服务。

其他详见磋商文件采购需求。

- 第三条  合同费用和支付方式

（一）本项目合同总金额：人民币              （￥        元)。

（二）付款方式：银行转账。

1.预付款：双方签订合同后（以双方盖章的合同为准），乙方向甲方提出书面付款申请，甲方在10个工作日内向乙方支付项目合同总金额50%的预付款，即：人民币    （￥     ）。

2.考核服务款（验收款）：服务结束后，乙方向甲方提出考核书面申请，并提供考核佐证材料，甲方根据《广西财政厅数据处理中心运维服务考核办法》对乙方维保服务进行考核，考核结束并通过项目验收后，乙方向甲方提出书面付款申请，甲方在10个工作日内支付乙方考核服务费，考核服务款（验收款）最多为合同总金额50%，即：人民币    （￥      ）。甲方实际支付乙方的考核服务费=合同总金额50%×当期考核得分对应的当期服务款支付比例-当期考核扣款。当期考核得分对应当期服务款支付比例如下表：

| 考核得分Z（分） | 当期服务款支付比例 | 考核得分（分） | 当期服务款支付比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z≥80 | 100% | 45≤Z<50 | 60% |
| 75≤Z<80 | 90% | 40≤Z<45 | 55% |
| 70≤Z<75 | 85% | 35≤Z<40 | 50% |
| 65≤Z<70 | 80% | 30≤Z<35 | 45% |
| 60≤Z<65 | 75% | 25≤Z<30 | 40% |
| 55≤Z<60 | 70% | 20≤Z<25 | 35% |
| 50≤Z<55 | 65% | 0<Z<20 | 30% |

3.考核扣款：

每次考核时乙方需提供附件3考核表中的所有例行材料书面证明（附表序号18-27，须有甲方人员确认签字），如无法提供证明，每缺少一份扣人民币1万元。

4.乙方在合同期内发生《广西财政厅数据处理中心运维服务考核办法》规定的特大事故或累计第二次发生重大事故的，甲方可拒付当期服务款，并按“第七条 争议解决和合同终止”相关条款终止合同，以及按“第六条 违约责任”相关条款对乙方进行违约追责和损失索赔。

5.乙方自收到款项之日起10个工作日内开具发票给甲方。

(三)履约验收。

本项目服务到期后，乙方根据合同要求准备齐全验收材料并向甲方提出验收申请，由甲方组织专家对本项目进行验收，相关费用由甲方承担；验收不通过的，乙方根据专家意见进行整改后再向甲方提出项目验收申请，由甲方再次组织专家进行项目验收，直到验收通过，相关费用由乙方承担。

- 第四条  双方的责任和义务

（一）甲方的责任和义务。

1.履行告知义务。甲方发现设备出现异常后，应及时通知乙方并说明故障现象，便于乙方对设备抢修进行相应准备。

2.协助乙方工作和提供工作便利。乙方在对设备进行维修及保养过程中，提供必要的协助和设施便利等。维护或抢修完成后，应及时检查、验收，在维修单上签字确认。

3.按时向乙方支付合同费用。

（二）乙方责任和义务。

1.负责机房例行检查。乙方每日对机房整体环境和设备状态进行例行巡检；每季度派专业技术人员到甲方机房设备进行至少 1 次例行检查，每月指派技术工程师到现场进行硬件设备和软件系统的预防性检查与维护，并提供服务报告；每季度到现场对设备及网络运行状态进行一次评估，分析相关软硬件运行状态，提供详细检测报告并提出改善运行质量的合理化建议。

2.积极响应故障处理请求。乙方必须提供7×24小时的响应服务和技术咨询，行政班上班时间内须在   分钟内到达现场，其余时间须在   分钟内到达现场处理故障；涉及广西财政厅部署在南宁市财政局或大数据局机房设备维护的，须在   个小时内到达现场处理；不需要更换备件的应在   小时内解除故障，需要更换备件应在   小时内解除故障。其余市（县、区）财政局及梧州灾备中心广域网技术故障的，须在   小时内响应，并远程技术支持服务。

3.确保设备零件的储备。合同签订后7日内，乙方应将甲方要求的备件运至甲方指定地点存放，每3个月进行一次备件完整性检查，并确保甲方提出需求后1个小时内送至甲方机房，并不得向其他客户借用。

4.确保设备零件的及时更换。当甲方机房设备出现故障，乙方需在4小时内免费提供原厂设备零件更换，更换零部件及设备的相关费用由乙方承担。如乙方不能在规定时间内对故障设备进行更换，甲方有权请第三方进行维修，所产生费用由乙方承担。若乙方拒绝承担相关费用，甲方有权自行处置存放在甲方的备机和备件，用所得款项支付第三方维修费用。

5.成立技术服务组。针对本项目设立    人的技术服务组，按要求提供至少    人驻场服务，并保证人员基本固定，当人员将发生变动时，应提前60天书面告知甲方并获得甲方同意。每天须完成业务设施和基础保障设施巡检各1次，基础保障设施巡检人员必须持有相关电工资质证书，且不得与业务系统设施巡检人员重叠。同时，乙方提供服务的工程师需要经甲方登记审核，并与甲方签订保密协议。乙方维护服务期间，工程师必须获得甲方许可才能进行相应的测试、维护等相关工作，并遵守甲方的规章制度及安全保密等各项规定。

6.建立维修和保养档案。乙方需在服务期间建立全面详细的维护档案，例行巡查或维护后及时向甲方提供完整的工作周报告、月报告、季度报告和年总结服务报告及相关维保维修记录等资料，并经甲方签字确认，以便甲方对乙方服务进行考核。

7.乙方有义务接受甲方对其服务成果、服务质量的考核，并接受甲方根据考核结果作出的奖惩措施。

8.乙方须加强参与本项目人员的遵纪守法、廉洁自律教育和监督，对项目人员在项目期间实施违法犯罪行为并对甲方利益造成的侵害承担相应经济和法律责任。乙方须在签订合同之日起30日内提供对驻场服务人员的遵纪守法、恪守职业道德、征信等方面评估报告。

9.乙方实施项目服务工作期间，如出现人员人身、财产安全事故、损失等均由乙方全部负责，甲方不负任何责任。

10.其他。详见磋商文件采购需求。

- 第五条  知识产权及保密条款

（一）知识产权归属。

甲方委托乙方维护和保养的高端设备内储存的财政业务系统信息和相关文档资料的知识产权归甲方所有。

（二）转委托。

本项目不允许转包或分包。

（三）保密条款。

1.甲乙双方都负有保守对方的单位机密或商业秘密的义务，保密范围包括但不限于技术情报、财政数据资料及其他公开后对对方造成影响或损失的秘密。

2.未经一方同意，另一方不得以任何形式公开合同及其相关附件的内容。

3.双方应对参加项目工作人员严格要求，遵守保密协议。

4.任何一方违反保密条款，给对方造成损失，应按对方的实际损失承担赔偿责任。

5.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

- 第六条  违约责任

（一）甲方违约责任。

甲方逾期30个工作日以上向乙方支付合同金额，造成项目工作停滞、延误的，甲方应承担相应延期款额5%的违约金。

（二）乙方违约责任。

1.乙方出现以下情况之一的，视为违约，须承担项目合同总金额20%的违约金：

（1）乙方未能按照甲方要求设立技术服务团队，或驻场工程师配置不符合磋商文件和响应文件服务承诺要求，甲方提出后5个工作日内，乙方仍不整改的。

（2）乙方调整驻场人员，必须提前60天获得甲方书面同意。没有甲方书面同意，乙方擅自调整驻场人员的。

（3）乙方发现故障或接到故障处理请求后，因乙方原因未能及时排除故障且不能提出应急解决预案或应急预案不管用，导致网络和系统不能正常运行的。

2.乙方在合同期内发生《广西财政厅数据处理中心运维服务考核办法》中规定的特大事故、重大事故、一般事故，处理如下：

（1）每发生一次特大事故的，乙方应赔偿甲方合同总金额20%的违约金；每发生一次重大事故的，乙方应赔偿甲方合同总金额10%的违约金；每发生一次一般事故，乙方应赔偿甲方合同总金额5%的违约金。

（2）乙方在合同期内发生特大事故或累计第二次发生重大事故造成合同终止的，甲方有权按照乙方已提供的服务期数要求乙方退回部分预付款，计算公式：退回金额=预付款金额  ,其中n为考核总期数，m为在第m个考核期终止合同。

（3）乙方在合同期内发生特大事故、重大事故、一般事故，甲方有权要求其按规定采取补救措施，并按所遭受到的实际损失向乙方追讨赔偿。

3.乙方转包或分包本项目的，按《政府采购法实施条例》的规定承担相关法律责任。

4.出现以下情况之一的，视为违约，须承担项目合同总金额10%的违约金：

（1）乙方未能按甲方的需求和本项目服务方案进行设备的维护和保养，或未按规范流程操作，给甲方造成较大损失的。

（2）乙方未能按照甲方需求定期提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料，甲方提出后5个工作日内，乙方仍不整改的。

5.为了确保乙方驻场服务人员稳定，提升甲方服务质量，经甲方同意后乙方每次更换驻场服务人员需向甲方支付罚金5000元，乙方拒付的，甲方有权从合同款中扣除。

- 第七条  争议解决和合同解除

（一）不可抗力。甲乙双方任何一方由于电力故障、火灾、自然灾害等不可抗力因素不能履行或不能完全履行合同时，应允许延期履行、部分履行或不履行，并可免责，但应以书面形式告知对方，并应于告知之日起10个工作日内出具有关部门的证明。

（二）争议解决。双方在履行合同中产生争议，应友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（三）如果乙方存在下列情况，则本合同可解除：提出破产申请、被裁定进入破产程序、被提出破产申请或停止经营。甲方保留向乙方索赔的权力。

1．如果一方未按合同规定履行义务，对方可以提出解除合同；任何一方若有依据证实另一方无法履行本合同时，可提出解除合同。

2．如果乙方出现本合同第六条第（二）乙方违约责任中约定的乙方违约情形的，甲方有权单方面解除合同。

- 第八条  其他

1.本合同一式六份，甲乙双方各执二份，采购监督管理部门执一份，采购代理机构执一份。自甲乙双方代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起正式生效。

2.本合同未尽事宜，由双方协商签订书面补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。

（以下无正文，转签章页。）

| 甲方（盖章）： 广西财政信息管理中心 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市青秀区桃源路69号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户行：交通银行南宁市桃源支行 | 开户行： |
| 帐 号：451060500018000202745 | 帐 号： |
| 开户名称：广西财政信息管理中心 | 开户名称： |
| 经办人： | 经办人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

- 附件1

- 2025年广西财政厅数据处理中心机房维保

- 服务项目保密协议

甲方: 广西财政信息管理中心

乙方:

签约地点:广西.南宁

签约日期:    年  月

本次2025年广西财政厅数据处理中心机房维保服务项目（项目编号：               ），涉及甲方的服务器、网络、存储、备份和信息系统等核心信息资产，为保障甲方的数据、网络和系统等的安全稳定运行，需对本次项目的内容进行保密，甲乙双方签订协议如下:

1.定义:

1.1“专有信息”或“秘密信息”的定义:

本协议所称的“专有信息”或“秘密信息”是指在合作过程中，乙方从甲方（或其有关联的公司、单位）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、技术、运维数据或其他性质的资料，“专有信息”或“秘密信息”包括但不限于：数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它信息。上述“专有信息”或“秘密信息”可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的信息，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面形式表现均具有保密性。凡未经过甲方允许，擅自以口头、书面、电子数据等形式直接或间接提供涉及保密信息的行为均属泄密和违约行为。

2.保密义务:

2.1乙方同意严格控制甲方所透露的专有信息或秘密信息，保护的程度不能低于乙方保护自己的专有信息或秘密信息。但无论如何，未经甲方的书面许可，不得在本协议约定的项目范围以外使用该专有信息或秘密信息，不得以任何方式披露或允许第三方以任何方式披露或使用该专有信息或秘密信息。

2.2乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的专有信息或秘密信息进行保密，包括但不限于执行和坚持必要的作业程序来避免非授权透露、使用或复制专有信息或秘密信息，其中该作业程序必须书面提交甲方确认。

2.3乙方保证不向任何第三方透露本协议的存在或本协议的任何内容。

3.使用方式和不使用的义务:

3.1乙方同意如下内容:

3.1.1甲方所透露的专有信息或秘密信息只能被乙方用于完成本项目的工作；

3.1.2不能将甲方所透露的专有信息或秘密信息用于其它任何目的；

3.1.3除乙方书面提交甲方确认的参与本项目的工作人员外，不能将专有信息或秘密信息透露给其它任何人；

3.1.4未经甲方许可，不能将此专有信息或秘密信息的全部或部分进行复制或仿造；

3.2乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项目的工作人员遵守本协议规定，若参与本项目的工作人员违反本协议规定，乙方应承担连带责任。

4.例外情况:

4.1乙方保密和不使用的义务不适用于下列专有信息或秘密信息:

4.1.1有书面材料证明，甲方在未附加保密义务的情况下公开透露的信息；

4.1.2有书面材料证明，在未进行任何透露之前，乙方在未受任何限制的情况下已经拥有的专有信息或秘密信息；

4.1.3有书面材料证明，该专有信息或秘密信息已经被乙方之外的经甲方授权的他方公开；

4.1.4有书面材料证明,乙方通过合法手段从经甲方授权的第三方在未受到任何限制的情况下获得该专有信息或秘密信息。

5.专有信息或秘密信息的交回:

5.1当甲方以书面形式要求乙方交回专有信息或秘密信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的专有信息或秘密信息，以及所有描述和概括该专有信息或秘密信息的文件(包括原件和任何有形的备份件)，同时立即清除乙方电子设备上的相关电子信息，甲方有权进行检查。

5.2没有甲方的书面许可，乙方不可以处理任何书面的或其他有形的专有信息或秘密信息。

6.否认许可:

除非甲方明确地书面授权，乙方不能认为甲方授予其包含该专有信息或秘密信息的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

7.救济方法:

7.1双方承认并同意如下内容:

7.1.1甲方透露的专有信息或秘密信息是有价值的商业秘密；

7.1.2遵守本协议的条款和条件对于保护专有信息或秘密信息的秘密是有必要的；

7.1.3所有违约对该专有信息或秘密信息进行未被授权的透露或使用将对甲方造成不可挽回的和持续的损害。

7.2违约责任

7.2.1乙方及乙方参加项目工作人员有违反本协议的情形，无论是故意或过失行为，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，所产生费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成损害的赔偿责任。

8.保密期限:

8.1自本协议生效之日起，双方应遵循本协议的条款。

8.2除非甲方通过书面通知明确说明本协议所涉及的某项专有信息或秘密信息可以不用保密，乙方必须按照本协议所承担的保密义务对在结束协议前收到的专有信息或秘密信息进行保密，保密期限不受本协议有效期限的限制。

9.其他规定：

9.1对本协议任何条款进行修改，均应以书面形式作出并经双方法人代表或各自的合法授权代表签署并加盖有效公章，否则无效。

9.2本协议任何部分的无效不应影响本协议其他部分的效力。

9.3甲方无义务向乙方保证其所披露保密信息的准确性与完整性，也无义务承担所披露的信息所造成的任何特殊的、偶然的、后续的、间接的损害或损失，但该方应知所披露的保密信息会给对方造成损害或损失的除外。

9.4一方没有履行本协议的规定或没有行使协议项下的权利或其他有关权利，并不构成该方将来履行该规定或其他规定、行使该权利或其他有关权利的放弃。

9.5任何一方不得将本协议的权利和义务转让给第三方，但获得对方书面同意的除外。

9.6本协议不因合同的变更、解除和终止而失效。在本协议失效后，如果本协议中包括的某些保密信息并未失去保密性的，本协议仍对这些未失去保密性的信息发生效力，约束双方的行为。

10.适用法律:

本协议受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

11.争议的解决:

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定由合同签订地的法院管辖。

12.生效及其它事项:

12.1本协议壹式贰份，双方各持壹份，均具有相同的法律效力。

12.2本协议于双方代表签字并盖公章后生效，合同签订地为南宁市青秀区。本协议未明确的部分按国家有关法律法规执行。

12.3未尽事宜由双方友好协商解决。

（以下无正文，转签章页。）

| 甲方（盖章）：广西财政信息管理中心 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 经办人： | 经办人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |