[image: image1.png]VU b BORGY Bk &R

AR

RBFNE 55 ) EHRERYE 5!

S BRR” RARBATHE T O ATHE 6 RUBUT#
FXHOLLR, #HXEERRRETEH DY B . BAEFK.
BER. BAEFRE SRR, RO A5 R N R
RABFE PR (RX) GRH, THEMREEEELER
AT LR HH K, BENHWERE CPEARRITHTF
RFAT JEMRKE B RMBTXF#) &L BRR” AER
Bk (BTHRE (2021 258 5 ), #ENF E BoER#E
Bk, R H SRR

XA BARAT LSRR X, 7T PAER KK
BB RS T & EH (P4t hitps:/www.crerfsp.com/, &k .75 :
400-009-0001),







云之龙咨询集团有限公司

招标文件

项目名称：康复综合楼设备带、监控传呼系统及热水系统采购

项目编号：GLZC2025-G1-230097-YZLZ

　

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司
   2025年12月2日
目 录
2第一章 招标公告


6第二章 投标人须知


31第三章 采购需求


63第四章 评标办法


67第五章 政府采购合同


73第六章 投标文件（格式）




第一章  招标公告

	项目概况

康复综合楼设备带、监控传呼系统及热水系统采购项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版，并于 2025年12月23日上午09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目名称：康复综合楼设备带、监控传呼系统及热水系统采购

项目编号：GLZC2025-G1-230097-YZLZ 

预算金额（元）：2208475.50
最高限价（元）：2208475.50
采购需求：

分标1【预算金额：壹佰柒拾壹万贰仟伍佰柒拾贰元陆角叁分（¥1712572.63）】

标的的名称、数量及单位：A、医用中心供氧系统：氧气二级减压箱6套，氧气流量计6套，气体压力报警箱氧气维修阀6个，氧气楼层维修阀1个，氧气楼层维修阀4个，氧气楼层维修阀2个，氧气流量计维修阀4个，氧气流量计维修阀2个，氧气流量计维修阀8个，氧气流量计维修阀4个，医用无缝不锈钢管220.11米，医用无缝不锈钢管222.24米，医用无缝紫铜管92.79米，医用无缝紫铜管92.79米，医用无缝紫铜管35.58米，医用无缝紫铜管291.67米，医用无缝不锈钢管管件1项，医用无缝紫铜管管件1项，医用中心供氧系统调1项；B、医用中心吸引系统：真空负压机组1套，消毒灭菌装置1台，中心吸引楼层维修阀4个，中心吸引楼层维修阀4个，气体压力报警箱中心吸引维修阀5个，医用无缝不锈钢管65.79米，医用无缝不锈钢管169.4米，医用无缝不锈钢管27.47米，医用无缝紫铜管291.67米，医用无缝不锈钢管管件1项，医用无缝紫铜管管件1项，医用中心吸引系统调试1项；C、管道通用部分：管道穿墙开孔7个，管道穿墙开孔4个，管道穿墙开孔12个，管道穿墙开孔54个，管道穿楼板开孔7个，管道穿楼板开孔1个，管道穿墙/楼板套管7个，管道穿墙/楼板套管8个，管道穿墙/楼板套管4个，管道穿墙/楼板套管12个，管道穿墙套管54个，管道支架制作安装968kg，管道接地1项，管道介质流向标识1项；F、医用信息化护理系统：医用信息化管理主机4套；医疗智慧软件系统4套；医护工作站专用医用信息化管理服务器8套，对接医院HIS系统1套，医用信息化门口分机48套，医用信息化LED门灯48套，医用信息化床头分机（5英寸）144套，医用信息化卫浴分机48套，医用信息化走廊显示屏4套，多媒体发布器4套，医用信息化看板4套，医用信息看板接线80米，医用信息化信号主线200米，医用信息化信号分线783.02米，电气配管715.67米，墙面开槽与恢复（门口分机配线开槽）112米，信息化护理系统调试1项；G、医用监测仪部分：传感器信息采集主机单元（气源主机）1套，传感器信息采集主机单元（楼层主机）5套，监测与显示单元（监测仪）5套，信息采集中继放大器1台，电源适配器1个，通信线195米，电气配管195米，医用监测仪系统调试费1项；H、医用配套部分：输液轨道148套，输液吊杆148套，隔帘轨道148套，病床隔帘148套，走廊扶手295米，洗手盆扶手48套，卫生间扶手48套。

（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。


分标2【预算金额：肆拾玖万伍仟玖佰零贰元捌角柒分（¥495902.87）】

（1）标的的名称、数量及单位：平板型太阳能集热器252m2，空气源热泵热水变频机组4台，加热水箱1座；太阳能循环泵2台，热水供水泵4台，热泵循环泵2台，控制系统1套，膨胀罐1个，热水回水电磁阀2个，自来水补水电磁阀1个，紫外线消毒器4个，闸阀4个，闸阀16个，闸阀9个，闸阀21个，闸阀6个，闸阀4个，闸阀40个，闸阀4个，不锈钢软接34个，不锈钢软接8个，不锈钢软接4个，橡胶软接8个，橡胶软接4个，Y型过滤器2个，Y型过滤器4个，Y型过滤器3个，Y型过滤器4个，Y型过滤器2个，止回阀2个，铜止回阀4个，铜止回阀2个，排气阀6个，压力表4个，衬塑钢管27米，衬塑钢管53米，衬塑钢管226米，衬塑钢管106米，衬塑钢管84米，衬塑钢管23米，衬塑钢管51米，B1级橡塑保温200平方米，4#镀锌角钢4吨，10#槽钢1项，电缆1项，辅材1项，设备吊运1项，安装费1项。

（2）简要技术需求或者服务要求按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。具体详见招标文件第三章采购需求。




分标1、分标2合同履行期限：自合同签订之日起 30 个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

本项目各分标均不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目分标1投标人须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级或以上）或中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级或以上）。
3.2本项目分标1投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：2025年12月2日至2025年12月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）： 广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。
方式：投标人应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件电子版。 

售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年12月23日上午09:30（北京时间）
投标地点：通过“广西政府采购云平台”在线投标

开标时间：2025年12月23日上午09:30（北京时间）

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn/）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。
3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持监狱企业发展。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
（4）优先采购节能产品、环境标志产品。
（5）政府采购支持采用本国产品的政策。
4.本项目非专门面向中小企业采购。

5.资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，在投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，在投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7.本项目各分标招标代理服务费按招标文件“投标人须知”第36条规定收取，由中标供应商于获取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。

七、本次投标联系事项：
1.采购人信息

名   称：灵川县中医医院

地   址：广西桂林市灵川县八里七路43号

联系方式：谢欣 0773-6810063
2.采购代理机构信息

名   称：云之龙咨询集团有限公司
地　 址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房

项目联系人：吕雯
联系方式：0773-2887388、2887399    
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：康复综合楼设备带、监控传呼系统及热水系统采购  

项目编号：GLZC2025-G1-230097-YZLZ 
代理编号：YZLGL2025-G1-104-LCZC

	2
	3.6
	法定代表人、负责人、自然人
	投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

	3
	5.1
	投标人资格
	（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：

①本项目分标1投标人须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级或以上）或中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级或以上）。

②本项目分标1投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

	4
	6
	广西政府采购云平台电子投标注意事项
	6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，在投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，在投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	5
	15
	投标报价
	15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。
15.2本项目各分标政府采购预算：

分标1：预算金额：壹佰柒拾壹万贰仟伍佰柒拾贰元陆角叁分（¥1712572.63）；

分标2：预算金额：肆拾玖万伍仟玖佰零贰元捌角柒分（¥495902.87）。

投标人所投分标报价超出相应分标预算金额的，投标文件按分标作无效处理。
15.3投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价，投标文件只允许有一个报价方案，不接受缺漏项报价或有选择的或有条件的报价，否则，投标文件按无效处理。

	6
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	7
	18
	电子投标文件的制作、加密要求
	18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。
18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	8
	19
	投标文件的递交
	19.1投标文件递交要求：
投标截止时间：2025年12月23日上午9时30分。

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

	9
	20
	投标文件的补充、修改和撤回
	投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

	10
	21 
	开标时间及地点
	21.1开标时间及地点：
开标时间：2025年12月23日上午9时30分；

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2分标投标人不足3家的，相应分标不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

	11
	22
	开标程序
	22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.8特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

	12
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

	13
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	14
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

	15
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。

	16
	34
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	17
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起8个工作日内。中标供应商应按规定与采购人签订合同。

	18
	35.3
	合同公告
	政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	19
	36.1
	招标代理服务费
	本项目各分标招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中“货物招标”收费标准下浮20%计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。根据本项目招标代理协议该“招标代理服务费”由中标供应商在获取中标通知书前向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由中标供应商承担）。

	20
	39
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	21
	40
	监督管理机构
	灵川县政府采购管理办公室    0773-6812818


一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：康复综合楼设备带、监控传呼系统及热水系统采购 
项目编号：GLZC2025-G1-230097-YZLZ 
代理编号：YZLGL2025-G1-104-LCZC
2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6法定代表人、负责人、自然人：投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指其他组织的负责人或者自然人本人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人；本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.7“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于该条款基本要求的情形，包括：①当某技术指标要求为≥或≤某指标时，则该指标为基本要求，投标响应值＞或＜该基本要求的，为正偏离；②除上述第①种情形外，经评委独立评审后认定该技术指标优于招标文件基本要求的其他情形。

3.8“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
3.9各分标“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格及资格条件特别说明

5.1投标人资格

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：

①本项目分标1投标人须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级或以上）或中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级或以上）。

②本项目分标1投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
5.2资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6. 广西政府采购云平台电子投标注意事项

6.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程投标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
6.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

6.3 CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各投标人通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，在投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，在投标文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不接受分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。
10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灵川县政府采购管理办公室投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯，联系电话：0773-2887388、2887399。

通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。

业务时间：工作日每日上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同及医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件（委托代理时，必须提供）；

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件。
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。
（4）分标1投标人的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级或以上）复印件或中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级或以上）复印件（必须提供）；
（5）投标人所投分标1涉及医疗器械的有关证明材料复印件（必须提供）；
注：①所投分标有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

②所投分标有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③所投分标有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

（6）投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明或2025年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）；
（7）投标人2025年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；
（8）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
注：投标人为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取。
（9）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

（1）投标函（必须提供）；
（2）投标报价表（必须提供）；

（3）技术偏离表（必须提供）；

（4）商务响应表（必须提供）；

（5）配送及安装方案（如有，请提供）；
配送及安装方案包含但不限于：①配送计划；②安装方案；③质量保证方案；④设备调试方案；⑤设备试运行方案等。

（6）售后服务方案（如有，请提供）；

售后服务方案包含但不限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案；⑤培训计划等。

（7）业绩：2022年以来投标人或所投产品生产厂家具有所投产品（核心产品）销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）；
（8）政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）；

注：①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]。

（9）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（10）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（11）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供第13.1条规定的相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的材料应加盖投标人电子签章（自然人除外），否则投标无效；其中，“投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价
15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

15.2本项目各分标政府采购预算：
分标1：预算金额：壹佰柒拾壹万贰仟伍佰柒拾贰元陆角叁分（¥1712572.63）；
分标2：预算金额：肆拾玖万伍仟玖佰零贰元捌角柒分（¥495902.87）。
投标人所投分标报价超出相应分标预算金额的，投标文件按分标作无效处理。
15.3投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价，投标文件只允许有一个报价方案，不接受缺漏项报价或有选择的或有条件的报价，否则，投标文件按无效处理。
15.4投标报价包括标的价款、软件接口费、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、质保、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。

17. 投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密要求
18.1投标人制作电子投标文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便在资格审查或评审时点击相应审查或评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该审查或评审项不符，导致无法查询并做出对投标人不利的资格审查或评审结果，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或者电子签名）。电子投标文件按本须知载明的投标文件组成及要求进行编排，因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整或投标文件相应内容未按要求编排、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在招标文件规定的部位查找不到相关内容，导致做出对投标人不利的资格审查或评审结果，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的其他形式印章均不能代替公章。

18.6.2本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

18.6.3本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

19. 投标文件的递交
19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2025年12月23日上午9时30分；

投标文件递交地点：通过广西政府采购云平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在广西政府采购云平台自行下载投标回执。
19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过广西政府采购云平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至广西政府采购云平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点
21.1开标时间及地点：

开标时间：2025年12月23日上午9时30分；

开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密、开标。

21.2分标投标人不足3家的，相应分标不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人或其委托代理人应当保持广西政府采购云平台实时在线，并通过广西政府采购云平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向代理机构提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.8特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人做进一步核实确认，如确认投标人之间存在上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

23.3采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

23.4采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，如投标人出现下列情况之一者，按资格审查不通过处理：

（1）不具备本招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件中的资格性响应证明材料缺少投标人须知“资格性响应证明材料”规定的任一项“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格性响应证明材料出现任一项不符合投标人须知“资格性响应证明材料”规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）投标文件中的资格性响应证明材料存在投标人须知第28条、第29条载明的投标无效情形的。
23.5资格审查不通过的投标人，不得进入下一阶段的评标环节。通过资格审查的合格投标人不足3家的，相应分标予以废标。
六、评标

24.评标委员会组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。
25.评标办法
25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

26.评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由项目所在公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标
报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向灵川县政府采购管理办公室报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标供应商：依次按技术分高的优先、配送及安装实施方案分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、延长保修期分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标供应商。
（3）中标供应商放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

28.属于下列情况之一者，相应分标投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的政府采购预算金额或最高限价的；

（3）未通过资格审查的；

（4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（7）投标人未就“采购需求”中所投分标的所有标的作完整唯一报价的或有缺漏项报价的或有选择的或有条件投标报价；
（8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）投标人为联合体投标的；

（10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.投标人有29.1、29.2情形之一的，视为串通投标或属于恶意串通行为，相应分标投标文件将被视为无效：
29.1投标人有下列情形之一的，视为串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装的。

29.2投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件的；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件的；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标的；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

30.属于下列情形之一的，相应分标予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，在中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(hwww.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
⑵查询截止时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33.中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
33.3中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自行关注广西政府采购云平台信息，确保及时查收中标通知书。
七、履约保证金及签订合同

34.履约保证金： 

本项目不收取履约保证金。

35.签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起8个工作日内。中标供应商应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）或应当向采购人提交履约保证金而未按规定提交的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

35.4验收证明存档：项目验收合格后，采购人应妥善保存验收证明（详见附表3）。

八、其他事项

36.招标代理服务费

36.1招标代理服务费：

本项目各分标招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中“货物招标”收费标准下浮20%计算（不足人民币5000元的，按5000元计）。根据本项目招标代理协议该“招标代理服务费”由中标供应商在获取中标通知书前向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由中标供应商承担）。
36.2招标代理服务收费标准（即《招标代理服务收费管理暂行办法》【2002】1980号文标准）：

	费率           服务类型


中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司  

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行   

银行账号：8113001014300158041  
38.广西线上“政采贷”政策详见附表4.
39.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

40.监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室    0773-6812818

41.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
附表1：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     ；分标:       

采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.如本项目划分分标的，应注明所质疑的分标。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑授权委托书（格式）

致：                  
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义办理      （项目名称及项目编号）        项目的质疑事项，代表我方全权办理针对上述项目的质疑具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。                                                                                         
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

委托代理人身份证号：                                   
投标人（公章）：                                   

法定代表人签字：               　　

      年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件。

附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                                  ；分标:         

采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.如本项目划分分标的，应注明所投诉的分标。投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：
政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	 
	 
	 
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。见附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：
 

	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者中标供应商负责人签字或盖章：
联系电话：        年   月   日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                 年    月    日


附表4：

[image: image2.png]WINROAD





第三章　采购需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供符合要求的《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
    （四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。
（五）优先采购环境标志产品、节能产品。

二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

Ⅱ.采购需求一览表

分标1

	一、采购内容及技术要求

	项号
	标的的名称
	标的所属行业
	技术要求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	▲A、医用中心供氧系统（包含以下第1-19项号标的的技术要求）

	1
	氧气二级减压箱
	工业
	1.进口入口压力：0.8~1.2MPa。
2.出口工作压力：0~0.5MPa（可调）。
3.可调性：出口压力可通过调节阀进行精确设定，并保持稳定。
4.稳压精度：当入口压力在允许范围内波动或出口流量发生变化时，出口压力的波动范围，精度≤±10%。
5.额定流量：≥500L/min。
6.安全泄压阀启动压力：0.5MPa。
7.双路设计（一用一备）： 包含两套独立的减压阀、过滤器、压力表和安全阀，通过切换阀连接。当一路需要维护或出现故障时，可手动切换到备用路，保证供氧不中断。
8.箱体材质：采用优质冷轧钢板，表面经防腐喷涂处理，耐腐蚀。
9.安装方式：壁挂式，带有安装孔。
10.减压阀：活塞式，适用于氧气介质。
11.减压阀材质：阀体为黄铜，内部密封材料为聚四氟乙烯（PTFE）等阻燃、抗氧化的材料。
12.压力表：2个。入口压力表、出口压力表（分别显示减压前后的压力）。
13.压力表量程：入口表量程为0-2.5MPa；出口表量程为0-1.6MPa，精度：1.6级。
14.过滤器：安装在减压阀之前，用于过滤管道中的颗粒杂质，保护减压阀。
15.安全阀：弹簧微启式安全阀，泄压动作准确可靠。
16.适用介质：医用及航空呼吸用氧（GB/T 8982-2009）。
17.环境温度：5℃~40℃。
18.透明视窗，清晰读数，操作方便。
19.箱体设计百叶窗，防止箱体内氧浓度升高。
	6
	套
	4180

	2
	氧气流量计
	
	1.采用氧气流量计对氧气进行计量核算，及时发现管道氧气是否泄漏，流量计须配有RS485通讯模块，并可选配4-20mA标准电流输出，3.3V脉冲输出。
2.最大流量：≥12m3/h~18m3/h。
3.最大工作压力：≤1.0Mpa。
4.显示方式：LCD(一体显示、分体显示)。
5.显示单位：瞬时流量SLPM，累计流量SL。
6.精度：±(2.0+0.5FS)%。
7.工作电源：12-24VDC，50mA。
8.输出：4-20mA；RS485，3.3V脉冲。
9.工作温度：-10～55℃。
10.工作湿度：≤95%RH(无结冰、无凝露)。
	6 
	套
	3983.33

	3
	气体压力报警箱氧气维修阀
	
	1.铜质维修阀。
2.材质：紫铜。
3.规格：￠8。
4.介质：氧气。
5.连接方式：银基钎焊。
	6 
	个
	56.8

	4
	氧气楼层维修阀
	
	1.304不锈钢三片式维修阀。
2.材质：304不锈钢。
3.规格：DN25。
4.介质：氧气。
5.连接方式：螺纹连接。
	1 
	个
	400

	5
	氧气楼层维修阀
	
	1.304不锈钢三片式维修阀。
2.材质：304不锈钢。
3.规格：DN15。
4.介质：氧气。
5.连接方式：螺纹连接。
	4 
	个
	130

	6
	氧气楼层维修阀
	
	1.304不锈钢三片式维修阀。
2.材质：304不锈钢。
3.规格：DN10。
4.介质：氧气。
5.连接方式：螺纹连接。
	2 
	个
	130

	7
	氧气流量计维修阀
	
	1.304不锈钢三片式维修阀。
2.材质：304不锈钢。
3.规格：DN15。
4.介质：氧气。
5.连接方式：螺纹连接。
	4 
	个
	130

	8
	氧气流量计维修阀
	
	1.304不锈钢三片式维修阀。
2.材质：304不锈钢。
3.规格：DN10。
4.介质：氧气。
5.连接方式：螺纹连接。
	2
	个
	100

	9
	氧气流量计维修阀
	
	1.304不锈钢两片式维修阀。
2.材质：304不锈钢。
3.规格：DN15。
4.介质：氧气。
5.连接方式：螺纹连接。
	8 
	个
	120

	10
	氧气流量计维修阀
	
	1.304不锈钢两片式维修阀。
2.材质：304不锈钢。
3.规格：DN10。
4.介质：氧气。
5.连接方式：螺纹连接。
	4
	个
	96

	11
	医用无缝不锈钢管
	
	1.医用无缝不锈钢管。
2.材质:参考或相当于06Cr19Ni10。
3.介质:氧气。
4.规格:￠32×2.0。
5.焊接方法:氩弧焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验，气密性试验，空气吹扫，管道酸洗。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	220.11 
	米
	129

	12
	医用无缝不锈钢管
	
	1.医用无缝不锈钢管。
2.材质:参考或相当于06Cr19Ni10。
3.介质:氧气。
4.规格:￠25×2.0。
5.焊接方法:氩弧焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验，气密性试验，空气吹扫，管道酸洗。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	222.24 
	米
	75.4

	13
	医用无缝紫铜管
	
	1.医用无缝紫铜管。
2.材质:参考或相当于TP2。
3.规格:￠19×1.0。
4.介质：氧气。
5.焊接方法:银基钎焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	92.79 
	米
	102.57

	14
	医用无缝紫铜管
	
	1.医用无缝紫铜管。
2.材质:参考或相当于TP2。
3.规格:￠18×1.2。
4.介质：氧气。
5.焊接方法:银基钎焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	92.79 
	米
	115.01

	15
	医用无缝紫铜管
	
	1.医用无缝紫铜管。
2.材质:参考或相当于TP2。
3.规格:￠15×1.2。
4.介质：氧气。
5.焊接方法:银基钎焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	35.58 
	米
	94.41

	16
	医用无缝紫铜管
	
	1.医用无缝紫铜管（支管）。
2.材质:参考或相当于TP2。
3.规格:￠8×0.8。
4.介质：氧气。
5.焊接方法:银基钎焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	291.67 
	米
	32.83

	17
	医用无缝不锈钢管管件
	
	1.医用无缝不锈钢管道管件。
2.规格：不锈钢三通、弯头、异径等管件。
3.材质：不锈钢。
4.介质：氧气。
5.焊接方式：氩弧焊。
	1
	项
	2250

	18
	医用无缝紫铜管管件
	
	1.医用无缝紫铜管道管件。
2.规格：紫铜管三通、弯头、异径等管件。
3.材质：紫铜管。
4.介质：氧气。
5.焊接方式：银基钎焊。
	1
	项
	1650

	19
	医用中心供氧系统调试
	
	完成医用中心供氧系统调试的所有费用，包含但不限于：

1.医用中心供氧系统调试。
2.医用中心供氧系统气源（汇流排）通气测试、压力测试、切换调试。
3.医用中心供氧系统管井的减压箱压力调试、流量计通电调试。
4.医用中心供氧系统中的末端的通气测试。
	1
	项
	4000

	B、医用中心吸引系统

	20
	真空负压机组
	工业
	1.安装方式：一体式撬装组装方式。
2.规格：抽气量≥40m³/h×2，真空泵功率≤1.1kW×2组油润滑旋片式真空泵。
3.附件：1台1.0m³真空缓冲罐，1台0.1m³集污罐，2支处理量≥400m³/h细菌过滤器，内部管路系统1套。
4.控制方式：PLC全自动控制运行，当PLC自动控制系统故障时，可自动切换至备用自动控制系统，双系统冗余设计，保障供气安全。
5.运行模式：自动模式和手动模式，两种模式启动后机组均可以自动启停。
6.报警方式：自动声光报警。
7.工作压力：所制取的负压压力范围为-70kPa(-0.07Mpa) ～20kPa(-0.02Mpa)，并能在该范围内任意调节（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
8.工作方式：可单台工作、同时工作、交替工作；机组中每台真空泵采用独立的电路系统，各机组根据运行时间自动交替运行, 确保每台机组运行时间平衡，断电恢复后设备能自动启动。
9.采用触摸屏显示，可显示运行状态、设置、报警、保养时间等。
10.根据系统压力监控、计算，自动控制单机组或多机组的启动或停机，自动平衡系统压力，使气源平稳，安全供气。
11.提供远程通讯协议接口，可将运行数据、报警信息等通过无线、有线网络传输到远程监控系统，实现远程监控、启停和报警功能。
12.在单一故障状态时，应能持续工作供气。
13.具有防倒流装置。
14.排气管隔离措施：多台负压泵合用排气管时，每台负压泵排气采取隔离措施（投标人于投标文件中提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
15.具有良好的密封性，当负压达到-70kPa(-0.07Mpa)时，因泄漏引起的增压率，平均每小时≤0.5%（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
16.正常工作时的噪音应不大于77dB(A)（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
17.除菌过滤器过滤精度为0.01um～0.2um，效率≥99.995%；除菌过滤器处须采取滤芯性能监视措施（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
	1 
	套
	47500

	21
	消毒灭菌装置
	
	1.消毒方式：热力高温、臭氧、光氢离子三种综合功能灭杀；消毒温度可达 250℃～300℃。
2.空气消毒参数：对白色葡萄球菌的灭杀率≥99.99%，对空气自然菌的消亡率≥95%；甲型流感病毒H1N1、冠状病毒灭杀率≥99.999%。
3.处理流量：600m3/h，功率≤1.6kW。
4.电压：220V。
5.设计压损＜3kpa。
6.自动化控制，实时监测内部温度，可与负压机组联动运行；可选配无线开关，无需连接负压机组，即可实现与负压机组联动运行。
7.提供远程通讯协议接口，可将运行状态传输到远程监控系统等。
8.可壁挂式安装和支架安装，适应各种安装环境。
9.消毒灭菌装置符合《消毒技术规范》的要求，白葡萄球菌的杀灭率≥99.99%，对空气自然菌的消亡率≥95%（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
10.消毒灭菌装置符合《消毒技术规范》的要求，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、蜡样芽孢杆菌、生孢梭菌、肺炎链球菌、黑曲霉、肠炎沙门氏菌、乙型溶血性链球菌、痢疾志贺氏菌杀灭率≥99.999%（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

11.消毒灭菌装置符合《消毒技术规范》的要求，甲型流感病毒H1N1、冠状病毒灭杀率≥99.999%（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

12.消毒灭菌装置符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）检测依据，排气口细菌≤1CFU/m³、真菌数量≤1CFU/m³（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
13.排气孔浮游菌数量符合《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》（GB/T 16293-2010）检测标准，浮游菌数量≤350cfu/m³（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
	1
	台
	27700

	22
	中心吸引楼层维修阀
	
	1.304不锈钢三片式维修阀。
2.材质：304不锈钢。
3.规格：DN25。
4.介质：中心吸引。
5.连接方式：螺纹连接。
	4
	个
	400

	23
	中心吸引楼层维修阀
	
	1.304不锈钢三片式维修阀。
2.材质：304不锈钢。
3.规格：DN20。
4.介质：中心吸引。
5.连接方式：螺纹连接。
	4
	个
	340

	24
	气体压力报警箱中心吸引维修阀
	
	1.铜质维修阀。
2.材质：紫铜。
3.规格：￠8。
4.介质：中心吸引。
5.连接方式：银基钎焊。
	5
	个
	74.20 

	25
	医用无缝不锈钢管
	
	1.医用无缝不锈钢管。
2.材质:参考或相当于06Cr19Ni10。
3.介质:中心吸引。
4.规格:￠45×2.5。
5.焊接方法:氩弧焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验，气密性试验，空气吹扫，管道酸洗。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	65.79 
	米
	221.53

	26
	医用无缝不锈钢管
	
	1.医用无缝不锈钢管。
2.材质:参考或相当于06Cr19Ni10。
3.介质:中心吸引。
4.规格:￠32×2.0。
5.焊接方法:氩弧焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验，气密性试验，空气吹扫，管道酸洗。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	169.40 
	米
	129

	27
	医用无缝不锈钢管
	
	1.医用无缝不锈钢管。
2.材质:参考或相当于06Cr19Ni10。
3.介质:中心吸引。
4.规格:￠25×2.0。
5.焊接方法:氩弧焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验，气密性试验，空气吹扫，管道酸洗。
7.脱脂设计要求:管道脱脂
	27.47 
	米
	75.4

	28
	医用无缝紫铜管
	
	1.医用无缝紫铜管（支管）。
2.材质:TP2。
3.规格:￠10×0.8。
4.介质：中心吸引。
5.焊接方法:银基钎焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	291.67 
	米
	36.28

	29
	医用无缝不锈钢管管件
	
	1.医用无缝不锈钢管道管件。
2.规格：不锈钢三通、弯头、异径等管件。
3.材质：不锈钢。
4.介质：中心吸引。
5.焊接方式：氩弧焊。
	1
	项
	1925

	30
	医用无缝紫铜管管件
	
	1.医用无缝紫铜管道管件。
2.规格：紫铜管三通、弯头、异径等管件。
3.材质：紫铜管。
4.介质：中心吸引。
5.焊接方式：银基钎焊。
	1 
	项
	530

	31
	医用中心吸引系统调试
	
	完成医用中心吸引系统调试的所有费用，包含但不限于：

1.医用中心吸引系统调试。
2.医用中心吸引机组的自动启停、压力区间设置、设备运行状态、性能及其与末端的联动调试。
3.医用中心吸引系统中的末端的通气测试。
	1
	项
	4000

	C、管道通用部分

	32
	管道穿墙开孔
	工业
	1.规格：￠50。
2.附件：含防火封堵。
	7 
	个
	75

	33
	管道穿墙开孔
	
	1.规格：￠40。
2.附件：含防火封堵。
	4 
	个
	60 

	34
	管道穿墙开孔
	
	1.规格：￠25。
2.附件：含防火封堵。
	12 
	个
	45 

	35
	管道穿墙开孔
	
	1.规格：￠20。
2.附件：含防火封堵。
	54 
	个
	30

	36
	管道穿楼板开孔
	
	1.规格：φ65。
2.附件：含防火封堵。
	7
	个
	90 

	37
	管道穿楼板开孔
	
	1.规格：φ50。
2.附件：含防火封堵。
	1
	个
	75

	38
	管道穿墙/楼板套管
	
	1.规格：DN65。
2.材质：镀锌钢管。
	7.
	个
	27.75 

	39
	管道穿墙/楼板套管
	
	1.规格：DN50。
2.材质：镀锌钢管
	8
	个
	20.40 

	40
	管道穿墙/楼板套管
	
	1.规格：DN40。
2.材质：镀锌钢管。
	4 
	个
	15 

	41
	管道穿墙/楼板套管
	
	1.规格：DN25。
2.材质：镀锌钢管。
	12
	个
	9.75 

	42
	管道穿墙套管
	
	1.规格：DN20。
2.材质：PVC。
	54
	个
	6.50 

	43
	管道支架制作安装
	
	1.材质:型钢。
2.管架形式:L40×4。
3.除锈形式:含手工除锈。
4.防锈形式及做法:两遍防锈漆，两遍调和漆。
	968 
	kg
	19.50 

	44
	管道接地
	
	规格：BV-4 mm2。
	1
	项
	1200 

	48
	管道介质流向标识
	
	1.氧气：≥8×11cm，白底黑字。

2.负压：≥8×11cm，黄底黑字
	1
	项
	1200 

	D.医疗设备带部分

	49
	医用电气分离铝合金设备带
	工业
	1.医用电气分离铝合金设备要求能集成医疗气体终端、电源输出、呼叫对讲系统、照明等于一体，采用“强电与弱电分离、电气与气体分离”的安全设计原则，全部嵌入在高强度铝合金型材轨道内，能为采购人病房提供一个整洁、安全、高效且易于维护的生命支持环境。
2.型材材质:参考或相当于高强度6063-T5铝合金型材，表面经过阳极氧化处理，具有高耐腐蚀性、耐磨性、抗氧化性和防火性能（符合A级防火标准）。
3.要求采用多腔体分离式设计双面板结构。强电、弱电和医疗气体系统在设备带内部通过独立的、物理隔离的腔体走线，能彻底杜绝相互干扰和潜在的安全风险（如电火花引发气体爆炸），符合GB 9706.1-2020（医用电气设备安全通用要求）和GB 50751-2012（医用气体工程技术规范）等国家强制性标准。
3.1强电腔：独立密封，专用于敷设220V AC电源线路。
3.2弱电腔：独立密封，专用于敷设呼叫系统等弱电线路。
3.3气体腔：独立密封，专用于安装医疗气体终端和气体管道。
3.4设备安装腔：用于安装插座面板、灯具等。
4.设备带尺寸：≥265mm×62mm、面板厚度≥1.5mm。
5.抗拉强度、铁含量、铜含量、锌含量、铬含量、钛含量必须满足下述具体要求。其中，抗拉强度：≥220N/mm²、含铁量：≤0.24%、含铜量：≤0.01%、含锌量：≤0.10%、含铬量：≤0.10%、含钛量：≤0.10%（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
6.镉、铅、汞、六价铬等有害微量元素要求必须达到标准要求。其中，含镉量：≤5mg/kg、含铅量：≤5mg/kg、含汞量：≤5mg/kg、含六价铬量：≤1mg/kg（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
7.符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 A 级（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
	267.45 
	m
	286.67

	50
	国标氧气终端
	
	1.医用氧气气源终端。    
2.100%气密性试验。
3.工作压力：0.75MPa。
4.主体材质：铜接件。
5.压圈材质：铝合金。
6.采用ISO32颜色标准识别气体。
7.采用不同插口形状以区分不同气体，防止误插。
8.安装中心距尺寸约45mm；机械强度：终端能承受一个平稳的不小于600N的轴向拉伸力。拔插次数≥20万次；流量≥150L/min（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
	163 
	个
	200

	51
	国标吸引终端
	
	1.医用中心吸引气源终端。   
2.100%气密性试验。
3.工作压力：-0.8MPa。
4.主体材质：铜接件。
5.压圈材质：铝合金。
6.采用ISO32颜色标准识别气体。
7.采用不同插口形状以区分不同气体，防止误插。
8.安装中心距尺寸约45mm；机械强度：终端能承受一个平稳的不小于600N的轴向拉伸力。拔插次数≥20万次；流量≥150L/min（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
	152 
	个
	200 

	52
	开关
	
	1.规格:1P大板开关。
2.电压：220V；电流：10A。
3.符合国家强制性产品认证标准。
4.接线/开孔/安装。
	148 
	个
	19

	53
	床头灯
	
	1.T5一体化LED恒流灯管。
2.功率：5W，电源：220V。
3.符合国家强制性产品认证标准。
4.接线/开孔/安装。
5.医疗专用灯安装。
	148 
	个
	21.6

	54
	床头灯片
	
	规格：约400mm×100mm。
	148
	个
	10

	55
	插座
	
	1.五孔电源插座。
2.电压：220V；电流：10A。
3.符合国家强制性产品认证标准。
4.接线/开孔/安装。
	592
	个
	18 

	56
	病房氧气维修阀
	
	1.铜质维修阀。
2.材质：紫铜。
3.规格：￠8。
4.介质：氧气。
5.连接方式：银基钎焊。
	52
	个
	55 

	57
	护套电源线
	
	1.规格：3×2.5mm2。
2.材质：铜芯。
3.安装方式：设备带内暗敷。
	534.9 
	m
	7.91 

	58
	床头灯电源线
	
	1.规格：2×0.5mm2。
2.材质：铜芯。
3.安装方式：设备带内暗敷。
	222
	m
	2.70 

	59
	医用无缝紫铜管
	
	1.医用无缝紫铜管（设备带内铜管）
2.材质:参考或相当于TP2。
3.规格:￠8×0.8。
4.介质：氧气。
5.焊接方法:银基钎焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	267.45 
	m
	32.83 

	60
	医用无缝紫铜管
	
	1.名称:医用无缝紫铜管（设备带内铜管）。
2.材质:参考或相当于TP2。
3.规格:￠10×0.8。
4.介质：中心吸引。
5.焊接方法:银基钎焊。
6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫。
7.脱脂设计要求:管道脱脂。
	257.45 
	m
	36.28 

	61
	氧气吸入器
	
	1.工作压力：0.4Mpa。
2.输出流量：1-10L/min。
3.输入接口：国标。
	24
	个
	181.67 

	62
	中心吸引器
	
	1.材质：优质铜。
2.工作压力：-0.07-0Mpa可调。
3.流量：≥2.5L/min。
4.吸引瓶容积：1L。
	15 
	套
	185

	63
	漏电保护断路器
	
	1.漏电保护开关。
2.电源方式: 交流电。
3.电压:230V及以下。
4.额定电流: 32A。
5.灭弧方式: 断路器漏电保护器。
6.类型: 1P+N。
7.符合国家强制性产品认证标准。
	52
	个
	95 

	64
	铝合金装饰罩
	
	1.材质：铝合金。
2.规格：约60mm×30mm。
	83.2 
	m
	49

	E、医用气体报警系统

	65
	报警系统
	工业
	包含报警系统主机1台及远程监控主机管理软件1套，具体要求如下：

（一）报警系统主机
1.报警系统主机能接收并监视多台分机传输过来的医用气体参数信息（包括正常参数信息及参数偏离报警信息）。
2.当报警系统主机接收到任意一台或多台分机的报警信息时，报警系统主机应具备声光报警及报警信息显示功能。
3.报警声响可静音取消，但灯光报警提示信息继续保持。
4.报警声响不小于55 dB(A)，且音量大小可调节。
5.当报警分机的报警信息恢复正常声光报警信息自动取消后，报警系统主机的报警信息同步取消。
6.报警系统主机具备报警信息存储及查阅功能，可自动存储报警信息≥5000条并可随时查阅；
7.存储的报警信息内容包括什么时间（年月日时分秒），哪台分机所监测的医用气体发生了哪项或哪几项数值偏离，而产生了报警信息。
8.报警系统主机能存储并可查阅一个月内医用气体的参数数据曲线。
9.含主机和配套专用显示设备：主机尺寸（mm）≥300×305×132，电源300W，集成2个千兆网口，显示屏≥23.8英寸，1920×1080分辨率。
10.主机可同时监视多台分机。分机报警时主机启动报警，分机掉线时主机启动报警。报警声响不小于 63dB(A)，音量大小可调节，且可暂时静音（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

（二）远程监控主机管理软件

1.实时监控医院各监控区域的主要气体参数（如多种气体的压力、流量等）。

2.历史数据保存机制：根据不同类型的数据采用不同的保存机制、准确记录数据的变化，有利于采购人的数据统计和分析。高效数据压缩机制，减少历史数据库的容量，高效数据访问机制，彻底解决系统运行变慢或者死机现象。

3.自动备份历史数据、防止数据丢失、分权限访问、确保系统安全。

4.自动打印各种实时数据和历史数据；用户可根据需求将报表导出Excel格式。

5.上位机监控系统版本（力控7.2）编写，带有加密狗，通过通讯密码登录监控软件系统。

6.投标人于投标文件中提供所投产品的软件著作权证书复印件，并加盖投标人电子签章。
	1
	套
	65000 

	66
	区域报警分机
（正压氧气、负压）
	
	1.区域报警分机（数码管型）。
2.适用介质：医用氧气、医用真空（负压吸引）。
3.监测通道数：单台设备通常可同时监测2路不同的气体管道。一台区域报警器可以同时监控本区域的氧气压力和负压。
4.压力测量范围：
4.1氧气正压范围： 0~800kpa。
4.2负压（真空）范围：0~-90kpa。
5.报警阈值设定与精度：
5.1报警设定点：氧气：300~500kpa,负压：-20kpa~-80kpa。
5.2报警精度：报警触发点的误差范围氧气±5kpa,负压±2kpa。
6报警响应时间：
6.1从压力超出阈值到报警器发出信号的时间。
6.2要求报警迅速，通常≤5秒，以确保及时响应。
7.显示精度与分辨率：
7.1显示精度：压力显示值与实际值的误差±5kpa。
7.2分辨率： 数字显示屏上能显示的最小压力变化单位0.1kpa。
8.报警方式：
8.1声报警：蜂鸣器发出急促、尖锐的高分贝声响（≥55dB），可手动消音（但报警条件未解除时，消音后仍会重鸣）。
8.2光报警：采用高亮度LED指示灯，不同颜色表示不同状态。
8.2.1红色：紧急报警（压力超限）。
8.2.2绿色：电源正常、运行正常。
9.报警输出信号：RS485信号。
10.供电电源：AC 220V ±10%，50/60 Hz。
11.箱体材质：采用优质冷轧钢板，表面经防腐喷涂处理，耐腐蚀。
12.安装方式：壁挂式安装，要求设计紧凑。
13.压力传感器接口：为 G1/4英寸外螺纹接口，通过紫铜管与气体管道上的取压口连接。
14.正压气体检测显示范围应为0MPa～0.7MPa，负压气体检测显示范围应为-100kPa～0kPa（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

15.压力范围内报警限值应可灵活设置，监测到气压压力超过报警设置限值，启动分机报警（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
16.安全要求应符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》的要求（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
	6 
	台
	4500 

	67
	氧气浓度分析仪
	
	1.测量精度：≤±1.5%FS。
2.重复性：≤±1.0%FS。
3.测量范围：10％-98.00％。
4.4-20mA信号输出，R485通讯，离子流测量原理。
5.响应时间：≤30S。
6.所有控制和调整均在控制面板上进行，具有氧气低浓度报警功能，其使用寿命≥10年。
	1
	台
	11250 

	68
	远程监控系统（APP）
	
	1.远程监控系统能在正常外网情况下，将报警系统主机监测的医用气体参数传输至手机AAP。
2.手机APP能同步监控报警系统主机监测的医用气体参数及报警参数。
3.手机APP能监测报警系统主机与区域报警分机的通讯状态。
4.手机APP区域报警分机的通讯状态。
	1
	个
	20000 

	69
	信息采集中继放大器
	
	1.一台信息采集中继放大器能采集转换四台区域报警分机的信号。
2.输出电压：DC9-12V。
	2 
	个
	1883

	70
	二气集线器
	
	1.集线器能同时接收二个传感器的信号。
2.无需独立的供电适配器。
	6
	个
	350

	71
	屏蔽信号线
	
	1.名称：通信线。
2.规格：RVVP 2×1.0mm2。
3.材质：铜质。
4.安装方式：桥架/线管敷设。
	318 
	m
	6.50 

	72
	网络配线
	
	1.规格：CAT-5。
2.安装方式：桥架/线管敷设。
	180 
	m
	5.72 

	73
	电气配管
	
	1.材质:PC。
2.规格:PC-16。
	324 
	m
	11.39 

	74
	医用气体报警系统调试
	
	1.医用气体报警系统调试。
2.对病房氧气、负压吸引等气体压力报警系统与报警主机的联动功能进行专项调试。
	1
	项
	4000 

	F、医用信息化护理系统

	75
	医用信息化管理主机
	工业
	1.主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。
2.主机高带宽三线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力400W。
3.支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。
4.支持扩展医护分机、值班室分机等设备。
5.支持扩展任意标准接口。
6.单台主机不加放大设备时，标准设备最大容量：120台床头分机、60台门口分机、60台卫浴分机、10台走廊屏、15台值班或医护分机。
7.主机支持无网时科室独立设置和手动数量录入，方便安装时调试与配置，要求灵活方便。
8.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。
9.设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。
	4 
	套
	5800

	76
	医疗智慧软件系统
	
	1.前台程序使用Microsoft Visual Studio.NET开发。后台数据库使用SQLServer。具有动态注册菜单、用户自定义报表等特色功能，并支持用户二次开发。
	4 
	套
	33000 

	77
	医护工作站专用医用信息化管理服务器
	
	1.处理器：参考或相当于Core i5（≥4核心），要求为多核心以并发处理大量呼叫请求和数据库操作。
3.内存：≥16 GB ECC DDR4。ECC内存能自动纠正内存错误，要求24×7不间断稳定运行。
4.存储：SSD用于安装操作系统和软件，保证快速启动和响应。HDD或大容量SSD用于存储呼叫记录、患者信息等数据。
5.核心功能：
5.1呼叫调度：实时接收、排队、转发病床分机的呼叫信号到对应的护士站主机、走廊显示屏、无线手表/PDA。
5.2病员管理：自动同步患者床位信息，实现“呼叫信息与患者信息绑定”。
5.3权限管理：分级管理员权限，如护士长可设置护理级别，工程师可进行系统配置。
5.4统计报表：自动生成呼叫次数、应答时间、护士工作量等统计报表，用于管理分析。
5.5报警日志：记录所有操作和系统事件，便于故障排查和审计。
6.可靠性：支持7×24小时不间断运行。
7.配备≥27英寸专业医用液晶显示器，带HDMI接口数据。
7.安装位置：信息化主机配套护士站台各一套。
	8
	套
	22573.92 

	78
	对接医院HIS系统
	
	1.HIS数据同步功能：医疗对讲系统需要使用HIS系统中的部分数据，作为系统运行的基础数据。由于日常的医疗运作（如病人入院、出院、医生发布医嘱、医院每天定时产生住院病人费用清单等医疗行为），HIS系统的数据不断在更新变化，医护对讲系统需要把HIS系统的数据同步到本地，需同步数据包括：病人资料、一日清单、医嘱、检验检查等信息。
2.实时数据同步：要求医疗对讲系统在最短时间内同步HIS的更新数据，并在短时间内完成收敛，保持系统内部数据一致性。同步过程不宜产生较大的数据流量，应只进行增量数据同步。
3.根据数据信息的实时性要求，可通过配置设定每次数据同步的时间间隔。部分数据（如一日清单）每天更新几次，可通过配置设定每天做数据同步的定时时间。
4.数据同步的参数设置。
5.启动或暂停数据同步操作功能。
6.显示当前同步状态。
7.显示操作日志内容等。
8.有标准化的“系统对接接口”，方便其他信息系统对接。
9.可根据实际项目具体需求，支持数据库视图、Webservices、存储过程或集成平台等方式实现与HIS及其他信息系统的数据交互。
10.含HIS对接交互软件（由采购人开放HIS软件对接端口）。
	1
	套
	58620

	79
	医用信息化医护分机
	
	1.屏幕：≥10.1英寸触摸，分辨率1024×600。
3.可指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置任意颜色。
4.可跟随床头分机的命名床头号显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报和连续播报后只显示不播报三种播报方式。
5.可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。
6.支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。
7.可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式，精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。
8.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。
9.自动调节系统播报音量，提供2个时段，每个时间段时间可灵活可调。
10.具有故障巡检、故障提示、工作日志记录功能。
11.设备支持在线升级功能。
	4 
	套
	5580

	80
	医用信息化门口分机
	
	1.屏幕：尺寸≥10.1英寸，屏幕分辨率1024×600。
2.采用多色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮。
3.可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片等信息。
4.支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。
5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。
6.支持显示呼叫消息、呼叫清除等。
7.支持无外设，实现护士定位。
8.根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机灯显示相应颜色。
9.展示界面可根据房间床位数量对应自动显示一张床、二张床或三张床以上的界面模式。
10.支持定制调整病人信息界面的样式和内容，支持设置正常待机默认界面。
11.设备支持在线升级功能。
	48 
	套
	1300

	81
	医用信息化LED门灯
	
	1.外形尺寸：≥86mm×86mm×25mm。
2.安装方式：有线标准86底盒暗装。
3.主要功能：本房分机呼叫时可LED灯光提示，三基色LED灯，可对应指示本病房呼叫床位护理的登记；现场编号等。
	48
	套
	135

	82
	医用信息化床头分机
	
	1.屏幕：≥5英寸，屏幕分辨率800×480。
2.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸按键点亮屏幕。
3.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。
4.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。
5.支持无外设护士定位，可呼叫转移提示和提示护士所在病房号。
6.支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。
7.病人信息界面可根据护理级别和警示内容背景可以指定显示颜色。
8.病人信息界面支持同时展示二维码、护理标识等。
9.支持定制调整病人信息界面的样式和内容，支持设置正常待机默认界面。
10.设备支持在线升级功能。
	144 
	套
	750 

	83
	医用信息化卫浴分机
	
	1.采用两线制组网方式，线缆规格RVV2×0.5mm²，分机号在线编码。
2.紧急情况的呼叫设计，优先级最高。
3.呼叫时有明显的声光报警提示。
4.防水、防尘工艺设计，防水等级可达IPX1-8，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。
	48 
	套
	85

	84
	医用信息化走廊显示屏
	
	1.显示汉字可以根据医院或科室任意更改。
2.常态双面LED点阵中文、显示年、月、日、时和温馨提示信息。
3.呼叫时双面LED点阵中文显示患者床号或卫生间房号信息。
4.安装说明：吸顶式装于走廊吊顶。
	4
	套
	2630

	85
	多媒体发布器
	
	1.外形尺寸：≥148mm×95mm×18mm。
2 安装方式：吸顶式安装。 
3.安装位置：护士站。
4.接入方式：网络接口 RJ45。
5.主要功能：
5.1.支持1080P分辨率输出，采用4 核1.2GHz 处理器，搭配≥2G 内存与≥16G存储。输出接口 HDMI×1，φ3.5 标准音频接口，金属机身。
5.2发布器的模板化界面，可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面。
5.3支持通过液晶电视可以对科室状态进行数据进行统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数，对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位等。
5.4支持通过液晶电视将护士站交互系统内容联动显示，将信息情况更加直观、实时地展示。
	4 
	套
	1250

	86
	医用信息化看板
	
	1.屏幕尺寸不低于55英寸。
2.分辨率不低于：1920×1080。
3.告警显示：工作状态指示、电源指示。
4.可对科室状态进行数据进行统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。
5.可对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术床位、今日换床床位等。
6.可对部分交班信息进行展示，如当日的值班医生信息、值班护士信息、责任制护理信息、要事留言等。
7.可与病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目地显示到液晶电视中。
8.可显示电子床头一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时地展示。
	4 
	套
	7800.00 

	87
	医用信息看板接线
	
	1.信息看板接线。
2.规格：HDMI接线。
	80 
	m
	35

	88
	医用信息化信号主线
	
	1.规格：3×2.5mm2。
2.材质：铜质。
3.安装方式：桥架/线管敷设。
	200
	m
	7.91 

	89
	医用信息化信号分线
	
	1.规格：3×1.0mm2。
2.材质：铜质。
3.安装方式：桥架/线管敷设。
	783.02 
	m
	4.69 

	90
	电气配管
	
	1.材质:PC。
2.规格:PC-16。
	715.67 
	m
	11.39 

	91
	墙面开槽与恢复（门口分机配线开槽）
	
	1.墙面开槽与恢复。
2.位置：毛坯墙面开槽，不含套管。
3.规格：4×4cm。
	112 
	m
	14.40

	92
	信息化护理系统调试
	
	1.信息化护理系统通讯调试。
2.说明：仅呼叫对讲通讯调试。
3.位置：每个护士站主机需要单独通讯调试。
	1 
	项
	4500 

	G、医用监测仪部分

	93
	传感器信息采集主机单元（气源主机）
	工业
	1.具备连续监测急诊、抢救室、病房等临床的医用气体参数，具备能将采集的医用气体参数，传输给医用气体监测仪_床头分机的功能。
2.传感器模块：
2.1测量介质：氧气+一氧化碳。
2.2氧气测量范围：
2.2.1分析原理: 离子流。
2.2.2分析方式: 连续在线分析。
2.2.3仪器量程: 10-100%。
2.2.4分析分辨率: 0.01%。
2.2.5测量精度: <±1%F.S。
2.2.6重复性: <±1%F.S。
2.2.7响应时间: 10S(T90)。
3.一氧化碳测量范围：
3.1分析原理：电化学。
3.2分析方式: 连续在线分析。
33仪器量程: 0-30ppm。
3.4分析分辨率: 0.1ppm。
3.5测量精度: ＜±2%F.S。
3.6重复性: ＜±2%F.S。
3.7响应时间：20S(T90)。
4.工作电源电压：18~24VDC ±1％；≤5W。
5.通讯输出方式：RS485，MODBUS通信协议，RTU方式；
露点变送器：
5.1测量范围：-80～20℃。
5.2测量介质：包含氧气/压缩空气。
5.3工作电源电压：DC9-28V。
5.4通讯输出方式：RS485，MODBUS通信协议，RTU方式。
	1 
	套
	85000 

	94
	传感器信息采集主机单元（楼层主机）
	
	压力传感器（真空）（氧气）（空气）
1.压力量程范围：0~1Mpa。
2.不锈钢金属外壳。
3.防水引线。
4.输出  4~20mA。
5.接口规格：1/4外螺纹。
6.尺寸：≥27×113mm（直径×长）。
7.电源：10~36VDC。
8.综合精度:±1%FS。
	5
	套
	28000 

	95
	监测与显示单元（监测仪）
	
	1.监测医用气体参数；具有监测显示医用氧气、医用真空气体参数的功能及参数值偏离后蜂鸣报警提示功能；能同时监测显示医用氧气压力、氧气浓度、氧气流量、一氧化碳含量、水分含量（露点）、负压压力的参数。
2.医用气体监测仪须同时监测医用氧气压力、浓度、流量、一氧化碳含量、水分含量（露点）参数的功能（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

3.医用气体监测仪所监测的医用氧气、医疗空气、医用真空三种医用气体，须满足异常参数蜂鸣报警提示功能（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
4.医用气体监测仪须同时监测医疗空气压力、流量、一氧化碳含量、水分含量（露点）参数的功能（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
5.医用气体监测仪须能监测医用真空压力参数的功能（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
6.历史数据和报警记录可记录5000条数据和时间。
7.气体曲线界面每5秒记录气体数据产生直观曲线趋势图,不同颜色代表不同传感器数据。
8.可以设置时间计时器，点击开始按钮计时器从0开始计时，点击停止按钮则停止计时。
9.医用气体监测仪符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验》要求（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
	5 
	套
	11000 

	96
	信息采集中继放大器
	
	1.一台信息采集中继放大器能采集转换四台区域报警分机的信号。
2.输出电压：DC9-12V。
	1 
	台
	1883 

	97
	电源适配器
	
	规格：DC12V3A线长1米，24V 2A。
	1
	个
	147.67 

	98
	通信线
	
	1.规格：RVVSP 2×0.75mm2。
2.材质：铜质。
3.安装方式：桥架/线管敷设。
	195 
	m
	3.56 

	99
	电气配管
	
	1.材质:PVC。
2.规格:PVC-20。
	195 
	m
	12

	100
	医用监测仪系统调试费
	
	包含完成本项目医用监测仪系统调试的所有费用。
	1 
	项
	4000.012

	H、医用配套部分

	101
	输液轨道
	工业
	1..材质：优质铝合金。
2.型号：U型。
3.表面处理；阳极氧化（银白色）。
4.尺寸：1.8m+0.8m+1.8m。
5.安装方式：龙骨支架固定安装。
6.要求不易变形，滑动流畅，安全稳固。
	148 
	套
	105.00 

	102
	输液吊杆
	
	1材质：不锈钢。
2.尺寸：满足房高3m以下，尺寸：≥1米。
3.升降高度：根据采购人房高定做，于签订合同时约定。
4.要求调节灵活，滑动自如，操作方便，能有效提高医护人员工作效率。
	148 
	套
	42.97 

	103
	隔帘轨道
	
	1.材质：优质铝合金。

2.型号：U型。
3.表面处理 阳极氧化（银白色）。
4.尺寸：≥2.3m+1.5m+2.3m。
5.安装方式：龙骨支架固定安装。

6.采用铝合金材质，要求不易变形，滑动流畅，安全稳固。
	148 
	套
	68.83 

	104
	病床隔帘
	
	1.规格：一次性阻燃隔帘。
2.尺寸：布高≥2.8米，布长≥7.8米
3.医院专用病床隔帘布，兼具防尘和抗菌功能。
4.阻燃隔帘布标准洗后隔帘布网状不会断裂脱落，不褪色，耐污染。
5.适用医院病房、注射室、检查室使用隔帘布。

6.签订合同时颜色和样式可供采购人选择。
	148 
	套
	334.47 

	105
	走廊扶手
	
	1.医用走廊扶手。
2.面板材质：ABS。
3.内部结构：≥1.2mm优质铝合金。
4.外观：椭圆形。
5.颜色：常规单色。
6.由优质铝合金基材、高分子PVC塑料盖板、ABS树脂弯头、ABS底座、膨胀螺栓、小螺丝组成。要求防腐，防火，易清洁。
	295 
	m
	80.00 

	106
	洗手盆扶手
	
	规格：≥650×650×850mm，坚固耐用，流线型设计，简洁实用，稳定性很强，密度高，分量重，经过电镀抛光后不剥落，不褪色，在潮湿的环境下也不易生锈，不易老化，整体结构不松动。
	48 
	套
	212.33 

	107
	卫生间扶手
	
	1.不锈钢 ABS黄或白。
2.尺寸：≥400×400mm。
	48 
	套
	65.00 

	核心产品：本分标核心产品为“A、医用中心供氧系统”。

	▲二、商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.保修期：产品保修期不少于3 年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

4.保修要求：

（1）保修期内，如果出现故障，投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，8小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题48小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。

（3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。

5.在医疗设备使用年限之内，按要求需要对设备进行检测项目，检测所产生的相关费用由供应商负责，采购人不再另行支付。

6.设备进入采购人医院后若需与采购人信息系统连接所产生的接口费和开通端口及连接所需的所有费用均由供应商承担，采购人不再另行支付。

7.在保修期内，中标供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标供应商承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人、中标供应商双方合议定价。

（3）退货处理：中标供应商应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

8.售后服务其他要求按合同条款执行。

9.投标人所提供产品的生产日期要求距离本项目签订合同之日起1年内。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起 30 个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

2.交付地点：广西桂林市灵川县内采购人院内指定地点。

	（三）付款条件（进度和方式）
	项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的45%(无息)，项目验收合格6个月后支付合同价款的50%(无息)，合同价款的5%于项目验收合格24个月后一次性付清(无息)。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标供应商应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标供应商自行承担。

	（五）保险
	本分标合同执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。

	（六）验收标准
	1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担全部赔偿责任。

3.中标供应商必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、注册产品标准、产品注册时的检测检验报告书、产品彩页（或参数说明书）等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收。

4.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

	（七）医疗器械管理相应有效证明材料
	投标人所投本分标产品如属第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械备案信息表，如属第二类或第三类医疗器械管理的，必须具有相应有效的“医疗器械注册证”（投标人于投标文件中必须提供相应有效的医疗器械注册证复印件，加盖投标人电子签章）。

	（八）进口产品说明
	本分标采购标的中的产品均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。

	（九）采购预算及单价最高限价
	本分标政府采购预算金额为人民币预算金额：壹佰柒拾壹万贰仟伍佰柒拾贰元陆角叁分（¥1712572.63），投标报价超出预算金额的，投标文件按分标作无效处理。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）配送及安装方案
	投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“配送及安装方案”，该方案包含但不限于：①配送计划；②安装方案；③设备调试方案；④设备试运行方案等。

注：具体评分详见“第四章评标办法”。

	（二）售后服务方案
	投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件中提供售后服务方案，该方案包含但不限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案等。

注：具体评分详见“第四章评标办法”

	（三）业绩
	1.投标人或所投产品生产厂家具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书（以上证书认证范围需同时涵盖医用气体监测仪、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用气体报警系统的研发、生产、销售和安装）

2.为保障项目安全实施，投标人投入本项目人员配备有针对管道安装及售后的专项人员，且专项人员中具有有效的安全员资格证、压力容器R1操作证、低压电工证、消防设施操作证。

3.2022年以来投标人或所投产品生产厂家具有本分标核心产品的销售业绩。

注：具体评分详见“第四章评标办法”

	（四）政策性加分条件
	1.节能产品加分：属于财政部《节能4产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。

2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。

注：具体评分详见“第四章评标办法”

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，相应分标投标文件按无效处理。


分标2

	一、采购内容及技术要求

	项号
	标的的名称
	标的所属行业
	技术要求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	1
	平板型太阳能集热器
	
	规格：≥2000×1000×80mm。
2.集热板芯及流道：电镀黑铬吸热涂层整板铝板板芯；可承压全铜管流道，厚度δ0.6mm；整板板芯与流道采用进口激光无痕焊接工艺；涂层为阳极氧化吸热涂层。
3.边框：参考或相当于6063-T5专用铝合金边框，耐腐蚀性强；优质热镀锌彩钢板背板厚≥0.3mm。
4.保温层：24K防老化玻璃纤维δ：约25mm。
5.实测采光面积：≥1.88m2（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
6.玻璃盖板：钢化玻璃盖板，透射比≥0.92（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
7.平板型太阳能集热器吸收比≥0.97（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
8.平板集热器基于采光面积的瞬时效率截距ηo,a≥0.80（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
9.平板集热器基于采光面积的总热损U≤4.3W/(㎡·℃)（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
10.隔热体导热系数≥0.030W/(m·k)（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
11.集热器功率：峰值功率≥1500W，额定功率≥1000W（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
	252
	m2
	373.33 

	2
	空气源热泵热水变频机组
	
	1.常温工况（热源侧：干球温度20℃±0.2，湿球温度15℃±0.2；使用侧：初始水温15℃±0.2，终止水温55℃±0.2）检测数据（或实测值）范围：
（1）制热量≥42.3kW（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
（2）制热消耗功率≤8.85kW（投标人于投标文件中必须提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。
（3）性能系数≥4.70（投标人于投标文件中提供产品符合此项技术要求的由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人电子签章）。

2.循环水流量：≥7.2 m³/h。
3.噪声：≤60dB(A)。
4.防水等级：≥IPX4。
5.电源：380V 3N～50Hz。
6.最大消耗功率≤15.2KW。
7.最大工作电流≤25.0A。
8.制冷剂型号：R410A。
▲9.最高出水温度≥60℃。
▲10.热泵机组换热器具备高效抗底盘结冰功能或类似功能。
▲11.热泵机组具有防冻型双流道部件或类似功能。
▲12.热泵机组具备热水设备相互联动控制系统功能或类似技术。
▲13.热泵机组满足最大负荷性能、气密性要求。
▲14.热泵机组具有防触电保护功能。
15.具有远程网络监控功能，并配有远程监控接口，可以与其他机组组成模块，进行模块化控制。
	4
	台
	26855.83 

	3
	加热水箱
	
	1.内胆：采用参考或相当于SUS304不锈钢板。
2.外包：采用参考或相当于SUS202不锈钢板。
3.保温层：聚氨酯发泡保温。
4.外形尺寸：≥3×3×3m 。
5.热水箱底座采用国标10#槽钢制作。
6.包含混凝土基础，防水层恢复。
	1
	座
	43920.00 

	4
	太阳能循环泵
	
	Q≥15.6m3/h，H≥18m，N≤1.5kW。符合国家现行质量技术标准。
	2
	台
	2225.00 

	5
	热水供水泵
	
	Q≥25m3/h，H≥19m，N≤2.2KW。符合国家现行质量技术标准。
	4
	台
	3650.00 

	6
	热泵循环泵
	
	Q≥42m3/h，H≥21m，N≤4kW。符合国家现行质量技术标准。
	2
	台
	5898.33 

	7
	控制系统
	
	补水控制、太阳能控制、热泵控制、回水控制、变频供水控制。
	1
	套
	3200.00 

	8
	膨胀罐
	
	0.8MPa 满足要求 50L。符合国家现行质量技术标准。
	1
	个
	800.00 

	9
	热水回水电磁阀
	
	DN32 连接方式：螺纹连接。符合国家现行质量技术标准。
	2
	个
	380.00 

	10
	自来水补水电磁阀
	
	DN50连接方式：螺纹连接。符合国家现行质量技术标准。
	1
	个
	563.33 

	11
	紫外线消毒器
	
	DN65  80W 连接方式：法兰连接。符合国家现行质量技术标准。
	4
	个
	3080.00 

	12
	闸阀
	
	1.规格：DN80。
2.材质：黄铜。

3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	4
	个
	380.00 

	13
	闸阀
	
	1.规格：DN65。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	16
	个
	276.00 

	14
	闸阀
	
	1.规格：DN50。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	9
	个
	154.17 

	15
	闸阀
	
	1.规格：DN40。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	21
	个
	121.67 

	16
	闸阀
	
	1.规格：DN32。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	6
	个
	81.00 

	17
	闸阀
	
	1.规格：DN25。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	4
	个
	49.17 

	18
	闸阀
	
	1.规格：DN20。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	40
	个
	33.33 

	19
	闸阀
	
	1.规格：DN15。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	4
	个
	28.83 

	20
	不锈钢软接
	
	1.规格：DN20×500mm。
2.材质：黄铜/不锈钢。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	34
	个
	20.00 

	21
	不锈钢软接
	
	1.规格：DN40×500mm。
2.材质：黄铜/不锈钢。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	8
	个
	90.00 

	22
	不锈钢软接
	
	1.规格：DN50×500mm。
2.材质：黄铜/不锈钢。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	4
	个
	130.00 

	23
	橡胶软接
	
	1.规格：DN65。
2.材质：橡胶/碳钢。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：法兰连接。
	8
	个
	180.00 

	24
	橡胶软接
	
	1.规格：DN80。

2.材质：橡胶/碳钢。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：法兰连接。
	4
	个
	209.00 

	25
	Y型过滤器
	
	1.规格：DN80。
2.材质：碳钢。
3.压力等级：PN16。

4.连接方式：法兰连接。
	2
	个
	360.00 

	26
	Y型过滤器
	
	1.规格：DN65。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	4
	个
	300.00 

	27
	Y型过滤器
	
	1.规格：DN50。
2.材质：黄铜。

3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	3
	个
	160.00 

	28
	Y型过滤器
	
	1.规格：DN40。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	4
	个
	130.00 

	29
	Y型过滤器
	
	1.规格：DN32。
2.材质：黄铜。

3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	2
	个
	70.00 

	30
	止回阀
	
	1.规格：DN80。
2.材质：碳钢。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：法兰连接。
	2
	个
	340.00 

	31
	铜止回阀
	
	1.规格：DN65。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	4
	个
	138.00 

	32
	铜止回阀
	
	1.规格：DN50。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	2
	个
	30.00 

	33
	排气阀
	
	1.规格：DN20。
2.材质：黄铜。
3.压力等级：PN16。
4.连接方式：螺纹连接。
	6
	个
	57.33 

	34
	压力表
	
	1.规格DN15。
2.规格：量程：0-1.0Mpa。
3.含表弯。
	4
	个
	65.73 

	35
	衬塑钢管
	
	1.规格DN80。
2.材质：以镀锌钢管为基管，内壁去除焊筋后衬入与镀锌钢管内壁等径食品级聚乙烯管材。
3.要求耐高温、耐低温、耐腐蚀、使用年限≥20年。
	27
	米
	86.98 

	36
	衬塑钢管
	
	1.规格DN65。
2.材质：以镀锌钢管为基管，内壁去除焊筋后衬入与镀锌钢管内壁等径食品级聚乙烯管材。
3.要求耐高温、耐低温、耐腐蚀、使用年限≥20年。
	53
	米
	80.00 

	37
	衬塑钢管
	
	1.规格DN50。
2.材质：以镀锌钢管为基管，内壁去除焊筋后衬入与镀锌钢管内壁等径食品级聚乙烯管材。
3.要求耐高温、耐低温、耐腐蚀、使用年限≥20年。
	226
	米
	52.49 

	38
	衬塑钢管
	
	1.规格DN40。
2.材质：以镀锌钢管为基管，内壁去除焊筋后衬入与镀锌钢管内壁等径食品级聚乙烯管材。
3.要求耐高温、耐低温、耐腐蚀、使用年限≥20年
	106
	米
	44.86 

	39
	衬塑钢管
	
	1.规格DN32。
2.材质：以镀锌钢管为基管，内壁去除焊筋后衬入与镀锌钢管内壁等径食品级聚乙烯管材。
3.要求耐高温、耐低温、耐腐蚀、使用年限≥20年。
	84
	米
	40.00 

	40
	衬塑钢管
	
	1.规格DN25。
2.材质：以镀锌钢管为基管，内壁去除焊筋后衬入与镀锌钢管内壁等径食品级聚乙烯管材。
3.特点：具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、使用年限≥20年。
	23
	米
	25.92 

	41
	衬塑钢管
	
	1.规格DN20。
2.材质：以镀锌钢管为基管，内壁去除焊筋后衬入与镀锌钢管内壁等径食品级聚乙烯管材。
3.特点：具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、使用年限≥20年。
	51
	米
	20.28 

	42
	B1级橡塑保温
	
	20mm外包国标0.2mm厚铝皮。
	200
	平方米
	125.00 

	43
	4#镀锌角钢
	
	4#，符合国家现行质量标准要求。
	4
	吨
	5044.25 

	44
	10#槽钢
	
	热水箱底座国标10#槽钢，符合国家现行质量标准要求。
	1
	项
	3451.33 

	45
	电缆
	
	完成本分标所需的所有水泵、主机、控制线、桥架，符合国家现行质量标准要求。
	1
	项
	6100.00 

	46
	辅材
	
	完成本分标所需的所有焊条、油漆、膨胀钉等，符合国家现行质量标准要求。
	1
	项
	8535.27 

	47
	设备吊运
	
	完成本分标所需的所有设备吊运。
	1
	项
	4911.77 

	48
	安装费
	
	完成本分标所需的所有设备安装。
	1
	项
	84453.53 

	核心产品：本分标核心产品为第2项号标的“空气源热泵热水变频机组 ”。

	▲二、商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

2.保修期：产品保修期不少于3年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

3.送货上门、安装调试合格，向采购人提供操作培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

4.保修要求：

（1）保修期内，如果出现故障，投标人在接到采购人通知后应在2小时内给予响应，8小时内进行故障处理，如必要则24小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题48小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。

（3）投标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行1-2次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。

5.在设备使用年限之内，按要求需要对设备进行的检测项目，检测所产生的相关费用由供应商负责，采购人不再另行支付。

6.在保修期内，中标供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标供应商承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由采购人、中标供应商双方合议定价。

（3）退货处理：中标供应商应退还采购人支付的相应设备合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

8.售后服务其他要求按合同条款执行。

9.投标人所提供产品的生产日期要求距离本项目签订合同之日起1年内。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起 30 个日历日内安装调试完成并验收合格交付使用。

2.交付地点：广西桂林市灵川县内采购人院内指定地点。

	（三）付款条件（进度和方式）
	项目验收合格后，中标供应商开具足额发票给采购人，采购人收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的45%(无息)，项目验收合格6个月后支付合同价款的50%(无息)，合同价款的5%于项目验收合格24个月后一次性付清(无息)。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标供应商应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏、丢失等全部风险和责任均由中标供应商自行承担。

	（五）保险
	本分标合同执行中相关的一切税费、保险均由投标人全部自行负担。

	（六）验收标准
	1.投标人必须按招标文件要求、投标文件承诺提供产品，且提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的第三方检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担全部赔偿责任。

3.验收其他要求按合同条款以及政府采购相关法律法规规定执行。

	（七）进口产品说明
	本分标采购标的中的产品均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件按无效处理。

	（八）采购预算及单价最高限价
	本分标政府采购预算金额为人民币预算金额：肆拾玖万伍仟玖佰零贰元捌角柒分（¥495902.87），投标报价超出预算金额的，投标文件按分标作无效处理。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）配送及安装方案
	投标人根据本分标“采购需求”及自身实际情况，于投标文件中提供针对本分标的“配送及安装方案”，该方案包含但不限于：①配送计划；②安装方案；③质量保证方案；④设备调试方案；⑤设备试运行方案等。

注：具体评分详见“第四章评标办法”。

	（二）售后服务方案
	投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件中提供售后服务方案，该方案包含但不限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案；⑤培训计划等。

注：具体评分详见“第四章评标办法”

	（三）业绩
	2022年以来投标人或所投产品生产厂家具有本分标核心产品的销售业绩。

注：具体评分详见“第四章评标办法”

	（四）政策性加分条件
	1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，相应予以加分。

2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，相应予以加分。

注：具体评分详见“第四章评标办法”

	注：本分标“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，分标投标文件按无效处理。


第四章 评标办法
（适用于本项目所有分标评审）

一、评标依据及方式
（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审并按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

适用于分标1
1.价格分……………………………………………………………………………………………30分
1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；
1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    ②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。
1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为30分。

1.5投标人价格分 =（最低投标人评标报价金额 /投标人评标报价金额）×30分

2.技术分…………………………………………………………………………………………38分

经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分38分；投标人对“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号的参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分1 分；本项累计最多扣38分。
注：如招标文件“技术要求”中要求提供相关有效证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足（或不能证明）相应技术参数要求的，相应视为负偏离；投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。
3.配送及安装实施方案分………………………………………………………………………9分

 评委对投标人提供的配送及安装方案（包括但不仅限于①配送计划；②安装方案；③质量保证方案；④设备调试方案；⑤设备试运行方案等）内容进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（1分）：5项评审内容有1项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

二档（3分）：5项评审内容有2项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

三档（5分）：5项评审内容有3项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

四档（7分）：5项评审内容有4项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

五档（9分）：5项评审内容经评审均具有针对性、可操作性且内容合理。

注：未提供“配送及安装实施方案”或所提供的“配送及安装实施方案”未达一档档次的，相应不予计分。

4.售后服务分……………………………………………………………………………………9分

评委对投标人提供的售后服务方案（包括但不仅限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案；⑤培训计划等）内容进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（1分）：5项评审内容有1项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

二档（3分）：5项评审内容有2项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

三档（5分）：5项评审内容有3项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

四档（7分）：5项评审内容有4项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

五档（9分）：5项评审内容经评审均具有针对性、可操作性且内容合理。 

注：未提供“售后服务方案”或所提供的“售后服务方案”未达一档档次的，相应不予计分。

5.履约能力分…………………………………………………………………………………………12分

（1）投标人或所投产品生产厂家获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的【以上认证范围需同时涵盖医用气体监测仪、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用气体报警系统的研发、生产、销售和安装，投标人于投标文件中提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖投标人电子签章，否则不予认可】，每有1个认证得1.5分，满分6分。

（2）为保障项目安全实施，投标人投入本项目人员配备有针对管道安装及售后的专项服务人员，且专项服务人员中具有有效的安全员资格证、压力容器R1操作证、低压电工证、消防设施操作证的【投标人于投标文件中提供上述专项服务人员相关有效证书复印件且为投标人正式员工的相关有效证明材料（可以是2025年6月以来任意一个月的社保证明或拟签订的劳动合同或工资发放流水证明等，加盖投标人电子签章，否则不予认可）】，得4分。

（3）2022年以来投标人或所投产品生产厂家具有所投本分标核心产品销售业绩（投标人于投标文件中提供中标/成交通知书或销售合同复印件并加盖投标人电子签章，能清晰反映中标/成交内容或合同标的，否则不予认可），每有1项业绩得1分，最多得2分。

6.政策功能分（节能、环保）……………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]，根据其所占分标报价比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]，根据其所占分标报价比例得0-1分。

7.总得分为以上各项评审因素得分合计。
适用于分标2
1.价格分……………………………………………………………………………………………30分
1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）等有关规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；
1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    ②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。
1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为30分。

1.5投标人价格分 =（最低投标人评标报价金额 /投标人评标报价金额）×30分

2.技术分…………………………………………………………………………………………30分

经评委独立评审，投标人投标文件满足招标文件全部实质性要求的，得基本分30分；投标人对“采购需求”的“技术要求”中未标注“▲”符号的参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分1分；本项累计最多扣30分。
注：如招标文件“技术要求”中要求提供相关有效证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足（或不能证明）相应技术参数要求的，相应视为负偏离；投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。
3.配送及安装实施方案分………………………………………………………………………15分

 评委对投标人提供的配送及安装方案（包括但不仅限于①配送计划；②安装方案；③质量保证方案；④设备调试方案；⑤设备试运行方案等）内容进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（3分）：5项评审内容有1项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

二档（6分）：5项评审内容有2项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

三档（9分）：5项评审内容有3项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

四档（12分）：5项评审内容有4项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

五档（15分）：5项评审内容经评审均具有针对性、可操作性且内容合理。

注：未提供“配送及安装实施方案”或所提供的“配送及安装实施方案”未达一档档次的，相应不予计分。

4.售后服务分……………………………………………………………………………………18分

（1）售后服务方案分（13分）

评委对投标人提供的售后服务方案（包括但不仅限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案；⑤培训计划等）内容进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（1分）：5项评审内容有1项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

二档（4分）：5项评审内容有2项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

三档（7分）：5项评审内容有3项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

四档（10分）：5项评审内容有4项经评审具有针对性、可操作性且内容合理；

五档（13分）：5项评审内容经评审均具有针对性、可操作性且内容合理。  

注：未提供“售后服务方案”或所提供的“售后服务方案”未达一档档次的，相应不予计分。

 （2）延长保修期分（5分）
在满足所投分标基本保修期的基础上，投标人承诺所投标的保修期每延长1年得1分（标的为多项号的，按标的所占投标报价比例得分），最多得5分。

5.履约能力分……………………………………………………………………………………………6分

2022年以来投标人或所投产品生产厂家具有所投本分标核心产品销售业绩（投标人于投标文件中提供中标/成交通知书或销售合同复印件并加盖投标人电子签章，能清晰反映中标/成交内容或合同标的，否则不予认可），每有1项业绩得2分，最多得6分。

6.政策功能分（节能、环保）……………………………………………………………………1分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]，根据其所占分标报价比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]，根据其所占分标报价比例得0-0.5分。

7.总得分为以上各项评审因素得分合计。
三、推荐及确定中标候选人原则

1.评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，采购人按以下的方式确定中标供应商：依次按技术分高的优先、配送及安装实施方案分高的优先、售后服务分高的优先、履约能力分高的优先、延长保修期分高的优先、政策功能分（节能、环保）高的优先顺序确定中标供应商。

3.中标供应商放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

第五章  政府采购合同

政府采购合同
       合同名称：                                
       合同编号：                                 
采购人（甲方）                            
中标供应商（乙方）                            
签订合同地点：                            

签订合同时间：                            

合同主要条款
第一条 合同标的及合同金额 
1.供货一览表：

分标   
	项号
	标的名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	器械注册证号（如有）
	数量①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计（元）

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	                                                合计金额
	


中标内容合同的总金额为：（大写）人民币                     （¥         ）。

2.合同金额应包括本次采购范围内标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收费用及其他所有成本费用的总和，乙方应综合考虑在报价中。甲方不再支付其他费用。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

4.乙方提供货物的保修期为    年（厂家保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上保修期均自交货验收合格之日起计算。

5.送货上门、安装调试合格，向甲方提供操作培训服务，直至甲方相关人员熟练使用为止。

6.若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。

7.乙方如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行    次的巡回检修，对操作系统进行调试、维护，并出具检修报告。

8.在设备使用年限之内，按要求需要对设备进行的检测项目，检测所产生的相关费用由乙方负责，甲方不再另行支付。
9.分标1：设备进入甲方医院后若需与甲方信息系统连接所产生的接口费和开通端口及连接所需的所有费用均由乙方承担，甲方不再另行支付。

10.乙方所提供产品的生产日期要求距离本项目签订合同之日起1年内。

11.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可以要求乙方按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

12.保修期内，如果出现故障，乙方在接到甲方通知后应在    小时内给予响应，    小时内进行故障处理，如必要则    小时内工程师必须到达现场处理，一般性故障问题    小时内处理完毕；重大故障处理时限不超过    小时修复（不可抗力情况除外）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得甲方同意。

13.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品（包括产品的零部件），且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。
第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权在内的知识产权或其他权利。如果甲方因此遭受任何第三方的索赔、诉讼或任何权利请求，乙方有义务以买方名义自费处理纠纷，并承担所有法律和经济责任。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等物权瑕疵，乙方保证对乙方所交付的货物享有完全的处分权。

4.乙方保证对本合同项下产品及其配件在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和依法保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任（包括甲方因此造成的直接和间接的损失赔偿）。

5.乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如因乙方原因导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额20%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于因重新采购、使用替代产品产生的费用等。

6.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附随货物送达。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方且经甲方验收合格前发生的全部风险和责任均由乙方负责承担，甲方对此不负责任。

第五条  交付

1.交付时间：                    ；地点：广西桂林市灵川县内甲方指定地点，该交付时间为绝对交付时间，即乙方已经充分考虑交付前的相关风险等原因，乙方确认货物将在该交付时间在甲方的指定地点交付给甲方。

2.乙方提供不符合投标文件承诺和招标文件规定及本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，乙方应于3日内更换为符合投标文件承诺和招标文件规定及本合同规定的货物，逾期未更换的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3.乙方交付货物的同时应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，补齐时间以甲方规定的时间为准，否则视为逾期交货，乙方应承担违约责任。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件要求、投标文件的承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在设备（含附件）全部安装到位、调试完好、相关培训结束后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试和试用时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方人员一起调试，乙方对于培训质量负责直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物（“技术复杂的货物”以甲方定义为准），甲方可以请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用及产生的相关费用由乙方全部负担。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

7.供货时，乙方必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。甲方有权委托具有检测资质的第三方检测机构(通过CMA认证或CNAS认证的检测机构)，邀请相关专家，根据招标文件要求及投标文件承诺，逐条对应进行现场核验，如产生费用则由乙方承担。核验不合格的，甲方有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任和本合同总金额20%的违约金，甲方有权处理已进场的产品。验收完成后乙方须提供完整的安装、操作、使用和维护手册及设备位置图等所有技术资料、图纸。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.设备到达甲方指定地点后，乙方负责派工程师安装、调试设备，并在甲方指定时间地点，培训甲方操作人员，直至熟练掌握设备的操作、日常维护保养技能为止。乙方负责提供针对甲方维修工程师的现场操作、维修、维护培训服务。乙方负责安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在现场堆放。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方自行全部负担。

第九条 履约保证金
本项目不收取履约保证金。

第十条 付款方式

项目验收合格后，乙方开具足额发票给甲方，甲方收到发票且专项资金拨付到位后支付合同价款的45%(无息)，项目验收合格6个月后支付合同价款的50%(无息)，合同价款的5%于项目验收合格24个月后一次性付清(无息)。
第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应于3日内更换，逾期未更换的乙方应向甲方支付合同金额　20　%违约金并赔偿甲方经济损失，甲方有权终止采购合同。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如果累及甲方，需赔偿甲方的损失（甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天甲方有权解除合同，乙方承担甲方损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权要求解除合同或者继续履行合同，同时乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
6.若商品存在设计、工艺或材料的缺陷，且这些缺陷使得商品无法正常使用，乙方应当负责维修或更换；若维修不能解决问题，乙方应退还商品价格并承担由此导致的其他合理费用。
7.乙方存在其它违约行为，乙方应向甲方支付违约货款额20%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
8.因乙方的行为造成违约的，甲方有权解除合同或者继续履行合同，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费、鉴定费、交通费、食宿费等费用。
第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等无法预见且无法避免并无法克服的外力事件。乙方在不可抗力事件发生后，应立即以书面形式通知甲方，并在15日内提供由公证机构出具的与不可抗力事件相关的证明。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续十五天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签名并加盖供应商公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报灵川县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.依据《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得未经甲方书面同意，擅自转让其应履行的合同义务。违反此条款的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同总金额20%的违约责任。
3.合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

第十六条  合同解除

乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失：

1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2.合同履行期内如乙方出现包含但不限于以下影响合同履行的情形：（1）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额较大（叁万元人民币以上）、暂扣安全生产许可证；（2）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、非法生产等商业不良行为；

3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有本条第2款中的行为的；

4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

5.因乙方原因，未按期交货一次以上；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

6. 其他解除情形依照本合同约定。

第十七条  签订本合同时应提供包括但不限于以下文件，以下文件属于本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：

1.合同主要条款； 

2.采购需求；

3.投标函、投标报价表；

4.技术偏离表、商务响应表； 

5.售后服务方案（如有）； 

6.中标通知书。

本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。

本合同甲乙双方签名盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲方四份、乙方一份。

（以下无正文）

甲方（公章）：                    乙方（公章）：
法定代表人签名：                  法定代表人签名：
委托代理人：                      委托代理人：
电 话：                           电 话：
开户名称：                        开户名称：
开户银行：                        开户银行：
银行账号：                        银行账号：
日 期：                           日 期：
第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
4.分标1投标人的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级或以上）复印件或中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级或以上）复印件（必须提供）
5.投标人所投分标1涉及医疗器械的有关证明材料复印件（必须提供）
6.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明或2025年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）
7.投标人2025年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）
8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
二、商务、技术性响应及其他证明材料

1.投标函（必须提供）
2.投标报价表（必须提供）
3.技术偏离表（必须提供）
4.商务响应表（必须提供）
5.配送及安装方案（如有，请提供）
6.售后服务方案（如有，请提供）
7.业绩：2022年以来投标人或所投产品生产厂家具有所投产品（核心产品）销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）
8.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）
9.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）
10.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）
11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
一、资格性响应证明材料
1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）
2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件（委托代理时，必须提供）

注：①投标人为截标时间前60日以内成立的企业，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；②委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；③自然人投标的，应提供由县级以上（含县级）社会保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2025年以来任意一个月的社保证明复印件。
附件：

  授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织投标）

致：云之龙咨询集团有限公司
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。                                                                                         
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

投标人（电子签章）：                                   

法定代表人签字（或者电子签名）：               　　

      年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二，适用于自然人投标）

致：云之龙咨询集团有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或者电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。③分公司参加投标的，应当取得总公司授权，并提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。
4.分标1投标人的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级或以上）复印件或中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级或以上）复印件（必须提供）

5.投标人所投分标1涉及医疗器械的有关证明材料复印件（必须提供）

注：①所投分标1有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

②所投分标1有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；

③所投分标1有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

6.投标人2023年度以来任意一个年度内的财务状况报告（或2025年以来银行出具的资信证明或2025年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告）（必须提供）

7.投标人2025年以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人 (电子签章)：                                     

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

 日          期：                                                   
9.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人 (电子签章)：                                     

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

 日          期：                                                   
二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标函（必须提供）

投标函（格式）
致：云之龙咨询集团有限公司：
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.如我方中标，我方保证按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下:
①公司名称：                
②纳税人识别号：               
6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
投标人电子签章：                                     
法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

   日     期：                                                   
2.投标报价表（必须提供）

附件:

投标报价表（格式）
致：云之龙咨询集团有限公司
根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                   （投标单位名称），并做出如下报价：

分标    ：
	项号
	标的名称
	生产厂家
	产地
	品牌
	规格型号
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	所投标的的技术参数、配置等，详见“技术偏离表”

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                                             （¥                      ）人民币

	其中：

属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：          元（¥            ）；

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：        元（¥            ）。

备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：

1.投标报价：投标报价包括所投标的价款、标的随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、质保、验收费用及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

2.投标人所投分标报价超出相应分标采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。
3.投标人所投分标各分项的单价报价不得超过相应标的的单价最高限价，否则，投标文件按分标作无效处理。


与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：              

办公电话：                   传真：            

委托代理人联系电话：                
开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
    投标人 (电子签章)：                                     

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

    日     期：                                                   
注：

1.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
2.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。
3.技术偏离表（必须提供）

附件：

技术偏离表（格式）
分标      ：
	项号
	标的名称
	招标文件的“技术要求”
	对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


分标      ：
……
        投标人 (电子签章)：                                     

        法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

            日     期：                                                   
注：1.说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“技术要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

后附技术要求中要求提供的相关有效证明材料（如有）。

4.商务响应表（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）
分标      ：
	条款
	招标文件的“商务要求”
	对应招标文件的“商务要求”，投标文件的详细响应情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


分标      ：
……
       投标人 (电子签章)：                                     

        法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

            日     期：                                                   
5.配送及安装方案（如有，请提供）

附件：

分标      配送及安装方案（格式）
（该方案包含但不限于：①配送计划；②安装方案；③质量保证方案；④设备调试方案；⑤设备试运行方案等。）
……

        投标人 (电子签章)：                                     

        法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

            日     期：                                                   
6.售后服务方案（如有，请提供）
附件：

分标      售后服务方案（格式）
（该方案包含但不限于：①售后服务计划；②售后服务人员配置；③售后保障举措；④应急预案；⑤培训计划等。）
......
        投标人 (电子签章)：                                     

        法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）：                              

            日     期：                                                   
7.业绩：2022年以来投标人或所投产品生产厂家具有所投产品（核心产品）销售业绩相关证明材料复印件（如有，请提供）

8.政策性加分证明材料复印件（如有，请提供）
①节能产品：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]；②环境标志产品：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章]。
9.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）
附件：

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：          

日期：          

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

10.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      单位名称（电子签章）：
   日  期：
11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

79

