| 采购文件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 仙葫院区净化空调系统维保服务 |
| 项目编号： | GXZC2025-C3-001341-JDZB |
| 联系电话： | 0771-2808950 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |

| 采购人： | 广西中医药大学第一附属医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2025年5月

- 目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  供应商须知	18

第四章  评审方法及标准	35

第五章  合同主要条款格式	41

第六章  响应文件格式	64

- 第一章  竞争性磋商公告

广西机电设备招标有限公司关于仙葫院区净化空调系统维保服务(GXZC2025-C3-001341-JDZB)竞争性磋商公告

项目概况：仙葫院区净化空调系统维保服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于 2025年6月6日 09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-001341-JDZB

项目名称：仙葫院区净化空调系统维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1325001

采购需求：

标项名称：仙葫院区净化空调系统维保服务

数量：3

预算金额（元）：1325001

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：仙葫院区供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统的维护保养服务

最高限价（如有）：1325001

合同履约期限：2025年6月16日至 2028年5月31日，期限为3年

本项目（否）接受联合体。

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

【分标1】

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不允许分公司参与响应。

（6）本项目不允许分包、转包。

（7）本项目不允许联合体。

（8）按照磋商公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交磋商保证金。

三、获取采购文件

时间：2025年5月26日起至2025年6月3日，每天上午00时00分至11时59分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年6月6日 09:00（北京时间）

地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。

五、开启

开启时间：2025年6月6日 09:00（北京时间）

地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网。

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件。

3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集。

4.注意事项：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西中医药大学第一附属医院

地址：广西南宁市东葛路89-9号

项目联系人：邓玉英、许燕

项目联系方式：0771-5602026

2.采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层

项目联系人：黄解宽、陆贞馀、江庭姣

项目联系方式：0771-2808950

广西机电设备招标有限公司

2025年5月26日

- 第二章  采购需求

一、总体要求

1.政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

二、技术要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3.标的所属行业：其他未列明行业。

4.核心产品：本项目为服务项目，不适用核心产品规定。

5.服务内容和标准：

| 序号 | 项目名称 | 数量及单位 | 主要内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙葫院区净化空调系统维保服务 | 1项 | 一、项目概况 1、项目地址：广西中医药大学第一附属医院仙葫院区 ，南宁市仙葫大道西327号。 2、项目范围：仙葫院区供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统的维护保养服务。 3、最高限价：本项目设最高限价：44.166万元/年，三年132.50万元。超过最高限价的其响应文件将被否决。 4、采购期限：2025年6月1 日至 2028年5月31 日，期限为3年。 二、采购说明： 以下甲方指采购人，乙方指成交供应商，投标人指投标供应商，合同附件中的报价包含但不仅限于附件中的项目，详见保养要求及《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《医院空气净化管理规范》(WS/T 368-2012 ) 、《洁净室施工及验收规范》（GB5091-2010）等相关规范，维保服务应符合上述规范的标准及要求，以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。 1、维保服务费用总报价由维保服务报价（含净化空调全系统检测费用）和过滤器更换报价两部分构成，报价含乙方提供服务的材料（含定期更换初、中、亚高效及高效过滤器及回风、排风过滤网，详见附件）、清洁、消毒、人工、设备工具、交通及管理费用、安全措施费、税金等与本项目相关的一切费用，整体进行投标与报价。初、中、亚高效及高效过滤器应提供国家空调设备质量监督检验中心出具的检验报告。 2、乙方所提供的过滤器、零配件、易损件等配件原则上须是原厂的全新配件，如无原厂配件则提供的配件品牌应与原厂配件档次相同。维修保养期间设备发生故障，相关零配件、耗材无法修复而需更换时，每件单价等于或小于200元的由乙方承担。成本价在200元以上的配件由甲方按配件的成本价格支付给乙方，乙方负责更换，所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。维保过程中需要更换配件，乙方应事先将维修方案及金额预算报甲方审核并取得甲方书面同意，但按预定规程和维保计划更换日常耗材和乙方在紧急情况下为避免甲方重大利益受损而采取应急措施的除外。200元以上配件的更换需经甲方专门管理人员书面签字确认后方可更换。维保过程中需要更换的配件甲方有权自主购买，甲方若委托乙方购买则甲方按配件成本价（含税）支付给乙方，同时乙方对所提供的配件承担12个月的质保责任。乙方维修更换零配件后应报告甲方并经甲方专门管理人员检查并书面确认。乙方每季度将维保更换的配件的明细及价格汇总后上报甲方，经甲方确认配件更换及价格后支付，乙方对所提供的配件有质保12个月的责任，配件本身的质保期大于12个月的按照配件质保期执行。 3、乙方需每半年委托南宁市疾病预防控制中心或广西疾病预防控制中心或其他符合有关法律法规要求的具有相应资质能力的第三方检测机构检测供应室、检验科、产科、手术室、ICU洁净区域的空气洁净度，确保空气达标，符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《医院空气净化管理规范》(WS/T 368-2012 ) 、《洁净室施工及验收规范》（GB5091-2010）标准，并向甲方提供检测报告，若检测数据不符合上述标准，乙方应立即整改，整改后再委托南宁市疾病预防控制中心或广西疾病预防控制中心或其他符合有关法律法规要求的具有相应资质能力的第三方检测机构进行检测，整改及重新检测的费用由乙方承担支付至检测合格并提供检测合格证明给甲方。若甲方对乙方的检测数据存在质疑或认为必要的情况下，甲方有权请相关权威部门对净化区域做相关检测。若检测结果达到本合同约定的标准，检测费用由甲方支付，若检测结果达不到相关标准，检测费用由乙方支付。以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。乙方为确保空气净化效果，保证检测结果符合上述规范，维保工作包含但不限于合同及附件中所列举的项目及内容。 4、供应商需按易损件、配件费用明细表自行综合考虑后报出优惠率，实际采购单价=单价×（1-优惠率），供应商一旦成交，该优惠率在合同服务期内不得改变。 5、付款方式： 每12个月的维保费分2次支付，即每6个月的维护工作完成后乙方将双方签字确认的维护保养记录、检测报告和有效的增值税专用发票等相关付款资料交与甲方，经甲方审核合格后按照甲方付款程序支付维保费用。过滤器、过滤网及维修需更换的配件、耗材等据实结算。 6、合同期间，如甲方调整临床科室的用房或停止对部分净化空调层流系统的使用与维修保养，则双方应按停止使用前或甲方书面通知停止使用前的实际维修保养月数进行结算维修保养费用。 三、现场勘察： 为确保设备的正常运行，本项目将统一组织投标人进行现场勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场勘察。现场勘察所发生的一切费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能供投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。具体规定如下： 1、现场勘察统一集合时间：2025年6月4日 10时 00分（过时不候， 由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场勘察的，一切后果由投标人自行承担）。 2、现场勘察地点：广西中医药大学第一附属医院仙葫院区门诊大堂 3、采购人联系人：冼忠，联系电话：13768114616。. 四、保养要求 （1）维修保养、清洗消毒质量标准： （1.1）维修保养质量要求为设备正常安全运行，洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准必需符合国家政府相关的技术规范及甲方的要求，维修保养质量不合格者，甲方有权要求乙方停工和返工，并按甲方职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由乙方承担，整改的具体时间由甲方安排，乙方必需无条件服从)。 （1.2）乙方在维修保养期间应严格遵守政府、甲方的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，乙方承担全部责任。 （1.3）乙方工作人员须持有制冷设备维修工证及电工证，在现场作业时按执行标准规定要求维保系统。 （2）乙方对净化空调系统主要装置日常检查维护要求： （2.1）每月清洗室内净化空调层流回风窗和回风过滤网，以排替、稀释室内的颗粒污染物； （2.2）每日检查一次新风机组，保持内部干净，初效滤网每七天清洗一次，初效过滤器每三个月更换；中效过滤器每月检查两次，三个月更换；亚高效过滤器每一个月检查两次，每年更换一次； （2.3）每月检查各种仪器仪表、记录机组运行情况, 对出现的故障及时处理。在系统运行过程中,检查风机情况、风机轴承温度；检查过滤网风压是否报警或有破损；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常； （2.4）每月清洗直排风口及滤网，回风口及回风口过滤网每月清洁一次，回风口过滤网每年更换一次，如污染和堵塞时需及时报告甲方，经甲方确认后进行更换； （2.5）配合科室的时间，如遇到做空气培养或其它特殊情况安排，将及时清洗层流的风口、滤网，使之达到使用要求标准； （2.6）净化机组的初效滤网每七天清洗一次。初效、中效过滤器一般采用超细玻璃纤维纸或超细石棉纤维纸, 不能重复使用，所以初效过滤器每月检查，三个月更换；每次更换过滤器后检查机组工作情况，调整风量压力参数，保证洁净区域洁净度；对可清洗的滤材在清洗过程中不能使滤材变形。要有备用滤材，万一发生滤材损伤应立即更换；中效过滤器每月检查两次，三个月更换；亚高效过滤器每一个月检查两次，每年更换一次。如污染和堵塞时需及时报告甲方，经甲方确认后进行更换； （2.7）高效过滤器每月检查一次, 当监测阻力超过设计初阻力160Pa 、使用仪器检测到有漏点或已使用3年以上时, 应立即进行更换。如污染和堵塞时需及时报告甲方，经甲方确认后进行更换；回风过滤器如做特殊污染手术, 必须立即更换，以免循环感染； （2.8）每次更换过滤器后检查机组工作情况，调整风量压力参数，保证洁净区域洁净度； （2.9）每季对洁净区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度进行监测，并根据结果调整设备参数，使区域符合规范要求，并做好监测记录； （2.10）每月对风管清理灰尘，检查风管是否有漏风，如有漏风现象及时补漏，包好风管保温，减少能量损耗； （2.11）每月检查冷冻管道，对脱落的保温棉重新包扎，防止管道生绣腐蚀。 （2.12）每月检查电动水阀开启情况是否灵敏，对控制阀门的控制部分进行检测保养； （2.13）严格制定操作规程，每月对净化机组详细检查一次, 清扫内部。检查盘管的清洁度。对送风机，控制柜及控制系统进行检测，若发现异常马上通报院方负责人员，并提出处理报告，保证设备的正常远转； （2.14）每月检查电气设备及装置线路是否松动，是否老化，电气内所有接线处拧紧，确保机组的正常使用； （2.15）每月检查空调机组吊件、吊架、风机、电机的皮带松紧程度及螺栓是否有松动现象、排除隐患； （2.16）每月检查净化空调机组的密封情况, 视实际情形更换密封胶或重新涂抹硅胶密封层。检查轴承有无磨损及润滑油泄露现象, 给风机电机轴承加润滑油，确保传动的灵活性； （2.17）每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 （2.18）在系统运行过程中,检查风机情况、风机轴承温度；检查过滤网风压是否报警或有破损；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常； 五、乙方保养质量及说明 保养质量：保养质量遵守国家规定和行业标准以及甲方要求，保质保量完成各项保养项目，具体内容如下： 1、乙方对甲方空调设备管理职责范围应包括： （1.1）有关设备的资料收集及建档。 （1.2）树立“安全第一”的概念，建立设备安全操作规程，定期进行安全检查，确保安全运行。 （1.3）制订设备维修保养计划，并组织对设备的定期维修、保养。 （1.4）检查每天的运行日志及运行记录，及时发现运行中的异常情况。 （1.5）切实保证机房清洁卫生。 2、专职洁净技术人员的职责范围 （2.1）每日检查运行日志及运行记录，及时发现室内参数的异常情况，并进行分析，提出处理意见，保证系统始终处于正常运行状态。 （2.2）配合洁净系统维修保养计划，做好洁净室的自净工作。 （2.3）与上级防疫部门密切配合，争取防疫部门的业务指导，保障医院洁净室的正常运行。 3、操作人员岗位责任制，洁净室空气状态的保障，应予认真对待，负责空调系统运行的操作人员应当做到： （3.1）熟悉空调系统的组成及性能，了解本院各洁净室所需的空调参数，做好本质系统运动工作。 （3.2）每班应有专业证书及经验的人，确保安全运行。 （3.3）运行开机前，要做好设备检查工作，对机器阀门、仪表均应依次检查，确认一切正常后方可开机。 （3.4）系统运行时要认真负责、勤巡视、勤检查、勤调节，经常观察室内空气参数及室外气象变化，根据需要随时调整运行方案，常规巡视不少于每周1次。 （3.5）根据巡视情况，每天进行1次值班运行记录，记录应详细、准确，字迹应清晰，不准涂改。 （3.6）工作时注意安全操作，严格遵守安全操作规程。 （3.7）根据检修计划定期进行设备维修及检查，发现故障立即处理。检修时应挂警告牌，严禁随便使用。 （3.8）提倡文明生产，每天进行机房清扫，工具摆放整齐，形成良好的运行工作环境。 4、设备定期检测及保养 为使设备能正常发挥功能，必须使系统中所有设备及部件，一直处于良好的工作状态。除日常的观察外，还应有一套定期检查制度，及时发现设备的问题，将事故隐患消灭在萌芽状态，确保安全运行。 （4.1）每周进行设备的清扫工作。 （4.2）每月进行设备内部的全面检修及清理工作。 （4.3）随时对发现的故障隐患及设备磨损进行及时的修理，遇必须更换的部件也应立即更换，不能拖延。 5、安全生产制度 （5.1）每一个工作人员都应树立“安全第一”的思想，永不放松“安全生产”这根弦。 （5.2）创造一个良好清洁整齐的生产环境是安全生产的保证。 （5.3）设备开机前应全面检查所有设备及部件，确认无异常情况时才可开机。 （5.4）工作应穿工作服佩戴工作证及安全帽。 （5.5）无关人员一律不准进入机房值班室。 （5.6）遵守工作纪律，严禁在值班室内打闹、玩耍。 （5.7）坚持设备检修制度，设备检修时一定要挂警示牌，防止检修时合闸，造成人身伤害。 （5.8）坚持每天巡视制度，发生不正常情况时应立即汇报，及时停机。 （5.9）严格交接班制度，上班应将设备运行情况向下班详细交代，接班人员未到达时严禁当班人员擅自离岗。 6、过滤器的检修维护 （6.1）检查压差计动作是否失灵，检查压差计计数是否超出过滤器阻力。 （6.2）检查滤材污染程度，检查滤材有无变形或漏风。 （6.3）检查过滤器框架、连接管道等有无明显漏风状况。 （6.4）检查过滤器箱体污染程度，检查箱体有无腐蚀。 7、更换过滤器操作要求 （7.1）更换滤材时应停止系统运行。 （7.2）更换下的滤材应包装后按废物处理，不得清理后重复使用。 （7.3）更换滤材的同时对框架周围等其他部件彻底清洁。 （7.4）更换滤材时应轻拿轻放，防止损伤滤材。 （7.5）更换滤材后对装配框架全面密封，不能产生漏风现象。 （7.6）对可清洗的滤材在清洗过程中注意不能使滤材变形。一般要有备用滤材，万一发生滤材损伤应立即更换。 8、乙方就甲方洁净室空调的送、回风设施的管理应包括以下内容： （8.1）设专门维护操作人员，操作人员应熟悉并遵守设备的法定保养标准，定期维护。 （8.2）制定运行手册，在运行开始前、启动时、运行中和停止后，都应有检查和记录。 （8.3）经常检查送风设施及回风设施的外观有无因密封材料老化而产生漏风现象及破损现象。 （8.4）经常检查送风及回风口的过滤器滤材和积尘状况，对送风口还应检查高效过滤器的滤纸有无因破损而造成漏风的状况。 （8.5）按照过滤器的管理方法对送、回风口的过滤器进行清洁及更换。 （8.6）乙方应当随时认真观察整个洁净房间的室内压力梯度状态，对不正常的压力状态应该及时找出原因予以调整。 （8.7）乙方必须对甲方医院空调运行状态，恰当地操作各种设备，监视空调运行中变化状态，保证设备运行正常 六、 资源配置要求 1、乙方采用24小时驻现场服务方式。需长期派驻1名以上(含1名)维保工作人员，须持有有效的制冷设备维修工证及电工证，并有类似净化空调维护、保养工作经验三年以上。未经甲方书面同意，乙方不得变更驻场服务人员及维保技术团队成员，如因特殊原因需更换人员的应提交替换人员的资料由甲方审核，乙方保证替换人员的技术水平、资历条件不得降低。如甲方对乙方驻场服务人员及维保技术团队成员不满意的，有权要求乙方在七日内更换技术水平和资历条件更高的人员。 2、乙方配置的仪器设备、零配件材料用品须符合国家相关标准（原则上要求应原厂配件）。 七、服务要求 1、乙方遵守国家相关法规和企业规章制度，按国家现行净化空调产品的质量标准进行检查、维护保养，优质服务、确保质量。维护、保养后须做好维保记录、每日正常巡检、并做好记录、故障抢修须做好记录。 2、现场维保、维修结束后当日，乙方须认真做好净化空调维护保养、维修作业记录并向甲方提供，需由甲方使用科室负责人、水电班签名认可。如验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查保养及调整，直到甲方满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因保养不善造成甲方的损失由乙方负责赔偿，按合同相应条款规定执行。 3、乙方须确保维保的设备能全天候满足安全使用。 4、乙方安排专人和专线电话接收甲方的故障通知。 5、乙方在接到故障通知后10分钟内维护人员赶到现场，处理故障，保证在最短时内安排应急抢修，急时处理。出现紧急情况时，乙方无条件向甲方提供24小时全天候紧急维修服务。 6、乙方应提供空调出现重大故障（如漏氟、压缩机异常、压力异常、水流异常等）时应采取的应急措施及预案。对设备发生的故障等情况，必须及时向甲方汇报并进行详细的记录，及时回复甲方的询问，及时向甲方通报设备保养、维修状况、进展等情况。 7、甲方通知乙方故障后，如乙方的技术服务人员未按约定时间到达现场并解决故障，影响了甲方的正常医疗秩序或导致其他不良影响，乙方应赔偿因此给甲方造成的直接损失。（损失额从当年服务费中扣除） 8、乙方需每半年委托南宁市疾病预防控制中心或广西疾病预防控制中心或其他符合有关法律法规要求的具有相应资质能力的第三方检测机构检测供应室、检验科、产科、手术室、ICU洁净区域的空气洁净度，确保空气达标，符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《医院空气净化管理规范》(WS/T 368-2012 ) 、《洁净室施工及验收规范》（GB5091-2010）标准，并向甲方提供检测报告，若检测数据不符合上述标准，乙方应立即整改，整改后再委托南宁市疾病预防控制中心或广西疾病预防控制中心或其他符合有关法律法规要求的具有相应资质能力的第三方检测机构进行检测，整改及重新检测的费用由乙方承担支付至检测合格并提供检测合格证明给甲方。若甲方对乙方的检测数据存在质疑或认为必要的情况下，甲方有权请相关权威部门对净化区域做相关检测。若检测结果达到本合同约定的标准，检测费用由甲方支付，若检测结果达不到相关标准，检测费用由乙方支付。以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。 9、乙方维保人员在实施维保过程中，负责落实现场安全防护措施，保证维修维护作业安全。乙方维保人员作业过程中发生设备损坏及一切人身或财产损失事故均由乙方承担责任。如造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。 八、要求提交以下内容。 1、维护响应措施 （1.1）定期维护计划。 （1.2）对采购人不定期维护要求的响应措施。 （1.3）对采购人修改设计要求的响应措施。 2、 技术支持 （2.1）提供7×24小时的技术咨询服务。 （2.2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。 3、故障响应 （3.1）提供7×24小时的故障服务受理。 （3.2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。 （3.3）随叫随到，24小时保障机组运行。 补充说明：每年维保内容明细表详见第六章供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统每年维保服务、检测费用总表、费用明细表及易损件、配件费用明细表。 |

注：所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。

三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含维保过程中的维修维护、保养、定期检查清洗、人工、保险、主材、辅材、加班费、利润、税金、政策性文件规定的一切费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

2.合同签订日期

成交通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

2025年6月1 日至 2028年5月31 日，期限为3年。

4.交货地点或服务地点

广西中医药大学第一附属医院仙葫院区

5.验收标准

详见采购文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

（1）成交供应商须保证服务项目的稳定开展、高质量履约。成交供应商需在南宁市设立有机构进行售后技术服务（以营业执照或办公地点证明为准，办公地点证明可以是购房证明或租房合同），并配置能胜任本项目正常开展工作的技术人员，能够提供长期的良好的本地化技术支持。

（2）成交供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和咨询服务：

1）电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在工作开展中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，电话技术支持响应时间为1小时内。

2）现场响应

应在10分钟内到达现场进行处理，到达现场后1小时内排除故障，恢复正常使用。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

每12个月的维保费分2次支付，即每6个月的维护工作完成后供应商将双方签字确认的维护保养记录、检测报告和有效的增值税专用发票等相关付款资料交与采购人，经采购人审核合格后按照采购人付款程序支付维保费用。过滤器、过滤网及维修需更换的配件、耗材等据实结算。

9.履约保证金

本项目不收取。

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若响应产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若响应产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见磋商文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1成交供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。成交供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按成交供应商实际承诺执行。

11.2成交供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

无。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

- 第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：仙葫院区净化空调系统维保服务 项目编号：GXZC2025-C3-001341-JDZB 采购计划号：广西政采[2025]7305号-001、002 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目非专门面向中小微企业采购。 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见磋商公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见磋商公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 详见第二章。 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见磋商公告 |
| 2.3 | 采购文件澄清、修改 | 在磋商公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自磋商公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注磋商公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 响应有效期 | 响应截止之日起90天。 |
| 3.5 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：1.3万元 1、缴纳方式一： （1）供应商应于响应截止时间前将磋商保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的磋商保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目磋商保证金缴纳专用虚拟账号信息如下： 开户银行：平安银行南宁分行营业部 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户账号：30210485301460 特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证磋商保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的响应，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳磋商保证金。 （2）磋商保证金币种应与响应报价币种相同。磋商保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在响应文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 （3）除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或磋商保证金缴纳错误而导致磋商保证金无法及时退还的责任。 2、缴纳方式二： 供应商可于响应截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在响应文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章响应文件格式，在响应截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）响应保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见磋商公告。 3、响应保证金有下列情形之一的，视为保证金无效： （1）保证金在响应截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的； （2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的； （3）保函有效期低于响应有效期的； （4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。 4、财务部联系电话：0771-2821398 注：为保证磋商保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交磋商保证金。 |
| 3.6 | 响应文件的编制 | 响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见磋商公告要求。 |
| 4.2 | 备份响应文件 | 本项目□接受 不接受备份响应文件 以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。 |
| 4.3 | 演示 | 否 □是 演示内容： 演示形式： |
| 4.4 | 样品 | 否 □是 样品制作的标准和要求： 样品检测机构的要求： 检测内容： 样品递交方式： |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在磋商公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 成交通知书 | 采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。 成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至磋商公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算后下浮25%（不足6000元的按6000元计取）。具体费率如下： ①成交金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②成交金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③成交金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④成交金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，具体金额为 。 （2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的磋商保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入磋商保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 □有，详见： |
| 9.3 | 图纸 | 无 □有，详见： |
| 9.4 | 其他事项 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明： 除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、磋商公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

- 1．总则

- 1.1适用范围

本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

- 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
    1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。

- 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

- 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根 据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

- 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照磋商公告的规定获得采购文件。

1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体响应，联合体响应要求如下：

（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

- 1.6现场踏勘及响应费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

- 1.7转包与分包

1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

- 2．采购文件

- 2.1采购文件的构成

第一章 磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 响应文件格式

- 2.2供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。

- 2.3采购文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

- 3．响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

- 3.2响应文件的语言及计量

3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.3响应报价

3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 3.4响应有效期

3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

- 3.5磋商保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交磋商保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的磋商保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致磋商保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2磋商保证金币种应与响应报价币种相同。

3.5.3未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；

- 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

- 3.6响应文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

- 3.7响应文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

- 4．截标

- 4.1截标准备

本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

- 4.2截标程序

4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。

4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5截标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

- 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

- 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。

- 5．资格审查

- 5.1截标后，磋商小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

- 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

5.3.1不具备采购文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）

5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。

- 6．评审

- 6.1组建磋商小组

6.1.1本项目评审工作由磋商小组负责，磋商小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。磋商小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2磋商小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商确定，协商不一致的，由全体磋商小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

- 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2磋商小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

- 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2 ）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共15类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至磋商小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（2）经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。

（3）经供应商确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（4）如磋商过程中有多轮报价的，磋商小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。

6.3.5相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.6磋商

（1）磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由磋商小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至磋商小组。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加磋商，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。磋商过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。

6.3.7最后报价

（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）如符合“市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目、政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（3）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。

（4）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件无效。退出磋商的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。磋商小组在评审报告中注明退出磋商的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

（5）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

（6）最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.3.8串通投标认定

磋商小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。

①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.9响应无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②响应文件存在采购文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，磋商小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.10比较与评价

（1）磋商小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。评价打分有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，磋商小组所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）磋商小组按综合评分由高到低的排列顺序推荐3名以上成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若成交候选人综合评分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；综合评分且最后报价相同的并列；成交候选人并列的，按技术部分评分由高到低顺序排列，若综合评分、最后报价、技术部分评分均相同的，按商务资信部分评分由高到低顺序排列。若综合评分、最后报价、技术部分评分、商务资信部分评分均相同的，由采购人自行决定。

（4）磋商小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，磋商小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审。

资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低。

- 6.4确定成交供应商

6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

- 6.5结果公告

6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

- 7．合同

- 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收磋商保证金。

- 7.2签订合同

7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其磋商保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

- 7.3合同公告

7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- 7.4 履行合同

7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

- 8．质疑和投诉

- 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商为认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

- 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

- 10．其他说明

- 10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

- 10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构

- 第四章  评审方法及标准

- 1.评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。

- 2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供应商应符合的基本资格要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | ①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 ②审查2023或2024年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明（出具的时间应在响应文件递交截止时间前六个月内）复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | ①审查供应商营业执照，须有效； ②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 审查①或②，满足其一，即为符合要求。 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。 ②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。 供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 |
|  | （6）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无。 |
| 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无。 注：1、符合监狱企业出具监狱企业证明文件的、符合残疾人福利性单位出具《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业。 2、律师事务所、司法鉴定机构不适用《中小企业划型标准规定》，不享受中小企业发展政策。 |
| 供应商应符合的特定资格要求 | （1）资质要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （2）业绩要求 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （3）供应商不得参加响应的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。 |
|  | （4）诚信要求 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | （5）分公司 | 允许分公司参与响应的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。 |
|  | （6）分包 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （7）联合体 | 须符合“磋商公告”的要求 |
|  | （8）其他要求 | 按照磋商公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳磋商保证金。 |

- 3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 审查因素 | 审查内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件 格式及附件见第六章响应文件格式要求 |
|  | 实质性条款响应 | 采购文件实质性要求响应均无负偏离 |
|  | 串通投标 | 不属于供应商须知正文第6.3.8规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求 |
| 报价 | 有效报价 | 最后报价未超出采购预算金额（包括分项预算），也未超出最高限价（如有） |
|  | 漏项报价 | 未就所投分标进行报价或者存在漏项报价； |
|  | 响应报价唯一性 | 不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外） |
|  | 响应有效期 | 满足采购文件规定 |

- 4.评审标准

评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

总得分=   价格分+技术分+商务分

评分方法

一、价格分………………………………………………………………………………满分25分

（一）三年维保服务费用总报价得分

1.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

2.政府采购政策性扣除计算方法

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。除上述情况外，评审价=竞标报价。

3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为15分。

6.价格分计算公式：报价得分=（基准价/最后报价）×15分

（二）易损件、配件费用优惠率得分

1.供应商为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业）的，优惠率评审价=竞标报价×（1+10%）。除上述情况外，评审价=竞标报价。

2.以进入比较与评价环节的最高的优惠率为基准价，基准价得分为10分。

3.价格分计算公式：报价得分=（最后报价/基准价）×10分。

二、技术分…………………………………………………………………满分56分

1.实施组织方案分……………………………………………………………满分25分

一档（8分）：维护保养、清洗消毒方案缺漏，能提供对接方案；技术服务方案、服务质量承诺的内容和措施不够全面；维修保养服务方案、服务质量保证方案（服务方式、流程等）等具体方案设计不够合理，方案存在遗漏。

二档（16分）：维护保养、清洗消毒方案较完整，对接方案较合理；技术服务方案、服务质量承诺的内容和措施较完整；整体维修保养服务方案、服务质量保证方案（服务方式、流程等）等具体方案设计合理，方案详细、完善。

三档（25分）：维护保养、清洗消毒实施方案详实、针对性强，根据项目需求实际情况进行现状分析并提供对接方案，对本项目各项设备保养计划、清洗消毒计划进行详细阐述，不同的设备提供专项维护保养方案；技术服务方案、服务质量承诺的内容和措施详细可行，对技术规范要求及服务要求理解透彻；整体维修保养服务方案、服务质量保证方案（服务方式、流程等）等具体方案设计合理性优秀，方案详细、完善程度优秀。

注：供应商未提供此项评分点内容的则不得分。

2. 项目组织机构及人员配备方案分………………………………………………满分21分

（1）拟投入本项目的维护保养工作人员中,具有暖通空调工程师（或以上职称）的，每人得4分,满分12分；

注：响应文件中提供有效证书复印件及在截标前半年内供应商为其缴纳的任意一个月的社保证明复印件或劳动合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。

（2）项目组织机构（满分9分）

一档（3分）：本项目人员组织机构设置不够合理，项目班子成员不足6人，其中持制冷设备维修工证或电工证人员不少于4人、具有机电工程或机械或电气类相关专业工程师人员不少于1人。

二档（6分）：本项目人员组织机构设置基本合理，项目班子成员达到6人以上（含6人），其中持制冷设备维修工证或电工证人员不少于4人、具有机电工程或机械或电气类相关专业工程师人员不少于2人。

三档（9分）：本项目人员组织机构设置合理，项目班子成员达到8人以上（含8人），其中持制冷设备维修工证或电工证人员不少于5人、具有机电工程或机械或电气类相关专业工程师人员不少于3人。在项目所在地南宁市具有售后服务能力（提供售后服务地址、人员、联系方式等、监督服务电话信息）。

注：响应文件中提供有效证书复印件及在截标前半年内供应商为其缴纳的任意一个月的社保证明复印件或劳动合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。

3.主要服务设施的情况和售后服务方案…………………………………………满分10分

一档（3分）：维修工具配备且基本满足需求。突发事件应急措施、技术培训等内容有遗漏；技术服务要求基本满足采购文件要求。

二档（6分）：维修工具配备齐全，能够提供符合设备出厂参数的新配件。突发事件应急措施、技术培训等内容较为详细、操作性较强；技术服务要求完全满足采购文件要求。

三档（10分）：维修工具配备齐全、完备，能够提供符合设备出厂参数的新配件，并提供设备常用零件清单。突发事件应急措施、技术培训等内容详实、完善、操作性强；技术服务要求有优于采购文件要求。

注：供应商未提供此项评分点内容的则不得分。

三、商务分………………………………………………………………满分19分

1、供应商2022年1月1日至今具有净化空调系统维保项目业绩，每提供一个项目业绩得2分，满分10分。

注：响应文件中提供合同扫描件（或中标（成交）通知书扫描件）加盖供应商公章，否则不得分。

2、供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书或职业健康安全体系认证证书且在有效期内的每提供1项得3分，满分9分。（响应文件中提供有效的证书复印件，未提供不得分）。

总得分= 价格分+技术分+商务分

4.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

5、终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

- 第五章  合同主要条款格式

合同编号：GXZC2025-C3-001341-JDZB

采购计划编号：

采购单位(甲方)：广西中医药大学第一附属医院

供 应 商(乙方)：

项目名称： 仙葫院区净化空调系统维保服务

项目编号： GXZC2025-C3-001341-JDZB

签订地点：广西南宁市青秀区                                签订时间： 2025年   月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同概况

- 合同履行地址：   广西中医药大学第一附属医院仙葫院区

- 净化空调系统维保合同范围：仙葫院区供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统的维护保养服务。

- 合同期限：2025年6月1 日至 2028年5月31日。

- 一年维保合同总价（人民币）：               ；三年维保合同总价（人民币）：   。易损件、配件费用优惠率为：   %，实际采购单价=单价×（1-优惠率），该优惠率在合同服务期内不得改变。

- 维保服务费用总报价由维保服务报价（含净化空调全系统检测费用）和过滤器更换报价两部分构成，报价含乙方提供服务的材料（含定期更换初、中、亚高效及高效过滤器，详见附件）、清洁、消毒、人工、设备工具、交通及管理费用、安全措施费、税金等与本项目相关的一切费用。初、中、亚高效及高效过滤器应提供国家空调设备质量监督检验中心出具的检验报告。

（6）付款方式：

（6.1）每12个月的维保费分2次支付，即每6个月的维护工作完成后乙方将双方签字确认的维护保养记录、检测报告和有效的增值税专用发票等相关付款资料交与甲方，经甲方审核合格后按照甲方付款程序支付维保费用。过滤器、过滤网及维修需更换的配件、耗材等据实结算。

（6.2）乙方所提供的过滤器、零配件、易损件等配件原则上须是原厂的全新配件，如无原厂配件则提供的配件品牌应与原厂配件档次相同。维修保养期间设备发生故障，相关零配件、耗材无法修复而需更换时，每件单价等于或小于200元的由乙方承担。成本价在200元以上的配件由甲方按配件的成本价格支付给乙方，乙方负责更换，所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。维保过程中需要更换配件，乙方应事先将维修方案及金额预算报甲方审核并取得甲方书面同意，但按预定规程和维保计划更换日常耗材和乙方在紧急情况下为避免甲方重大利益受损而采取应急措施的除外。200元以上配件的更换需经甲方专门管理人员书面签字确认后方可更换。维保过程中需要更换的配件甲方有权自主购买，甲方若委托乙方购买则甲方按配件成本价（含税）支付给乙方，同时乙方对所提供的配件承担12个月的质保责任。乙方维修更换零配件后应报告甲方并经甲方专门管理人员检查并书面确认。乙方每季度将维保更换的配件的明细及价格汇总后上报甲方，经甲方确认配件更换及价格后支付，乙方对所提供的配件有质保12个月的责任，配件本身的质保期大于12个月的按照配件质保期执行。

（6.3）合同期间，如甲方调整临床科室的用房或停止对部分净化空调层流系统的使用与维修保养，则双方应按停止使用前或甲方书面通知停止使用前的实际维修保养月数进行结算维修保养费用。

第二条 保养要求

附件中的报价包含但不仅限于附件中的项目，详见第二条保养要求及《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《医院空气净化管理规范》(WS/T 368-2012 ) 、《洁净室施工及验收规范》（GB5091-2010）等相关规范，维保工作应符合上述规范的标准及要求。

（1）维修保养、清洗消毒质量标准：

1、维修保养质量要求为设备正常安全运行，洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准必需符合国家政府相关的技术规范及甲方的要求，维修保养质量不合格者，甲方有权要求乙方停工和返工，并按甲方职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由乙方承担，整改的具体时间由甲方安排，乙方必需无条件服从)。

2、乙方在维修保养期间应严格遵守政府、甲方的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，乙方承担全部责任。

3、乙方工作人员须持有制冷设备维修工证及电工证，在现场作业时按执行标准规定要求维保系统。

（2）乙方对净化空调系统主要装置日常检查维护要求：

（2.1）每月清洗室内净化空调层流回风窗和回风过滤网，以排替、稀释室内的颗粒污染物；

（2.2）每日检查一次新风机组，保持内部干净，初效滤网每七天清洗一次，初效过滤器每三个月更换；中效过滤器每月检查两次，三个月更换；亚高效过滤器每一个月检查两次，每年更换一次；

（2.3）每月检查各种仪器仪表、记录机组运行情况, 对出现的故障及时处理。在系统运行过程中,检查风机情况、风机轴承温度；检查过滤网风压是否报警或有破损；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常；

（2.4）每月清洗直排风口及滤网，回风口及回风口过滤网每月清洁一次，回风口过滤网每年更换一次，如污染和堵塞时需及时报告甲方，经甲方确认后进行更换；

（2.5）配合科室的时间，如遇到做空气培养或其它特殊情况安排，将及时清洗层流的风口、滤网，使之达到使用要求标准；

（2.6）净化机组的初效滤网每七天清洗一次。初效、中效过滤器一般采用超细玻璃纤维纸或超细石棉纤维纸, 不能重复使用，所以初效过滤器每月检查，三个月更换；每次更换过滤器后检查机组工作情况，调整风量压力参数，保证洁净区域洁净度；对可清洗的滤材在清洗过程中不能使滤材变形。要有备用滤材，万一发生滤材损伤应立即更换；中效过滤器每月检查两次，三个月更换；亚高效过滤器每一个月检查两次，每年更换一次。如污染和堵塞时需及时报告甲方，经甲方确认后进行更换；

（2.7）高效过滤器每月检查一次, 当监测阻力超过设计初阻力160Pa 、使用仪器检测到有漏点或已使用3年以上时, 应立即进行更换。如污染和堵塞时需及时报告甲方，经甲方确认后进行更换；回风过滤器如做特殊污染手术, 必须立即更换，以免循环感染；

（2.8）每次更换过滤器后检查机组工作情况，调整风量压力参数，保证洁净区域洁净度；

（2.9）每季对洁净区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度进行监测，并根据结果调整设备参数，使区域符合规范要求，并做好监测记录；

（2.10）每月对风管清理灰尘，检查风管是否有漏风，如有漏风现象及时补漏，包好风管保温，减少能量损耗；

（2.11）每月检查冷冻管道，对脱落的保温棉重新包扎，防止管道生绣腐蚀。

（2.12）每月检查电动水阀开启情况是否灵敏，对控制阀门的控制部分进行检测保养；

（2.13）严格制定操作规程，每月对净化机组详细检查一次, 清扫内部。检查盘管的清洁度。对送风机，控制柜及控制系统进行检测，若发现异常马上通报院方负责人员，并提出处理报告，保证设备的正常远转；

（2.14）每月检查电气设备及装置线路是否松动，是否老化，电气内所有接线处拧紧，确保机组的正常使用；

（2.15）每月检查空调机组吊件、吊架、风机、电机的皮带松紧程度及螺栓是否有松动现象、排除隐患；

（2.16）每月检查净化空调机组的密封情况, 视实际情形更换密封胶或重新涂抹硅胶密封层。检查轴承有无磨损及润滑油泄露现象, 给风机电机轴承加润滑油，确保传动的灵活性；

（2.17）每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测

（2.18）在系统运行过程中,检查风机情况、风机轴承温度；检查过滤网风压是否报警或有破损；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常；

- 乙方保养质量及说明

保养质量：保养质量遵守国家规定和行业标准以及甲方要求，保质保量完成各项保养项目，具体内容如下：

1、乙方对甲方空调设备管理职责范围应包括：

（1.1）有关设备的资料收集及建档。

（1.2）树立“安全第一”的概念，建立设备安全操作规程，定期进行安全检查，确保安全运行。

（1.3）制订设备维修保养计划，并组织对设备的定期维修、保养。

（1.4）检查每天的运行日志及运行记录，及时发现运行中的异常情况。

（1.5）切实保证机房清洁卫生。

2、专职洁净技术人员的职责范围

（2.1）每日检查运行日志及运行记录，及时发现室内参数的异常情况，并进行分析，提出处理意见，保证系统始终处于正常运行状态。

（2.2）配合洁净系统维修保养计划，做好洁净室的自净工作。

（2.3）与主级上级防疫部门密切配合，争取防疫部门的业务指导，保障医院洁净室的正常运行。

3、操作人员岗位责任制，洁净室空气状态的保障，应予认真对待，负责空调系统运行的操作人员应当做到：

（3.1）熟悉空调系统的组成及性能，了解本院各洁净室所需的空调参数，做好本质系统运动工作。

（3.2）每班应有专业证书及经验的人，确保安全运行。

（3.3）运行开机前，要做好设备检查工作，对机器阀门、仪表均应依次检查，确认一切正常后方可开机。

（3.4）系统运行时要认真负责、勤巡视、勤检查、勤调节，经常观察室内空气参数及室外气象变化，根据需要随时调整运行方案，常规巡视不少于每周1次。

（3.5）根据巡视情况，每天进行1次值班运行记录，记录应详细、准确，字迹应清晰，不准涂改。

（3.6）工作时注意安全操作，严格遵守安全操作规程。

（3.7）根据检修计划定期进行设备维修及检查，发现故障立即处理。检修时应挂警告牌，严禁随便使用。

（3.8）提倡文明生产，每天进行机房清扫，工具摆放整齐，形成良好的运行工作环境。

4、设备定期检测及保养

为使设备能正常发挥功能，必须使系统中所有设备及部件，一直处于良好的工作状态。除日常的观察外，还应有一套定期检查制度，及时发现设备的问题，将事故隐患消灭在萌芽状态，确保安全运行。

（4.1）每周进行设备的清扫工作。

（4.2）每月进行设备内部的全面检修及清理工作。

（4.3）随时对发现的故障隐患及设备磨损进行及时的修理，遇必须更换的部件也应立即更换，不能拖延。

5、安全生产制度

（5.1）每一个工作人员都应树立“安全第一”的思想，永不放松“安全生产”这根弦。

（5.2）创造一个良好清洁整齐的生产环境是安全生产的保证。

（5.3）设备开机前应全面检查所有设备及部件，确认无异常情况时才可开机。

（5.4）工作应穿工作服佩戴工作证，女同志应戴安全帽。

（5.5）无关人员一律不准进入机房值班室。

（5.6）遵守工作纪律，严禁在值班室内打闹、玩耍。

（5.7）坚持设备检修制度，设备检修时一定要挂警示牌，防止检修时合闸，造成人身伤害。

（5.8）坚持每天巡视制度，发生不正常情况时应立即汇报，及时停机。

（5.9）严格交接班制度，上班应将设备运行情况向下班详细交代，接班人员未到达时严禁当班人员擅自离岗。

6、过滤器的检修维护

（6.1）检查压差计动作是否失灵，检查压差计计数是否超出过滤器阻力。

（6.2）检查滤材污染程度，检查滤材有无变形或漏风。

（6.3）检查过滤器框架、连接管道等有无明显漏风状况。

（6.4）检查过滤器箱体污染程度，检查箱体有无腐蚀。

7、更换过滤器操作要求

（7.1）更换滤材时应停止系统运行。

（7.2）更换下的滤材应包装后按废物处理，不得清理后重复使用。

（7.3）更换滤材的同时对框架周围等其他部件彻底清洁。

（7.4）更换滤材时应轻拿轻放，防止损伤滤材。

（7.5）更换滤材后对装配框架全面密封，不能产生漏风现象。

（7.6）对可清洗的滤材在清洗过程中注意不能使滤材变形。一般要有备用滤材，万一发生滤材损伤应立即更换。

8、乙方就甲方洁净室空调的送、回风设施的管理应包括以下内容：

（8.1）设专门维护操作人员，操作人员应熟悉并遵守设备的法定保养标准，定期维护。

（8.2）制定运行手册，在运行开始前、启动时、运行中和停止后，都应有检查和记录。

（8.3）经常检查送风设施及回风设施的外观有无因密封材料老化而产生漏风现象及破损现象。

（8.4）经常检查送风及回风口的过滤器滤材和积尘状况，对送风口还应检查高效过滤器的滤纸有无因破损而造成漏风的状况。

（8.5）按照过滤器的管理方法对送、回风口的过滤器进行清洁及更换。

（8.6）乙方应当随时认真观察整个洁净房间的室内压力梯度状态，对不正常的压力状态应该及时找出原因予以调整。

（8.7）乙方必须对甲方医院空调运行状态，恰当地操作各种设备，监视空调运行中变化状态，保证设备运行正常

第四条 资源配置要求

1、乙方采用24小时驻现场服务方式。需长期派驻1名以上(含1名)维保工作人员，须持有制冷设备维修工证及电工证，并有类似净化空调维护、保养工作经验三年以上。未经甲方书面同意，乙方不得变更驻场服务人员及维保技术团队成员，如因特殊原因需更换人员的应提交替换人员的资料由甲方审核，乙方保证替换人员的技术水平、资历条件不得降低。如甲方对乙方驻场服务人员及维保技术团队成员不满意的，有权要求乙方在七日内更换技术水平和资历条件更高的人员。

2、乙方配置的仪器设备、零配件材料用品须符合国家相关标准（原则上要求应原厂配件）。

第五条 服务要求

1、乙方遵守国家相关法规和企业规章制度，按国家现行净化空调产品的质量标准进行检查、维护保养，优质服务、确保质量。维护、保养后须做好维保记录、每日正常巡检、并做好记录、故障抢修须做好记录。

2、现场维保、维修结束后当日，乙方须认真做好净化空调维护保养、维修作业记录并向甲方提供，需由甲方使用科室负责人、水电班签名认可。如验收结果不满意，乙方有责任及时重新进行检查保养及调整，直到甲方满意签名认可为止，如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方可责令其限期改正，因保养不善造成甲方的损失由乙方负责赔偿，按合同相应条款规定执行。

3、乙方须确保维保的设备能全天候满足安全使用。

4、乙方安排专人和专线电话接收甲方的故障通知。

5、乙方在接到故障通知后10分钟内维护人员赶到现场，处理故障，保证在最短时内安排应急抢修，急时处理。出现紧急情况时，乙方无条件向甲方提供24小时全天候紧急维修服务。

6、乙方应提供空调出现重大故障（如漏氟、压缩机异常、压力异常、水流异常等）时应采取的应急措施及预案。对设备发生的故障等情况，必须及时向甲方汇报并进行详细的记录，及时回复甲方的询问，及时向甲方通报设备保养、维修状况、进展等情况。

7、甲方通知乙方故障后，如乙方的技术服务人员未按约定时间到达现场并解决故障，影响了甲方的正常医疗秩序或导致其他不良影响，乙方应赔偿因此给甲方造成的直接损失。（损失额从当年服务费中扣除）

8、乙方需每半年委托南宁市疾病预防控制中心或广西疾病预防控制中心或其他符合有关法律法规要求的具有相应资质能力的第三方检测机构检测供应室、检验科、产科、手术室、ICU洁净区域的空气洁净度，确保空气达标，符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《医院空气净化管理规范》(WS/T 368-2012 ) 、《洁净室施工及验收规范》（GB5091-2010）标准，并向甲方提供检测报告，若检测数据不符合上述标准，乙方应立即整改，整改后再委托南宁市疾病预防控制中心或广西疾病预防控制中心或其他符合有关法律法规要求的具有相应资质能力的第三方检测机构进行检测，整改及重新检测的费用由乙方承担支付至检测合格并提供检测合格证明给甲方。若甲方对乙方的检测数据存在质疑或认为必要的情况下，甲方有权请相关权威部门对净化区域做相关检测。若检测结果达到本合同约定的标准，检测费用由甲方支付，若检测结果达不到相关标准，检测费用由乙方支付。以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

9、乙方维保人员在实施维保过程中，负责落实现场安全防护措施，保证维修维护作业安全。乙方维保人员作业过程中发生设备损坏及一切人身或财产损失事故均由乙方承担责任。如造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

第六条 服务界定范围

- 本合同所述的服务费、含报价清单内容，不含甲方设备改造、更换、迁徙变动等原因造成的费用，涉及该费用将用乙方最优惠的价格向甲方另行收取；

- 乙方不对甲方自行购买的零配件质量问题承担责任，乙方对自己提供的零配件承担质量保证；

- 合同期间，如甲方调整临床科室的用房或停止对部分净化空调层流系统的使用与维修保养，则双方应按停止使用前或甲方书面通知停止使用前的实际维修保养月数进行结算维修保养费用。

第七条 甲乙双方责任

1、甲方责任：

（1）、甲方有责任按合同规定的期限向乙方支付维护保养费用，甲方未按合同约定支付维保款，经乙方书面催告后十个工作日仍未支付的，自期限满后，每逾期一日，按当期应付合同款的万分之二向乙方支付违约金。

（2）、甲方应为乙方进行全面维修保养、服务工作提供配合条件，例如：向乙方及时提供有关故障的信息，必要的工作空间和时间及必要的设施等。

（3）、甲方自行采购的配件如有质量缺陷或与设备运行技术参数不比配，造成设备的损坏或产生的后果由甲方负责。

2、乙方责任

（1）维保过程中发现故障的应以不更换配件的维修为原则，只有在不更换配件无法修复故障或不更换配件维修不符合质量安全标准、不更换配件修复不经济的情况下方能选择更换；更换配件时以更换最小配件单位修复故障为原则，能换最小单位配件修复故障的不得整体更换。禁止不经维修直接更换配件、小件大修小件大换、无必要性更换配件等情况发生。

（2）维修保养期间设备发生故障，相关零配件、耗材无法修复而需更换时，每件单价等于或小于200元的由乙方承担。成本价在200元以上的配件由甲方按配件的成本价格支付给乙方，乙方负责更换，所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由乙方承担（整体改造除外）。维保过程中需要更换配件，乙方应事先将维修方案及金额预算报甲方审核并取得甲方书面同意，但按预定规程和维保计划更换日常耗材和乙方在紧急情况下为避免甲方重大利益受损而采取应急措施的除外。200元以上配件的更换需经甲方专门管理人员书面签字确认后方可更换。维保过程中需要更换的配件甲方有权自主购买，甲方若委托乙方购买则甲方按配件成本价（含税）支付给乙方，同时乙方对所提供的配件承担12个月的质保责任。乙方维修更换零配件后应报告甲方并经甲方专门管理人员检查并书面确认。乙方每季度将维保更换的配件的明细及价格汇总后上报甲方，经甲方确认配件更换及价格后支付，乙方对所提供的配件有质保12个月的责任，配件本身的质保期大于12个月的按照配件质保期执行。

（3）乙方有责任对甲方提供配件供应支持，乙方务必在甲方维修配件需求提出后24小时内按成本提供其所需的（常用配件、易损件）配件。

（4）乙方在维保的时候应自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志，保证作业场所的卫生及饰面整洁。若出现需要焊接、切割等动火情况时，需要与甲方管理部门主管进行沟通，联系保卫科办理动火证方可施工，施工期间内保证施工区域1.5米内设置遮挡，配备灭火器，现场必须两人以上施工，一人施工一人看管，保证施工安全。

（5）乙方驻场时应遵守甲方安全管理规定，提交安全维保工作方案，经甲方确认后严格按照实施，提交常驻人员资料供甲方保卫处存档检查。

（6）乙方维护保养人员在甲方场所偷窃、打架等行为给甲方或第三方造成损失的，由乙方承担全部责任及损失，构成犯罪的，甲方有权移送司法机关追究其刑事责任。

（7）乙方应严格按照技术规范及安全操作规范和相应工艺程序进行维修，不可偷工减料，严禁违章作业。如因乙方维保时未尽到安全防范义务导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

（8）甲方可以根据维护保养的实际情况要求乙方增加维护保养人员数量，但不另行增加维修保养费。

（9）乙方维护人员在日常巡视机房和维修设备期间必须穿工作服并佩戴胸卡，保持仪容仪表整齐，文明施工并注意施工安全。

（10）乙方维护人员在接到报修电话时应做到态度良好，耐心向用户解答问题并做好报修记录。

（11）乙方维护人员在维修工作完成后应认真填写服务单并恢复场地卫生，消除安全隐患。

（12）乙方每月应对更换的配件进行统计及时上报甲方管理部门主管。

（13）乙方必须做到主要设备备件准备充足，确保在发生故障后2小时内恢复设备正常运转。

（14）乙方应制定年度维修保养工作计划，按计划要求进行日常的检查检测工作，对关键设备部位加强巡视，杜绝隐患。

（15）维保区域内发生问题时，即使非乙方责任的原因，乙方也应全力配合解决，拿出最佳的维修方案或应急措施协助解决问题。

（16）针对净化区域内因使用年限长，造成达不到设计规范要求需要进行改造的设备，乙方应免费提供改造设计方案。

（17）合同期限内，如乙方未能按时履行合同维保义务或维保工作质量不达要求的情况下，除承担违约责任外，甲方可另行委托第三方提供维保服务，产生费用由乙方承担。

3、违约责任

（一）甲方应按合同规定的付款方式支付合同款项，如逾期支付，除因乙方原因外，每延误一天，须按当期应付款项总额的万分之二支付违约金与乙方，违约金累计不超过应付金额的2%。

（二）乙方应履行合同约定义务，如不履行义务或不按合同规定完全履行义务，除要求乙方赔偿损失外，甲方有权按照下列标准要求乙方承担违约金，或扣除维保费用作为违约金：

（1）如乙方在收到设备突发故障报告后未按约定时限到场抢修，逾期20分钟以上，应按照每小时200元向甲方支付违约金。如乙方未按计划时间进行日常维保检查的，每逾期一日按本合同价款年度金额的每日5‰向甲方支付违约金，如每日违约金标准低于200元的应按照200元计算。如设备发生故障乙方无法修复时，经甲方催告后无正当理由仍不履行义务的，自催告后每逾期一日，应按本合同价款年度金额的每日1‰向甲方支付违约金；且甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要维保维修服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担赔偿。

（2）如乙方未在约定时间内完成维修工作并不能及时采取应急措施保障用户环境舒适、未能恢复设备正常运行或、未在维修完成后24小时内上交维修记录的情况，均视为漏修1次：对于同一位置在1年内出现相同故障的情况，每次扣2000元维保费。三个月内漏修和返修共计达到2次以上的，每次扣3000元维保费：

（3）如因乙方净化空调系统的维护保养工作不符合合同约定导致发生感染事件的，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿给甲方造成的经济损失，同时甲方有权单方解除合同。如在维保合同有效期内南宁市疾病预防控制中心或广西疾病预防控制中心或其他符合有关法律法规要求的具有相应资质能力的第三方检测机构检测结果不符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）、《医院空气净化管理规范》(WS/T 368-2012 ) 、《洁净室施工及验收规范》（GB5091-2010）标准的，每出现一次甲方扣除乙方当期维护保养费的5%作为乙方应当支付的违约金，如检测结果两次不符合上述标准的，甲方有权单方解除本合同并停止支付维护保养费，因此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

（4）乙方未按照甲方要求维保工作人员规范着装、考勤的情况，每次发生扣除维保费100元。

（5）乙方不论任何原因导致甲方主管部门受到投诉的情况，每次发生扣除2000元维保费。与甲方用户发生争吵、吵架等严重情况，每次发生扣除5000元维保费，并且要求该维保人员不再为甲方进行服务：此根据情况严重性，甲方有权与乙方解除合同，并且要求乙方赔偿给甲方带来的一切损失。

（6）乙方在填写维修记录时，未根据实际情况填写，弄虚作假，错填信息的，发生次扣除200元维保费，第二次扣500元，第三次以上的甲方除按1000元每次标准扣维保费用外，有权解除合同；

（7）乙方在未经甲方监管部门（后勤部）允许的情况下进行维修工作，每次发现扣除100元维保费。

（8）乙方未开具动火证的情况下进行维修工作，每次发现扣除2000元维保费。

（9）、乙方在维修保养过程中未经甲方同意，私自更换空调部件或更换配件后未经甲方检查确认的，甲方有权拒绝支付更换零部件费用，并有权每次扣除2000元维保费；违规情况严重的，甲方有权解除合同，如产生损失由乙方负责。

（10）、乙方未经甲方同意调整人员或经甲方通知未在约定时间提供符合条件的替换人员，又未能在5日内整改的，甲方有权要求乙方承担合同总金额10%违约金。

（11）、乙方因不遵守各项相关操作规范违章维修给甲方造成损失的，乙方应赔偿全部经济损失。

（12）、乙方维保人员在实施维保过程中，负责落实现场安全防护措施，保证维修维护作业安全。由于乙方原因造成空调故障或乙方维保人员作业过程中发生设备损坏及导致的一切工伤伤亡事故均由乙方承担责任，并赔偿给甲方带来的全部经济损失。

（13）如乙方不按甲方规定的时间修复故障，则甲方可另请第三方公司进行修复，其费用由乙方承担，乙方按第三方公司出具（发票）维修费用的三倍先行支付给甲方，再由甲方与第三方公司进行结算。

（三）有以下情形之一的，甲方有权解除合同，并不再支付当期合同款项，乙方应归还甲方已付合同款并按合同总金额的10%向甲方支付违约金，对由于违约给甲方造成的损害，应赔偿全部经济损失。具体情形如下：

（1）被扣除维保费次数达到5次及以上的；

（2）乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后在在3个工作日内仍未改正的；

（3）合同期内漏修和返修次数达到3次以上的；

（4）乙方修复故障逾期超过10日的；

（5）乙方未按计划进行日常维保逾期超过10日以上的；

（6）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

（7）其他严重违背法律和合同约定，构成实质性违约的。

（四）本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费等相关法律费用。

乙方应承担的违约金或损失赔偿部分的金额，甲方可以在支付维保费用时直接予以扣除，维保费用不足应扣除的甲方有权要求乙方另行支付。

第八条 通知及送达

1、本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同尾部或附件响应承诺书中投入的服务团队人员情况及联系方式中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2、任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

3、本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4、合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第九条 合同文件组成及解释

本合同的招标/采购文件（含招标答疑）、符合招标采购要求的投标文件、中标（成交）通知书、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

9.1 合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

9.2本合同及其附件；

9.3 中标/成交通知书；

9.4 符合招标/采购要求的投标文件；

9.5 招标/采购文件(招标答疑)；

9.6 标准、规范及有关技术文件；

9.7 其他合同文件。

前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十条 合同效力

1、解决合同纠纷的方法：凡本合同执行过程中发生的一切争执，应通过友好协商解决，如不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担；

2、法律效力：本合同一式肆份，甲、乙各执贰份，具有同等法律效力，自双方签订之日起生效。

3、本合同附件为合同组成部分，合同附件目录：

附件1：仙葫院区净化空调全系统每年维保服务费用及检测费用总表

附件2：供应室、检验科、静脉用药调配中心、产科、手术室、ICU净化空调全系统每年维保服务费用明细表

附件3：易损件、配件费用明细表

| 甲方： 广西中医药大学第一附属医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 法定代表人：谢胜 ____________________（手签） | 法定代表人： __________________（手签） |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系地址：广西南宁市东葛路89-9号 | 联系地址： |
| 联系人/经办人: | 联系人/经办人: |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话：0771-5862294 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 微信： | 微信： |
| 开户银行：建行南宁园湖南路支行 | 开户银行： |
| 账号：45001604652050502742 | 账号： |
| 合同签订日期： 年 月 日 |  |
| 合同签订地点：广西壮族自治区南宁市青秀区 |  |

附件1：

供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统每年维保服务、检测费用总表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 费用（人民币：元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统维保费用 |  |  |
| 2 | 供应室、检验科、产科、手术室、ICU每半年一次净化空调全系统检测费用 |  | 按照《医院空气净化管理规范》(WS/T 368-2012 )的要求执行：洁净手术部(室)及其他洁净场所，根据洁净房间总数，合理安排每次监测的房间数量，保证每个洁净房间能每年至少监测一次，其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。 |
| 3 | 总计（人民币：元/年） |  |  |

附件2：供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统每年维保服务费用明细表

| 序号 | 项目 名称 | 内 容 | 单位 | 规格 | 单价 | 数量 | 维护次 数/年 | 总费用（=单价*数量*维护次数） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）供应室净化空调系统 | 一、维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=28KW，L=5500m3/h，机外余压950Pa |  | 1 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 2 |  |  | 台 | Q冷=50KW，L=7000m3/h，机外余压950Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 3 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=55，L=3000m3/h |  | 1 | 24 |  | 每半个月对机组内壁等进行清理 |
| 4 |  | 排风口及过滤网清洗 | 只 | 200*200*4 |  | 4 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 5 |  |  | 只 | 500*190*4 |  | 24 | 12 |  |  |
| 6 |  |  | 只 | 1090*190*4 |  | 15 | 12 |  |  |
| 7 |  | 回风口及回风过滤网清洗 | 只 | 500*190*4 |  | 24 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 8 |  | 自控系统维护 | 套 |  |  | 3 | 12 |  | 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 |
|  |  | 二、过滤器更换报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 高效过滤器 | 只 | 250*250*70 |  | 4 | 1 |  | 更换应满足以下四种情形：1、每月检查时当监测阻力超过设计初阻力160Pa 时；2、使用仪器检测到有漏点时；3、使用3年以上时；4、污染和堵塞时。不符合上述四种情形时无需更换，该部分费用不予支付。 |
| 10 |  |  | 只 | 1130*530*70 |  | 11 | 1 |  |  |
| 11 |  | 中效过滤器 | 只 | 287*592*381*4P |  | 6 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 12 |  |  | 只 | 492*592*381*4P |  | 1 | 4 |  |  |
| 13 |  | 初效过滤器 | 只 | 287*592*46 |  | 6 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 14 |  |  | 只 | 492*592*46 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 第一项维保服务报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二项过滤器更换报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两项总计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二） 3楼 检验科 | 一、维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=50KW，L=7000m3/h，机外余压950Pa |  | 1 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 16 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=32，L=2000m3/h |  | 1 | 24 |  | 每半个月对机组内壁等进行清理 |
| 17 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=55，L=3000m3/h |  | 1 | 24 |  |  |
| 18 |  | 排风口及过滤网清洗 | 只 | 500*190*4 |  | 6 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 19 |  |  | 只 | 200*200*4 |  | 1 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 20 |  | 回风口及回风过滤网清洗 | 只 | 500*190*4 |  | 16 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 21 |  |  | 只 | 1090*190*4 |  | 20 | 12 |  |  |
| 22 |  | 自控系统维护 | 套 |  |  | 3 | 12 |  | 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 |
|  |  | 二、过滤器更换报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 高效过滤器 | 只 | 1130*530*70 |  | 7 | 1 |  | 更换应满足以下四种情形：1、每月检查时当监测阻力超过设计初阻力160Pa 时；2、使用仪器检测到有漏点时；3、使用3年以上时；4、污染和堵塞时。不符合上述四种情形时无需更换，该部分费用不予支付。 |
| 24 |  |  | 只 | 530*530*70 |  | 2 | 1 |  |  |
| 25 |  | 中效过滤器 | 只 | 295*595*550*4 |  | 4 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 26 |  | 初效过滤器 | 只 | 290*595*550*4 |  | 4 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
|  |  | 第一项维保服务报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二项过滤器更换报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两项总计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三） 13楼 产科 | 一、维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=15KW，L=2500m3/h，机外压750Pa |  | 1 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 28 |  |  | 台 | Q冷=25KW，L=4000m3/h，机外压850Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 29 |  |  | 台 | Q冷=33KW，L=5000m3/h，机外压850Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 30 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=31，L=2000m3/h |  | 1 | 24 |  | 每半个月对机组内壁等进行清理 |
| 31 |  | 排风口及过滤网清洗 | 只 | 190*490*4 |  | 1 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 32 |  | 初效型排风 | 只 | 200*200*90 |  | 6 | 12 |  |  |
| 33 |  | 回风口及回风过滤网清洗 | 只 | 200*200*4 |  | 4 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 34 |  |  | 只 | 495*495*4 |  | 5 |  |  |  |
| 35 |  |  | 只 | 1092*200*4 |  | 3 |  |  |  |
| 36 |  | 初效型回风 |  | 585*265*70 |  | 8 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 385*265*70 |  | 4 |  |  |  |
| 38 |  | 自控系统维护 | 套 |  |  | 4 | 12 |  | 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 |
|  |  | 二、过滤器更换报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 高效过滤器 | 只 | 610*305*285 |  | 14 | 1 |  | 更换应满足以下四种情形：1、每月检查时当监测阻力超过设计初阻力160Pa 时；2、使用仪器检测到有漏点时；3、使用3年以上时；4、污染和堵塞时。不符合上述四种情形时无需更换，该部分费用不予支付。 |
| 40 |  |  | 只 | 530*530*70 |  | 5 | 1 |  |  |
| 41 |  |  | 只 | 250*250*70 |  | 3 | 1 |  |  |
| 42 |  | 中效过滤器 | 只 | 287*592*381*4P |  | 8 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 43 |  | 初效过滤器 | 只 | 287*592*46 |  | 7 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 44 |  |  | 只 | 492*592*46 |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  | 初效型排风 |  | 200*200*90 |  | 6 |  |  |  |
| 46 |  | 初效型回风 |  | 585*265*70 |  | 8 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 385*265*70 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 第一项维保服务报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二项过滤器更换报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两项总计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （四） 15楼 手术室 | 一、维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=12KW，L=2500m3/h，机外余压750Pa |  | 1 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 49 |  |  | 台 | Q冷=21KW，L=4500m3/h，机外余压850Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 50 |  |  | 台 | Q冷=28KW，L=5000m3/h，机外余压850Pa |  | 4 | 4 |  |  |
| 51 |  |  | 台 | Q冷=30KW，L=10000m3/h，机外余压800Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 52 |  |  | 台 | Q冷=104KW，L=18000m3/h，机外余压1050Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 53 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=54KW，L=3000m3/h |  | 1 | 24 |  | 每半个月对机组内壁等进行清理 |
| 54 |  |  | 台 | Q冷=180KW，L=12000m3/h |  | 1 | 24 |  |  |
| 55 |  | 排风口及过滤网清洗 | 只 | 450*250*4 |  | 9 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 56 |  |  | 只 | 495*195*4 |  | 8 | 12 |  |  |
| 57 |  | 回风口及回风过滤网清洗 | 只 | 295*295*4 |  | 1 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 58 |  |  | 只 | 145*390*4 |  | 12 |  |  |  |
| 59 |  |  | 只 | 490*290*4 |  | 16 |  |  |  |
| 60 |  |  | 只 | 495*300*4 |  | 30 |  |  |  |
| 61 |  |  | 只 | 645*300*4 |  | 3 |  |  |  |
| 62 |  |  | 只 | 700*300*4 |  | 3 |  |  |  |
| 63 |  | 自控系统维护 | 套 |  |  | 10 | 12 |  | 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 |
|  |  | 二、过滤器更换报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 高效过滤器 . | 只 | 476*476*70 |  | 6 | 1 |  | 更换应满足以下四种情形：1、每月检查时当监测阻力超过设计初阻力160Pa 时；2、使用仪器检测到有漏点时；3、使用3年以上时；4、污染和堵塞时。不符合上述四种情形时无需更换，该部分费用不予支付。 |
| 65 |  |  | 只 | 610*305*285 |  | 36 | 1 |  |  |
| 66 |  |  | 只 | 915*610*70 |  | 8 | 1 |  |  |
| 67 |  |  | 只 | 1076*476*70 |  | 23 | 1 |  |  |
| 68 |  |  | 只 | 1076*476*4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 69 |  | 中效过滤器 | 只 | 287*287*381*4P |  | 1 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 70 |  |  | 只 | 492*592*381*4P |  | 4 | 4 |  |  |
| 71 |  |  | 只 | 592*592*381*6P |  | 8 | 4 |  |  |
| 72 |  |  | 只 | 287*592*381*4P |  | 20 | 4 |  |  |
| 73 |  |  | 只 | 287*492*381*4P |  | 2 | 4 |  |  |
| 74 |  | 初效过滤器 | 只 | 287*492*46 |  | 2 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 75 |  |  | 只 | 287*592*46 |  | 20 |  |  |  |
| 76 |  |  | 只 | 287*287*46 |  | 1 |  |  |  |
| 77 |  |  | 只 | 492*592*46 |  | 4 |  |  |  |
| 78 |  |  | 只 | 592*592*46 |  | 8 |  |  |  |
| 79 |  |  | 只 | 1250*600*40 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 第一项维保服务报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二项过滤器更换报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两项总计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （五） ICU | 一、维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=12KW，L=2000m3/h，机外余压750Pa |  | 2 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 81 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=73KW，L=12000m3/h，机外余压850Pa |  | 2 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 82 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=55KW，L=3000m3/h |  | 1 | 24 |  | 每半个月对机组内壁等进行清理 |
| 83 |  | 排风口及过滤网清洗 | 只 | 190*495*4 |  | 14 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 84 |  | 回风口及回风过滤网清洗 | 只 | 295*490*4 |  | 20 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 85 |  |  | 只 | 1100*250*4 |  | 11 |  |  |  |
| 86 |  | 自控系统维护 | 套 |  |  | 5 | 12 |  | 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 |
|  |  | 二、过滤器更换报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 高效过滤器 | 只 | 476*476*70 |  | 3 | 1 |  | 更换应满足以下四种情形：1、每月检查时当监测阻力超过设计初阻力160Pa 时；2、使用仪器检测到有漏点时；3、使用3年以上时；4、污染和堵塞时。不符合上述四种情形时无需更换，该部分费用不予支付。 |
| 88 |  |  | 只 | 476*1076*70 |  | 25 | 1 |  |  |
| 89 |  | 中效过滤器 | 只 | 492*592*381*4P |  | 4 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 90 |  |  | 只 | 592*592*381*6P |  | 4 | 4 |  |  |
| 91 |  |  |  | 287*592*381*4P |  | 2 | 4 |  |  |
| 92 |  | 初效过滤器 | 只 | 592*592*46 |  | 8 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 93 |  |  | 只 | 287*592*46 |  | 2 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 290*390*46 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 第一项维保服务报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二项过滤器更换报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两项总计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：易损件、配件费用明细表（实际采购单价=单价×（1-优惠率），该优惠率在合同服务期内不得改变。）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加湿器电极 | 卡乐雅士 | 8kg电极 | 24 | 550.00 | 13200.00 | 手术室 |  |
|  | 温湿度探头 | 西门子 | QFM9160 | 9 | 2200.00 | 19800.00 |  |  |
|  | 电动执行阀 | azbil | VY5150L0061 | 9 | 3575.00 | 32175.00 |  |  |
|  | 电加热棒 | 扬中威能 | DFK-PTC | 72 | 330.00 | 23760.00 |  | 此价为一根的价格；一套价格为：3960.00（12根）。 |
|  | PLC控制器(不含程序) | 西门子 | 124-2DD23-0XB0 | 10 | 4125.00 | 41250.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 20 | 210.00 | 4200.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 20 | 210.00 | 4200.00 |  |  |
|  | 回排风过滤网 | 国标 | 495x300 | 53 | 105.00 | 5565.00 |  |  |
|  | 离心风机 | 清淼风2A-1.1kw | 2A-1.1kw | 10 | 2200.00 | 22000.00 |  |  |
|  | 截止阀 |  | DN100 | 20 | 1280.00 | 25600.00 |  |  |
| 2 | 加湿器电极 | 卡乐雅士 | 8kg电极 | 9 | 550.00 | 4950.00 | ICU |  |
|  | 温湿度探头 | 西门子 | QFM9160 | 3 | 2200.00 | 6600.00 |  |  |
|  | 电动执行阀 | azbil | MY5350A1000 | 3 | 2339.00 | 7017.00 |  |  |
|  | 电加热棒 | 扬中威能 | DFK-PTC | 40 | 330.00 | 13200.00 |  | 此价为一根的价格；一套价格为：3960.00（12根）。 |
|  | PLC控制器(不含程序) | 西门子 | 124-2DD23-0XB0 | 5 | 4125.00 | 20625.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 10 | 210.00 | 2100.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 10 | 210.00 | 2100.00 |  |  |
|  | 回排风过滤网 | 国标 | 495x295 | 46 | 105.00 | 4830.00 |  |  |
|  | 离心风机 | 清淼风2A-1.1kw | 2A-1.1kw | 10 | 2200.00 | 22000.00 |  |  |
|  | 截止阀 |  | DN100 | 10 | 1280.00 | 12800.00 |  |  |
| 3 | 加湿器电极 | 卡乐雅士 | 8kg电极 | 9 | 550.00 | 4950.00 | 产科 |  |
|  | 温湿度探头 | 西门子 | QFM9160 | 3 | 2200.00 | 6600.00 |  |  |
|  | 电动执行阀 | Gelingsi | GLSRT-P5 | 3 | 1790.00 | 5370.00 |  |  |
|  | 电加热棒 | 扬中威能 | DFK-PTC | 20 | 330.00 | 6600.00 |  | 此价为一根的价格；一套价格为：3960.00（12根）。 |
|  | PLC控制器(不含程序) | 西门子 | 124-2DD23-0XB0 | 4 | 4125.00 | 16500.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 8 | 210.00 | 1680.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 8 | 210.00 | 1680.00 |  |  |
|  | 回排风过滤网 | 国标 | 495x495 | 26 | 115.00 | 2990.00 |  |  |
|  | 离心风机 | 清淼风2A-1.1kw | 2A-1.1kw | 4 | 2200.00 | 8800.00 |  |  |
|  | 截止阀 |  | DN100 | 10 | 1280.00 | 12800.00 |  |  |
| 4 | 加湿器电极 | 卡乐雅士 | 8kg电极 | 3 | 550.00 | 1650.00 | 检验科 |  |
|  | 电动执行阀 | Gelingsi | GLSRT-P5 | 1 | 1790.00 | 1790.00 |  |  |
|  | 电加热棒 | 扬中威能 | DFK-PTC | 8 | 330.00 | 2640.00 |  | 此价为一根的价格；一套价格为：3960.00（12根）。 |
|  | PLC控制器(不含程序) | 西门子 | 124-2DD23-0XB0 | 3 | 4125.00 | 12375.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 6 | 210.00 | 1260.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 6 | 210.00 | 1260.00 |  |  |
|  | 回排风过滤网 | 国标 | 495x295 | 13 | 105.00 | 1365.00 |  |  |
|  | 离心风机 | 清淼风2A-1.1kw | 2A-1.1kw | 3 | 2200.00 | 6600.00 |  |  |
|  | 截止阀 |  | DN100 | 6 | 1280.00 | 7680.00 |  |  |
| 5 | 加湿器电极 | 卡乐雅士 | 8kg电极 | 6 | 550.00 | 3300.00 | 供应室 |  |
|  | 温湿度探头 | 西门子 | QFM9160 | 2 | 2200.00 | 4400.00 |  |  |
|  | 电动执行阀 | Gelingsi | GLSRT-P5 | 2 | 1790.00 | 3580.00 |  |  |
|  | 电加热棒 | 扬中威能 | DFK-PTC | 16 | 330.00 | 5280.00 |  | 此价为一根的价格；一套价格为：3960.00（12根）。 |
|  | PLC控制器(不含程序) | 西门子 | 124-2DD23-0XB0 | 3 | 4125.00 | 12375.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 6 | 210.00 | 1260.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 6 | 210.00 | 1260.00 |  |  |
|  | 回排风过滤网 | 国标 | 500x190 | 33 | 75.00 | 2475.00 |  |  |
|  | 离心风机 | 清淼风2A-1.1kw | 2A-1.1kw | 3 | 2200.00 | 6600.00 |  |  |
|  | 截止阀 |  | DN100 | 6 | 1280.00 | 7680.00 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 440772.00 |  |  |

- 合同附件1

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

- 合同附件2

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

广西中医药大学第一附属医院仙葫院区 ，南宁市仙葫大道西327号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

（1）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（2）在规定时间内完成交付及验收，并经采购人确认。

（3）服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（4）成交供应商提供的服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。

8.履约验收其他事项

无

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：GXZC20XX-XX-XXXXX-JDZB）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的服务（或工程、货物）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 服务内容、标准等 |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 | XXXX设备 |  |  |  | 1套 | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际交付日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交付验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 中标人所提供服务的内容满足采购合同约定的要求、标准。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

- 第六章  响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

- 1.响应文件封面格式：

电子响应文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

响应文件名称：资格证明文件、商务技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

- 第一部分 资格证明文件

1．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址位于     ，从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为响应无效的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

6.1中小企业声明函。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：  日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

6.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

6.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(电子签章)：

日  期：

7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

8．磋商保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。响应保函参考如下格式开具：

响应保函格式

编号：

申请人：

地址：

受益人：广西机电设备招标有限公司

地址：

开立人：

地址：

致：广西机电设备招标有限公司

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的招标文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。

二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的；

（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按招标文件规定的时间内与采购人签订合同；

（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；

（5）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                                  （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年       月        日

9．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

- 第二部分 商务技术文件

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或签章：                               法定代表人签名或签章：

职务：

被授权人身份证号码：                                                      职务：

被授权人手机号码及邮箱：                               授权人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．对本项目总体要求的理解。包括：服务目标、服务质量等的认识）

3．服务方案及进度措施（针对本项目的服务要求提供详细的服务方案，含服务响应时间、日常服务工作的内容、增值服务、进度计划等）

4．项目拟投入服务团队人员结构表（包括但不限于学历、证书情况、职称、年龄等）

项目拟投入服务团队人员（含项目负责人）一览表

| 姓名 | 职务 | 分配岗位 | 持证情况 | 年龄 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称(电子签章)：                          日  期：

5．企业管理体系认证或资质证明材料。

6．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

7．为本项目提供的其他优惠服务。

8. 供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

9．供应商需要说明的其他文件和说明。

10．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

11．商务方案（供应商自行编写）

12．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件编写）

13．近年供应商类似成功案例的业绩证明

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称或服务内容 | 服务 数量或年限 | 单价（元） | 合同总价 （元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定。

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展

供应商名称(电子签章)：                                                        年    月

14．符合政府采购政策的证明材料。

14.1中小企业声明函。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：  日期：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

14.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

14.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

15. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

16．代理服务费承诺书

致：广西机电设备招标有限公司

我单位参加了贵方组织的磋商项目编号为（                    )的响应，并递交了磋商保证金                  （¥       ），在此我方说明如下：

1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。

第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

第二种方式：从磋商保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。

2．如我单位磋商保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

| 收款户名 |  |
| --- | --- |
| 账 号 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行行号 |  |

3．如果我单位未遵守有关采购文件关于磋商保证金的规定，贵方可以没收我单位磋商保证金。

4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：

供应商地址：

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳磋商保证金，导致磋商保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

- 第三部分 报价文件

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             手机号码及邮箱：

供应商名称(电子签章)：：

日期：      年    月   日

2．响应报价明细表格式：

请按照以下表格进行报价，其中：②供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统每年维保服务费用明细表是①	供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统每年维保服务、检测费用总表中序号1供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统维保费用的费用明细表。

- 供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统每年维保服务、检测费用总表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 费用（人民币：元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统维保费用 |  |  |
| 2 | 供应室、检验科、产科、手术室、ICU每半年一次净化空调全系统检测费用 |  | 按照《医院空气净化管理规范》(WS/T 368-2012 )的要求执行：洁净手术部(室)及其他洁净场所，根据洁净房间总数，合理安排每次监测的房间数量，保证每个洁净房间能每年至少监测一次，其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。 |
| 3 | 总计（人民币：元/年） |  |  |
| 4 | 易损件、配件费用优惠率 | % | 实际采购单价=单价×（1-优惠率），供应商一旦成交，该优惠率在合同服务期内不得改变。 |

- 供应室、检验科、产科、手术室、ICU净化空调全系统每年维保服务费用明细表

| 序号 | 项目 名称 | 内 容 | 单位 | 规格 | 单价 | 数量 | 维护次 数/年 | 总费用 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）供应室净化空调系统 | 一、维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=28KW，L=5500m3/h，机外余压950Pa |  | 1 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 2 |  |  | 台 | Q冷=50KW，L=7000m3/h，机外余压950Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 3 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=55，L=3000m3/h |  | 1 | 24 |  | 每半个月对机组内壁等进行清理 |
| 4 |  | 排风口及过滤网清洗 | 只 | 200*200*4 |  | 4 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 5 |  |  | 只 | 500*190*4 |  | 24 | 12 |  |  |
| 6 |  |  | 只 | 1090*190*4 |  | 15 | 12 |  |  |
| 7 |  | 回风口及回风过滤网清洗 | 只 | 500*190*4 |  | 24 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 8 |  | 自控系统维护 | 项 | Q冷=28KW，L=5500m3/h，机外余压950Pa |  | 3 | 12 |  | 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 |
|  |  | 二、过滤器更换报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 高效过滤器 | 只 | 250*250*70 |  | 4 | 1 |  | 更换应满足以下四种情形：1、每月检查时当监测阻力超过设计初阻力160Pa 时；2、使用仪器检测到有漏点时；3、使用3年以上时；4、污染和堵塞时。不符合上述四种情形时无需更换，该部分费用不予支付。 |
| 10 |  |  | 只 | 1130*530*70 |  | 11 | 1 |  |  |
| 11 |  | 中效过滤器 | 只 | 287*592*381*4P |  | 6 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 12 |  |  | 只 | 492*592*381*4P |  | 1 | 4 |  |  |
| 13 |  | 初效过滤器 | 只 | 287*592*46 |  | 6 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 14 |  |  | 只 | 492*592*46 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 第一项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两项总计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二） 3楼 检验科 | 一、维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=50KW，L=7000m3/h，机外余压950Pa |  | 1 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 16 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=32，L=2000m3/h |  | 1 | 24 |  | 每半个月对机组内壁等进行清理 |
| 17 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=55，L=3000m3/h |  | 1 | 24 |  |  |
| 18 |  | 排风口及过滤网清洗 | 只 | 500*190*4 |  | 6 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 19 |  |  | 只 | 200*200*4 |  | 1 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 20 |  | 回风口及回风过滤网清洗 | 只 | 500*190*4 |  | 16 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 21 |  |  | 只 | 1090*190*4 |  | 20 | 12 |  |  |
| 22 |  | 自控系统维护 | 项 |  |  | 3 | 12 |  | 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 |
|  |  | 二、过滤器更换报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 高效过滤器 | 只 | 1130*530*70 |  | 7 | 1 |  | 更换应满足以下四种情形：1、每月检查时当监测阻力超过设计初阻力160Pa 时；2、使用仪器检测到有漏点时；3、使用3年以上时；4、污染和堵塞时。不符合上述四种情形时无需更换，该部分费用不予支付。 |
| 24 |  |  | 只 | 530*530*70 |  | 2 | 1 |  |  |
| 25 |  | 中效过滤器 | 只 | 295*595*550*4 |  | 4 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 26 |  | 初效过滤器 | 只 | 290*595*550*4 |  | 4 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
|  |  | 第一项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两项总计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三） 13楼 产科 | 一、维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=15KW，L=2500m3/h，机外压750Pa |  | 1 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 28 |  |  | 台 | Q冷=25KW，L=4000m3/h，机外压850Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 29 |  |  | 台 | Q冷=33KW，L=5000m3/h，机外压850Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 30 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=31，L=2000m3/h |  | 1 | 24 |  | 每半个月对机组内壁等进行清理 |
| 31 |  | 排风口及过滤网清洗 | 只 | 190*490*4 |  | 1 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 32 |  | 初效型排风 | 只 | 200*200*90 |  | 6 | 12 |  |  |
| 33 |  | 回风口及回风过滤网清洗 | 只 | 200*200*4 |  | 4 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 34 |  |  | 只 | 495*495*4 |  | 5 |  |  |  |
| 35 |  |  | 只 | 1092*200*4 |  | 3 |  |  |  |
| 36 |  | 初效型回风 |  | 585*265*70 |  | 8 |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 385*265*70 |  | 4 |  |  |  |
| 38 |  | 自控系统维护 | 套 |  |  | 4 | 12 |  | 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 |
|  |  | 二、过滤器更换报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 高效过滤器 | 只 | 610*305*285 |  | 14 | 1 |  | 更换应满足以下四种情形：1、每月检查时当监测阻力超过设计初阻力160Pa 时；2、使用仪器检测到有漏点时；3、使用3年以上时；4、污染和堵塞时。不符合上述四种情形时无需更换，该部分费用不予支付。 |
| 40 |  |  | 只 | 530*530*70 |  | 5 | 1 |  |  |
| 41 |  |  | 只 | 250*250*70 |  | 3 | 1 |  |  |
| 42 |  | 中效过滤器 | 只 | 287*592*381*4P |  | 8 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 43 |  | 初效过滤器 | 只 | 287*592*46 |  | 7 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 44 |  |  | 只 | 492*592*46 |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  | 初效型排风 |  | 200*200*90 |  | 6 |  |  |  |
| 46 |  | 初效型回风 |  | 585*265*70 |  | 8 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 385*265*70 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 第一项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两项总计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （四） 15楼 手术室 | 一、维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=12KW，L=2500m3/h，机外余压750Pa |  | 1 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 49 |  |  | 台 | Q冷=21KW，L=4500m3/h，机外余压850Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 50 |  |  | 台 | Q冷=28KW，L=5000m3/h，机外余压850Pa |  | 4 | 4 |  |  |
| 51 |  |  | 台 | Q冷=30KW，L=10000m3/h，机外余压800Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 52 |  |  | 台 | Q冷=104KW，L=18000m3/h，机外余压1050Pa |  | 1 | 4 |  |  |
| 53 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=54KW，L=3000m3/h |  | 1 | 24 |  | 每半个月对机组内壁等进行清理 |
| 54 |  |  | 台 | Q冷=180KW，L=12000m3/h |  | 1 | 24 |  |  |
| 55 |  | 排风口及过滤网清洗 | 只 | 450*250*4 |  | 9 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 56 |  |  | 只 | 495*195*4 |  | 8 | 12 |  |  |
| 57 |  | 回风口及回风过滤网清洗 | 只 | 295*295*4 |  | 1 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 58 |  |  | 只 | 145*390*4 |  | 12 |  |  |  |
| 59 |  |  | 只 | 490*290*4 |  | 16 |  |  |  |
| 60 |  |  | 只 | 495*300*4 |  | 30 |  |  |  |
| 61 |  |  | 只 | 645*300*4 |  | 3 |  |  |  |
| 62 |  |  | 只 | 700*300*4 |  | 3 |  |  |  |
| 63 |  | 自控系统维护 | 套 |  |  | 10 | 12 |  | 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 |
|  |  | 二、过滤器更换报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 高效过滤器 . | 只 | 476*476*70 |  | 6 | 1 |  | 更换应满足以下四种情形：1、每月检查时当监测阻力超过设计初阻力160Pa 时；2、使用仪器检测到有漏点时；3、使用3年以上时；4、污染和堵塞时。不符合上述四种情形时无需更换，该部分费用不予支付。 |
| 65 |  |  | 只 | 610*305*285 |  | 36 | 1 |  |  |
| 66 |  |  | 只 | 915*610*70 |  | 8 | 1 |  |  |
| 67 |  |  | 只 | 1076*476*70 |  | 23 | 1 |  |  |
| 68 |  |  | 只 | 1076*476*4 |  | 1 | 1 |  |  |
| 69 |  | 中效过滤器 | 只 | 287*287*381*4P |  | 1 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 70 |  |  | 只 | 492*592*381*4P |  | 4 | 4 |  |  |
| 71 |  |  | 只 | 592*592*381*6P |  | 8 | 4 |  |  |
| 72 |  |  | 只 | 287*592*381*4P |  | 20 | 4 |  |  |
| 73 |  |  |  | 287*492*381*4P |  | 2 | 4 |  |  |
| 74 |  | 初效过滤器 | 只 | 287*492*46 |  | 2 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 75 |  |  | 只 | 287*592*46 |  | 20 |  |  |  |
| 76 |  |  | 只 | 287*287*46 |  | 1 |  |  |  |
| 77 |  |  | 只 | 492*592*46 |  | 4 |  |  |  |
| 78 |  |  | 只 | 592*592*46 |  | 8 |  |  |  |
| 79 |  |  | 只 | 1250*600*40 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 第一项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两项总计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （五） ICU | 一、维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=12KW，L=2000m3/h，机外余压750Pa |  | 2 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 81 |  | 组合式洁净空气处理机组 | 台 | Q冷=73KW，L=12000m3/h，机外余压850Pa |  | 2 | 4 |  | 每季对机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管等进行清理及消毒。 |
| 82 |  | 新风机组 | 台 | Q冷=55KW，L=3000m3/h |  | 1 | 24 |  | 每半个月对机组内壁等进行清理 |
| 83 |  | 排风口及过滤网清洗 | 只 | 190*495*4 |  | 14 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 84 |  | 回风口及回风过滤网清洗 | 只 | 295*490*4 |  | 20 | 12 |  | 每月清洗一次 |
| 85 |  |  | 只 | 1100*250*4 |  | 11 |  |  |  |
| 86 |  | 自控系统维护 | 项 | 592*290*381*4 |  | 5 | 12 |  | 每月对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 |
|  |  | 二、过滤器更换报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 高效过滤器 | 只 | 476*476*70 |  | 3 | 1 |  | 更换应满足以下四种情形：1、每月检查时当监测阻力超过设计初阻力160Pa 时；2、使用仪器检测到有漏点时；3、使用3年以上时；4、污染和堵塞时。不符合上述四种情形时无需更换，该部分费用不予支付。 |
| 88 |  |  | 只 | 476*1076*70 |  | 25 | 1 |  |  |
| 89 |  | 中效过滤器 | 只 | 492*592*381*4P |  | 4 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 90 |  |  | 只 | 592*592*381*6P |  | 4 | 4 |  |  |
| 91 |  |  |  | 287*592*381*4P |  | 2 | 4 |  |  |
| 92 |  | 初效过滤器 | 只 | 592*592*46 |  | 8 | 4 |  | 每3个月更换一次 |
| 93 |  |  | 只 | 287*592*46 |  | 2 |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 290*390*46 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 第一项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二项合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 两项总计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 易损件、配件费用明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加湿器电极 | 卡乐雅士 | 8kg电极 | 24 | 550.00 | 13200.00 | 手术室 |  |
|  | 温湿度探头 | 西门子 | QFM9160 | 9 | 2200.00 | 19800.00 |  |  |
|  | 电动执行阀 | azbil | VY5150L0061 | 9 | 3575.00 | 32175.00 |  |  |
|  | 电加热棒 | 扬中威能 | DFK-PTC | 72 | 330.00 | 23760.00 |  | 此价为一根的价格；一套价格为：3960.00（12根）。 |
|  | PLC控制器(不含程序) | 西门子 | 124-2DD23-0XB0 | 10 | 4125.00 | 41250.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 20 | 210.00 | 4200.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 20 | 210.00 | 4200.00 |  |  |
|  | 回排风过滤网 | 国标 | 495x300 | 53 | 105.00 | 5565.00 |  |  |
|  | 离心风机 | 清淼风2A-1.1kw | 2A-1.1kw | 10 | 2200.00 | 22000.00 |  |  |
|  | 截止阀 |  | DN100 | 20 | 1280.00 | 25600.00 |  |  |
| 2 | 加湿器电极 | 卡乐雅士 | 8kg电极 | 9 | 550.00 | 4950.00 | ICU |  |
|  | 温湿度探头 | 西门子 | QFM9160 | 3 | 2200.00 | 6600.00 |  |  |
|  | 电动执行阀 | azbil | MY5350A1000 | 3 | 2339.00 | 7017.00 |  |  |
|  | 电加热棒 | 扬中威能 | DFK-PTC | 40 | 330.00 | 13200.00 |  | 此价为一根的价格；一套价格为：3960.00（12根）。 |
|  | PLC控制器(不含程序) | 西门子 | 124-2DD23-0XB0 | 5 | 4125.00 | 20625.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 10 | 210.00 | 2100.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 10 | 210.00 | 2100.00 |  |  |
|  | 回排风过滤网 | 国标 | 495x295 | 46 | 105.00 | 4830.00 |  |  |
|  | 离心风机 | 清淼风2A-1.1kw | 2A-1.1kw | 10 | 2200.00 | 22000.00 |  |  |
|  | 截止阀 |  | DN100 | 10 | 1280.00 | 12800.00 |  |  |
| 3 | 加湿器电极 | 卡乐雅士 | 8kg电极 | 9 | 550.00 | 4950.00 | 产科 |  |
|  | 温湿度探头 | 西门子 | QFM9160 | 3 | 2200.00 | 6600.00 |  |  |
|  | 电动执行阀 | Gelingsi | GLSRT-P5 | 3 | 1790.00 | 5370.00 |  |  |
|  | 电加热棒 | 扬中威能 | DFK-PTC | 20 | 330.00 | 6600.00 |  | 此价为一根的价格；一套价格为：3960.00（12根）。 |
|  | PLC控制器(不含程序) | 西门子 | 124-2DD23-0XB0 | 4 | 4125.00 | 16500.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 8 | 210.00 | 1680.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 8 | 210.00 | 1680.00 |  |  |
|  | 回排风过滤网 | 国标 | 495x495 | 26 | 115.00 | 2990.00 |  |  |
|  | 离心风机 | 清淼风2A-1.1kw | 2A-1.1kw | 4 | 2200.00 | 8800.00 |  |  |
|  | 截止阀 |  | DN100 | 10 | 1280.00 | 12800.00 |  |  |
| 4 | 加湿器电极 | 卡乐雅士 | 8kg电极 | 3 | 550.00 | 1650.00 | 检验科 |  |
|  | 电动执行阀 | Gelingsi | GLSRT-P5 | 1 | 1790.00 | 1790.00 |  |  |
|  | 电加热棒 | 扬中威能 | DFK-PTC | 8 | 330.00 | 2640.00 |  | 此价为一根的价格；一套价格为：3960.00（12根）。 |
|  | PLC控制器(不含程序) | 西门子 | 124-2DD23-0XB0 | 3 | 4125.00 | 12375.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 6 | 210.00 | 1260.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 6 | 210.00 | 1260.00 |  |  |
|  | 回排风过滤网 | 国标 | 495x295 | 13 | 105.00 | 1365.00 |  |  |
|  | 离心风机 | 清淼风2A-1.1kw | 2A-1.1kw | 3 | 2200.00 | 6600.00 |  |  |
|  | 截止阀 |  | DN100 | 6 | 1280.00 | 7680.00 |  |  |
| 5 | 加湿器电极 | 卡乐雅士 | 8kg电极 | 6 | 550.00 | 3300.00 | 供应室 |  |
|  | 温湿度探头 | 西门子 | QFM9160 | 2 | 2200.00 | 4400.00 |  |  |
|  | 电动执行阀 | Gelingsi | GLSRT-P5 | 2 | 1790.00 | 3580.00 |  |  |
|  | 电加热棒 | 扬中威能 | DFK-PTC | 16 | 330.00 | 5280.00 |  | 此价为一根的价格；一套价格为：3960.00（12根）。 |
|  | PLC控制器(不含程序) | 西门子 | 124-2DD23-0XB0 | 3 | 4125.00 | 12375.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 6 | 210.00 | 1260.00 |  |  |
|  | 管道温度计 | 红旗 | DN15 | 6 | 210.00 | 1260.00 |  |  |
|  | 回排风过滤网 | 国标 | 500x190 | 33 | 75.00 | 2475.00 |  |  |
|  | 离心风机 | 清淼风2A-1.1kw | 2A-1.1kw | 3 | 2200.00 | 6600.00 |  |  |
|  | 截止阀 |  | DN100 | 6 | 1280.00 | 7680.00 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 440772.00 |  |  |

- 3.开标一览表

格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。