
广西同泽工程项目管理股份有限公司
[image: image1.jpg]=TONGZE—

EES )





竞争性磋商文件
（全流程电子化评标）
项目名称：北部湾大学2026-2027年消防设施维护保养服务
项目编号：GXZC2025-C3-003450-GXTZ

采 购 单 位：北部湾大学
采购代理单位：广西同泽工程项目管理股份有限公司

2025年11月 
目  录

2第一章 竞争性磋商公告


6第二章 供应商须知


第三章 采购需求
28
89第四章 评审程序、评审方法和评审标准


98第五章 响应文件格式


124第六章 合同文本




第一章 竞争性磋商公告

北部湾大学2026-2027年消防设施维护保养服务
（项目编号：GXZC2025-C3-003450-GXTZ）

竞争性磋商公告
项目概况

北部湾大学2026-2027年消防设施维护保养服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年11月24日10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-003450-GXTZ

项目名称：北部湾大学2026-2027年消防设施维护保养服务
采购方式：竞争性磋商

预算总金额：105万元

最高限价：105万元

采购需求：北部湾大学2026-2027年消防设施维护保养服务1项，主要包含：（1）消防设施设备维保、检测、安全监测服务；（2）消防设施设备维护维修。具体详见采购需求。
合同履行期限：服务期两年，预计自2026年1月5日起至2028年1月4日止。
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知（应急〔2019〕88号）文件规定的条件，企业信息应能够在国家消防救援局主办的“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）公开查询（提供登记备案的截图，并加盖供应商公章。）。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2025年11月24日至2025年12月1日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台 -项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。
售价（元）：0
四、响应文件提交

截止时间：2025年12月5日10:00（北京时间）
地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交。

五、开启

1.时间：2025年12月5日10:00（北京时间）
2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：人民币壹万元整（¥10000.00元）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。   

4.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、北部湾大学官网（http://www.bbgu.edu.cn）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。

6.注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/），并按照本项目竞争性磋商采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在首次提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见“广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事指南—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次提交响应文件截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次提交响应文件截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
    7.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
    8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。   

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名    称：北部湾大学
地    址：广西钦州市钦南区滨海大道12号北部湾大学滨海校区
联系方式：曹荣强，0777-2808799　　　　　　　 　　　 
2.采购代理机构信息
名    称：广西同泽工程项目管理股份有限公司
地　　址：广西钦州市钦南区菩提路8号光大天骄峰景小区商铺2-108、109
联系方式：陈琛，0771-5349833
3.项目联系方式

项目联系人：陈琛
电　　话：0771-5349833
第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告。

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告

	5.2
	如接受联合体磋商，联合体磋商要求如下：

1.两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商。联合体磋商的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加磋商的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合磋商协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将《联合体竞标协议书》放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

7.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。除联合体协议书及特定备注要求需要双方盖法人单位公章（可采用纸质版盖联合体各方法人单位公章后扫描上传），其他只需盖联合体牵头单位的电子印章。

	6.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容及分包金额或者比例：  /  。

	12.1.1
	资格证明文件：

1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年5月至2025年10月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件。）。（必须提供，否则按无效投标处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年5月至2025年10月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单或其他缴费证明材料）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。]。（必须提供，否则按无效投标处理）

4.供应商财务状况报告（2024年度经审计的财务报表复印件或者银行出具的资信证明；竞标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年。）。（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.竞标声明（格式后附）。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.满足本项目的特定资格要求的证明材料及承诺函：（1）供应商须符合应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知（应急〔2019〕88号）文件规定的条件，企业信息应能够在国家消防救援局主办的“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）公开查询（提供登记备案的截图，并加盖供应商公章。）；（2）消防技术服务机构承诺书（格式后附）。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体竞标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价文件：

1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（格式后附）；（如有）
3.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件：

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.技术服务方案；（格式自拟，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.项目实施人员一览表；（格式自拟，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
10.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字或签章，并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	15.2
	本项目磋商总报价应包括全部服务内容金额、随配附件、备品备件、工具、所配备车辆、司机、油费、司机工资、保险、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、软件费、检验费、验收费、售后服务、维修保养费、税金、利息、年检费、人工费、单个材料每一年的材料费10000元（含）以内的维修配件及材料等合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	□本项目不收取磋商保证金。

☑本项目收取磋商保证金，具体规定如下：

1.磋商保证金金额为：人民币壹万元整（¥10000.00元）。
2.磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交（注明项目名称或项目编号+竞标保证金）至指定账户并且到账（开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部，银行账号：45001594151050716039）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场提交方式（现场提交地址：广西钦州市钦南区菩提路8号光大天骄峰景小区商铺2-108、109广西同泽工程项目管理股份有限公司钦州分公司）将单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，竞标无效，由采购人或者采购代理机构向竞标供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.相关要求：

（1）磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。

（2）磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。

（3）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。

响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数： 3 人及以上。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”

首次响应文件解密时间： 30 分钟

	26.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	28.1
	□本项目不收取履约保证金。

☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：

1.履约保证金金额：合同总价款的5%（如成交供应商如被认定为享受中小微企业政策优惠的，则缴纳合同总价款的2%。）。
2.履约保证金缴纳期限：成交供应商应在成交通知书发出后7个工作日内向采购人交纳履约保证金。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：合同履行完毕，成交供应商按合同履约，完成售后服务承诺且在质保期内未发生因成交供应商责任导致的重大质量纠纷的，自最终验收合格之日起，质保期期满后，由成交供应商向采购人发出付款函。采购人自收到函件之日起二十个工作日内无息退还履约保证金。如成交供应商未按合同履约，履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿采购人实际损失的，成交供应商应继续赔偿。

4.履约保证金指定账户：

开户名称：北部湾大学

开户银行：建行广西钦州分行营业部

银行账号：45001659860059668899

备注：
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）及《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》（桂财规〔2022〕8号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；政府采购要加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西同泽工程项目管理股份有限公司钦州分公司，联系电话：详见磋商公告，通讯地址：详见磋商公告

业务时间：工作日每天上午9时00分到12时00分，下午2时30分到5时30分。（北京时间，法定节假日除外）

	32.1
	1.采购代理费支付方式：由成交供应商领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2012]534号文（服务类）标准，采用差额定率累进法计算，向成交人收取。
3. 采购代理费收取银行账户

开户名称：（成交后提供）

账号：（成交后提供）

开户行名称：（成交后提供）

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。


7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告/竞标邀请函；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

    12.1.4 供应商如投多个标包须按需求分别编制响应文件。
13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照评审报告推荐的成交候选人名单排序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

	                          费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按照代理服务费收费计算标准收取代理服务费；

（2）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（3）采购代理收费按差额定率累进法计算。

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

                           供应商签章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购单位签章：

                                                年    月    日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转帐日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第三章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46 号）的规定。
（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年 1 号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代，供应商提供的货物（服务）应相当于或优于服务需求。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.本表中的内容如与“第六章 拟签订的合同文本”相关条款不一致的，以本表为准。
6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业
▲Ⅰ.技术要求
一、服务范围及工作内容

服务范围为北部湾大学整个校区消防设施、设备，建筑面积：709374.96平方米。包括但不限于以下内容：
（一）消防设施设备维保、检测、安全监测服务项目内容如下：

消防供电配电系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、消防供水设施、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火分隔设施(防火卷帘、防火门、挡烟垂壁)、灭火器、消防电梯、消防通讯及应急广播、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、自动跟踪定位射流灭火系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、余压监控系统、干粉灭火装置、防火门监控系统等。

（二）消防设施设备维护维修内容（包含以下系统所有的组成部分、线路和配件的维护、维修、更换、安装和调试费用）： 

消防供电配电系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、消防供水设施、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火分隔设施(防火卷帘、防火门、挡烟垂壁)、灭火器、消防电梯、消防通讯及应急广播、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、自动跟踪定位射流灭火系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、余压监控系统、干粉灭火装置、防火门监控系统等。

二、供应商应具备的技术条件和管理能力的要求

供应商须具备中华人民共和国应急管理部2019年9月3日印发的《关于印发消防技术服务机构从业条件的通知》（应急【2019】88号）文件内的相关条件，为采购人提供消防设施维护保养检测服务。供应商根据采购文件要求，在响应文件中对应位置如实提供有关材料。
三、日常维保工作要求

1.每月按计划抽样测试部分设备，一年内全校所有消防设施设备全部测试2次以上（含2次），确保消防设施设备的正常运行。 

2.每半年对学校消防工程（视消防工程大小）进行1次全面的检查，发现问题及时处理。 

3.每月派出专业的消防维保队伍对学校进行整体的消防测试，确保设备的正常运行。 

4.配合协助学校做好消防总控室值班、消防培训演练等相关工作。

5.严格按照有关国家标准，制定详细的维护保养计划并对学校消防系统、消防设施、消防设备进行维护保养，填写维护保养记录及并出具报告。

四、消防系统检查维护保养要求
每日、每月和每个季度、年度派出驻现场维护保养检修人员，严格按照制定的维护保养计划内容要求及有关国家标准，对北部湾大学消防系统消防设备进行维护保养，填写维护保养记录及并出具报告。 具体如下：

（一）火灾自动报警与消防联动控制系统

1.检查消防中控室消防主机等设备工作状况是否良好，各区域分机等设备工作状况是否良好。（每日） 

2.查看消防主机的各种报警并做出相应处理，查看主机故障并及时跟踪维修。（每日） 

3.对消防设备进行日常的抽检。（每日） 

4.每天对消防泵房进行1次安全巡视。（每日） 

5.填写各项消防设备维修记录及台帐。（每日）

6.检查测试手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损。（每月） 

7.巡检测试火灾自动报警控制器、显示器的功能。（每月） 

8.巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能。（每月） 

9.及时更换损坏或丢失的探头、按钮玻璃等。 

10.进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或加温测试，每月抽查不少于30%的探头及30%的手动报警站、破碎按钮。（每月） 

11.检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃呜响）。（每季） 

12.检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消火栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。（每季） 

13.检查火警时，消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号。（每月） 

14.每季度对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。（每季） 

15.每季度对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。（每季） 

16.每季度对备用电源进行1~2次充放电试验，1~3次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括： 消防联动控制柜、消防主机、通讯主机等。（每季） 

17.半年进行1次强切非消防电源功能试验。 

18.定期对污染探头清洁1次。 

19.每年按规定的比例，对系统各设备进行1次检测，利用电脑程序，来评定系统。 

（二）消火栓、自动喷淋灭火系统 

1.检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。（每月） 

2.检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好；水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。（每月） 

3.检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每月） 

4.检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。（每月） 

5.检查贮水池储水量是否满足要求。（每月） 

6.启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。启动各台雨淋泵，试验运行，检查电流、压力、运行情况。（每月） 

7.检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月） 

8.检查、清洁消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。（每月） 

9.检查和测试消防栓系统和雨淋系统的自动满载运行状况。（每月） 

10.在正常情况下，维护管理人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。（每月） 

11.检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。（每月） 

12.检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月） 

13.启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防总控室能否显示其动作信号，人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常。（每月） 

14.检查消防泵和雨淋泵启动时，消防总控室能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。（每季） 

15.每季度对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。（每季） 

16.定期清洗减压阀、止回阀及给所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。 

17.检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告，并报告当地消防部门。 

18.消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。 

19.报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。 

20.每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 

21.钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭。 

22.对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手和各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的1%，且每种喷头的数量不应少于10个。管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。 

23.检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。（每季） 

24.启、闭信号蝶阀，检查消防总控室能否收到其关闭信号并显示所在位置。（每季） 

25.各区域报警阀进行试放水1次，每月抽查数量不少于总数20%，检查以下内容（每季）： 

（1）该区域报警阀是否动作，动作时消防总控室能否收到其报警信号并显示所在位置。 

（2）该区域对应的报警阀是否动作。 

（3）报警阀动作时上、下腔压力是否正常。 

（4）报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。 

（5）报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防总控室能否收到其报警信号并显示所在位置。 

26.试验报警阀、压力开关等报警功能、信号显示。（每季） 

（1）报警阀试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号。 

（2）在报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动雨淋泵。

27.启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防总控室能否显示其动作信号。（每月） 

28.检查喷淋泵启动时，消防总控室能否显示其动作信号。（每月） 

29.检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常。（每月） 

30.手动启动各台雨淋泵，试验运行。（每月） 

31.定期清洁报警阀。（每季） 

32.每年应对水源的供水能力进行1次检测。 

33.每年对系统进行1次检测，利用电脑程序，来评定系统。  

（三）消防水泵系统 

1.检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。（每月） 

2.检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置（每月） 

3.转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。（每月） 

4.检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。（每月） 

5.检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月） 

6.打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。（每月） 

7.手动起动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常。（每月） 

8.手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月） 

9.模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每季） 

10.模拟火警状态下，检查在消防总控室能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每季） 

（四）气体灭火系统 

1.系统组件的外观检查。（每月） 

2.检查气体储量。（每月） 

3.检查气动源的压力。（每月） 

4.检查阀门容器、配管系统的固定情况。（每月） 

5.模拟自动启动试验、包括批示灯显示、压力显示、声光报警、联动设备动作。（每月） 

（五）消防事故广播系统 

1.检查功放机工作是否正常。（每月）

2.检查麦克风播音是否正常。（每月） 

3.检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。（每月） 

4.检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。（每月） 

5.模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。（每季） 

（六）消防对讲电话系统 

1.检查插孔及固定话机是否齐全。（每月） 

2.现场对消防总控室之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。（每月） 

3.确保对讲电话通话清晰。（每月） 

（七）防火门系统 

1.巡检防火门开闭是否正常。（每月） 

2.检查防火门有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。（每月） 

3.检查防火门电源，释放电磁吸，闭门器是否正常。（每月） 

4.检查闭门器，加润滑油，电动防火门检查联动功能。（每季） 

5.进行手动或模拟火灾联动（或消防中心遥控）操作启动装置，试验每台防火门的工作状态。（每 季） 

（八）大空间智能主动喷水灭火系统

1.消防水炮维保检查

（1）自动跟踪定位射流灭火装置（以下使用俗称消防水炮）的主要维护对象为炮体水平旋转机构、垂直旋转机构机械传动部位齿轮传动机构，应定期清除齿轮咬合部位的灰尘、杂物、粉尘较大场所应每季度或每月定期清理润滑。（每月）

（2）消防水炮应每周现场手动操作一次，检查装置的现场手动操作功能是否正常，旋转机构是否灵活可靠。

（3）应每月对射流灭火装置自动工作性能和远程控制功能进行一次模拟检查。

（4）关闭检修阀，采用标准1A类火试模型作为诱发火，观察灭火装置的自动扫描、定位功能是否正常。（每周）

2.消防水炮感光探测组件维保检查

（1）感光探测组件平常无需特别维护，但至少每半年应对其携带的探测元件表面进行清洁处理一次，粉尘较大的场所应按季度或每月进行此项工作。

（2）感光探测组件性能检查至少每季度进行一次，检查时采用1A类火试模型作为诱发火，在其监控领域内任何一处点火,观察其火警信号输出是否正常。

3.电磁阀维保检查

（1）应每月对电磁阀的外观、密封性能等进行检查。

（2）应每月对电磁阀驱动线圈和电源进行检测，可采用现场控制箱面板上的手动控制盘操作电动阀进行开、闭动作，观察电磁阀驱动线圈是否工作正常，观察电磁阀电动开、闭是否正常，检测其反馈信号是否正常。

4.检修阀维保检查

应每半年对检修阀和水流指示器进行一次检测，检查检修阀开、闭性能是否正常,水流指示器反馈信号是否正常，确保检修阀开启和水流指示器无损坏。

5.消防水炮中控主机维保检查

（1）每月消防控制主机电源检查项目：主电源、备用电源接通情况，系统主电源和备用电源切换试验。
（2）检查系统供电电压是否在允许范围，系统标准供电电压范围：AC197V—AC242V，50HZ±1HZ。（每月）

（3）查看消防配电控制箱的标志，以及仪表、指示灯、开关和控制按钮是否完好。（每月）

（4）检查消防主电源和备用电源之间的切换是否正常。检查方式是在自动控制方式下，手动切断消防主电源，观察备用电源的投入及指示灯显示；人为控制方式下，先切断消防主电源，再闭合消防备用电源，观察消防备用电源的投入运行及指示灯显示情况;每季度应对备用电源进行1~2次充放电试验，进行1~3次主、备电切换试验。（每月）

（5）每次进行完毕各项检测工作后，务必将主机复位，使主机恢复到正常监控状态。（每月）

6.消防水路维保检查

（1）观察稳压泵的启动频率，判断管路系统是否有渗漏。（每月）

（2）每月进行管路系统外观检查，检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，检查管路固定是否牢固,发现问题应及时处理，并做好相关记录。

（3）每季度必须对不少于20％的管道末端进行放水，确保管道内水质良好。

（九）消防通风和防排烟系统 

1.检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。（每月） 

2.对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。（每年） 

3.对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。（每季） 

4检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动（每月） 

5.检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。（每月） 

6.检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，视乎情况决定修正或更换（皮带由采购人提供），转动部件是否正常并加注润滑油（采购人提供）。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。（每月） 

7.启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。（每月） 

8.巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。（每季） 

9.对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。（每季） 

10对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润（采购人提供润滑油）。（每季） 

11.对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。（每年） 

（十）应急照明系统

1.检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态。（每月）

2.检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态（季度）

3.检查转入应急工作状态的控制功能（季度）

4.对电池做容量检测试验（季度）

5.试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。（年度）

（十一）消防供配电系统

1.消防配电箱（柜）的仪表、指示灯应正常，开关及控制按钮操作应灵活可靠，标识应明显清晰。（每月）

2.主、备电自动切换装置的主、备电源的工作状态指示灯应正常，控制开关应处于自动位置。（每月）

3.发电机仪表、指示灯及开关按钮等应完好，显示正常，控制器选择开关应处于自动位置，电池电压应在正常范围内；储油箱内的油量应能满足发电机运行3h～8h的用量，油位显示正常，燃油标号应正确；自备发电机房应干净整洁。（每月）

4.消防应急电源的主电工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况应正常。（每月）

5.设有主、备电自动切换装置的消防设备配电箱，切断主电源，观察备用电源应能在30s内自动投切情况，并为主要消防设备供电；恢复主电，查看自投自复式装置的备电应断开正常，各仪表、指示灯显示应正常，对自投非自复式装置，切断备电，应恢复主电正常工作。（每月）

6.消防配电箱（柜）

（1）清扫控制柜外表面灰尘，用吹尘器或刷子清除柜内灰尘杂物。(每月）

（2）检查控制柜内部各电器触点，如有烧损，应修复或更换，要求触点完好、无松动。(每月）

（3）紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝，紧固柜内接触器、继电器等电器设备，对线标进行整理，使其保持清晰。(每月）

7.发电机组

（1）检查发电机组的空气滤、柴油滤、机油、机油滤等耗材，应正常。(每月）

（2）检查发电机组的散热水箱冷却液，应正常。(每月）

（3）检查发电机组的蓄电池电池液，应正常。(每月）

（4）测量发电机组蓄电池的电压，每年至少对蓄电池组进行1次手动充放电循环操作。

（5）对发电机房进行清洁打扫，室内及机组应保持干净整洁。(每月）

（十二）灭火器 

1.检查压力（重量）、铅封、软管、喷嘴完好正常。（每月） 

2.检查灭火器外观、有效期。（每月）

（十三）电梯的联动检查 

1.每年用自动或手动强制电梯停于首层测试，检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序来评定系统。 

2.在消防总控室强制迫降消防电梯时，电梯应能自动降于首层。并巡检电梯在消防总控室的控制盘。（每年）

（十四）防火卷帘系统

1.检查卷帘导轨有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。（每月） 

2.检查手控按钮箱是否完好。（每月） 

3.检查卷帘电源、控制器是否正常。（每月） 

4.对卷帘试验1次，检查卷帘下降、上升是否正常。（每月） 

5.对齿轮轴等传动机构进行润滑处理1次。（半年） 

6.进行手动或模拟火灾联动（或消防中心遥控）操作启动装置，试验每台防火卷帘工作状态，并检查以下项目：（每季） 

（1）手动或联动（自动）能否完成降闸控制。 

（2）升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确。 

（3）升降时有无异常杂声或振动。 

7.检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。（每季） 

8.检查和测试所有防火卷帘的转动装置和远程控制装置。（每季） 

9.检查和测试传动电机性能，并对电机轴承及联动构件加油脂。（每季） 

10检查和调整传动构件，包括轨道、应急操作拉链进行润滑保养。（每季） 

11.对防火卷帘箱顶进行除尘保养。（每季） 

（十五）电气火灾监控系统

1.检查消防总控室监控主机等设备工作状况是否良好。（每日）

2.查看消防主机的各种报警并做出相应处理，查看主机故障并及时跟踪维修。（每日）

3.对消防设备进行日常的抽检。（每日）

4.填写各项消防设备维修记录及台帐。（每日）

5.检查测试电气火灾探测器有无破损。（每月）

6.巡检测试电气火灾监控主机、显示器的功能。（每月）

7.巡检测试探测器报警功能。（每月）

8.检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃呜响）。（每季）

9.每季度对电气火灾监控主机、各楼层消防控制线路接线箱进行清洁保养。（每季）

10.每季度对电气火灾监控主机、各楼层消防控制线路接线箱通讯主机内电器元件进行清洁保养。（每季）

11.每季度对备用电源进行1~2次充放电试验，1~3次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：电气火灾监控主机、通讯主机等。（每季）
12.半年进行1次强切非消防电源功能试验。

13.定期对污染探测器清洁1次。

14.每年按规定的比例，对系统各设备进行1次检测，利用电脑程序，来评定系统。

备注： 

1.月检：每月按比例对要求的项目进行检查，检查时间及检查项目按保养计划。 

2.季检：在月检的同时，增加每季1次的检查项目，项目按保养计划，时间安排在每季度第三个月的第一个星期。 

3.半年检：每半年检查1次的项目，项目按保养计划，时间安排在每半年最后一个月的第一个星期。 

4.年检：每年检查1次的项目，项目按保养计划，时间安排在每年度最后一个月的第一个星期。 

5.特殊检查：法定节假日、重大活动、会议、考试、敏感时间节点前一个星期内，对主要设备巡视1次，发现问题及时处理。 

6.报告：成交供应商必须每月向采购人呈交一份盖有成交供应商公章的当月的维修保养工作及系统运行分析报告，采购人按本项目合同及保养计划要求检查成交供应商的保养工作，对成交供应商已完成的保养项目予以确认。如果发现成交供应商未执行本项目合同及保养计划，采购人可以要求成交供应商对未执行项目重新检查及处理，直至完成该部份保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中成交供应商发现系统或设备存在隐患，成交供应商应书面向采购人提出处理意见，经采购人同意后方可实施整改。 

7.保养标准按国家、自治区、市有关规范标准有关规范和标准执行。 

8.上述工作均按工程程序进行记录存档。

五、消防系统维护保养实施具体内容

1.确保校内建筑消防设施处于正常工作状态：建筑消防设施的电源开关、管道阀门均应处于正常运行位置，并标示开、关状态对需要保持常开或常闭状态的阀门应采取铅封、标识等限位措施，对具有信号反馈功能的阀门，其状态信号反馈到消防总控室，消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的，其所控制方式宜反馈至消防总控室。

2.定期检测和检测内容：依照相关标准，对各类建筑消防设施的功能进行测试性的检查。内容包括：消防供配电设施的检测，火灾自动报警系统的检测，电气火灾监控系统的检测，消防供配电设施的检测，消防供水设施的检测，消火栓消防炮系统的检测，自动喷水灭火系统的检测，气体灭火系统的检测，防烟排烟系统的检测，应急照明系统的检测，消防应急广播系统的检测，消防专用电话的检测，防火分隔设施的检测，消防电梯的检测，大空间智能型主动喷水灭火系统的检测，灭火器的检测，其他需要检测的内容等。

3.故障维修和维修要求：成交供应商派出的建筑消防设施维修的人员应当通过消防行业特有工种职业技能鉴定持有技师以上等级职业资格证书。值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的相关人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》，并向采购人保卫处报告。对建筑消防设施存在的问题和故障，应立即通知维修人员进行维修。维修期间，应采取确保消防安全的有效措施。故障排除后应进行相应功能试验并经采购人保卫处消防科检查确认，维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。合同约定内的维修更换由成交供应商负责免费维修更换，合同约定外超出维保免费更换范围的由成交供应商提交维修预算报告及设备清单报采购人保卫处，由采购人保卫处采购后，成交供应商负责维修、更换及安装。

4.保养和保养内容：成交供应商派出的建筑消防设施保养的人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定持有高级技能以上等级职业资格证书。凡依法需要计量检定的建筑消防设施所用称重、测压、测流量等计量仪器仪表以及泄压阀、安全阀等，应按有关规定进行定期校准并提供有效证明文件。学校应储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同，以保证供应。实施建筑消防设施的维护保养时，应填写《建筑消防设施维修保养记录表》，并进行相应功能试验。保养内容：对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定，产品说明书没有明确要求的应每年清洗、标定一次。可燃气体探测器应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由成交供应商承担并出具标定记录。储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按有关气瓶安全监察规程的要求，定期进行试验、标识。泡沫、干粉等灭火剂应按产品说明书由成交供应商进行包括灭火性能在内的测试。以蓄电池作为后备电源的消防设备，应按照产品说明的要求定期对蓄电池进行维护。其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。对于使用周期超过产品说明书标识寿命的易损件、消防设备，以及经检查测试已不能正常使用的火灾探测器、压力容器、灭火剂等产品设备应提供更换清单交采购人保卫处及时更换。

5.档案管理要求：建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。《消防总控室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不应少于1年。《建筑消防设施检测记录表》《建筑消防设施故障维修记录表》《建筑消防设施维护保养计划表》《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不应少于5年。

6.维修保养的最低要求：两年服务期内，每年需要进行维修保养的楼栋及最低要求按本章附件2执行。

六、消防设施设备维保服务项目内容要求

（一）消防供电配电系统

1.维护保养工作内容： 

检查消防配电柜（箱）铭牌、仪表、指示灯及控制按钮等是否完好正常；

测试备电切换功能及主备电源供电是否正常；

检查消防配电房、发电机房环境有无堆放杂物，机房通风设施是完好有效；

检查发电机组的铭牌、仪表、指示灯及控制按钮等是否完整正常；

检查发电机的启动电池电量进行检测，检测储油箱的储油量；

检查发电机组的空气滤、柴油滤、机油、机油滤等耗材是否应正常；

检查发电机组的散热水箱冷却液是否正常；

检查发电机组的蓄电池电池液是否应正常；

测量发电机组蓄电池的电压，每年至少对蓄电池组进行1次手动充放电循环操作。

2.维护保养工作标准

消防配电柜（箱）、发电机组铭牌标识应明显清晰，仪表、指示灯应正常，控制按钮及开关操作应灵活可靠； 

主备电切换功能及主备电源供电正常；

消防配电房、发电机房环境无堆放杂物，应干净整洁；

发电机的启动电池电量进行检测，储油箱的储油量应能满足发电机运行3h-8h的用量，油位显示正常；

检查发电机组的空气滤、柴油滤、机油、机油滤等耗材，应正常；

检查发电机组的散热水箱冷却液，应正常；

检查发电机组的蓄电池电池液，应正常；

测量发电机组蓄电池的电压，每年至少对蓄电池组进行1次手动充放电循环操作。

（二）火灾自动报警系统

1.维护保养工作内容： 
用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

对备用电源进行1~2次充放电试验；1~3次主和备用电源自动切换试验；

检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常。

2.维护保养工作标准： 

探测器动作灵敏，报警准确；

主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常； 

电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

主、备电源自动切换功能正常；

探测器外观完好，内外部清洁，功能正常； 

报警主机控制程序正确，各项功能正常； 

系统接地电阻符合规范或设计要求。 

（三）消防供水设施

1.维护保养工作内容： 

检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

添加或更换水泵的润滑油。

2.维护保养工作标准：

水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

（四）消火栓系统

1.维护保养工作内容： 

检查消火栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消火栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

检查测试消火栓系统，试验消火栓按钮，消防中心是否有报警信号及消防水泵是否能联动启动；

检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；
    检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

定期试验消火栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
    检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常；

检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

检查止回阀启闭是否灵活、有效；

定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道给予更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.维护保养工作标准： 

消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求； 

试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通； 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好； 

消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

（五）自动喷水灭火系统

1.维护保养工作内容 

检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
    检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换；

定期对阀门转动部位及螺栓加黄油；

检查止回阀启闭是否灵活、有效；

定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道在采购人配合下予与更换，对油漆脱落的管道在采购人配合下及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.维护保养工作标准：

楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求； 

水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确； 

喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损； 

安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确； 

阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏； 

止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

（六）应急照明及疏散指示系统

维护保养工作内容： 
检查应急灯、安全出口指示牌及疏散指示牌外观及工作状态是否正常；

测试充放电试验是否正常；

（七）防火卷帘门系统

1.维护保养工作内容： 

试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

2.维护保养工作标准： 

烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常； 

现场和远程控制卷帘起、降功能正常； 

防火卷帘控制器功能正常；

防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

（八）防火门

1.维护保养工作内容： 

检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；检查双扇防火门的关闭顺序是否正确； 

检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象； 

检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯泡（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。 

2.维护保养工作标准： 

防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象； 

应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。 

（九）移动式灭火器

1.维护保养工作内容： 

检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区； 

检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失； 

检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

2.维护保养工作标准：
移动式灭火器压力指针在绿区内； 

移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。 

（十）消防通讯及应急广播

1.维护保养工作内容：

试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰； 

检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰； 

定期对消防广播主机进行1次检测维护保养；

试验消防广播的选层广播功能是否正常。

2.维护保养工作标准：

消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

（十一）消防联动系统（含防排烟系统）
1.维护保养工作内容： 

检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；
    测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

检查试验联动警铃的功能是否正常；

检查试验联动广播的功能是否正常；

测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

2.维护保养工作标准：

风机风阀联动功能正常，动作准确； 

防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常； 

消防电梯人工迫降功能正常； 

联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求； 

各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常； 

联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

联动警铃的功能正常； 

联动广播的功能正常； 

现场和远程启、停风机的控制功能正常；

风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

（十二）电气火灾监控系统

1.维护保养工作内容： 
检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常； 

检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次； 

测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

添加或更换水泵的润滑油。
2.维护保养工作标准： 

气体灭火控制器完好，控制功能正常；

启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常； 

启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

防护区围护结构、开口符合规范要求。

（十三）大空间智能型主动喷水灭火器
1.维护保养工作内容： 

测试消防水泵或内燃机驱动消防水泵运作是否正常；

检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整；

检查报警阀组件是否齐全、表面是否有裂痕、损伤；

检查报警阀体上水流指示永久性标识是否易于观察，是否与水流方向一致；

检查报警阀组是否有无漏水等现象；

检查报警阀的压力表是否正常；

检查系统上所有控制阀铅封或锁链是否有破坏或损坏；

检查系统上所有控制阀铅封或锁链是否固定在开启或规定状态；

检查喷头是否完好无损；

测试电磁阀供电和启动性能是否正常；

测试水流指示器、信号阀功能是否正常；

测试报警控制器功能是否正常。

2.维护保养工作标

消防水泵或内燃机驱动消防水泵运作正常；

报警阀组外观、标志牌、压力表等组件完好无破损，功能正常；

系统上所有控制阀铅封或锁链固定在开启或规定状态；

电磁阀供电和启动性能正常；

喷头外观无损，有异物需及时清除；

打开试水装置的试水阀或关闭信号阀，与消防总控室有该层（区域）水流指示器有信号反馈报警控制器。

（十四）气体灭火系统

1.维护保养工作内容： 

检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆； 

检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化； 

检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。 
2.维护保养工作标准： 

气体灭火控制器完好，控制功能正常；

启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常； 

启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

防护区围护结构、开口符合规范要求。

七、维保质量保障措施要求
（一）质量管理方针 

坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，为学校消防体系实现安全、可靠及时运转。

1.工作期间时刻保持高度的警惕，登高、电焊、电气作业等工作现场必须保证两个人或以上。 

2.现场工作时，应设警示牌、拉警戒线或屏蔽。 

3.电气作业前必须穿好工作服、绝缘鞋，带好绝缘手套，不得带戒指、手链、手表等金属物品操作，一切防护用品必须正确使用。 

4.进行消防联动测试前，应做好一切安全准备工作，关键场地设置警示牌、警示线带，并通知采购人及提醒所有来往人员注意安全。联动测试时，水泵房、消防总控室、风机房、首层电梯门前等重要部 位需专人看守，测试人员要时刻保持通讯畅通。电梯迫降前，必须疏散无关人员，必须保证电梯内无人，且首层电梯门前必须有人看守，以便向有关人员解释、通知人员不得进入。 

5.进行单体测试时，应检查报警控制器和联动控制柜是否处于手动状态、无关的 24V电源是否断开，有死机现象和运行不稳定的主机，还应屏蔽相关设备的模块，或现场拆下模块及中间继器。 

6.对气体灭火系统进行维修保养时，应严格遵守气体灭火系统的操作规程，防护区的门自始至终保持开启状态，并要确保防护区内无贵重物品放置在喷嘴喷射位置。严禁人员站立于喷嘴的正对方向。 

7.楼层二次装修调试及验收时，一定要注意将联动相关层的控制模块屏蔽或设备 24V 电源断电，主机自动设置为手动。严禁电梯迫降与切断用户的市电电源。 

8.对电气控制柜进行保养时，现场应保持在二人以上，操作前必须断开一次和二次回路的电源开关，在开关上挂（严禁合闸，有人工作）的作业警示牌，方能工作。 

9.系统管网安装完毕需要重新加水前，必须检查每个施工的管网管件是否已接好，所有动过的阀门是否已全部恢复原状，消火栓头是否已关闭、喷头是否安装紧固；加水时，应有人在现场检查是否有漏水现象，要做到负责施工检查和开阀加水为同一人；加压时，应做到一人在泵房一人开闸阀一人在现场。 

10.高空作业前，必须检查登高设备，并做好防护措施（系好安全带、佩戴安全帽），确认登高设备完好并放置平稳后，方可使用，要有专人扶梯。高空作业时，必需挂上（高空作业危险，请勿靠近）的作业警示牌，并需 2 个人扶梯。 

11.特殊作业施工现场，工作人员要备齐“三宝”，即头戴安全帽、腰系安全带、地设安全网。 

12.特殊作业现场或施工危险处应设安全护栏及明显的安全警告标志，并作现场围蔽。 

13.动火作业前，应申请动火作业许可证；按规程操作；动火作业中，焊接加工点附近严禁有易燃易爆物品；要有安全防护措施，现场必须配备灭火器、水、沙；现场需安排 1 名工作人员监督防火。动火完毕后，注意清察现场，确认未留下火种，方可离开。 

14.进入设备房作业，梯子必须由两人搬运，不可与设备尤其是带电设备发生碰撞。在设有喷淋头的场所搬运梯子时，必须水平或接近水平放置才可搬运，以防碰撞喷淋头，造成喷水事故。 

15.严禁使用单边梯子，严禁在变配电房内使用金属梯子。 

16.一切电气设备在未经检查、证明无电之前，应一律视为有电，作有无电试验时必须用试电笔或相应仪表进行检测，确认后方可工作。对强电设备进行维护保养时，严禁带电作业；在断电部分上开始工作之前，必须在设备断电部分送电闸上挂“禁止合闸，有人工作”等字样的警示牌。 

17.在未能停电的设备上操作，必须先切断所有负荷的供电，做到“一人操作，一人监护”，以防事故。 

18.线路应设闸刀开关作总开关，额定电流在 100A 及以上时，应采用 RTO 型熔断器保护。不能用铜线、铁丝等代替保险丝。 

19.临时电箱必须选用铁开关箱，箱内应设漏电保护开关，开关箱金属外壳应有可靠接地，箱内不得有带电金属外露。 

20.手持电动工具应安装触电保护器，可用插头插接，电源线禁止使用软花线。电锯的传动部位应有防护罩、防护挡板，应安装有漏电保护装置及保护接地或接零措施。严禁带着手套操作任何电动工具设备。 

21.一切用电线路必须直接到开关接线端上，不得乱勾搭接电源线，电工必须持证上岗，严禁无证人员操作。 

22.一切用电工具（焊机、电钻、砂轮机、套丝机）金属外壳必须可靠接地（或接零线）。 

23.在潮湿场所工作时，用电设备施工必须穿绝缘鞋，必须使用 36V 电压以下的照明灯。也可采用低压行灯照明与投光灯照明相结合的形式，投光灯应用支架固定于较安全的地方，电源线应用电缆。灯具可用高压水银灯、金属氧化物灯，不能用碘钨灯。 

24.临时使用的线路不得大量卷圈，以免产生涡流生热而造成事故。 

25.使用活动扳手时，扳口尺寸应与螺母尺寸相符，不允许在扳手手柄上加装套管。 

26.焊工必须持证上岗，焊接时必须面带防护罩、手带防护手套，穿长袖厚衣服及脚穿防护鞋。严禁无证人员操作与专业相关任何设备。 

27.设备不准空运行，停止工作或人离开要关机，切断电源，并应在现场挂放“有人工作”警示牌。 

28.对使用的电动工具、机具每季度测量一次绝缘电阻。 

29.在对部分楼层上下相通的模块管井内作业时，需系好安全带，如上下层有交叉作业时必须在上下层孔洞设置钢性遮盖物，并至少设一人监护。

30.对水泵泵体、风机做清洁、润滑保养前，一定要把电控拒的电源断开或转换开关打到手动档，确认电源线路无电以防突然启动。 

31.在潮湿场所或在容器内作业时应采用 12V 安全行灯。 

32.在使用梯子或其它的工具时，必须进行检查，确保完好、安全。 

33.驻场消防维保服务人员下班前认真检查本岗位、办公场所，消除水、电、气等设备存在的隐患。如本人不能解决，下班前应立即报告驻场主管。 

34.用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。 

35.使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。 

36.在机械的活动部位工作时，手不能扶在活动部位，手指不能穿入螺丝对接孔作定位，定位应使用螺栓或者螺丝刀，保持安全距离，以防夹伤，机械损伤。 

37.现场工作小组要做到上班下班清点人数，必须做到同进同出，如临时需要离开必须通知小组负责人，以免发生意外无人知道。 

38.停电作业后送电前，应检查好作业面人员已离开线路，并在送电时应使用“三次合闸”的方式送电，以最大限度确保送电期间人员安全。 

39.现场作业人员应做到不熟悉现场环境不作业，不相关作业面不进入，避免发生不必要的意外。 

40.在移动、搬抬大或重的设备时，尽量避免单人人力搬运，应要科学利用机械起重设备辅助，并确保吊接点、吊接牵引牢固可靠，严禁使用塑料绳粗电线为吊接牵引。 

41.在隐蔽作业面（如天花，埋地的管线沟槽坑道等）作业时，必须了解作业面的环境结构。在进入天花作业时必须以可靠吊接点为身体重心落脚点，如有必要应在天花作业部位下面设置桩顶。严禁踩 踏管线为落脚点，特别是强电管线；在进行埋地的管线坑道作业时，应查明坑道内有无有害气体，是否适合进入作业，在作业前应做好排气、辅助呼吸装置、坑道作业照明等前期准备工作，尽量避免进入的坑道过长，应在作业点的上方开盖检查。 

42.在电子设备工作时，人体不能触摸带电部分，以防高压电击和干扰设备工作。 

43.设备的电源不应在短时间内频繁开启关闭，应在关闭大于 10 秒后再开启，以防损坏设备。 

44.在干燥天气操作时，应注意避免人体和工具的静电对电子设备的损害，操作和触摸设备前应有泄放静电的措施。 

45.报警主机在显示有火警的状态下，操作人员未得到火灾的确认，严禁按下或转换至火灾确认钮。 

46.报警主机在有显示火警状态下（非火灾或联动测试），严禁将手动状态转换成自动状态。 

47.防火卷帘测试时，帘体两边设专人看护，设警示牌，禁止外界车辆与人员穿越测试区域；帘体下方严禁站人或有人来回穿过，以防防火卷帘链条突然断开，帘体坠落伤人。 

48.风机保养时，用皮带做传动的风机，手不能在皮带内保养其皮带，以防皮带移位时与皮带轮压伤手。 

49.防火门开关门时应抓住把手，严禁手拉门边或手扶门边，以防开关门时压伤手。 

50.消防报警主机停机维修时应先拆除备用电源，后关市电源，送电时应先送市电，再接备电。 

51.拆除喷头时，要用水带或水桶将喷头罩住来接管网中的余水，事先做好顺利排水的一切准备工作，方可拆卸喷头。 

52.安全第一、安全无小事，正确的工作方法和习惯是安全最有确保安全生产的技术组织措施。

（二）质量管理体系 

实行检测和维保两级管理制度，成交供应商质检部负责对消防设施总体质量进行检查，监督，并负责组织检测工作。成交供应商有专职质检员负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理，对维保工程质量负责，并做好原始记录，检测和维保结果定期向采购人保卫处提交备案。 

（三）维保质量验收

 1.对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

 2.维保实施各项资料，都应由专职质检员签字生效，并交采购人保卫处消防科签字留档。

（四）维保档案管理 

凡属归档案的各类技术档案室资料，必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，符号清晰，图面整洁，签字手续完备，交采购人保卫处签字留档。

八、维保安全技术要求

1.维护保养人员必须职责明确，并应严格按照规定程序工作。

2.维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间。办理有关手续并通知采购人保卫处。 

3.所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全。 

4.维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。 

5.维护保养前做好必要的防事故措施。 

6.维护保养人员不得触动非消防设施。

7.本维保方案，作为本消防维保工程实施的指导性技术文件，全体维保人员必须严格遵照执行。同时，应根据维保过程进展的实际情况，对有关内容适时进行调整，作为对本方案的补充。 

8.通过本方案的实施，使北部湾大学校园内的消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消防通讯、气体灭火系统、防火卷帘门、防火门、应急照明及疏散指示系统、电气火灾监控系统、自动喷水系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、防排烟及通风系统等各消防系统保持稳定运行，从而提高防御火灾的能力。 

9.消防维保工作流程图：


九、维保服务其他约定和责任区分
1.所有的维保工作将严格按照国家现行的消防标准和规范执行，所有的维保和维修工作验收标准同样按国家现行的消防标准和规范执行。所有与维保工作有关的检测试验仪器、机械、工器具均由成交供应商自带，所有与维保工作有关的辅助材料均由成交供应商提供。 

2.成交供应商在维保过程中严格遵守采购人各项规章制度和安全管理规范，遵守采购人的要求，并承诺拟派出的维保的人员在北部湾大学范围内的任何所作所为均由成交供应商承担相应的法律责任。维护人员凡违反安全操作规程所造成的事故，均由成交供应商承担责任。 

3.如果需对消防系统进行全面检修和测试，成交供应商必须在采购人规定的时间内完成（指检测、测试、运行自检合格包括采购人验收）。 
4.成交供应商须第一时间受理采购人的需求，以最快的速度解决问题，保障采购人消防系统尽快恢复正常，服务期内出现故障，在接到电话通知后随传随到，当采购人设备出现一般故障时，接到采购人通知后，必须在5分钟内赶到现场组织检修，在6小时内修复不了的，出具书面报告给采购人，双方按实际情况协商修复时限，在协定时限内不能修复的，每超出24小时扣除成交供应商合同服务款10000.00元，扣完为止。

5.成交供应商必须有一套完整、有效的质保管理体系，同时在维护保养过程中，成交供应商派技术人员现场监督维护保养工作人员严格按照国家有关规范进行维保，确保维保质量。 

6.成交供应商在维护保养过程中做好与采购人管理人员之间的配合协调，成交供应商须指定1名及以上（含1名）项目负责人每月到校2次，负责与采购人保卫处消防科人员的联络，并指导开展工作。项目负责人需持一级注册消防工程师证书，并有从事该工作5年以上经验。

7.成交供应商须安排5名驻场消防维保服务人员，并从中指定一名驻场主管。5名及以上（含5名）驻场消防维保人员须持中级（检测维保）消防设施操作员国家职业资格证书上岗，5名及以上（含5名）驻场维保服务人员中至少2名持有电工证。 

8.驻场消防维保人员出勤时间：

周一至周五白班（4人）上午8:00-12:00，下午14:30-17:30；

周一至周五白班（1人）12：00-14：30，17：30-20：00值班，处理突发情况；

晚班（1人）20:00-8:00值班处理突发情况以及巡查重点消防部位；

双休日以及国家法定节假日安排一人值班处理突发情况以及巡查重点消防部位（24小时）。

9.消防系统将按计划定期进行检查、维保、检测，月检、季检、半年度检、年度检需提前一个星期提交纸质版维保计划给采购人，采购人同意后方可进行检测，成交供应商检测后按时出具检查报告。

10.成交供应商须每日消防检查、维修、更换等工作，需做好记录及拍照留存，并按月提交给采购人保卫处。 

11.如遇局部调整变化时，成交供应商免费帮助业主进行系统调整修改，重大事件、重大活动、重要节假日将根据采购人的要求增加巡查次数。

12.合同约定正常维保范围内的建筑发生火灾，成交供应商应主动协助采购人或消防管理单位进行调查处理，属于维保不到位和维保不及时等造成的人身财产损失应由成交供应商承担相应赔偿责任。

13.在采购人有消防验收、消防演练、消防培训任务及消防方面难题时，成交供应商须免费提供必要的技术方案、技术支持、技术指导及人员协助，并符合消防法律法规。

14.在学校需要消防总控室值班任务时，成交供应商须安排人员无条件配合采购人做好值班工作。

15.成交供应商须在校配置一台电脑、一台打印机、一辆电动三轮车用于日常消防工作。

16.采购人为成交供应商提供一间房间作为消防维保服务用房，房屋租金、水电费由成交供应商按月支付。

17.更换易损件：《维保免费更换常用易损件材料表》（详见本章附件1）中的材料由成交供应商免费更换。成交供应商更换该表以外的其他易损件之前，须报采购人消防科审核，单个材料每一年的材料费和人工费用（单价以当时市场价为准）累计超过10000元（含）的部分，由采购人负责，维修费和更换设备费用列入学校维修专项经费解决。10000元（含）以内的部分由成交供应商承担。合同约定以外的建筑消防设施故障需要维修、更换的设备和配件由采购人负责，维修费和更换设备费用列入学校维修专项经费解决。

▲Ⅱ.商务要求

一、合同签订时间：自成交通知书发出之日起25日内。

二、服务期限：两年，预计自2026年1月5日起至2028年1月4日止。

三、服务地点：钦州市滨海大道12号北部湾大学校园内。

四、服务标准：必须执行国家和地方最新的强制性标准和国家或行业的最新规范，必须满足国家有关规范要求。

五、付款方式：双方对考核扣减费用进行核对后，服务费按季度进行支付，每季度末成交供应商开具有效票据，并提供付款材料至采购人，采购人完成付款审批手续后15个工作日将上一季度维保费用汇至成交供应商指定账户。如支付周期遇跨年或财务部门封账，本期应付款项则顺延至下一季度进行支付。

六、履约保证金：

1.履约保证金金额：合同总价款的5%（如成交供应商如被认定为享受中小微企业政策优惠的，则缴纳合同总价款的2%。）。

2.履约保证金缴纳期限：成交供应商应在成交通知书发出后7个工作日内向采购人交纳履约保证金。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：合同履行完毕，成交供应商按合同履约，完成售后服务承诺且在质保期内未发生因成交供应商责任导致的重大质量纠纷的，自最终验收合格之日起，质保期期满后，由成交供应商向采购人发出付款函。采购人自收到函件之日起二十个工作日内无息退还履约保证金。如成交供应商未按合同履约，履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿采购人实际损失的，成交供应商应继续赔偿。

4.履约保证金不予退还情况，包括但不限于：

（1）供应商不按文件要求签订合同的。

（2）若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

（3）成交供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

七、报价要求：

本次报价须为人民币报价，本项目磋商总报价应包括全部服务内容金额、随配附件、备品备件、工具、所配备车辆、司机、油费、司机工资、保险、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、软件费、检验费、验收费、售后服务、维修保养费、税金、利息、年检费、人工费、单个材料每一年的材料费10000元（含）以内的维修配件及材料等合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。
八、违约责任

1.采购人对成交供应商每月进行一次考核（考核表详见本章附件3），考核得分85分以上为及格，如成交供应商考核不及格经整改后，再次考核不及格，采购人有权单方面立即解除合同，并要求成交供应商向采购人支付服务费总金额的5%的违约金。服务期限累计3次考核不合格的，采购人有权单方面立即解除合同，并要求成交供应商向采购人支付服务费总金额的15%的违约金且成交供应商向采购人交纳的履约保证金不予退还。

2.成交供应商提供的消防维保服务内容及所需投入和安装的设备设施及配套材料如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由成交供应商负责交涉并承担全部责任。

3.成交供应商未按本合同的约定和响应文件中的服务承诺提供消防维保服务的，成交供应商应按本合同合计金额15%向采购人支付违约金。

4.成交供应商提供的消防维保服务期间所需投入和安装的设备设施及配套材料在服务期及质保期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由成交供应商负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

5.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及维保服务费总额的5%，造成采购人损失的，按实际损失另行赔偿。

6.消防维保服务期间所需投入和安装的设备设施及配套材料经采购人检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，采购人可以根据情况选择：

（1）退货，并要求成交供应商赔偿采购人损失；

（2）要求成交供应商更换有缺陷产品的零、部件和系统，或修理缺陷部分，以使产品达到合同约定的要求。

无论采购人选择（1）或者（2），成交供应商均还应向采购人支付一定的违约金，违约金按照合同总金额的15%计算。

7.未经采购人事先书面同意，成交供应商不将由采购人提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，造成泄密事件给采购人带来损失的，成交供应商要向采购人支付合同总额的15%违约金，如违约金不足以支付采购人损失的，采购人可没收成交供应商向采购人交纳的履约保证金直至弥补采购人损失。

8.成交供应商领取采购人采购的设备只用于更换或维修校内故障的设备，不得丢失、私下更换、损坏或监守自盗，一经发现，给采购人带来损失的，成交供应商须按设备单价的10倍赔偿采购人，并向采购人支付合同总额的15%违约金，且采购人可单方面解除合同。

9.成交供应商驻场消防维保人员上班、值班期间，不得出现迟到、早退、喝酒上岗等现象，一个月内出现3次（含3次）以上迟到、早退、喝酒上岗等现象当月扣减服务费5000元/岗，累计三个月出现迟到、早退、喝酒上岗等现象，成交供应商按照合同总金额的15%支付违约金，且采购人可单方面立即解除合同。

10.成交供应商驻场消防维保人员当月上班班次未达到当月实际班次的，累计当月缺少班次5次以下，当月扣减服务费500元/班次；累计当月班次缺少5次以上，10次以下，当月扣减服务费5000元/岗；累计当月班次缺少10以上扣减服务费10000元/岗；累计三个月出现未达当月实际班次情况，成交供应商向采购人支付合同总额的15%违约金，且采购人可单方面解除合同。

11.成交供应商出具的建筑消防设施维护保养报告未按实际填写的，一旦被消防管理部门、采购人以及其他从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构检查出来设备故障问题与维护保养报告不一致的，一经发现，由此产生的后果由成交供应商负责。由成交供应商负责此项整改及维修费，同时扣减成交供应商服务费1000元/项。累计达到3次，成交供应商按照合同总金额的15%支付违约金，且采购人可单方面立即解除合同。

12.消防维保服务期间免费提供的技术方案、技术支持、技术指导及人员协助，不符合消防法律法规，造成甲方损失的，由乙方负责并承担相应费用。

九、其他要求：

1.成交供应商应保证所提供的消防维保服务内容、所需投入和安装的设备设施及配套材料在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。
2.本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

3.其他：

（1）不进行程序现场演示。

（2）不要求提供样品

（3）不组织现场踏勘

（4）合同延续年限、条件和方式：本项目合同到期后不续签。
附件1：维保免费更换常用易损件材料表

	序号
	材 料 名 称

	1
	洒水喷头

	2
	DN32以下的水阀

	3
	DN32以下的管件

	4
	防火阀中的微动开关

	5
	防火阀中的手动拉线

	6
	防火门上的小五金件（含闭门器）

	7
	消火栓箱上的小五金

	8
	密封填料

	9
	密封垫纸

	10
	压力表

	11
	控制盘上指示灯

	12
	控制盘上按钮

	13
	控制盘上指示开关

	14
	疏散指示灯内灯管

	15
	电线（Φ6mm2内）

	16
	线管

	17
	常用螺栓、螺母

	18
	疏散指示灯具开关

	19
	成交供应商更换该表以外的其他易损件之前，须报采购人保卫处消防科审核，单个材料每一年的材料费和人工费用（单价以当时市场价为准）累计核算10000元（含）以内的部分，由成交供应商承担。即成交供应商每年须承担最多10000元的费用，用于学校的消防易损件的更换支出。


附件2：每年需要进行维修保养的楼栋及最低要求
	（一）礼堂

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量 

	1
	消防水源、消防电源维护、保养、测试

　
	消防水池检查
	次
	12

	2
	
	消防水池补水装置维护
	次
	4

	3
	
	消防电源电压稳定性测试
	次
	2

	4
	
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	2

	5
	
	消防备用发电机启动
	次
	12

	6
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	480

	7
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	60

	8
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	12

	9
	
	消防声光警报装置功能
	只
	72

	10
	
	楼层显示器(盘)功能
	只
	4

	11
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	48

	12
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	报警控制器基本功能
	台
	12

	13
	
	探测器报警功能
	只
	240

	14
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	96

	15
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	72

	16
	
	非消防电源切换功能
	分区
	10

	17
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	36

	18
	
	备用电池充放电功能
	次
	4

	19
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	20

	20
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	24

	21
	
	水流指示器功能
	次
	24

	22
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	24

	23
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	24

	24
	
	压力开关功能
	次
	24

	25
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	26
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	4

	27
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	60

	28
	
	消火栓按钮功能
	个
	24

	29
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	12

	30
	
	室外消火栓射水试验
	只
	4

	31
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	32
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	72

	33
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	240

	34
	消防水炮灭火系统  维护、保养
	消防水炮
	个
	2

	35
	
	电动阀（电磁阀）
	个
	2

	36
	消防水炮灭火系统  性能测试
	系统喷水试验
	系统
	4


	（二）图书馆

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	1
	消防水源、消防电源维护、保养、测试
	消防水池检查
	次
	12

	2
	
	消防水池补水装置维护
	次
	4

	3
	
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	12

	4
	
	消防备用发电机启动
	次
	12

	5
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	1584

	6
	
	普通及消防电梯迫降功能测试
	部
	24

	7
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	162

	8
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	12

	9
	
	楼层显示器(盘)功能
	只
	432

	10
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	162

	11
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试

　
	报警控制器基本功能
	台
	36

	12
	
	探测器报警功能
	只
	540

	13
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	540

	14
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	24

	15
	
	非消防电源切换功能
	分区
	18

	16
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	192

	17
	
	备用电池充放电功能
	次
	12

	18
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋水泵启停功能
	次
	24

	19
	
	自动喷淋泵电控柜功能
	台
	12

	20
	
	自动喷淋泵联动控制
	次
	12

	21
	
	自动喷淋减压、节流装置性能
	压力分区
	4

	22
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	108

	23
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	36

	24
	
	水流指示器功能
	次
	216

	25
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	216

	26
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	36

	27
	
	压力开关功能
	次
	36

	28
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	29
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	4

	30
	消火栓灭火系统维护、保养、测试

　
	消火栓泵启停功能
	次
	24

	31
	
	消火栓泵电控柜功能
	台
	12

	32
	
	消火栓泵联动控制
	次
	8

	33
	
	消火栓系减压、节流装置性能
	压力分区
	4

	34
	
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	4

	35
	
	消火栓按钮功能
	个
	36

	36
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	216

	37
	
	室外消火栓射水试验
	只
	72

	38
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	39
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	432

	40
	通风防排烟阻火系统维护、保养、测试
	消防正压送风机控制箱维护
	台
	5

	41
	
	消防正压送风机维护
	台
	5

	42
	
	正压送风口(阀)维护
	台
	144

	43
	
	正压送风机联动控制
	台次
	24

	44
	
	正压送风口(阀)联动
	台次
	144

	45
	
	排烟风机控制箱维护
	台
	20

	46
	
	排烟风机维护
	台
	20

	47
	
	排烟防火阀(口)维护
	台
	24

	48
	
	排烟风机联动控制
	台次
	60

	49
	
	排烟防火阀(口)联动
	台次
	108

	50
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	4104

	51
	防火卷帘系统维护、保养、测试
	防火卷帘门控制箱性能
	台
	144

	52
	
	卷帘减速机及传动机构功能
	樘
	144

	53
	
	防火卷帘门限位机构性能
	樘
	144

	54
	
	帘板升降性能维护
	樘
	144

	55
	
	应急手链操作装置启动
	樘
	144

	56
	
	手动按钮操作功能测试
	樘
	432

	57
	
	信号反馈响应
	樘
	432

	58
	气体报警及联动控制系统
	报警及联动控制器维护
	台
	12

	59
	
	火灾探测器（烟、温感）维护
	只
	32

	60
	
	现场紧急启停按钮维护
	只
	12

	61
	
	声光报警器维护
	只
	12

	62
	
	放气指示灯
	只
	12

	63
	
	自动灭火控制功能
	区域
	12

	64
	
	手动灭火控制功能
	区域
	12

	65
	
	灭火延迟功能
	区域
	12

	66
	
	紧急启停功能
	区域
	12

	67
	
	模拟火灾联动灭火测试
	区域
	12

	68
	消防水炮灭火系统  性能测试
	系统喷水试验
	系统
	4

	69
	消防水炮灭火系统  维护、保养
	消防水炮
	个
	2

	70
	
	电动阀（电磁阀）
	个
	2


	（三）东、西区食堂

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	1
	消防电源维护、保养、测试
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	8

	2
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	1920

	3
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	192

	4
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	96

	5
	
	楼层显示器(盘)功能
	只
	96

	6
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	96

	7
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	报警控制器基本功能
	台
	12

	8
	
	探测器报警功能
	只
	960

	9
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	480

	10
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	24

	11
	
	非消防电源切换功能
	分区
	16

	12
	
	备用电池充放电功能
	次
	16

	13
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋减压、节流装置性能
	压力分区
	8

	14
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	8

	15
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	48

	16
	
	水流指示器功能
	次
	48

	17
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	48

	18
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	48

	19
	
	压力开关功能
	次
	48

	20
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	21
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	8

	22
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	室内消火栓动静压力测验
	处
	72

	23
	
	室外消火栓射水试验
	只
	24

	24
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	25
	防火卷帘系统维护、保养、测试
	防火卷帘门控制箱性能
	台
	72

	26
	
	卷帘减速机及传动机构功能
	樘
	72

	27
	
	防火卷帘门限位机构性能
	樘
	72

	28
	
	帘板升降性能维护
	樘
	72

	29
	
	应急手链操作装置启动
	樘
	72

	30
	
	手动按钮操作功能测试
	樘
	72

	31
	
	信号反馈响应
	樘
	72

	32
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	480

	33
	通风防排烟阻火系统维护、保养、测试
	排烟风机控制箱维护
	台
	96

	34
	
	排烟风机维护
	台
	96

	35
	
	排烟防火阀(口)维护
	台
	144

	36
	
	排烟风机联动控制
	台次
	96

	37
	
	排烟防火阀(口)联动
	台次
	96

	38
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	960

	39
	气体报警及联动控制系统


	报警及联动控制器维护
	台
	4

	40
	
	火灾探测器（烟、温感）维护
	只
	8

	41
	
	现场紧急启停按钮维护
	只
	8

	42
	
	声光报警器维护
	只
	8

	43
	
	放气指示灯
	只
	8

	44
	
	自动灭火控制功能
	区域
	4

	45
	
	手动灭火控制功能
	区域
	4

	46
	
	灭火延迟功能
	区域
	4

	47
	
	紧急启停功能
	区域
	4

	48
	
	模拟火灾联动灭火测试
	区域
	4


	（四）教学楼（整个校区共12栋）

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量 

	
	
	
	
	

	1
	消防电源维护、保养、测试
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	16

	2
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓按钮功能
	个
	480

	3
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	672

	4
	
	室外消火栓射水试验
	只
	336

	5
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	6
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	7000

	7
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	24

	
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	24

	8
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	1120

	9
	防火卷帘系统维护、保养、测试
	防火卷帘门控制箱性能
	台
	368

	10
	
	卷帘减速机及传动机构功能
	樘
	368

	11
	
	防火卷帘门限位机构性能
	樘
	368

	12
	
	帘板升降性能维护
	樘
	368

	13
	
	应急手链操作装置启动
	樘
	368

	14
	
	手动按钮操作功能测试
	樘
	368

	15
	
	信号反馈响应
	樘
	368

	16
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	2800

	17
	气体报警及联动控制系统


	报警及联动控制器维护
	台
	4

	
	
	火灾探测器（烟、温感）维护
	只
	8

	
	
	现场紧急启停按钮维护
	只
	8

	
	
	声光报警器维护
	只
	8

	
	
	放气指示灯
	只
	8

	
	
	自动灭火控制功能
	区域
	4

	
	
	手动灭火控制功能
	区域
	4

	
	
	灭火延迟功能
	区域
	4

	
	
	紧急启停功能
	区域
	4

	
	
	模拟火灾联动灭火测试
	区域
	4

	18
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋减压、节流装置性能
	压力分区
	4

	
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	4

	
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	12

	
	
	水流指示器功能
	次
	12

	
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	12

	
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	12

	
	
	压力开关功能
	次
	12

	
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	4

	19
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	报警控制器基本功能
	台
	4

	
	
	探测器报警功能
	只
	360

	
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	180

	
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	48


	（五）校区宿舍楼（东、西区共34栋）

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量 

	1
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	8448

	2
	
	
	
	

	3
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	非消防电源切换功能
	分区
	42

	4
	
	
	
	

	5
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	42

	6
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓按钮功能
	个
	384

	7
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	384

	8
	
	室外消火栓射水试验
	只
	128

	9
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	28

	10
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	1536

	11
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	6144

	（六）办公楼

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	消防电源维护、保养、测试
	消防电源电压稳定性测试
	次
	4

	2
	
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	4

	3
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	720

	4
	
	普通及消防电梯迫降功能测试
	部
	8

	5
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	8

	6
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	4

	7
	
	消防声光警报装置功能
	只
	16

	8
	
	楼层显示器(盘)功能
	只
	24

	9
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	8

	10
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	报警控制器基本功能
	台
	12

	11
	
	探测器报警功能
	只
	80

	12
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	72

	13
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	12

	14
	
	非消防电源切换功能
	分区
	20

	15
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	8

	16
	
	备用电池充放电功能
	次
	4

	17
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋泵联动控制
	次
	4

	18
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	4

	19
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	12

	20
	
	水流指示器功能
	次
	12

	21
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	12

	22
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	12

	23
	
	压力开关功能
	次
	12

	24
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	25
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	4

	26
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓泵联动控制
	次
	4

	27
	
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	3

	28
	
	消火栓按钮功能
	个
	210

	29
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	24

	30
	
	室外消火栓射水试验
	只
	12

	31
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	32
	防火卷帘系统维护、保养、测试
	防火卷帘门控制箱性能
	台
	12

	33
	
	卷帘减速机及传动机构功能
	樘
	12

	34
	
	防火卷帘门限位机构性能
	樘
	12

	35
	
	帘板升降性能维护
	樘
	12

	36
	
	应急手链操作装置启动
	樘
	12

	37
	
	手动按钮操作功能测试
	樘
	12

	38
	
	火灾模拟卷帘门联动试验
	次
	12

	39
	
	信号反馈响应
	樘
	12

	40
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	96

	41
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	864


	（七）大学生活动中心、工程训练中心

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	1
	消防电源维护、保养、测试
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	4

	2
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	504

	3
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防声光警报装置功能
	次
	36

	4
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	8

	5
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	报警控制器基本功能
	台
	1

	6
	
	探测器报警功能
	只
	144

	7
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	144

	8
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	12

	9
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	2

	10
	
	备用电池充放电功能
	次
	4

	11
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋泵联动控制
	次
	4

	12
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	12

	13
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	12

	14
	
	水流指示器功能
	次
	12

	15
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	12

	16
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	12

	17
	
	压力开关功能
	次
	12

	18
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	19
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	12

	20
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓泵联动控制
	次
	4

	21
	
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	12

	22
	
	消火栓按钮功能
	个
	36

	23
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	12

	24
	
	室外消火栓射水试验
	只
	4

	25
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	26
	防火卷帘
	防火卷帘门控制箱性能
	台
	48

	27
	
	卷帘减速机及传动机构功能
	樘
	48

	28
	
	防火卷帘门限位机构性能
	樘
	48

	29
	
	帘板升降性能维护
	樘
	48

	30
	
	应急手链操作装置启动
	樘
	48

	31
	
	手动按钮操作功能测试
	樘
	48

	32
	
	火灾模拟卷帘门联动试验
	次
	48

	33
	
	信号反馈响应
	樘
	48

	34
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	72

	35
	通风防排烟阻火系统维护、保养、测试
	排烟风机控制箱维护
	台
	4

	36
	
	排烟风机维护
	台
	4

	37
	
	排烟防火阀(口)维护
	台
	8

	38
	
	排烟风机联动控制
	台次
	24

	39
	
	排烟防火阀(口)联动
	台次
	24

	40
	气体报警及联动控制系统
	报警及联动控制器维护
	台
	1

	41
	
	火灾探测器（烟、温感）维护
	只
	8

	42
	
	现场紧急启停按钮维护
	只
	4

	43
	
	声光报警器维护
	只
	4

	44
	
	放气指示灯
	只
	4

	45
	
	自动灭火控制功能
	区域
	4

	46
	
	手动灭火控制功能
	区域
	4

	47
	
	灭火延迟功能
	区域
	4

	48
	
	紧急启停功能
	区域
	4

	49
	
	模拟火灾联动灭火测试
	区域
	2

	50
	消防水炮灭火系统  维护、保养
	消防水炮
	个
	2

	51
	
	电动阀（电磁阀）
	个
	2

	52


	消防水炮灭火系统  性能测试
	系统喷水试验
	系统
	4


	（八）教师公寓2、3、4栋（北区学生公寓）

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	1
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	3840

	2
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	12

	3
	
	消火栓按钮功能
	个
	96

	4
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	192

	5
	
	室外消火栓射水试验
	只
	12

	6
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	7
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	960

	8
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	2112

	9
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	报警控制器基本功能
	台
	

	10
	
	探测器报警功能
	只
	

	11
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	

	12
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	

	13
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	

	14
	
	备用电池充放电功能
	次
	


	（九）水上训练中心

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	1
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	288

	2
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	283

	3
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	12

	4
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	24

	5
	
	室外消火栓射水试验
	只
	24

	6
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	7
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	36

	8
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	144

	（十）校史馆

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	1
	消防水源、消防电源维护、保养、测试
	消防电源电压稳定性测试
	次
	4

	2
	
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	4

	3
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	720

	4
	
	普通及消防电梯迫降功能测试
	部
	4

	5
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	60

	6
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	60

	7
	
	消防声光警报装置功能
	只
	60

	8
	
	楼层显示器(盘)功能
	只
	12

	9
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	12

	10
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	探测器报警功能
	只
	300

	11
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	120

	12
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	4

	13
	
	非消防电源切换功能
	分区
	4

	14
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	12

	15
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋减压、节流装置性能
	压力分区
	0

	16
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	20

	17
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	12

	18
	
	水流指示器功能
	次
	12

	19
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	12

	20
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	12

	21
	
	压力开关功能
	次
	12

	22
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	23
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	12

	24
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓泵启停功能
	次
	0

	25
	
	消火栓泵电控柜功能
	台
	0

	26
	
	消火栓泵联动控制
	次
	12

	27
	
	消火栓稳压装置试验
	次
	0

	28
	
	消火栓系减压、节流装置性能
	压力分区
	0

	29
	
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	12

	30
	
	消火栓按钮功能
	个
	120

	31
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	60

	32
	
	室外消火栓射水试验
	只
	12

	33
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	34
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	180

	35
	通风防排烟阻火系统维护、保养、测试
	排烟风机控制箱维护
	台
	4

	36
	
	排烟风机维护
	台
	4

	37
	
	排烟防火阀(口)维护
	台
	4

	38
	
	排烟风机联动控制
	台次
	12

	39
	
	排烟防火阀(口)联动
	台次
	12

	40
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	480

	（十一）国际交流中心

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	1
	消防电源维护、保养、测试
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	4

	2
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	828

	3
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	15

	4
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	15

	5
	
	楼层显示器(盘)功能
	只
	15

	6
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	15

	7
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试


	探测器报警功能
	只
	504

	8
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	504

	9
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	12

	10
	
	非消防电源切换功能
	分区
	16

	11
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	12

	12
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋泵联动控制
	次
	4

	13
	
	自动喷淋减压、节流装置性能
	压力分区
	4

	14
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	12

	15
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	12

	16
	
	水流指示器功能
	次
	12

	17
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	12

	18
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	12

	19
	
	压力开关功能
	次
	12

	20
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	21
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	12

	22
	消火栓灭火系统维护、保养、测试


	消火栓泵联动控制
	次
	4

	23
	
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	12

	24
	
	消火栓按钮功能
	个
	120

	25
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	60

	26
	
	室外消火栓射水试验
	只
	12

	27
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	28
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	180

	29
	通风防排烟阻火系统维护、保养、测试
	排烟风机控制箱维护
	台
	12

	30
	
	排烟风机维护
	台
	12

	31
	
	排烟防火阀(口)维护
	台
	12

	32
	
	排烟风机联动控制
	台次
	36

	33
	
	排烟防火阀(口)联动
	台次
	72

	34
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	1944

	（十二）科技大楼

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	1
	消防电源维护、保养、测试
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	4

	
	
	消防备用发电机启动
	次
	12

	2
	
	
	
	

	3
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	4320

	4
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	24

	5
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	12

	6
	
	楼层显示器(盘)功能
	只
	432

	7
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	144

	8
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	报警控制器基本功能
	台
	12

	9
	
	探测器报警功能
	只
	2592

	10
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	432

	11
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	24

	12
	
	非消防电源切换功能
	分区
	96

	13
	
	备用电池充放电功能
	次
	4

	14
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋减压、节流装置性能
	压力分区
	4

	15
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	12

	16
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	12

	17
	
	水流指示器功能
	次
	12

	18
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	12

	19
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	12

	20
	
	压力开关功能
	次
	12

	21
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	22
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	12

	23
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	室内消火栓动静压力测验
	处
	72

	24
	
	室外消火栓射水试验
	只
	24

	25
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	26
	防火卷帘系统维护、保养、测试
	防火卷帘门控制箱性能
	台
	48

	27
	
	卷帘减速机及传动机构功能
	樘
	48

	28
	
	防火卷帘门限位机构性能
	樘
	48

	29
	
	帘板升降性能维护
	樘
	48

	30
	
	应急手链操作装置启动
	樘
	48

	31
	
	手动按钮操作功能测试
	樘
	48

	32
	
	信号反馈响应
	樘
	48

	33
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	720

	34
	通风防排烟阻火系统维护、保养、测试
	排烟风机控制箱维护
	台
	20

	35
	
	排烟风机维护
	台
	20

	36
	
	排烟防火阀(口)维护
	台
	20

	37
	
	排烟风机联动控制
	台次
	60

	38
	
	排烟防火阀(口)联动
	台次
	288

	39
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	2592

	40
	气体报警及联动控制系统


	报警及联动控制器维护
	台
	1

	41
	
	火灾探测器（烟、温感）维护
	只
	8

	42
	
	现场紧急启停按钮维护
	只
	8

	43
	
	声光报警器维护
	只
	8

	44
	
	放气指示灯
	只
	8

	45
	
	自动灭火控制功能
	区域
	4

	46
	
	手动灭火控制功能
	区域
	4

	47
	
	灭火延迟功能
	区域
	4

	48
	
	紧急启停功能
	区域
	4

	49
	
	模拟火灾联动灭火测试
	区域
	4

	（十三）体育馆

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	1
	消防水源、消防电源维护、保养、测试
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	4

	2
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	1080

	3
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	48

	4
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	48

	5
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	48

	6
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试


	报警控制器基本功能
	台
	12

	7
	
	探测器报警功能
	只
	480

	8
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	480

	9
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	24

	10
	
	非消防电源切换功能
	分区
	16

	11
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	8

	12
	
	备用电池充放电功能
	次
	4

	13
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋水泵启停功能
	次
	12

	14
	
	自动喷淋泵电控柜功能
	台
	12

	15
	
	自动喷淋泵联动控制
	次
	12

	16
	
	自动喷淋减压、节流装置性能
	压力分区
	4

	17
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	16

	18
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	12

	19
	
	水流指示器功能
	次
	48

	20
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	48

	21
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	48

	22
	
	压力开关功能
	次
	48

	23
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	24
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	48

	25
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓泵启停功能
	次
	12

	26
	
	消火栓泵电控柜功能
	台
	12

	27
	
	消火栓泵联动控制
	次
	12

	28
	
	消火栓系减压、节流装置性能
	压力分区
	16

	29
	
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	16

	30
	
	消火栓按钮功能
	个
	48

	31
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	48

	32
	
	室外消火栓射水试验
	只
	24

	33
	水泵结合器维护、保养、测试　
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	34
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	192

	35
	通风防排烟阻火系统维护、保养、测试
	排烟风机控制箱维护
	台
	16

	36
	
	排烟风机维护
	台
	16

	37
	
	排烟防火阀(口)维护
	台
	48

	38
	
	排烟风机联动控制
	台次
	48

	39
	
	排烟防火阀(口)联动
	台次
	48

	40
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	480

	41
	防火卷帘系统维护、保养、测试
	防火卷帘门控制箱性能
	台
	144

	42
	
	卷帘减速机及传动机构功能
	樘
	144

	43
	
	防火卷帘门限位机构性能
	樘
	144

	44
	
	帘板升降性能维护
	樘
	144

	45
	
	应急手链操作装置启动
	樘
	144

	46
	
	手动按钮操作功能测试
	樘
	432

	47
	
	信号反馈响应
	樘
	432

	48
	气体报警及联动控制系统
	报警及联动控制器维护
	台
	12

	49
	
	火灾探测器（烟、温感）维护
	只
	32

	50
	
	现场紧急启停按钮维护
	只
	12

	51
	
	声光报警器维护
	只
	12

	52
	
	放气指示灯
	只
	12

	53
	
	自动灭火控制功能
	区域
	12

	54
	
	手动灭火控制功能
	区域
	12

	55
	
	灭火延迟功能
	区域
	12

	56
	
	紧急启停功能
	区域
	12

	57
	
	模拟火灾联动灭火测试
	区域
	12

	58
	消防水炮灭火系统  性能测试
	系统喷水试验
	系统
	16

	59
	消防水炮灭火系统  维护、保养
	消防水炮
	个
	4

	60
	
	电动阀（电磁阀）
	个
	4


	十四、羽毛球馆

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	
	灭火器维护维保、消火栓灭火系统维护、保养、测试
	灭火器
	具
	144

	
	
	消火栓泵联动控制
	次
	4

	
	
	消火栓按钮功能
	个
	36

	
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	36

	
	
	室外消火栓射水试验
	只
	24


	（十五）大学生创业园（外国语学院）、丛创空间（联合工程学院）

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	消防电源维护、保养、测试
	消防电源电压稳定性测试
	次
	4

	2
	
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	4

	3
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	1536

	4
	
	普通及消防电梯迫降功能测试
	部
	4

	5
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	48

	6
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	48

	7
	
	消防声光警报装置功能
	只
	48

	8
	
	楼层显示器(盘)功能
	只
	48

	9
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	48

	10
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	报警控制器基本功能
	台
	0

	11
	
	探测器报警功能
	只
	480

	12
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	144

	13
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	12

	14
	
	非消防电源切换功能
	分区
	4

	15
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	4

	16
	
	备用电池充放电功能
	次
	4

	17
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋泵联动控制
	次
	4

	18
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	4

	19
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	12

	20
	
	水流指示器功能
	次
	12

	21
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	12

	22
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	12

	23
	
	压力开关功能
	次
	12

	24
	
	水泵接合器进水试验
	处
	2

	25
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	4

	26
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓泵联动控制
	次
	4

	27
	
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	12

	28
	
	消火栓按钮功能
	个
	240

	29
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	24

	30
	
	室外消火栓射水试验
	只
	12

	31
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	2

	32
	防火卷帘系统维护、保养、测试
	防火卷帘门控制箱性能
	台
	5

	33
	
	卷帘减速机及传动机构功能
	樘
	20

	34
	
	防火卷帘门限位机构性能
	樘
	20

	35
	
	帘板升降性能维护
	樘
	20

	36
	
	应急手链操作装置启动
	樘
	12

	37
	
	手动按钮操作功能测试
	樘
	12

	38
	
	火灾模拟卷帘门联动试验
	次
	12

	39
	
	信号反馈响应
	樘
	12

	40
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	240

	41
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	1440


	（十六）留学生公寓楼（西区21号学生公寓）

	序号
	服务类别
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	消防电源维护、保养、测试
	消防电源电压稳定性测试
	次
	2

	2
	
	消防电源自动切换装置性能
	系统
	2

	3
	应急照明、安全疏散系统维护、保养、测试
	应急照明、安全疏散指示标志切换及工作照度
	只
	1284

	4
	
	普通及消防电梯迫降功能测试
	部
	6

	5
	消防广播及消防电话系统维护、保养、测试
	消防应急广播声响功能
	防火分区
	260

	6
	
	消防广播强行切换及选层功能
	次
	2

	7
	
	消防声光警报装置功能
	只
	211

	8
	
	楼层显示器(盘)功能
	只
	73

	9
	
	消防电话(插孔)通话及质量
	只
	10

	10
	火灾自动报警及联动控制系统维护、保养、测试
	报警控制器基本功能
	台
	1

	11
	
	探测器报警功能
	只
	935

	12
	
	手动报警按钮报警功能
	只
	211

	13
	
	主要消防设备多线联动控制
	系统
	47

	14
	
	非消防电源切换功能
	分区
	6

	15
	
	报警及联动控制线路维护
	回路
	14

	16
	
	备用电池充放电功能
	次
	2

	17
	自动喷淋灭火系统维护、保养、测试
	自动喷淋泵联动控制
	次
	2

	18
	
	自动喷淋系统管网工作压力测试
	压力分区次
	6

	19
	
	消防信号阀、电磁阀、功能
	次
	126

	20
	
	水流指示器功能
	次
	126

	21
	
	自动喷淋末端试水装置(阀)试验
	次
	126

	22
	
	湿式报警阀、雨淋阀功能
	套
	2

	23
	
	压力开关功能
	次
	4

	24
	
	水泵接合器进水试验
	处
	5

	25
	
	自动喷淋系统模拟试验
	次
	2

	26
	消火栓灭火系统维护、保养、测试
	消火栓泵联动控制
	次
	2

	27
	
	消火栓系统管网工作压力测试
	压力分区
	6

	28
	
	消火栓按钮功能
	个
	906

	29
	
	室内消火栓动静压力测验
	处
	3

	30
	
	室外消火栓射水试验
	只
	4

	31
	
	水泵接合器进水试验
	套次
	5

	32
	防火卷帘系统维护、保养、测试
	防火卷帘门控制箱性能
	台
	4

	33
	
	卷帘减速机及传动机构功能
	樘
	4

	34
	
	防火卷帘门限位机构性能
	樘
	5

	35
	
	帘板升降性能维护
	樘
	28

	36
	
	应急手链操作装置启动
	樘
	42

	37
	
	手动按钮操作功能测试
	樘
	3

	38
	
	火灾模拟卷帘门联动试验
	次
	4

	39
	
	信号反馈响应
	樘
	87

	40
	防火门系统维护保养
	防火门启闭性能
	樘
	108

	41
	灭火器维护维保
	灭火器
	具
	1812


    备注：维保期内新增建筑楼栋的消防设施设备，按其现有配置及行业标准执行维护保养。

附件3：北部湾大学消防维保服务考核评分明细表
	北部湾大学消防维保服务考核评分明细表

	 考核月份：年______月

	指标分类
	序号
	考核指标
	赋分
	评分细则
	考核评分

	一、人员配置与资质25分
	1
	按合同约定项目负责人需每月到校2次开展指导、联系工作
	2
	未按要求到校的，缺少一次扣一分
	

	
	2
	项目负责人需持一级注册消防工程师证书，并有从事该工作5年以上经验。
	2
	项目负责人持证上岗，未持证或与持证本人不符，每发现1次扣1分。
	

	
	3
	登高、电焊、电气作业等工作现场必须保证2个人或以上
	2
	不按要求的，每发现一次扣1分。
	

	
	4
	派驻学校的消防维保人员必须持有“中级消防设施操作员”职业资格证书。
	5
	维保时间持证上岗，未持证或与持证本人不符，每发现1次扣1分。
	

	
	5
	派驻学校的消防维保人员必须至少2人持有《电工证》
	2
	缺少电工证扣1分/人。
	

	
	6
	工作期间统一着装，文明用语，态度和蔼，无置之不理、谩骂争执、打架斗殴等现象。
	3
	每发现一次扣1分。
	

	
	7
	派驻学校的消防维保人员无酒后、醉酒上岗现象。
	3
	出现酒后上岗的一次扣1分，出现醉酒上岗的一次扣3分。
	

	
	8
	派驻学校的消防维保人员无迟到、早退和旷工现象。
	3
	每出现一次迟到、早退扣1分/人次；出现旷工的扣3分/人次
	

	
	9
	5名消防维保人员按实际当月实际出勤天数计算打卡次数
	6
	驻场消防维保人员当月上班班次未达到当月实际班次的，每缺少一班次扣1分/人次。上不封顶。
	

	
	10
	消防维保服务提供方需要在校配置1台电脑、1台打印机、1辆电动三轮车用于日常消防工作。
	3
	未按要求配置的，当月每缺少一项扣1分。
	

	二、维护保养40分
	11
	按行业标准开展日常消防设施设备维保保养工作。
	10
	未按标准进行保养工作的，发现一次扣1扣1分。
	

	
	12
	对师生员工上报的消防设备故障需当天完成维修。
	2
	未按时维修的，当月发生一次扣0.5分。
	

	
	13
	领取校方采购的设备只用于更换或维修校内故障的设备，不得丢失、私下更换、损坏或监守自盗。
	3
	当月发生其中一项违规行为一次扣3分。
	

	
	14
	提供的消防维保服务内容及所需投入和安装的设备设施及配套材料如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼。
	2
	出现一次扣2分。
	

	
	15
	按合同要求作好相关巡查、维修、检测、保养等相关记录，原始台账保存完好，每月向校方保卫处提供1次相关工作台账。
	5
	不提交工作台账的扣3分；少提交的，每缺一份扣1分；发现记录缺失的，查实缺失一条扣0.1分。
	

	
	16
	自带维保工作有关的检测试验仪器、机械、工器具。
	2
	未按要求自带的，当月发生一次扣0.5分。
	

	
	17
	按合同约定进行月检、季检、半年度检、年检。
	5
	未按消防规定的时间完成检测的，缺少一次扣5分。
	

	
	18
	按合同约定出具维保报告，维保记录填写真实完整，签字齐全、保存完好。
	10
	未按要求出具维保报告的扣1分；未真实填写维保报告的扣3分。
	

	三、应急响应35分
	19
	消防维保人员需保持24小时维保电话畅通。
	5
	电话关机、欠费停机，1小时内未恢复扣1分/次；电话10分钟以内无人接听，扣1分/次。
	

	
	20
	故障求救后30分钟内到达现场，及时完成排险救援工作。
	5
	未规定时间内到达维保项目扣5分/次
	

	
	21
	发生火灾，维保单位应协助调查处理。
	5
	未协助调查的扣5分。
	

	
	22
	因维保不到位和维保不及时发生火灾造成人身财产损失的。
	5
	发生一起扣5分。
	

	
	23
	重大事件、重大活动、重要节假日加强巡查并做好相关记录。
	5
	未按要求进行巡查，发现一次扣5分。
	

	
	24
	按合同要求，配合学校开展消防验收、消防演练、消防培训、消防总控室值班等任务。
	5
	未免费提供或是未按要求配合消防验收、消防演练、消防培训、消控室值班等任务的，当月发现一次扣5分。
	

	合计
	
	
	100
	
	


第四章  评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足2家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于2家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足2家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足2家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于2家，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	报价
	30分
	一、政府采购政策扣除

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及桂财采〔2024〕55号《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》的规定，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对磋商报价给予：10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=最后报价。

2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、报价分（满分30分）

1、报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其报价分为满分。

2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

某有效供应商的报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）×30分

	2
	服务水平
	50分
	项目服务方案分（满分20分）
	由评委独立根据磋商文件要求和竞标项目实施组织及进度安排的科学性、合理性、可行性，对项目建设的重点和难点分析是否到位、售后服务方案等因素确定各竞标人的档次确定相应分值。
一档（5分）：技术方案无法满足本项目的服务要求；对需求把握不到位，可操作性、稳定性和扩展性较差；项目建设的重点和难点分析不到位，实施方案简单，质保内容、技术培训、回访措施、故障响应时间、响应程度等服务方案，不能完全满足本项目的服务要求，综合评价为较差。
二档（10分）：技术方案简单，基本满足本项目的服务要求；对需求把握不到位，可操作性、稳定性和扩展性一般；项目建设的重点和难点分析不到位，实施方案简单，质保内容、技术培训、回访措施、故障响应时间、响应程度等服务方案，基本满足本项目的服务要求，综合评价为一般。

三档（15分）：技术方案较完善、可行，满足本项目的服务要求；对需求的把握基本到位，具有基本的可操作性、稳定性和扩展性；项目建设的重点和难点分析到位，实施方案较完善，质保内容、技术培训、回访措施、故障响应时间、进度有保障、响应程度等服务方案满足本项目的服务要求，综合评价为良好。

四档（20分）：技术方案详细、先进、可行，对需求的把握到位，对投入本项目服务技术的先进性、稳定性、安全性等关键技术点，描述清晰、到位；项目建设的重点和难点分析到位，实施方案详细，组织机构健全，实施人员配备完备，实施流程合理，方案考虑周全，进度有保障，质保内容、技术培训、回访措施、故障响应时间、响应程度等服务方案满足本项目的服务要求，综合评价为优秀。

	
	
	
	规章管理制度分（满分6分）
	由评委独立根据各竞标人提供的规章管理制度情况（含完善的管理制度、作业流程、时效要求、监督机制、信息反馈渠道及处理机制）等因素确定各竞标人的档次确定相应分值。

一档（2分）：管理制度、作业流程、时效要求、监督机制、信息反馈渠道及处理机制基本完善，基本规范，基本满足服务采购需求；
二档（4分）：管理制度较完善、作业流程规范、时效要求较高、监督机制较完善、信息反馈渠道及处理机制较完备，整体规范，满足服务采购需求；                                       

三档（6分）：管理制度非常完善、作业流程专业规范、时效要求高、监督机制科学完善、信息反馈渠道及处理机制较完备，人员分工明确，具有较高的专业性，规范性，完善性，满足并优于服务采购需求。

	
	
	
	拟投入人员配置分（满分24分）
	（1）满足采购需求中人员最低配置的得10分。人员最低配置要求为：①项目负责人需持一级注册消防工程师证书，并有从事该工作5年以上经验（以毕业证或劳动合同或注册证或职称证等能证明其工作时间的材料为准）。②拟投入5名（不含项目负责人）驻场消防维保服务人员，并从中指定一名驻场主管。5名驻场消防维保人员须持中级（检测维保）消防设施操作员国家职业资格证书；5名驻场维保服务人员中至少2名持有电工证。 

（2）在满足采购需求中驻场消防维保人员最低配置的情况下：

①每增加1名注册消防工程师驻场得3分（须在响应文件中提供证书复印件、供应商为其缴纳的2025年5月以来任意连续3个月的社保证明或劳动合同或工资发放证明并加盖供应商公章。），满分6分。

②每增加1名中级消防操作员驻场得4分（须在响应文件中提供证书复印件、供应商为其缴纳的2025年5月以来任意连续3个月的社保证明或劳动合同或工资发放证明并加盖供应商公章），满分8分。

	3
	履约能力
	20分
	（1）具有ISO9001质量管理体系认证证书且在有效期内的得2分（须在响应文件中提供证书复印件并加盖供应商公章）。

（2）具有检验检测机构资质计量认证书且在有效期内的得2分（须在响应文件中提供证书复印件并加盖供应商公章）。

（3）2023年以来获得的国家有关部门或相关行业企业颁发的各种荣誉奖项证书复印件，每项1.5分，满分3分。
（4）2023年以来具有消防设施设备维护类业绩的（合同为准），每提供一项得1.5分，满分3分（须在响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章）。 

（5）具有电子或机电专业或自动化或计算机相关中级工程师职称的企业在岗人员得1分（须在响应文件中提供证书复印件，供应商为其缴纳的2025年5月以来任意连续3个月的社保或劳动合同或工资发放证明并盖供应商公章），满分2分。

（6）供应商现有人员中（含本项目拟投入人员）具有1名取得中级消防设施操作员国家职业证书得0.2分（须在响应文件中提供证书复印件，供应商为其缴纳的2025年5月以来任意连续3个月的社保或劳动合同或工资发放证明并盖供应商公章），满分4分。

（7）供应商现有人员中（含本项目拟投入人员）具有1名一级注册消防工程师得1分（须在响应文件中提供证书复印件，供应商为其缴纳的2025年5月以来任意连续3个月的社保或劳动合同或工资发放证明并盖供应商公章），满分4分。

	总得分=1+2+3。


由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

供应商（电子签章）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日
竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）  项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子邮箱：                                

开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者电子签名）：                                                

供应商（电子签章）：                                          
                                                         年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加    （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1.
        （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：              。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式
份，联合体各成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

年
月   日

消防技术服务机构承诺书
我方知悉《中华人民共和国消防法》《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）和应急管理部《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88 号印发）及相关法律法规标准规范对消防技术服务活动的相关要求，向采购人做出以下承诺： 
（一）我方营业执照的经营范围符合《中华人民共和国消防法》第三十四条规定的内容。 
（二）我方符合应急管理部《社会消防技术服务管理规定》《消防技术服务机构从业条件》规定的从业条件，具备相应的消防技术服务能力，我方消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合本承诺书附表1和附表2的要求。  我方若成为《北部湾大学2026-2027年消防设施维护保养服务》项目的成交供应商，采购人一旦发现我方不符合《社会消防技术服务管理规定》《消防技术服务机构从业条件》规定的从业条件，采购人可取消我方成交资格，我方依法依规承担相应的法律责任。
（三）严格遵守相关法律法规和标准规范，并按照客观独立、合法公正、诚实信用的原则，从事消防设施维护保养检测等社会消防技术服务活动。 
（四）按照《消防技术服务机构从业条件》第八条之规定，及时将机构和从业人员的基本信息，以及消防技术服务项目情况录入社会消防技术服务信息系统，并承诺对系统中录入数据信息的真实性和完整性负责。 

我方承诺主动接受并配合消防救援机构和其他行政主管部门的监督管理。 
以上承诺如不属实，或者违反上述承诺的，我方依法依规承担相应的法律责任。 
供应商名称（公章） ：

法定代表人（签名）： 
2025年 月 日

附表1

消防技术服务基础设备配备要求

	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	计算机
	套
	3
	每套中包含光盘刻录机、移动存储器各一个

	2
	打印机
	台
	1
	激光打印机

	3
	传真机
	台
	1
	适用普通纸

	4
	照相机
	台
	3
	不低于800万像素

	5
	录音录像设备
	个
	2
	用于现场记录，记录时间不少于10h

	6
	对讲机
	对
	2
	通话距离不小于1000m；含防爆型一对

	7
	消防技术服务专用车辆
	台
	2
	满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求，并设置消防技术服务机构标识

	8
	个人防护和劳动保护装备
	按照实际需要配备

	注 打印机、传真机等可配备同时满足相应要求的一体机。


附表2

消防设施维护保养检测设备配备要求

	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	秒表
	个
	3
	量程不小于15min；精度：0.1s 

	2
	卷尺
	个
	4
	量程不小于30m；精度：1mm；2个。

量程不小于5m；精度：1mm；2个。 

	3
	游标卡尺
	个
	3
	量程不小于150mm；精度：0.02mm

	4
	钢直尺
	个
	3
	量程不小于50cm；精度：1mm

	5
	直角尺
	个
	3
	主要用于对消防软管卷盘的检查 

	6
	电子秤
	个
	1
	量程不小于30kg 

	7
	测力计
	个
	1
	量程：50N～500N；精度：±0.5% 

	8
	强光手电
	个
	4
	警用充电式，LED冷光源 

	9
	激光测距仪
	个
	3
	量程不小于50m；精度：3mm 

	10
	数字照度计
	个
	3
	量程不小于2000Lx；精度：±5% 

	11
	数字声级计
	个
	3
	量程：30dB∽130dB；精度：1.5dB 

	12
	数字风速计
	个
	3
	量程：0m/s∽45m/s；精度：±3% 

	13
	数字微压计
	个
	1
	量程：0Pa～3000Pa；精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管 

	14
	数字温湿度计
	个
	1
	用于环境温湿度检测

	15
	超声波流量计
	个
	1
	测量管径范围：0mm～300mm；精度：±1% 

	16
	数字坡度仪
	个
	1
	量程：0°～±90°；精度：±0.1° 

	17
	垂直度测定仪
	个
	1
	量程：0mm～500mm；精度：±0.2μm

	18
	消火栓测压接头
	套
	3
	压力表量程：0MPa～1.6MPa；精度：1.6级 

	19
	喷水末端试水接头
	套
	3
	压力表量程：0MPa∽0.6MPa；精度：1.6级

	20
	接地电阻测量仪
	个
	2
	量程：0Ω∽1000Ω；精度：±2% 

	21
	绝缘电阻测量仪
	个
	2
	量程：1MΩ～2000MΩ；精度：±2% 

	22
	数字万用表
	个
	3
	可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 

	23
	感烟探测器功能试验器
	个
	3
	检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h 

	24
	感温探测器功能试验器
	个
	3
	检测杆高度不小于2.5m，内置电源线；连续工作时间不低于2h 

	25
	线型光束感烟探测器滤光片
	套
	1
	减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片：具备手持功能 

	26
	火焰探测器功能试验器
	套
	1
	红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m 

	27
	漏电电流检测仪
	个
	1
	量程：0A～2A；精度：0.1mA 

	28
	便携可燃气体检测仪
	个
	1
	可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 

	29
	数字压力表
	个
	1
	量程：0MPa～20MPa；精度0.4级；具有清零功能 

	30
	细水雾末端试水装置
	套
	1
	压力表量程：0MPa～20MPa；精度：0.4级 

	注 其他常用五金工具、电工工具等，按实际需要配备。


二、报价文件格式 

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录

（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表
项目名称：                   项目编号：                         

分标（如有）：                                             
供应商名称：                                                  

                                                单位：元

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日

供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加              采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的               项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日  期：     年   月   日
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

                               年   月   日
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）
致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加   （项目名称）    （ 分标） 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

    附：委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）
项目编号：                 

项目名称：                 
	项目
	磋商文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“商务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“磋商文件商务要求”、“供应商的响应”中标记。

3.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

项目编号：                 

项目名称：                 
	序号
	名称
	磋商文件技术要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“技术要求”要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“磋商文件技术要求”、“竞标响应”中标记。

3.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

4.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖公章。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：     分标

	姓名
	在本项目中主要担任的职务
	专业/职称级别
	执业资格证或岗位证
	工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

并按采购需求及评审标准要求提供实施人员相关资格证件和其他证明文件；

第六章 合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

项目名称：                                 
合同编号：                                 

采购单位（甲方）：                         

供 应 商（乙方）：                                                 

签订合同地点：                            

签订合同时间：                                

北部湾大学2026-2027年消防设施维护保养服务采购合同
合同编号：
采购人（甲方）                              采 购 计 划 号                     

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号                     

签  订  地  点                              签 订 时 间                    

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定及2025年   月   日《北部湾大学2026-2027年消防设施维护保养服务》（项目编号：       )的评标结果及响应文件的承诺，经协商一致，签订本合同。

第一条  合同标的

1.甲方向乙方购买消防维保服务，工作内容为北部湾大学整个校区消防设施、设备的维保工作，包括但不限于以下内容：

1.1消防设施设备维保、检测、安全监测服务项目内容如下：

消防供电配电系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、消防供水设施、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火分隔设施(防火卷帘、防火门、挡烟垂壁)、灭火器、消防电梯、消防通讯及应急广播、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、自动跟踪定位射流灭火系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、余压监控系统、干粉灭火装置、防火门监控系统等。

1.2消防设施设备维护维修内容（包含以下系统所有的组成部分、线路和配件的维护、维修、更换、安装和调试费用）： 

消防供电配电系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、消防供水设施、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火分隔设施(防火卷帘、防火门、挡烟垂壁)、灭火器、消防电梯、消防通讯及应急广播、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、自动跟踪定位射流灭火系统、气体灭火系统、可燃气体报警系统、余压监控系统、干粉灭火装置、防火门监控系统等。

2.合同价格

2.1本项目维保服务费总价为：人民币        （¥        ）。

2.2总价包括全部服务内容金额、随配附件、备品备件、工具、所配备车辆、司机、油费、司机工资、保险、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、软件费、检验费、验收费、售后服务、维修保养费、税金、利息、年检费、人工费、单个材料每一年的材料费10000元（含）以内的维修配件及材料等合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。

3.服务期限：两年，自2026年  月  日起至2028年  月  日止；服务地点：钦州市滨海大道12号北部湾大学校园内。

4.服务质量规范及标准：乙方提供的服务要按照国家现行技术规范、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行服务工作。

第二条 内容要求

1.消防系统维护保养实施具体内容

1.1乙方确保校内建筑消防设施处于正常工作状态：建筑消防设施的电源开关、管道阀门均应处于正常运行位置，并标示开、关状态对需要保持常开或常闭状态的阀门应采取铅封、标识等限位措施，对具有信号反馈功能的阀门，其状态信号反馈到消防总控室，消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的，其所控制方式宜反馈至消防总控室。

1.2乙方定期检测和检测内容：依照相关标准，对各类建筑消防设施的功能进行测试性的检查。内容包括：消防供配电设施的检测，火灾自动报警系统的检测，电气火灾监控系统的检测，消防供配电设施的检测，消防供水设施的检测，消火栓消防炮系统的检测，自动喷水灭火系统的检测，气体灭火系统的检测，防烟排烟系统的检测，应急照明系统的检测，消防应急广播系统的检测，消防专用电话的检测，防火分隔设施的检测，消防电梯的检测，大空间智能型主动喷水灭火系统的检测，灭火器的检测，其他需要检测的内容等。

1.3故障维修和维修要求：乙方派出的建筑消防设施维修的人员应当通过消防行业特有工种职业技能鉴定持有技师以上等级职业资格证书。值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的相关人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》，并向甲方保卫处报告。对建筑消防设施存在的问题和故障，应立即通知维修人员进行维修。维修期间，应采取确保消防安全的有效措施。故障排除后应进行相应功能试验并经甲方保卫处消防科检查确认，维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。合同约定内的维修更换由乙方负责免费维修更换，合同约定外超出维保免费更换范围的由乙方提交维修预算报告及设备清单报甲方保卫处，由甲方保卫处采购后，乙方负责维修、更换及安装。

1.4保养和保养内容：乙方派出的建筑消防设施保养的人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定持有高级技能以上等级职业资格证书。凡依法需要计量检定的建筑消防设施所用称重、测压、测流量等计量仪器仪表以及泄压阀、安全阀等，应按有关规定进行定期校准并提供有效证明文件。学校应储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同，以保证供应。实施建筑消防设施的维护保养时，应填写《建筑消防设施维修保养记录表》，并进行相应功能试验。保养内容：对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定，产品说明书没有明确要求的应每年清洗、标定一次。可燃气体探测器应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应乙方承担并具标定记录。储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按有关气瓶安全监察规程的要求，定期进行试验、标识。泡沫、干粉等灭火剂应按产品说明书由乙方进行包括灭火性能在内的测试。以蓄电池作为后备电源的消防设备，应按照产品说明的要求定期对蓄电池进行维护。其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。对于使用周期超过产品说明书标识寿命的易损件、消防设备，以及经检查测试已不能正常使用的火灾探测器、压力容器、灭火剂等产品设备应提供更换清单交甲方保卫处及时更换。

1.5档案管理要求：建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。《消防总控室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不应少于1年。《建筑消防设施检测记录表》《建筑消防设施故障维修记录表》《建筑消防设施维护保养计划表》《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不应少于5年。

1.6维修保养的最低要求：两年服务期内，每年需要进行维修保养的楼栋及最低要求按《每年需要进行维修保养的楼栋及最低要求》执行。

2.消防设施设备维保服务项目内容要求

2.1消防供电配电系统

2.1.1维护保养工作内容： 

检查消防配电柜（箱）铭牌、仪表、指示灯及控制按钮等是否完好正常；

测试备电切换功能及主备电源供电是否正常；

检查消防配电房、发电机房环境有无堆放杂物，机房通风设施是完好有效；

检查发电机组的铭牌、仪表、指示灯及控制按钮等是否完整正常；

检查发电机的启动电池电量进行检测，检测储油箱的储油量；

检查发电机组的空气滤、柴油滤、机油、机油滤等耗材是否应正常；

检查发电机组的散热水箱冷却液是否正常；

检查发电机组的蓄电池电池液是否应正常；

测量发电机组蓄电池的电压，每年至少对蓄电池组进行1次手动充放电循环操作。

2.1.2维护保养工作标准

消防配电柜（箱）、发电机组铭牌标识应明显清晰，仪表、指示灯应正常，控制按钮及开关操作应灵活可靠； 

主备电切换功能及主备电源供电正常；

消防配电房、发电机房环境无堆放杂物，应干净整洁；

发电机的启动电池电量进行检测，储油箱的储油量应能满足发电机运行3h-8h的用量，油位显示正常；

检查发电机组的空气滤、柴油滤、机油、机油滤等耗材，应正常；

检查发电机组的散热水箱冷却液，应正常；

检查发电机组的蓄电池电池液，应正常；

测量发电机组蓄电池的电压，每年至少对蓄电池组进行1次手动充放电循环操作。

2.2火灾自动报警系统

2.2.1维护保养工作内容： 

用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

对备用电源进行1~2次充放电试验；1~3次主和备用电源自动切换试验；

检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常。

2.2.2维护保养工作标准： 

探测器动作灵敏，报警准确；

主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常； 

电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

主、备电源自动切换功能正常；

探测器外观完好，内外部清洁，功能正常； 

报警主机控制程序正确，各项功能正常； 

系统接地电阻符合规范或设计要求。 

2.3消防供水设施

2.3.1维护保养工作内容： 

检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

添加或更换水泵的润滑油。

2.3.2维护保养工作标准：

水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

2.4消火栓系统

2.4.1维护保养工作内容： 

检查消火栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消火栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

检查测试消火栓系统，试验消火栓按钮，消防中心是否有报警信号及消防水泵是否能联动启动；

检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；
    检查保养消火栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

定期试验消火栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
    检查消火栓管网的减压阀及其过滤器是否正常；

检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

检查止回阀启闭是否灵活、有效；

定期对消火栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道给予更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.4.2维护保养工作标准： 

消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求； 

试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好； 

消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.5自动喷水灭火系统

2.5.1维护保养工作内容 

检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
    检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换；

定期对阀门转动部位及螺栓加黄油；

检查止回阀启闭是否灵活、有效；

定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道在甲方配合下予与更换，对油漆脱落的管道在甲方配合下及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.5.2维护保养工作标准：

楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求； 

水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确； 

喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损； 

安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确； 

阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏； 

止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.6应急照明及疏散指示系统

维护保养工作内容： 

检查应急灯、安全出口指示牌及疏散指示牌外观及工作状态是否正常；

测试充放电试验是否正常；

2.7防火卷帘门系统

2.7.1维护保养工作内容： 

试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

2.7.2维护保养工作标准： 

烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常； 

现场和远程控制卷帘起、降功能正常； 

防火卷帘控制器功能正常；

防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

2.8防火门

2.8.1维护保养工作内容： 

检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；检查双扇防火门的关闭顺序是否正确； 

检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象； 

检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯泡（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。 

2.8.2维护保养工作标准： 

防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象； 

应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。 

2.9移动式灭火器

2.9.1维护保养工作内容： 

检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区； 

检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失； 

检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

2.9.2维护保养工作标准：

移动式灭火器压力指针在绿区内； 

移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。 

2.10消防通讯及应急广播

2.10.1维护保养工作内容：

试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰； 

检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰； 

定期对消防广播主机进行1次检测维护保养；

试验消防广播的选层广播功能是否正常。

2.10.2维护保养工作标准：

消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

2.11消防联动系统（含防排烟系统）

2.11.1维护保养工作内容： 

检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；
    测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

检查试验联动警铃的功能是否正常；

检查试验联动广播的功能是否正常；

测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

2.11.2维护保养工作标准：

风机风阀联动功能正常，动作准确； 

防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常； 

消防电梯人工迫降功能正常； 

联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求； 

各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常； 

联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

联动警铃的功能正常； 

联动广播的功能正常； 

现场和远程启、停风机的控制功能正常；

风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

2.12电气火灾监控系统

2.12.1维护保养工作内容： 

检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常； 

检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次； 

测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

添加或更换水泵的润滑油。

2.12.2维护保养工作标准： 

气体灭火控制器完好，控制功能正常；

启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常； 

启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

防护区围护结构、开口符合规范要求。

2.13大空间智能型主动喷水灭火器

2.13.1维护保养工作内容： 

测试消防水泵或内燃机驱动消防水泵运作是否正常；

检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整；

检查报警阀组件是否齐全、表面是否有裂痕、损伤；

检查报警阀体上水流指示永久性标识是否易于观察，是否与水流方向一致；

检查报警阀组是否有无漏水等现象；

检查报警阀的压力表是否正常；

检查系统上所有控制阀铅封或锁链是否有破坏或损坏；

检查系统上所有控制阀铅封或锁链是否固定在开启或规定状态；

检查喷头是否完好无损；

测试电磁阀供电和启动性能是否正常；

测试水流指示器、信号阀功能是否正常；

测试报警控制器功能是否正常。

2.13.2维护保养工作标

消防水泵或内燃机驱动消防水泵运作正常；

报警阀组外观、标志牌、压力表等组件完好无破损，功能正常；

系统上所有控制阀铅封或锁链固定在开启或规定状态；

电磁阀供电和启动性能正常；

喷头外观无损，有异物需及时清除；

打开试水装置的试水阀或关闭信号阀，与消防总控室有该层（区域）水流指示器有信号反馈报警控制器。

2.14气体灭火系统

2.14.1维护保养工作内容： 

检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆； 

检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化； 

检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。 

2.14.2维护保养工作标准： 

气体灭火控制器完好，控制功能正常；

启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常； 

启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

防护区围护结构、开口符合规范要求。

第三条  维保质量保障措施要求

（一）质量管理方针 

坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，为学校消防体系实现安全、可靠及时运转。

1.工作期间时刻保持高度的警惕，登高、电焊、电气作业等工作现场必须保证两个人或以上。 

2.现场工作时，应设警示牌、拉警戒线或屏蔽。 

3.电气作业前必须穿好工作服、绝缘鞋，带好绝缘手套，不得带戒指、手链、手表等金属物品操作，一切防护用品必须正确使用。 

4.进行消防联动测试前，应做好一切安全准备工作，关键场地设置警示牌、警示线带，并通知甲方及提醒所有来往人员注意安全。联动测试时，水泵房、消防总控室、风机房、首层电梯门前等重要部 位需专人看守，测试人员要时刻保持通讯畅通。电梯迫降前，必须疏散无关人员，必须保证电梯内无人，且首层电梯门前必须有人看守，以便向有关人员解释、通知人员不得进入。 

5.进行单体测试时，应检查报警控制器和联动控制柜是否处于手动状态、无关的 24V电源是否断开，有死机现象和运行不稳定的主机，还应屏蔽相关设备的模块，或现场拆下模块及中间继器。 

6.对气体灭火系统进行维修保养时，应严格遵守气体灭火系统的操作规程，防护区的门自始至终保持开启状态，并要确保防护区内无贵重物品放置在喷嘴喷射位置。严禁人员站立于喷嘴的正对方向。 

7.楼层二次装修调试及验收时，一定要注意将联动相关层的控制模块屏蔽或设备 24V 电源断电，主机自动设置为手动。严禁电梯迫降与切断用户的市电电源。 

8.对电气控制柜进行保养时，现场应保持在二人以上，操作前必须断开一次和二次回路的电源开关，在开关上挂（严禁合闸，有人工作）的作业警示牌，方能工作。 

9.系统管网安装完毕需要重新加水前，必须检查每个施工的管网管件是否已接好，所有动过的阀门是否已全部恢复原状，消火栓头是否已关闭、喷头是否安装紧固；加水时，应有人在现场检查是否有漏水现象，要做到负责施工检查和开阀加水为同一人；加压时，应做到一人在泵房一人开闸阀一人在现场。 

10.高空作业前，必须检查登高设备，并做好防护措施（系好安全带、佩戴安全帽），确认登高设备完好并放置平稳后，方可使用，要有专人扶梯。高空作业时，必需挂上（高空作业危险，请勿靠近）的作业警示牌，并需 2 个人扶梯。 

11.特殊作业施工现场，工作人员要备齐“三宝”，即头戴安全帽、腰系安全带、地设安全网。 

12.特殊作业现场或施工危险处应设安全护栏及明显的安全警告标志，并作现场围蔽。 

13.动火作业前，应申请动火作业许可证；按规程操作；动火作业中，焊接加工点附近严禁有易燃易爆物品；要有安全防护措施，现场必须配备灭火器、水、沙；现场需安排 1 名工作人员监督防火。动火完毕后，注意清察现场，确认未留下火种，方可离开。 

14.进入设备房作业，梯子必须由两人搬运，不可与设备尤其是带电设备发生碰撞。在设有喷淋头的场所搬运梯子时，必须水平或接近水平放置才可搬运，以防碰撞喷淋头，造成喷水事故。 

15.严禁使用单边梯子，严禁在变配电房内使用金属梯子。 

16.一切电气设备在未经检查、证明无电之前，应一律视为有电，作有无电试验时必须用试电笔或相应仪表进行检测，确认后方可工作。对强电设备进行维护保养时，严禁带电作业；在断电部分上开始工作之前，必须在设备断电部分送电闸上挂“禁止合闸，有人工作”等字样的警示牌。 

17.在未能停电的设备上操作，必须先切断所有负荷的供电，做到“一人操作，一人监护”，以防事故。 

18.线路应设闸刀开关作总开关，额定电流在 100A 及以上时，应采用 RTO 型熔断器保护。不能用铜线、铁丝等代替保险丝。 

19.临时电箱必须选用铁开关箱，箱内应设漏电保护开关，开关箱金属外壳应有可靠接地，箱内不得有带电金属外露。 

20.手持电动工具应安装触电保护器，可用插头插接，电源线禁止使用软花线。电锯的传动部位应有防护罩、防护挡板，应安装有漏电保护装置及保护接地或接零措施。严禁带着手套操作任何电动工具设备。 

21.一切用电线路必须直接到开关接线端上，不得乱勾搭接电源线，电工必须持证上岗，严禁无证人员操作。 

22.一切用电工具（焊机、电钻、砂轮机、套丝机）金属外壳必须可靠接地（或接零线）。 

23.在潮湿场所工作时，用电设备施工必须穿绝缘鞋，必须使用 36V 电压以下的照明灯。也可采用低压行灯照明与投光灯照明相结合的形式，投光灯应用支架固定于较安全的地方，电源线应用电缆。灯具可用高压水银灯、金属氧化物灯，不能用碘钨灯。 

24.临时使用的线路不得大量卷圈，以免产生涡流生热而造成事故。 

25.使用活动扳手时，扳口尺寸应与螺母尺寸相符，不允许在扳手手柄上加装套管。 

26.焊工必须持证上岗，焊接时必须面带防护罩、手带防护手套，穿长袖厚衣服及脚穿防护鞋。严禁无证人员操作与专业相关任何设备。 

27.设备不准空运行，停止工作或人离开要关机，切断电源，并应在现场挂放“有人工作”警示牌。 

28.对使用的电动工具、机具每季度测量一次绝缘电阻。 

29.在对部分楼层上下相通的模块管井内作业时，需系好安全带，如上下层有交叉作业时必须在上下层孔洞设置钢性遮盖物，并至少设一人监护。

30.对水泵泵体、风机做清洁、润滑保养前，一定要把电控拒的电源断开或转换开关打到手动档，确认电源线路无电以防突然启动。 

31.在潮湿场所或在容器内作业时应采用 12V 安全行灯。 

32.在使用梯子或其它的工具时，必须进行检查，确保完好、安全。 

33.驻场消防维保服务人员下班前认真检查本岗位、办公场所，消除水、电、气等设备存在的隐患。如本人不能解决，下班前应立即报告驻场主管。 

34.用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。 

35.使用的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。 

36.在机械的活动部位工作时，手不能扶在活动部位，手指不能穿入螺丝对接孔作定位，定位应使用螺栓或者螺丝刀，保持安全距离，以防夹伤，机械损伤。 

37.现场工作小组要做到上班下班清点人数，必须做到同进同出，如临时需要离开必须通知小组负责人，以免发生意外无人知道。 

38.停电作业后送电前，应检查好作业面人员已离开线路，并在送电时应使用“三次合闸”的方式送电，以最大限度确保送电期间人员安全。 

39.现场作业人员应做到不熟悉现场环境不作业，不相关作业面不进入，避免发生不必要的意外。 

40.在移动、搬抬大或重的设备时，尽量避免单人人力搬运，应要科学利用机械起重设备辅助，并确保吊接点、吊接牵引牢固可靠，严禁使用塑料绳粗电线为吊接牵引。 

41.在隐蔽作业面（如天花，埋地的管线沟槽坑道等）作业时，必须了解作业面的环境结构。在进入天花作业时必须以可靠吊接点为身体重心落脚点，如有必要应在天花作业部位下面设置桩顶。严禁踩 踏管线为落脚点，特别是强电管线；在进行埋地的管线坑道作业时，应查明坑道内有无有害气体，是否适合进入作业，在作业前应做好排气、辅助呼吸装置、坑道作业照明等前期准备工作，尽量避免进入的坑道过长，应在作业点的上方开盖检查。 

42.在电子设备工作时，人体不能触摸带电部分，以防高压电击和干扰设备工作。 

43.设备的电源不应在短时间内频繁开启关闭，应在关闭大于10秒后再开启，以防损坏设备。 

44.在干燥天气操作时，应注意避免人体和工具的静电对电子设备的损害，操作和触摸设备前应有泄放静电的措施。 

45.报警主机在显示有火警的状态下，操作人员未得到火灾的确认，严禁按下或转换至火灾确认钮。 

46.报警主机在有显示火警状态下（非火灾或联动测试），严禁将手动状态转换成自动状态。 

47.防火卷帘测试时，帘体两边设专人看护，设警示牌，禁止外界车辆与人员穿越测试区域；帘体下方严禁站人或有人来回穿过，以防防火卷帘链条突然断开，帘体坠落伤人。 

48.风机保养时，用皮带做传动的风机，手不能在皮带内保养其皮带，以防皮带移位时与皮带轮压伤手。 

49.防火门开关门时应抓住把手，严禁手拉门边或手扶门边，以防开关门时压伤手。 

50.消防报警主机停机维修时应先拆除备用电源，后关市电源，送电时应先送市电，再接备电。 

51.拆除喷头时，要用水带或水桶将喷头罩住来接管网中的余水，事先做好顺利排水的一切准备工作，方可拆卸喷头。 

52.安全第一、安全无小事，正确的工作方法和习惯是安全最有确保安全生产的技术组织措施。

（二）质量管理体系 

实行检测和维保两级管理制度，乙方质检部负责对消防设施总体质量进行检查，监督，并负责组织检测工作。乙方有专职质检员负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理，对维保工程质量负责，并做好原始记录，检测和维保结果定期向甲方保卫处提交备案。 

（三）维保质量验收

 1.对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

 2.维保实施各项资料，都应由专职质检员签字生效，并交甲方保卫处消防科签字留档。

（四）维保档案管理 

凡属归档案的各类技术档案室资料，必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，符号清晰，图面整洁，签字手续完备，交甲方保卫处签字留档。
第四条  维保安全技术要求

1.维护保养人员必须职责明确，并应严格按照规定程序工作。

2.维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间。办理有关手续并通知甲方保卫处。 

3.所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全。 

4.维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。 

5.维护保养前做好必要的防事故措施。 

6.维护保养人员不得触动非消防设施。

7.本合同维保方案，作为本消防维保工程实施的指导性技术文件，全体维保人员必须严格遵照执行。同时，应根据维保过程进展的实际情况，对有关内容适时进行调整，作为对本方案的补充。 

8.通过本合同维保方案的实施，使北部湾大学校园内的消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消防通讯、气体灭火系统、防火卷帘门、防火门、应急照明及疏散指示系统、电气火灾监控系统、自动喷水系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、防排烟及通风系统等各消防系统保持稳定运行，从而提高防御火灾的能力。

9.消防维保工作流程图：
第五条  维保服务其他约定和责任区分

1.所有的维保工作将严格按照国家现行的消防标准和规范执行，所有的维保和维修工作验收标准同样按国家现行的消防标准和规范执行。所有与维保工作有关的检测试验仪器、机械、工器具均由乙方自带，所有与维保工作有关的辅助材料均由乙方提供。 

2.乙方在维保过程中严格遵守甲方各项规章制度和安全管理规范，遵守甲方的要求，并承诺拟派出的维保的人员在北部湾大学范围内的任何所作所为均由乙方承担相应的法律责任。维护人员凡违反安全操作规程所造成的事故，均由乙方承担责任。 

3.如果需对消防系统进行全面检修和测试，乙方必须在甲方规定的时间内完成（指检测、测试、运行自检合格包括甲方验收）。 

4.乙方须第一时间受理甲方的需求，以最快的速度解决问题，保障甲方消防系统尽快恢复正常，服务期内出现故障，在接到电话通知后随传随到，当甲方设备出现一般故障时，接到甲方通知后，必须在5分钟内赶到现场组织检修，在6小时内修复不了的，出具书面报告给甲方，双方按实际情况协商修复时限，在协定时限内不能修复的，每超出24小时扣除乙方合同服务款10000.00元，扣完为止。

5.乙方必须有一套完整、有效的质保管理体系，同时在维护保养过程中，乙方派技术人员现场监督维护保养工作人员严格按照国家有关规范进行维保，确保维保质量。 

6.乙方在维护保养过程中做好与甲方管理人员之间的配合协调，乙方须指定1名项目负责人每月到校2次，负责与甲方保卫处消防科人员的联络，并指导开展工作。项目负责人需持一级注册消防工程师证书，并有从事该工作5年以上经验。

7.乙方至少安排5名驻场消防维保服务人员，并从中指定一名驻场主管。    名驻场消防维保人员须持中级（检测维保）消防设施操作员国家职业资格证书上岗，    名驻场维保服务人员中至少2名持有电工证。 

8.乙方驻场消防维保人员出勤时间：

周一至周五白班（4人）上午8:00-12:00，下午14:30-17:30；

周一至周五白班（1人）12：00-14：30，17：30-20：00值班，处理突发情况；

晚班（1人）20:00-8:00值班处理突发情况以及巡查重点消防部位；

双休日以及国家法定节假日安排一人值班处理突发情况以及巡查重点消防部位（24小时）。

9.消防系统将按计划定期进行检查、维保、检测，月检、季检、半年度检、年度检需提前一个星期提交纸质版维保计划给甲方，甲方同意后方可进行检测，乙方检测后按时出具检查报告。

10.乙方须每日消防检查、维修、更换等工作，需做好记录及拍照留存，并按月提交给甲方保卫处。 

11.如遇局部调整变化时，乙方免费帮助业主进行系统调整修改，重大事件、重大活动、重要节假日将根据甲方的要求增加巡查次数。

12.合同约定正常维保范围内的建筑发生火灾，乙方应主动协助甲方或消防管理单位进行调查处理，属于维保不到位和维保不及时等造成的人身财产损失应由乙方承担相应赔偿责任。

13.在甲方有消防验收、消防演练、消防培训任务及消防方面难题时，乙方须免费提供必要的技术方案、技术支持、技术指导及人员协助，并符合消防法律法规。

14.在甲方需要消防总控室值班任务时，乙方须安排人员无条件配合甲方做好值班工作。

15.乙方须在校配置一台电脑、一台打印机、一辆电动三轮车用于日常消防工作。

16.甲方为乙方提供一间房间作为消防维保服务用房，房屋租金、水电费由乙方按月支付。

17.更换易损件：《维保免费更换常用易损件材料表》中的材料由乙方免费更换。乙方更换该表以外的其他易损件之前，须报甲方消防科审核，单个材料每一年的材料费和人工费用（单价以当时市场价为准）累计超过10000元（含）的部分，由甲方负责，维修费和更换设备费用列入甲方维修专项经费解决。10000元（含）以内的部分由乙方承担。合同约定以外的建筑消防设施故障需要维修、更换的设备和配件由甲方负责，维修费和更换设备费用列入甲方维修专项经费解决。
第六条　权利保证

1.乙方应保证所提供的消防维保服务内容、所需投入和安装的设备设施及配套材料在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方保证将要交付的消防维保服务内容、所需投入和安装的设备设施及配套材料所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第七条 服务考核

甲方根据乙方的质量控制和服务态度、维保项目、维保记录、应急救援四方面，根据《北部湾大学滨海校区消防维保服务质量综合考核评分表》的要求，按每季度对乙方进行一次考核。考核合格，发放服务费。如考核不及格，甲方通知乙方在5工作日内完成整改，并向甲方提交整改报告备案。在服务期限内，当考核有3次不合格的（累计），甲方有权单方与乙方解除合同，同时乙方向甲方缴交履约保证金不予以退还。
第八条 付款方式

双方对考核扣减费用进行核对后，服务费按季度进行支付，每季度末乙方开具有效票据，并提供付款材料至甲方，甲方完成付款审批手续后15个工作日将上一季度维保费用汇至乙方指定账户。如支付周期遇跨年或财务部门封账，本期应付款项则顺延至下一季度进行支付。
第九条  履约保证金

1.乙方应在合同签订前向甲方交纳履约保证金，履约保证金额为合同总价款的5%（如乙方如被认定为享受中小微企业政策优惠的，则缴纳合同总价款的2%。），即人民币XXXXXXXX元整（¥XXXX.XX）。履约保证金递交方式：乙方通过转账方式对公转入甲方。

2.履约保证金缴纳期限：乙方应在成交通知书发出后7个工作日内向甲方交纳履约保证金。

3.合同履行完毕，乙方按合同履约，完成售后服务承诺且在质保期内未发生因乙方责任导致的重大质量纠纷的，自最终验收合格之日起，质保期期满后，由乙方向甲方发出付款函。甲方自收到函件之日起二十个工作日内无息退还履约保证金。如乙方未按合同履约，履约保证金不予退还。履约保证金不足以赔偿甲方实际损失的，乙方应继续赔偿。

4.在履约保证金退还日期到期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。
第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 违约责任

1.甲方对乙方每月进行一次考核（考核表详见本章附件3），考核得分85分以上为及格，如乙方考核不及格经整改后，再次考核不及格，甲方有权单方面立即解除合同，并要求乙方向甲方支付服务费总金额的5%的违约金。服务期限累计3次考核不合格的，甲方有权单方面立即解除合同，并要求乙方向甲方支付服务费总金额的15%的违约金且乙方向甲方交纳的履约保证金不予退还。

2.乙方提供的消防维保服务内容及所需投入和安装的设备设施及配套材料如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方未按本合同的约定和响应文件中的服务承诺提供消防维保服务的，乙方应按本合同合计金额15%向甲方支付违约金。

4.乙方提供的消防维保服务期间所需投入和安装的设备设施及配套材料在服务期及质保期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

5.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及维保服务费总额的5%，造成甲方损失的，按实际损失另行赔偿。

6.消防维保服务期间所需投入和安装的设备设施及配套材料经甲方检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，甲方可以根据情况选择：

（1）退货，并要求乙方赔偿甲方损失；

（2）要求乙方更换有缺陷产品的零、部件和系统，或修理缺陷部分，以使产品达到合同约定的要求。

无论甲方选择（1）或者（2），乙方均还应向甲方支付一定的违约金，违约金按照合同总金额的15%计算。

7.未经甲方事先书面同意，乙方不将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，造成泄密事件给甲方带来损失的，乙方要向甲方支付合同总额的15%违约金，如违约金不足以支付甲方损失的，甲方可没收乙方向甲方交纳的履约保证金直至弥补甲方损失。

8.乙方领取甲方采购的设备只用于更换或维修校内故障的设备，不得丢失、私下更换、损坏或监守自盗，一经发现，给甲方带来损失的，乙方须按设备单价的10倍赔偿甲方，并向甲方支付合同总额的15%违约金，且甲方可单方面解除合同。

9.乙方驻场消防维保人员上班、值班期间，不得出现迟到、早退、喝酒上岗等现象，一个月内出现3次（含3次）以上迟到、早退、喝酒上岗等现象当月扣减服务费5000元/岗，累计三个月出现迟到、早退、喝酒上岗等现象，乙方按照合同总金额的15%支付违约金，且甲方可单方面立即解除合同。

10.乙方驻场消防维保人员当月上班班次未达到当月实际班次的，累计当月缺少班次5次以下，当月扣减服务费500元/班次；累计当月班次缺少5次以上，10次以下，当月扣减服务费5000元/岗；累计当月班次缺少10以上扣减服务费10000元/岗；累计三个月出现未达当月实际班次情况，乙方向甲方支付合同总额的15%违约金，且甲方可单方面解除合同。

11.乙方出具的建筑消防设施维护保养报告未按实际填写的，一旦被消防管理部门、甲方以及其他从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构检查出来设备故障问题与维护保养报告不一致的，一经发现，由此产生的后果由乙方负责。由乙方负责此项整改及维修费，同时扣减乙方服务费1000元/项。累计达到3次，乙方按照合同总金额的15%支付违约金，且甲方可单方面立即解除合同。

12.消防维保服务期间免费提供的技术方案、技术支持、技术指导及人员协助，不符合消防法律法规，造成甲方损失的，由乙方负责并承担相应费用。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。

2.不可抗力事件发生后，一方应及时通知对方，并在不可抗力事件发生的7天内提供有关权威机构出具的证明给对方以便其检验和确认。受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后三日内通知对方不可抗力已终结或排除。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。

4.“不可抗力事件”是指包括因战争、动乱等社会因素及风雨、雪、洪、震等自然灾害、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等。

第十三条  合同争议解决

1.因消防维保服务成果或所需投入和安装的设备设施及配套材料质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对其质量进行鉴定。鉴定成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；鉴定成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  通知和送达

1.涉及本合同权利义务变化的或其他必要通知，应以书面形式当面或邮寄送达，收到方应签收。如无法送达或收到方不予签收，也可通过电话、短信、电子邮件等方式通知、送达。

2.本合同下述联系方式为各方有效联系方式，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则任何一方通过下述方式送达，即视为被送达方收到，由此引发的法律后果由被送达方承担。

甲方地址：广西钦州市滨海大道12号

指定联系人：      ，电话：0777-        ，传真：0777-2808633

手机：                   ，电子邮箱：                  

乙方地址：                               

指定联系人：      ，电话：0777-        ，传真：         

手机：                   ，电子邮箱：                               

3.若乙方违约，甲方解除合同函自送到之日起或寄出之日10日后，视乙方收到解除合同函，合同即告解除。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.成交通知书；

2.竞标函；

3.商务响应表；

4.采购需求；

5.服务方案；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第十八条　本合同一式捌份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各四份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：广西钦州市钦南区滨海大道12号
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：0777-2807096
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户名称：北部湾大学
	

	开户银行：建行广西钦州分行营业部
	开户银行：

	账号：45001659860059668899
	账号：

	纳税人识别号：12450700794326458E
	纳税人识别号：

	邮政编码：530011
	邮政编码：


接收工程





无故障





制定维修方案





制定维保计划





测试





存在故障





维修





设备维保





出具维保报告





建立档案





接收工程





无故障





制定维修方案





制定维保计划





测试





存在故障





维修





设备维保





出具维保报告





建立档案











