广西国力招标有限公司

公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2024-G3-000080-GXGL

采购项目名称：广西水资源监控能力建设项目运行与维护

（GXGL2024S-G033-Z）

采   购   人：广西壮族自治区水资源管理服务中心

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2024年2月

目  录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	29

第四章  评标方法及评分标准	49

第五章  政府采购合同主要条款	59

第六章　投标文件格式	65

第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告

项目概况

广西水资源监控能力建设项目运行与维护招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年3月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G3-000080-GXGL

项目名称：广西水资源监控能力建设项目运行与维护

预算总金额（元）：6354500.00

采购需求：

标项一
标项名称：取用水监测站运行维护服务

数量：1项

预算金额（元）：4,090,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：开展1675个取用水监测站运行维护服务1项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价：4,090,000.00元

合同履约期限：详见招标项目采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本标项为线上电子招标项目，有意向参与本标项的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二

标项名称：水质监测站运行维护服务

数量：1项

预算金额（元）：1,980,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：开展34个水质监测站运行维护服务1项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价：1,980,000.00元

合同履约期限：详见招标项目采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本标项为线上电子招标项目，有意向参与本标项的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项三

标项名称：广西水资源信息管理系统运行维护

数量：1项

预算金额（元）：160,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：开展广西水资源信息管理系统运行维护1项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价：160,000.00元

合同履约期限：详见招标项目采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本标项为线上电子招标项目，有意向参与本标项的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项四

标项名称：取水许可电子证照子系统运行维护服务

数量：1项

预算金额（元）：124,500.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：开展取水许可电子证照子系统运行维护服务1项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价：124,500.00元

合同履约期限：详见招标项目采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本标项为线上电子招标项目，有意向参与本标项的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项二、标项三、标项四属于专门面向中小企业采购的项目：供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年2月27日至2024年3月5日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年3月19日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2024年3月19日 09:30（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金（人民币）：标项一40000元；标项二19000元；标项三1600元；标项四1200元。（必须足额交纳）

（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区水资源管理服务中心

地    址：南宁市建政路12号

项目联系人：黄工

项目联系方式：0771-2185803

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：何工

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2024年2月27日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

一、本需求表中标注“▲”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。未标注“▲”的条款发生负偏离或不响应达 1 项（含）以上的，投标无效。

二、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购的所有标的属于：软件和信息技术服务业。

标项一 采购预算：4,090,000.00元（最高限价金额：4,090,000.00元）

| 项号 | 服务 名称 |  | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取用水监测站运行维护服务 |  | 按采购人要求，对1675个取用水监测站点进行运行维护（包括巡检维护、故障处置、设备迁移及回收，下同），供应商进入取用水监测站点现场进行维护前，须通知取水计量监管责任单位和取水单位到场维护时间计划等事项。供应商应做好维护情况记录，运维完成后，由监管责任单位和取水单位代表签字或盖章确认。具体服务内容如下： - ▲一、运行监控协管 - 1.安排1名技术人员在采购人办公场所驻场服务和协管，每日对监测站点运行情况进行在线监控，分析监测站点运行状况和监测数据质量，按采购人要求对存在运行故障、掉线、数据异常等情况的站点，通知现场运维人员或者所在地水利局或者取水单位核实处理，保持正常运行，每日形成运维值班记录和处理报告。 2.利用广西水资源信息管理系统，排查监测计量水量超取水许可批准水量的监测站，列出清单，反馈告知相应市或取水单位进行核实处理，协助采购人完成超许可取水问题查处工作。 3.每月按市对监测站点上报率、完整率进行汇总统计，对各市取用水计量监管责任履行情况，取用水在线监测站点运行情况、数据质量情况等方面进行考核评价（具体方法由采购人提供），提交统计评价结果给采购人。 ▲二、巡检维护 1.服务期内每站点开展1次巡检，按照标项一附件1《巡检维护记录表》要求逐项检查评估监测站运行状况，对明显存在不符合取水计量技术要求的或安全生产要求（如立杆松动倾倒、悬挂设备箱体松脱、漏触电、火灾、监测房或井崩塌、井盖缺失或破损等安全生产隐患，以及串网、未批数据并或串口等网络和信息数据安全隐患）的站点，应当场列出整改要求，协助采购人通知取水计量监管责任单位并指导取水单位按国家及行业有关取水计量技术标准等要求进行维护整改，或者按以下第（三）项要求直接进行维护，直至符合要求。 2.巡检时应按采购人要求，在监测站机箱适当位置粘贴运维标识、固定资产标签。 3.为各市监管人员和取水户提供运维远程技术支持服务，服务响应时间不超过4小时。 4.供应商应安排维护人员与采购人另行安排的计量校准、率定工作同步开展巡检维护，对误差不合格的站点按巡检维护要求进行处理，直至监测站点符合允许误差要求为止。 ▲三、故障处置 1.按采购人发出的运维工单要求，对发生运行故障的取用水监测站点进行维修维护，直至恢复正常运行。供应商须在5个自然日（120小时）内将运维工单任务处理完成，因特殊原因不能按时完成的，在征得采购人同意后，可以合理延期，但延期一般不应超过当月月未。运维工单明确属于临时紧急任务的，供应商应按运维工单明确的时限和运维要求完成。恢复正常运行后，应将处理结果、确认证明等，通过广西水资源信息管理系统上传给派单人，由派单人对完成情况进行核实确认。维修维护时涉及需要进行补齐、更换、修复、改造等更新监测设备设施的，供应商应进行更新，更新费用含在投标总价内。 2.补齐、更换、修复、改造的监测设备应符合国家水资源监控能力建设标准《水资源监测设备技术要求》（SZY203-2016）、《水资源监测设备现场安装调试》（SZY204-2016）及《水资源监测数据传输规约》(SL/T427-2021)要求，其性能参数应不低于原有设备的性能指标和技术参数。性能指标和技术参数详见标项一附件2：取用水监测站技术参数要求，其中，遥测终端机（RTU）须全项通过《水资源监测设备技术要求》（SZY203-2016）、《水资源监测设备质量检验》（SZY205-2016）和《水资源监测数据传输规约》(SL/T427-2021)符合性检测，供应商投标文件中须提供具有相应检测资质部门出具的相应检测报告。更换的设备需提供设备合格证、检测报告、使用说明书、通信协议、操作设置说明等材料，并提供后续技术支持和不低于365天的质量保证期限。 四、设备迁移及回收 1.按采购人指派的监测站点迁移任务，完成迁移和复建，按《水资源监测设备现场安装调试》进行安装调试，经比测/校准合格后，重新接入广西水资源信息管理系统监控平台，迁移建设时需补齐、更换、修复监测设备设施的，供应商应予以补齐、更换、修复。监测设备应当符合本文件标项一附件2《取用水监测站技术参数要求》的规定。 2.对停止使用的监测站设备进行拆除回收，按采购人要求做好设备信息的登记，提供回收设备的临时存放场所，配合采购人完成设备报废处置等工作。 |
| 商务要求表 |  |  |  |
| 服务期 及地点 |  | 1.服务期：3年，分三年（三次）签订服务合同。本次采购为第一年服务期的预算及内容，服务期为以合同签订之日起至2024年12月31日止。第二年服务期为2025年1月1日起至2025年12月31日止，第三年服务期为2026年1月1日起至2026年12月31日止。每次合同签订均以采购人获得批复的年度财政部门预算的工作内容和相应预算金额为依据，若采购未获得该项目批复年度部门预算时，服务期即予终止。 2.上年度服务合同验收不通过的，不再续签下一年度服务合同，服务期即予终止。 3.服务地点：广西区内（采购人指定地点）。 |  |
| 付款条件 |  | 1.签订合同后十个工作日内付45%合同款作为预付款，余款按运行维护服务完成进度情况，支付给中标供应商。中标供应商在收到采购人每一笔款项后五个工作日内开具全额发票给采购人。 2.中标供应商应按采购人要求，提交履约进度报告，提出进度款支付申请，进度款基数按本文件报价表单价及实际完成量计算。 ▲3.服务期内，采购人对中标供应商服务履约情况进行考核评价，考核评价结果与合同款结算挂钩。（考核评价方法见“考核评价”栏）。 |  |
| 其他要求 |  | 一、供应商应按投标文件中承诺的技术方案、拟投入的监测设备（投标时应注明品牌、规格型号和详细技术参数）、人员技术力量等，为本项目提供服务。中标供应商的投标文件作为合同履约验收的依据。投标文件中的人员、证书、证明等各种关键信息应真实有效。 ▲二、采购人根据合同约定、采购需求及考核评价方法，对供应商运维服务合同履约情况进行验收。供应商连续两个月考核评价为不合格，或经采购人催告两次仍不按投标文件的承诺履约的，采购人有权提前终止服务期，并要求中标供应商赔偿相应损失。 ▲三、供应商须承诺在第三年服务期结束至新运维服务供应商确认前继续延续原运维服务（不超过三个月），提供承诺函，格式自拟。此部分工作内容的费用已包含在项目预算中。 四、报价必须含以下部分，包括： 1.服务的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.其他[如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用]。 4.合同履约验收必要的专家劳务费、会场费、现场抽查交通费等相关费用。 - ▲五、未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。 六、中标供应商不得将项目分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标供应商赔偿相应损失。 七、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 八、采购人可以按照《自治区水利厅关于印发〈广西水利建设市场主体履约评价评分标准（试行）>的通知》（桂水建设〔2023〕号）规定对供应商进行履约评价，评价结果交由主管部门使用。 |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本标项中标金额的5%（中小企业2%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函。 履约保证金指定账户： 开户名：广西壮族自治区水资源管理服务中心 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁民福支行 账 号：45001604354050701845 |  |
| ▲考核评价 |  | 一、考核评价方法 考核采购人对供应商进行履约考核评价，考核评价方式以“月评价”与“现场抽查”相结合，评价结果作为合同履约评定及合同款结算依据。其中： （一）“月评价” 采购人自运维合同签订后第一个月起进行月评价，共设“上报率”“完整率”“数据异常率”和“工单完成率”4项评价指标，每有一项评价指标不达标，当月评价视为不合格，各项指标评价方法为： 1.上报率≥95%，计算公式：上报率=∑每天上报监测点数/（应报监测点数×统计天数）×100%； 2.完整率≥90%，计算公式：完整率=∑每天监测点上报小时水量条数/（应报监测点数×24×统计天数）×100%； 3.数据异常率≤15%，计算公式：数据异常率=出现数据异常值站点数/应上线站点数×100%； [注：①按监测站运维监管权属的数量权重比综合计算当月上报率、完整率、数据异常率；②数据异常是指持续时段零值、数据不变，负值，极大值等（以平台接受数为准），单站评价时段内出现多种数据异常情况，按一站次算] 4.工单完成率100%，计算公式：工单完成率=按时完成并反馈的工单数/当月派出工单总数×100%。 [注：①在承诺时间内完成故障消除恢复正常并反馈的，确认为按时完成；②每月末后5日派出工单，计入下一月工单数；③当月未完成的工单累积到下月工单数； （二）“现场抽查” 采购人不定期对供应商开展监测站运行维护的质量和合同履约情况进行现场抽查。现场检查时，按单站满分100分进行打分，具体评分标准见标项一附件1：人工巡检记录表，单站得分在95分以上（含95分）的视为合格，否则为不合格，对现场抽查不合格的站点，采购人督促供应商进行调试、维修或整改。 二、评价结果使用 1.每有一个月评价为“不合格”，即扣除合同金额2%，发现存在未按招标文件（含技术方案）承诺的服务要求履约的，加扣合同金额1%（在支付合同最后一笔款时执行）。 2.供应商不进行调试、维修或者整改，或者经调试、维修或者整改后仍不合格的，每有一个不合格监测点，扣除合同款的0.1%（在支付合同最后一笔款时执行）。 3.评价结果作为合同履约验收的依据之一。 |  |

附件1：人工巡检记录表

人工巡检记录表

监测点名称：

监测点编码：

取水户名称：                        联系人：                   电话：

| 序号 | 检查内容 | 要求 | 处理记录 | 现场抽查 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部环境检查 | 监测站点周边环境应保持整洁，机箱及传感器外部应无杂草、树枝、垃圾等堆积及遮挡，无积水，无雨水渗透入。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 2 |  | 机箱无锈蚀，箱体门锁等完好，箱门正常开启。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 3 |  | 机箱外部应粘贴监测站点标识牌，标注测站名称、代码等信息，发现标识牌缺失的，予以补充粘贴。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 4 |  | 太阳能板上方无遮挡物，不影响太阳能板工作效率。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 5 |  | 每次人工巡检应粘贴站点运维标签，注明巡检维护时间、责任人（具体格式由采购人提供）。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 6 |  | 外露线缆、电线、数据传输线缆、传输天线等应套管保护。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 7 |  | 监测站应有可靠接地，接地电阻≤10Ω | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 8 | 内部设备检查 | 机箱内整洁，无灰尘、杂物堆积。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 9 |  | 机箱内接线整齐，统一规整到线槽 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 10 |  | 外部线缆进入机箱处应用防火泥密封，无雨水明显渗透入机箱内的情况。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 11 |  | 各模块完整（监测站应包含有传感器、RTU、DTU、电源设备、避雷设施等） | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 12 |  | 检查各监测设备性能参数、如电流、电压能否满足工作要求。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 13 |  | 检查设置参数，如管径、壁厚、管材、调整系数等是否符合实际，是否有变化等。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 14 | 传感器检查 | 外夹式超声波流量计检查耦合剂是否干裂脱落； 插入式超声波流量计检查探头是否有污垢、淤泥等淤积； 浮子式水位计检查线索有无绞拧、脱落。 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 15 |  | 传感器安装位置选择合理：管道型测站流量计管径是否在15mm～4000mm之间，电磁波流量计安装前5后3倍管径，插入式超声波管道流量计前10后5倍管径的直管段； | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 16 | 监测数据检查 | 监测数据是否正常上报至广西水资源监控信息平台 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 17 |  | 现场传感器数显示屏数值、遥测终端机（RTU）应与平台接收数据一致 | 是□ 否□ | 不符合扣1分 |
| 总扣分： 分 检查得分： 分 |  |  |  |  |

检查人（签字）：                        运维单位代表（签字）：

检查时间：

附件2：取用水监测站技术参数要求

取用水监测站技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取用水监测站 |  |  |  |
| 1 | 超声波管道流量计 | 具有双向测量功能，能同时显示：流速、瞬时流量、净累积量、正累积量、负累积量、时间；存储及数据输出功能。一般情况应采用插入式流量计，当管径范围不适用插入式流量计时，可采用外夹式流量计，但不应布置在室外。 | 1.介质流速范围：(0.01～5)m/s (可扩展流速0.01m/s～12m/s) 2.测量精度：最大允许误差≤±1.0% 3.适用管材：碳钢、不锈钢、PVC等 4.管径范围：DN50～1200mm 5.供电：DC10-36V 6.信号输出：4～20mA 7.通信接口：RS485通信接口 8.防护等级：变送器IP65、传感器IP68 9.配变送器，显示屏不少于2行显示、按键操作 10.传感器电缆长度≥20D（D为管外径），应保证满足安装要求 11.工作环境：转换显示器工作环境温度为-10℃～50℃，传感器工作温度0℃～80℃；湿度为5%～95%。 |
| 2 | 浮子式水位计 | 具有机械数字显示功能（编码器上）。 | 1.浮子直径：≤Ф15cm 2.分辨率：不低于1cm 3.最大水位变率：100cm/min 4.水位轮启动力矩：≤0.015m 5.编码码制：格雷码 6.显示方式：机械数字显示（编码器上） 7.显示位数：四位水位值（cm） 8.准确度：10m量程时，≤±0.2%FS 9.工作环境温度：-10～+50℃ |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 1.可采集电磁流量、超声波流量、水位（浮子、雷达等）、图片、视频、人工置数、蓄电池电压、开关量等遥测参数； 2.可通过GPRS方式远程修改定时报间隔、水位加报门限、水位基值、IP等参数及远程升级软件；可通过GPRS方式提取RTU存储的历史数据；具有万年历时钟，能响应中心校时命令； 3.支持GPRS/GSM等多种通讯设备，以GPRS为主通信信道，GPRS不通时自动转为GSM短信信道 4. 工作方式：随机增量加报、限时增量加报、定时自报、召测方式，具有信息发送失败自动补发功能。 | 1.固态存储：存储容量不低于8M，可存储3年以上数据，数据存储符合《水文资料整编规范》 SL247-2012要求 2.电源供电电压：12VDC 3.液晶显示屏 4.值守电流：小于2mA（提供水利部质检中心监测报告数据）工作电流：小于10 mA（提供水利部质检中心监测报告数据） 5.工作湿度：<95% 6.平均无故障时间：MTBF应不小于25000小时 7.防雷保护：通信接口采用2级防雷保护；电源、开关量和模拟量接口采用3级防雷保护，电源必须配置SPD |
| 4 | 无线通信模块 | 传输网络主要采用GPRS/SMS（主/备）方式传输数据，DTU应具有通信主备信道的自动切换功能。具有GPRS和短信的一站多发能力，可以设置2个GPRS中心和2个短信中心，两个中心通道独立工作，互不影响。 | 1.GPRS Class 2～10 2.编码方案：CS1 - CS4 3.符合SMG31bis技术规范 4. 配外部SIM 卡，全向吸盘天线 5.发射功率：Class 4 (2W)/(EGSM900),Class 1(1W)/(1800) 6.接收灵敏度优于-108dBm 7.配电源适配器、天线避雷器及安装附件。 |
| 5 | 交流/太阳能双电源供电系统 | 主要由充电控制器和蓄电池组成，由交流电（就近取自取用水户监测站点）和太阳能浮充蓄电池互补供电。要求在失去外电（市电、太阳能）时能正常工作15天。 | 1、交流充电控制器参数 （1）输入电压：88-264V （2）电源频率：47-63Hz （3）输出：a.13.8V,0-3.5A；b.5V，0-4A；c.13.4V，0-0.23A（充电器） 2、太阳能蓄电池组参数 （1）太阳能板：材质为单晶硅。功率：60W，须与充电控制器、蓄电池相匹配，确保亏空后的蓄电池能在连续5个晴天内充满。 （2）蓄电池：必须为免维护蓄电池，容量： 65Ah/12V。 3、充电控制器：系统电压：10-48VDC；工作环境温度：-25℃～ 50℃；须与太阳能板、蓄电池相匹配。 |
| 6 | 防雷器 | 应能承受GB/T 17626.5-2008表1中的2级规定的浪涌（冲击）抗扰度试验 | （1）电源防雷器： 标称放电电流In：10kA； 最大放电电流Imax：20kA（8/20us）； 电压保护等级Up≤1.2kV；最大持续运行电压Uc：385V； 响应时间≤20ns。 （2）信号防雷器： Umin：12V/24V；Umax：15V/45V； 应用：RS485/4-20mA； Imin（8/20 m）：10kA/15kA； Imax（8/20 m）：20kA/30kA； 动作时间：<1ns/25ns。 （3）接地系统： 接地电阻值不大于10Ω。 |

标项二 采购预算：1,980,000.00元（最高限价金额：1,980,000.00元）

| 项号 | 服务 名称 |  | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测站运行维护服务 |  | 对34个饮用水水源地水质自动监测站进行运行维护，缴纳监测站运行电费，主要为： - ▲一、巡检维护 - 1.逐站开展现场巡检维护，要求每个站点每月进行现场巡检不少于2次，每次巡检须现场填写巡检维护情况登记表，粘贴站点运维标签（具体格式由采购人提供），每月编制运维月报反馈给采购人； - 2.检查站房有无漏雨、雨洪水冲击，清除周围的杂草、积水、淤泥，检查防雷接地设施是否合格可靠，附属设施是否有损坏或被水淹，对存在以上问题的及时处理，冬季之前提前做好水管防冻工作，维持良好外部环境； - 3.检查站房空调是否正常运行，检查仪器室温度、湿度是否符合要求。检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查空压机、UPS、除藻装置、纯水机等辅助设施运行状态，并排空空压机积水。检查电路系统是否正常，接地是否可靠。检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞。检查工控机运行状态，有无遭受病毒攻击现象。检查仪器与系统的通讯线路是否正常，对存在以上问题的及时处理； 4.检查监测站一个完整的监测运行周期内采水子系统、配水子系统、预处理子系统、电气控制子系统、数据采集传输子系统等的运行过程，如发现故障问题，及时处理恢复正常； 5.静态检查各仪器设备各部件状况并作必要保洁，观察检查仪器供电、过程温度、搅拌电机、蠕动泵、传感器、电极以及工作时序是否正常，及时更换老化的零部件； - 6.采用化学试剂法的监测站，定期更新补给相关化学试剂，保障耗材、试剂使用到期前完成更换补充，并在运维月报中说明废液回收处理情况； - 7.清洗采配水系统，如采水头、吊桶、泵体、沉砂池、样水杯、阀门、相关管路等，对无法清洗干净的应及时更换，定期清洗常规五参数、叶绿素电极； - 8.检查废液收集装置，及时传输至有资质的单位进行处理并留档备查。 ▲二、故障处置 1.至少每周1次通过广西水资源信息管理系统平台或者现场，对全部水质监测站运行情况进行例行检查，对出现数据监测和采集异常、设备性能异常、工作状况异常等情况的水质监测站点进行维修恢复，对设备设施缺损的进行设备更换、维护或者补充； 2.巡检维护发现存在故障，或者采购人值班监控发现数据异常、超水质目标、站点故障等情况时，供应商应在接到采购人发出的现场核查处置运维工单后，在24小时内完成故障处置并恢复正常，因特殊原因不能按时完成的，在征得采购人同意后，可以合理延期，但延期一般不应超过当月月未； 3.故障处置涉及到的监测设备补充、维修、更换费用由供应商承担，提供、更换的设施设备应符合国家水资源监控能力建设标准《水资源监测设备技术要求》（SZY203-2016）、《水资源监测设备现场安装调试》（SZY204-2016）及《水资源监测数据传输规约》(SL/T427-2021)要求，其性能参数应不低于监测站原有设备的性能指标和技术参数要求（详见详见标项二附件1“水源地水质监测站技术要求”），其中，遥测终端机（RTU）须全项通过《水资源监测设备技术要求》（SZY203-2016）、《水资源监测设备质量检验》（SZY205-2016）和《水资源监测数据传输规约》(SL/T427-2021)符合性检测，供应商投标文件中须提供具有相应检测资质部门出具的相应检测报告。 ▲三、校准比对 - 1.每3个月对各站点采用标准溶液核查方法对监测仪器设备进行校准比对1次，比对误差不应超过±15%，否则应立即对监测仪器进行故障处置并重新校准。当出现监测数据明显不符合实际等情况时，应加密进行校准比对。校准比对应当符合《地表水自动监测技术规范》（HJ 915—2017）及相关规范标准规定； 2.每6个月对各站点使用质控样或密码样等进行质量控制检验，检查零点漂移和量程漂移，保证水质自动监测数据的准确。 ▲四、核心部件改造 对2个浮标式水源地水质监测站的核心部件，如五参数、氨氮、高锰酸盐、总磷总氮分析仪等水质监测模块、工控机等进行更换改造。具体改造站点视服务期内监测站运行情况及现场评估综合确定，改造更换的设备应当符合标项二附件1“水源地水质监测站技术要求”。 ▲五、水源地保护工作协管 协助采购人对饮用水水源地保护管理工作进行监管，对监测站点所在地水利、供水等相关部门、单位履行饮用水水源保护工作情况进行考核评价，提交评价结果给采购人。具体协管内容要求和考核评价方法由采购人提出。 |
| 商务要求表 |  |  |  |
| 服务期 及地点 |  | 1.服务期：3年，分三年（三次）签订服务合同。本次采购为第一年服务期的预算及内容，服务期为以合同签订之日起至2024年12月31日止。第二年服务期为2025年1月1日起至2025年12月31日止，第三年服务期为2026年1月1日起至2026年12月31日止。每次合同签订均以采购人获得批复的年度财政部门预算的工作内容和相应预算金额为依据，若采购未获得该项目批复年度部门预算时，服务期即予终止。 2.上年度服务合同验收不通过的，不再续签下一年度服务合同，服务期即予终止。 3.服务地点：广西区内（采购人指定地点）。 |  |
| 付款条件 |  | - 1.签订合同后十个工作日内付45%合同款作为预付款，余款按运行维护服务完成情况，支付给中标供应商。中标供应商在收到采购人每一笔款项后五个工作日内开具全额发票给采购人。 - 2.中标供应商应按采购人要求，提交履约进度报告，提出进度款支付申请，进度款基数按本文件报价表单价及实际完成量计算。 ▲3.服务期内，采购人对中标供应商运维服务履约情况进行考核评价，考核评价结果与合同款结算挂钩。（考核评价方法见“考核评价”栏） |  |
| 其他要求 |  | 一、供应商应按投标文件中承诺的技术方案、拟投入的监测设备（投标时应注明品牌、规格型号和详细技术参数）、人员技术力量等，为本项目提供服务。中标供应商的投标文件作为合同履约验收的依据。投标文件中的人员、证书、证明等各种关键信息应真实有效。 ▲二、采购人根据合同约定、采购需求及考核评价方法，对供应商运维服务合同履约情况进行验收。供应商连续两个月考核评价为不合格，或经采购人催告两次仍不按投标文件的承诺履约的，采购人有权提前终止服务期，并要求中标供应商赔偿相应损失。 ▲三、供应商须承诺在第三年服务期结束至新运维服务供应商确认前继续延续原运维服务（不超过三个月），提供承诺函，格式自拟。此部分工作内容的费用已包含在项目预算中。 四、报价必须含以下部分，包括： 1.服务的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.其他[如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用]。 4.合同履约验收必要的专家劳务费、会场费、现场抽查交通费等相关费用。 - ▲五、未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。 六、中标供应商不得将项目分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标供应商赔偿相应损失。 七、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 八、采购人可以按照《自治区水利厅关于印发〈广西水利建设市场主体履约评价评分标准（试行）>的通知》（桂水建设〔2023〕号）规定对供应商进行履约评价，评价结果交由主管部门使用。 |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本标项中标金额的2%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函。 履约保证金指定账户： 开户名：广西壮族自治区水资源管理服务中心 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁民福支行 账 号：45001604354050701845 |  |
| ▲考核评价 |  | 一、考核评价方法 采购人对供应商运维工作按月开展考核评价，主要评价供应商的运维质量及合同履约进度两个方面共3项指标，采购人自运维合同生效后第一个月（公历）起进行评价，每个月每有一项评价指标不达标，当月评价视为“不合格”，各项指标评价法为： 1.上报率≥95%，计算公式为：上报率 = ∑每天上报监测点数/（应报监测点数×统计天数）×100%； 2.完整率≥90%，计算公式：完整率 = ∑每天监测点上报小时水量条数/（应报监测点数×24×统计天数）×100%； 3.合同履约进度完成率≥95%，采购人按“合同履约进度评价表”对服务商每月合同履约的整体进度情况进行评价。 合同履约进度评价表 - 服务 - 内容; - 具体任务; - 运维履约情况. - 巡检 - 维护; - 按采购文件及有关文件通知确定的任务总量和进度要求; - 本月应巡检xx站次，实际巡检xx站次（完成率xx%），……，等任务完成情况。. - 故障处置及维修; - 本月累计派发运维工单xxx单，已完成反馈、核实的xxx单（完成率xx%），……，等任务完成情况。. - 校准 - 比对; - 应校准比对xx次，实际比对xx次......，完成率xx%，……，等任务完成情况。. - 其他; - 已提交xxx材料，……等任务完成情况。. - 综合 - 评价; - 符合技术方案承诺服务要求□ - 不符合技术方案承诺服务要求□. 二、评价结果使用 1.每有一个月评价不合格，扣除合同金额2%。发现存在未按招标文件承诺履约的，加扣合同金额1%（在支付合同最后一笔款时执行）。 2.评价结果作为合同履约验收的依据之一。 |

附件1：水源地水质监测站技术要求

| 化学法监测站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |  |
| 1 | 五参数 | 水温、pH值、DO、电导率、浊度 输出信号:4-20mA，RS485/RS232C或MODBUS、MODBUS/TCP数据连接 |  |
| 2 | 氨氮分析仪 | 方法：氨气敏电极法，量程:0.0－300.0mg/l 准确度:确度.0最小测定周期:小测定周期g/l检出限:出限定周期g/l/L 重复性误差:复性误差期g/l 输出信号:4-20mA，RS485/RS232C或MODBUS、MODBUS/TCP数据连接 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数自动分析仪 | 方法：高锰酸钾滴定法 量程:0.0－50.0mg/l 准确度:确度0mg/分辨率:0.01 mg/l 最小测定周期:小测定周期mg/检出限:出限定周期mg/l 输出信号:4-20mA，RS485/RS232C或MODBUS、MODBUS/TCP数据连接 |  |
| 4 | 总磷总氮自动分析仪 | 方法：总磷：钼酸铵光度法； 总氮：紫外分光光度法 量程:0-50mg/L 准确度:确度50mg/分辨率:0.001 mg/l 最小测定周期:小测定周期 mg检出限:出限定周期 mg/lL 重复性误差:复性误差期 mg/l 输出信号:4-20mA，RS485/RS232C或MODBUS、MODBUS/TCP数据连接 |  |
| 5 | 采水单元 | 浮筒、采水管路（长度不超过300m）、保温配套装置； 潜水泵：额定扬程≥水泵：额定扬（一主一备配置）； 输水距离30~300m；供电AC 220V |  |
| 6 | 预处理单元 | 水样预处理单元 |  |
| 7 | 配水单元 | 配水管路及自动化元件（一主一备），自动采样器 |  |
| 8 | 辅助装置 | 压缩空气系统、自动清洗装置、纯水制备装置、废液回收装置 |  |
| 9 | 控制单元 | 32AI/32DI/16DO， 工控机,CPU/32DI/16内存≥存≥U 硬盘≥盘≥U/32DI/1触屏， RS232/485通信接口， 配套网络适配器，数据采集控制系统 |  |
| 10 | 无线数据通信模块 | 支持双频GPRS/GSM数据通信网络 |  |
| 光学法监测站 |  |  |  |
| 1 | 五参数 | 分析机制：UV+FL光谱融合分析法； 检测精度：5%（比对基准：GB测量法） |  |
| 2 | 氨氮分析仪 |  |  |
| 3 | 高锰酸盐指数自动分析仪 |  |  |
| 4 | 总磷总氮自动分析仪 |  |  |
| 5 | 数据接收及处理系统 | 远程数据采集传输设备RTU，符合《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2012），光谱融合水质分析软件，远程水质自动监测系统软件 |  |
| 6 | GPS定位系统及安防监控系统 | GPS定位防盗、防拆定位系统，安防监控主机、摄像机、3G传输系统，含安防监控软件综合管理平台软件 |  |
| 7 | 太阳能供电系统 | 太阳能电池板（4阳能电池板）、免维护铅酸蓄电池组（2组12V/200Ah）、配套充电控制器等 |  |
| 8 | 系统接入调试 | 现场安装与调试，勘查、设计与培训 |  |
| 9 | 浮标平台 | 含船舶式浮标体、锚系、闪光灯、防护栏等 |  |

标项三 采购预算：160,000.00元（最高限价金额：160,000.00元）

| 项号 | 服务 名称 |  | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西水资源信息管理系统运行维护 |  | - 对采购人的广西水资源信息管理系统，包括取用水管理一体化服务平台、取用水一体化监管平台、监控中心、APP等提供运行维护服务，保障系统应用功能正常，监测数据、业务数据等各类数据接收、分析应用、共享交换等功能正常，具体内容及要求如下： - ▲一、常规系统运维及技术支持 1.安排1名运维工程师驻采购人现场，负责系统运维及相应技术支持工作，驻场服务时间与采购人正常工作时间一致，非工作时间应至少安排一名技术人员在南宁市内进行远程应急值班值守，服务受理时间为7×24h，服务响应时间不大于1h，2h内恢复一般故障，8h内恢复重大故障（故障等级划定参考GB/T 28827.3）。发生网络安全事件时，必须2小时内到达现场进行处置； 2.按《水利信息系统运行维护规范》（SL 715-2015）确定运行维护对象和运行维护活动要求，对机房物理环境、计算机网络、服务器、存储、备份、数据库管理系统、中间件及其他基础软件、数据资源、安全设施、业务应用等开展定期巡检、例行维护、运行状况监控及响应式维护等工作， 3.定期巡检、例行维护内容包括：健康检查（包括性能分析、容量分析、安全审计等），口令定期修改，固件及系统软件升级，配置及数据文件备份，备份需定期进行恢复测试，确保操作系统、数据资源、应用配置等各项文件能全量恢复，各类日志文件需至少保存6个月备查。数据资源每月进行一次梳理，其他对象每日需进行至少一次巡检，例行维护每月至少1次； 4.运行状况监控内容包括：系统运行状态，CPU、内存等资源占用率情况，日志检查分析，磁盘空间、表空间利用率，查看并记录设备运行状况及告警信息并及时处置，根据需要或故障情况进行响应式维护； 5.每日、每周需提交相应运维报告表单，每月对系统运行状况、业务流程、安全状况及运行维护工作情况进行分析汇总，提出改进意见。每季度进行1次运维相关技术资料的收集、整理并提交采购人，包括设备清单、系统拓扑图、网络及存储备份资源分配清单、数据资源目录等。制定应急预案，根据实际情况及时修订，每年制订应急演练方案报送采购人审核，并完成应急演练，将演练的相关情况、发现问题形成报告提交，至少1次； 6.每日检查统计监测数据与部平台的贯通上报情况，形成统计结果反馈采购人。维护广西水资源信息管理系统中一体化服务平台、一体化监管平台的各项数据资源及功能模块，保障业务流程畅通，对影响系统业务正常流程、数据安全的功能进行完善修正； 7.对系统现存及服务期内新增的各类监测站点的基础数据进行动态维护，确保监测站—许可证点证关系一致正确匹配，数据完整可用，正确完成与水利部的数据贯通，支撑水资源监测站点建设管理，为监测站点承建商提供数据接入等方面的技术指导，为采购人进行监测站点管理提供必要的分析报告，每日分析监测数据异常、站点（群）运行情况等，向采购人汇报并协助进行数据整编修订； 8.为广西各级系统用户提供技术咨询及操作指导服务，解决各级用户在广西水资源信息管理系统一体化服务平台、一体化监管平台应用中遇到的操作问题、运行故障。 ▲二、关键信息基础设施运维 1.定期对信息系统的运行状况、日志进行检查分析，根据系统网络安全态势及上级管理部门要求及时进行应急响应、通报、处理网络安全相关事宜，输出巡检结果及维护记录。 2.完成协助采购人对日常网络故障问题进行诊断与处理、以及软件升级及设备变更等现场服务。按采购人要求提供漏洞扫描服务，并及时汇报处置风险漏洞。 3.提供重要时期安全保障服务，在国家、自治区重要活动时期，提供重要时期的网络安全保障服务支持，配合采购人工作安排，保证7*24小时值班值守，有效监测各安全设备、业务系统的安全状态，及时发现可能存在的安全风险和问题，快速响应处置出现的安全事件，保障重点时期业务系统的稳定、安全运行。 4.对采购人按照网络安全三级等级保护标准开展测评发现的问题进行整改，完善网络安全防护体系，包括但不限于以下方面： （1）提供安全管理制度建设服务，协助采购人贯彻落实网络安全法规定的等级保护防护义务，建立并完善安全管理制度体系，包括但不限于安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面。 （2）配合进行安全策略优化服务，对采购人现网部署的安全设备进行安全策略的分析与梳理，检测安全控制策略是否起到作用、是否合理高效进行检查和改进，持续地对信息系统各个层面的安全策略进行优化，提高安全设备的实际使用效能。 （3）提供信息资产管理服务，收集、汇总各类信息资产，包括但不限于物理服务器资产、虚拟服务器资产、操作系统、数据库、网络及安全设备等资产信息，并及时更新维护。 （4）提供等保测评差距分析咨询及整改服务： 等级保护测评前：依据网络安全等级保护2.0标准要求，对等级保护对象按其安全保护等级所规定的检查项，逐项进行合规性检测和安全性检测，完整评估、分析与相应等级保护基本要求的差距及不符合项并完成整改； 等级保护测评初测后：完成等级保护测评初测后，对测评中发现的不符合项逐一整改，必要时须无偿提供相应安全设备，确保采购人通过等级保护测评。 5.提供网络安全攻防演练防守服务，若采购人参加上级网络安全主管部门组织的护网行动，则需组织相关专业人员进行防守对抗服务，保证在护网行动中考核结果合格。根据攻防演练中暴露的问题，形成整改报告并完成整改。 6.提供1次系统渗透测试服务，在保证采购人信息系统正常运行前提下，模拟黑客攻击行为通过远程或本地方式对信息系统进行非破坏性的入侵测试，查找针对应用程序的各种漏洞，帮助采购人理解应用系统当前的安全状况，发现在系统复杂结构中的最脆弱链路并针对安全隐患提出解决办法，切实保证信息系统安全。 7.提供2次信息系统安全风险评估（服务中期和验收前），内容包括服务期间工作内容情况，并对网络拓扑结构、安全设备策略配置情况、业务系统漏洞情况等进行安全分析评估，提出网络安全加固调整优化方案。 广西水资源信息管理系统具体功能可以于提交投标文件截止时间前10日内向采购人申请查看。 |
| 商务要求表 |  |  |  |
| 服务期 及地点 |  | 1.服务期：3年，分三年（三次）签订服务合同。本次采购为第一年服务期的预算及内容，服务期为以合同签订之日起至2024年12月31日止。第二年服务期为2025年1月1日起至2025年12月31日止，第三年服务期为2026年1月1日起至2026年12月31日止。每次合同签订均以采购人获得批复的年度财政部门预算的工作内容和相应预算金额为依据，若采购未获得该项目批复年度部门预算时，服务期即予终止。 2.上年度服务合同验收不通过的，不再续签下一年度服务合同，服务期即予终止。 3.服务地点：广西区内（采购人指定地点）。 |  |
| 付款条件 |  | 1.签订合同后十个工作日内付45%合同款作为预付款，余款按运行维护服务完成情况，支付给中标供应商。中标供应商在收到采购人每一笔款项后五个工作日内开具全额发票给采购人。 2.中标供应商应按采购人要求，提交履约进度报告，提出进度款支付申请，进度款基数按本文件报价表单价及实际完成量计算。 ▲3.服务期内，采购人对中标供应商运维服务履约情况按月进行考核评价，考核评价结果与进度款、合同款结算挂钩。（考核评价方法见“考核评价”栏）。 |  |
| 其他要求 |  | 一、供应商应按投标文件中承诺的技术方案、拟投入的监测设备（投标时应注明品牌、规格型号和详细技术参数）、人员技术力量等，为本项目提供服务。中标供应商的投标文件作为合同履约验收的依据。投标文件中的人员、证书、证明等各种关键信息应真实有效。 ▲二、采购人根据合同约定、采购需求及考核评价方法，对供应商运维服务合同履约情况进行验收。供应商连续两个月考核评价为不合格，或经采购人催告两次仍不按投标文件的承诺履约的，采购人有权提前终止服务期，并要求中标供应商赔偿相应损失。 ▲三、供应商须承诺在第三年服务期结束至新运维服务供应商确认前继续延续原运维服务（不超过三个月），提供承诺函，格式自拟。此部分工作内容的费用已包含在项目预算中。 四、报价必须含以下部分，包括： 1.服务的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.其他[如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用]。 4.合同履约验收必要的专家劳务费、会场费、现场抽查交通费等相关费用。 - ▲五、未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。 六、中标供应商不得将项目分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标供应商赔偿相应损失。 七、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 八、采购人可以按照《自治区水利厅关于印发〈广西水利建设市场主体履约评价评分标准（试行）>的通知》（桂水建设〔2023〕号）规定对供应商进行履约评价，评价结果交由主管部门使用。 |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本标项中标金额的2%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函。 履约保证金指定账户： 开户名：广西壮族自治区水资源管理服务中心 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁民福支行 账 号：45001604354050701845 |  |
| ▲考核评价 |  | 一、考核评价方法 在运维合同签订后，每月对供应商运维服务情况进行月考核工作，当月考核有一项指标不达标，当月考核视为不合格，主要考核以下2项指标： 1.系统可用率：要求≥99.5%，系统可用率＝1－全年异常宕机小时数/（全年小时数×服务器总数）×100%） 2.系统数据更新情况：反映一个周期内水资源信息管理平台与国家平台数据交换情况，若广西区平台与国家平台接收监测站点数相差10%且未在24小时内恢复的，视为故障，每出现一次此种故障当月考核视为不合格。 二、评价结果应用 1.每有一次考核不合格，扣除合同金额2%，每发生一次被上级主管部门通报的网络安全事件的，扣除合同金额1%（在支付合同最后一笔款时执行）。 2.评价结果作为合同履约验收的依据之一。 |  |

标项四 采购预算：124,500.00元（最高限价金额：124,500.00元）

| 项号 | 服务 名称 |  | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水许可电子证照子系统运行维护服务 |  | ▲对广西取水许可电子证照子系统数据信息、业务应用功能、系统运行等进行维护维修和必要的升级改造。 一、安排1名运维工程师驻场，负责系统运维及相应技术支持工作，提供驻场服务时间与采购人正常工作时间一致，非工作时间应至少安排一名技术人员在南宁市内进行远程值班值守，服务受理时间为7×24h，服务响应时间不大于1h，,2h内恢复一般故障，8h内恢复重大故障（故障等级划定参考GB/T 28827.3）。发生网络安全事件时，必须2小时内到达现场进行处置； 二、每日检查统计广西本地取水许可电子证照数据与水利部取用水管理平台的贯通更新情况，形成统计结果反馈采购人，对涉及广西的取水许可电子证照信息，水利部平台与广西平台存在不一致的情况，对接水利部信息中心进行数据贯通分析，确保涉及广西的取水许可电子证照信息由水利部平台交换至广西取水许可电子证照子系统。维护取水许可电子证照系统中各项数据资源及运行流程，保障各级用户使用系统办理取水许可业务流程畅通，对影响系统业务正常流程、数据安全的功能进行完善修正； 三、每月统计证照变动更新情况（新发、延续、变更、注销等），会同C分标供应商做好监测站—许可证点证关系动态更新维护工作，分析异常点证关系（单监测点多证、未关联许可证监测点等），每月全量备份一次关系表并报送，确保点证关系与部平台一致正确匹配； 四、服务期内，开展一次证照数据质量排查工作，对照《电子证照_取水许可证》（SLT816-2021）要求，梳理广西本地取水许可电子证照数据问题，形成问题清单反馈采购人，并协助完成问题线索的反馈核查。 五、协助采购人开展全区取水许可电子证照数据汇总统计工作，按审批层级、行政区、水源类型、取水类型、取水用途等口径进行精准分类统计，完成对混合用途、捆绑发证、许可水量重复、数据缺失、逻辑错误等许可证照的梳理及整治，按采购人要求统计核实各行政区、流域内用水指标的使用情况，会同C分标供应商做好超许可取水问题排查及核实工作； 六、每日、每周需提交相应运维报告表单，每月对系统运行状况、业务流程、安全状况及运行维护工作情况进行分析汇总，提出改进意见。每季度一次做好运维相关技术资料的收集、整理并提交采购人，包括设备清单、系统拓扑图、网络及存储备份资源分配清单、数据资源目录等； 七、为广西各级系统用户提供技术咨询及操作指导服务，解决各级用户在取水许可电子证照系统应用中遇到的操作问题、运行故障； 八、对系统功能缺陷、软件漏洞进行修正补充；按照水利部取水许可电子证照的要求进行必要的升级改造，确保用户能够及时申请发放取水许可证。 取水许可电子证照子系统具体功能可以于提交投标文件截止时间前10日内向采购人申请查看。 |
| 商务要求表 |  |  |  |
| 服务期 及地点 |  | 1.服务期：3年，分三年（三次）签订服务合同。本次采购为第一年服务期的预算及内容，服务期为以合同签订之日起至2024年12月31日止。第二年服务期为2025年1月1日起至2025年12月31日止，第三年服务期为2026年1月1日起至2026年12月31日止。每次合同签订均以采购人获得批复的年度财政部门预算的工作内容和相应预算金额为依据，若采购未获得该项目批复年度部门预算时，服务期即予终止。 2.上年度服务合同验收不通过的，不再续签下一年度服务合同，服务期即予终止。 3.服务地点：广西区内（采购人指定地点）。 |  |
| 付款条件 |  | - 1.签订合同后十个工作日内付45%合同款作为预付款，余款按运行维护服务完成情况，支付给中标供应商。中标供应商在收到采购人每一笔款项后五个工作日内开具全额发票给采购人。 - 2.中标供应商应按采购人要求，提交履约进度报告，提出进度款支付申请，进度款数额按本文件报价表单价及实际完成量计算。 ▲3.服务期内，采购人对中标供应商运维服务履约情况开展考核评价，评价结果与进度款、合同款结算挂钩。（考核评价方法见“考核评价”栏）。 |  |
| 其他要求 |  | 一、供应商应按投标文件中承诺的技术方案、拟投入的监测设备（投标时应注明品牌、规格型号和详细技术参数）、人员技术力量等，为本项目提供服务。中标供应商的投标文件作为合同履约验收的依据。投标文件中的人员、证书、证明等各种关键信息应真实有效。 ▲二、采购人根据合同约定、采购需求及考核评价方法，对供应商运维服务合同履约情况进行验收。供应商连续两个月考核评价为不合格，或经采购人催告两次仍不按投标文件的承诺履约的，采购人有权提前终止服务期，并要求中标供应商赔偿相应损失。 ▲三、供应商须承诺在第三年服务期结束至新运维服务供应商确认前继续延续原运维服务（不超过三个月），提供承诺函，格式自拟。此部分工作内容的费用已包含在项目预算中。 四、报价必须含以下部分，包括： 1.服务的价格； 2.必要的保险费用和各项税金； 3.其他[如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用]。 4.合同履约验收必要的专家劳务费、会场费、现场抽查交通费等相关费用。 - ▲五、未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。 六、中标供应商不得将项目分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标供应商赔偿相应损失。 七、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 八、采购人可以按照《自治区水利厅关于印发〈广西水利建设市场主体履约评价评分标准（试行）>的通知》（桂水建设〔2023〕号）规定对供应商进行履约评价，评价结果交由主管部门使用。 |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本标项中标金额的2%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函。 履约保证金指定账户： 开户名：广西壮族自治区水资源管理服务中心 开户行：中国建设银行股份有限公司南宁民福支行 账 号：45001604354050701845 |  |
| ▲考核评价 |  | 一、考核评价方法 在运维合同签订后，每月对供应商运维服务情况进行月考核工作，当月考核有一项指标不达标，当月考核视为不合格，主要考核以下2项指标： 1.系统可用率：要求≥99.5%，系统可用率＝1－全年异常宕机小时数/（全年小时数×服务器总数）×100%） 2.系统数据更新情况：反映一个周期内取水许可电子证照系统与水利部平台数据交换情况，若广西本级平台与部平台证照数据相差10%且未在24小时内恢复的，视为故障，每出现一次此种故障当月考核视为不合格。 二、评价结果应用 1.每有一个月考核结果为“不合格”，扣除合同金额2%，每发生一次被上级主管部门通报业务不达标、进度不符合要求等的，扣除合同金额1%（在支付合同最后一笔款时执行）。 2.评价结果作为合同履约验收的依据之一。 |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：广西水资源监控能力建设项目运行与维护 采购项目编号：GXZC2024-G3-000080-GXGL |
|  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（服务类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
|  | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
|  | 现场踏勘： 无 。 |
|  | 演示时间及地点： 无 。 |
|  | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
|  | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
|  | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
|  | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。 |
|  | 评标方法：综合评分法。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。 |
|  | 采购资金来源：财政性资金。 |
|  | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
|  | 投标文件有效期： 60天。 |
|  | 本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9. “允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6.投标截止时间前三天，获取招标文件的供应商不足三家的，本公司将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                 0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处     0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供。标项二、标项三、标项四，必须提供）

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（9）其他特殊资质证书；

（10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（12）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（13）投标人情况介绍；

2.2技术文件：

（1）服务响应表；（必须提供）

（2）服务方案；（格式自拟）

（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。

3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后四个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）四个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。

7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人(负责人)或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（8）应交未交投标保证金的。（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标服务的服务承诺，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的服务要求，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

（一）资格审查

1.采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未在本项目获取招标文件时间内获取本招标文件的投标人。

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（6）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评  标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金

1.中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）中标服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

（适用于标项一）

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………15分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为15分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×15分

- 2、技术服务方案分…………………………………………………………………………………………36分

【注意：技术服务方案是投标文件的一部分，是供应商对实施本项目的承诺，请务必按本文件提出的招标要求进行编写。】

（1）对项目的理解及解决方案

一档（3分）：对项目背景、运维内容、重点难点及应对措施的理解程度浅显。

二档（6分）：对项目的背景、运维内容、重点难点及应对措施的理解程度较好，表述较为清晰；运维监控协管、巡检维护、故障处置和设备迁移及回收等解决方案较完整、较详细、较清晰。

三档（12分）：对项目背景、运维内容、重点难点及应对措施的理解透彻、准确；运维监控协管、巡检维护、故障处置和设备迁移及回收等解决方案内容完整、详细、清晰，可行性强。

（2）项目实施管理

一档（3分）：组织机构和岗位职责设置不合理，描述简单；运维计划设置简单，进度可控性差；运维保证措施（质量保证措施、进度保证措施等）描述简单，操作性差，承诺投入开展运维服务的技术人员超过4人（须为投标人本公司职员）。

二档（6分）：组织机构和岗位职责设置较为合理，方案描述较详细；运维计划设置较为合理，进度可控性一般；运维保证措施（质量保证措施、进度保证措施等）较为全面、描述较详细，措施基本合理，承诺投入开展运维服务的技术人员超过8人（须为投标人本公司职员）。

三档（12分）：组织机构和岗位职责设置科学、合理，且方案描述详细；运维计划设置科学、合理，进度可控性强；运维保证措施（质量保证措施、进度保证措施等）考虑全面、措施完整、描述详细，且有针对性，承诺投入开展运维服务的技术人员超过12人（须为投标人本公司职员）。

（3）应急及安全生产管理

一档（3分）：应急管理组织机构及岗位设置简单；突然大面积故障、异常问题等故障应急处置方案操作性差；项目安全、健康、环保等管理职责、管理计划、管理措施及信息保密措施内容简单。方案中承诺故障处置完成时间在120个小时以内。

二档（6分）：应急管理组织机构及岗位设置较为合理，方案描述较详细；突然大面积故障、异常问题等故障应急处置方案较合理，有一定的操作性；项目安全、健康、环保等管理职责、管理计划、管理措施及信息保密措施内容较详细，有一定的针对性，基本满足项目要求。方案中承诺故障处置完成时间在96个小时以内。

三档（12分）：应急管理组织机构及岗位设置科学、合理，且方案描述详细；突然大面积故障、异常问题等故障应急处置方案科学、合理、可操作性强、措施得当；项目安全、健康、环保等管理职责、管理计划、管理措施及信息保密措施内容详细、完整，有针对性，完全能满足项目要求。方案中承诺故障处置完成时间在72个小时以内。

3、承诺投入本项目监测设备性能分………………………………………………………………………9分

【注意：本项是供应商对实施本项目的承诺，请务必按本文件提出的招标要求提供。】

评标委员会对投入本项目监测设备主要技术参数性能进行评审。监测设备是指：包括流量计、水位计、遥测终端机（RTU）等，根据提供所用设备的产品说明书或其他能证明产品技术指标的相关材料进行评定。

一档（3分）：监测设备技术参数满足采购文件要求，且拟更换监测设备主要技术参数有1～2项优于采购文件要求；

二档（6分）：监测设备技术参数满足采购文件要求，且拟更换监测设备主要技术参数有3～5项优于采购文件要求；

三档（9分）：监测设备技术参数满足采购文件要求，且拟更换监测设备主要技术参数有6项及以上优于采购文件要求。

4、承诺投入本项目技术资质分……………………………………………………………………………20分

【注意：本项是供应商对实施本项目的承诺，请务必按本文件提出的招标要求提供。】

（1）投入本项目的项目负责人具有水利水电信息工程专业正高级工程师证书的，得4分，具有水利水电信息工程专业高级工程师资格证书的，得2分。本项满分4分。

（2）投入本项目的运维服务人员（除项目负责人外）同时具备水文水资源类高级、水利水电信息工程类高级、电力系统及其自动化类高级、信息系统项目管理师各3人及以上的，得10分，各专业不足3人的，得5分，专业不全不得分。本项满分10分。

（3）投入本项目的运维服务人员（不含项目负责人）同时具有低压电工作业证和高空作业证，且在有效期内的，每有一人得1分，本项满分6分。

5、项目业绩分………………………………………………………………………………………………10分

2021年1月1日以来，投标人承担过水资源监控或其他同类项目（包括但不限于山洪灾害监测项目、水文预警项目等）的运行维护业绩的，每个业绩得2分，最多得10分。（附中标（成交）通知书或合同协议书的复印件，否则不得分）

6、资质实力分………………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书并在有效期内，每个证书得1分，同时具有5个证书得5分。

（2）投标人同时具有ITSS三级及以上认证证书和CMMI三级及以上认证证书的，得2分

（3）投标人持有遥测终端机（RTU）相关有效的软件产品证书或软件测试报告的，得1分。（提供证明材料复印件）

（4）投标人具有水文水资源调查评价单位资质水平评价资质，并能够独自开展渠道率定工作并出具率定报告的，得2分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标方法及评分标准

（适用于标项二）

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………15分

（1）本项目为面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为15分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×15分

- 2、技术服务方案分…………………………………………………………………………………………30分

【注意：技术服务方案是投标文件的一部分，是投标人对实施本项目的承诺，请务必按本文件提出的招标要求进行编写。】

（1）方案整体评价

一档（1分）：技术服务方案编制简单，对项目的背景和重点难点的理解浅显，总体表述较为简单、不够清晰，运维方案可行性不强，流程过程简单，无详细的执行细节。承诺投入开展运维服务的技术人员超过2人（须为投标人本公司职员）。

二档（7分）：服务方案编制内容较完整、详细，对项目的背景和重点难点的理解程度较好，表述较为清晰，运维方案有一定的可行性，巡检和故障处置方法较为可行，工作流程较为明晰、基本可行。承诺投入开展运维服务的技术人员超过6人（须为投标人本公司职员）。

三档（15分）：服务方案编制内容完整、详细、清晰，对项目的背景和重点难点的理解透彻、准确，运维方案实操性强，实施过程科学有序，巡检和故障处置方法科学可行，工作流程明晰、具体可行。承诺投入开展运维服务的技术人员超过12人（须为投标人本公司职员）。

（2）项目管理

一档（1分）：无安全生产管理措施、无应对突发大面积故障、异常问题的应急管理措施或预案。

二档（7分）：安全生产管理措施、应对突然大面积故障、异常问题的应急管理措施或预案较详细。

三档（15分）：安全生产管理措施、应对突然大面积故障、异常问题的应急管理措施或预案详细，对发生故障后的应急故障处理等具有详细描述，科学合理，可操作性强，措施得当，完全能满足项目要求。

3、承诺突发事件的应急措施………………………………………………………………………………12分

鉴于水源地水质监测工作的重要性、敏感性，要求运维商具备突发事件应急监测能力及措施，评定标准：

（1）供应商针对技术要求提供水质自动监测站运维应急预案；

（2）运维应急预案内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期、台风期等）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏的情况，预案合理；

（3）具备有效的预防和应急措施，措施合理，具备可操作性（应急预案中对不同类型应急场景有完善质量控制措施）。

（4）针对水质自动监测区域发生水质突发事件时，提供事前预判，事后能保障快速、高效的应急服务方案，提供自动化水质监测服务主要产品的供应商多次参与水质突发事件应急，参与5次及以上才得分；须提供相关用户相关证明文件(加盖用户公章）及应急方案。

由评委根据评定标准进行评分，经评定，全部符合评定标准要求的得12分，有1项不符合评定标准要求的得6分，有2项或以上不符合评定标准要求的不得分。

4、承诺服务保障……………………………………………………………………………………………10分

【注意：本项是供应商对实施本项目的承诺，请务必按本文件提出的招标要求提供。】

（1）供应商提供水质监测站仪器设备原厂商或同类型型号仪器厂商出具的操作、维护培训合格证明材料，五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等五项主要监测监测参数中，每培训合格一项得1分，满分5分。（提供培训合格证明材料复印件加盖公章）。

（2）备机提供实力：供应商具备完善的备机供应渠道，且备机与本项目主要水质站原厂设备相同，五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等五项主要监测指标每覆盖一项得1分，满分5分

注：备机需为供应商自有、已购或协议供货，无完善的供应渠道的不得分。需提供备机清单及供应渠道等相关证明材料。

5、承诺投入本项目的人员技术力量分……………………………………………………………………12分

【注意：本项是供应商对实施本项目的承诺，请务必按本文件提出的招标要求提供。】

（1）承诺投入本项目的项目负责人具有监控或电气或信息系统等方面高级职称的得4分，中级职称的得2分，本项满分4分。

（2）承诺投入本项目的技术人员（项目负责人除外）中至少有2人具有监控或电气或信息系统维护等方面专业工程师级职称或以上的得4分。

（3）承诺投入本项目的技术人员（项目负责人除外）中至少有3人具有安装维修或电工证书的得4分，没有不得分。

(承诺投入本项目的项目负责人和技术人员必须为供应商的在职人员)

6、项目业绩分………………………………………………………………………………………………11分

（1）2021年1月1日以来，供应商承担过类似项目，每个项目得1分，最多得6分。（附中标（成交）通知书和合同协议书的复印件，否则不得分）

（2）提供上述业绩对应的客户满意证明材料，每有1个客户出具的满意证明得0.5分，本项最高得5分。

7、资质实力分………………………………………………………………………………………………10分

（1）供应商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO4001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO/IEC20000IT信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书，每提供1项得1分，满分5分。

（2）供应商具有CMA资质证书，得2分。

（3）供应商具有现场端系统运行服务能力（数采仪、质控仪）及自动监控系统（水）运行服务能力（服务项目包含水质五参数、COD、氨氮、总磷、总氮）一级环境服务认证证书，得1分。

（4）供应商具有成熟稳定的水质站监测软件产品，提供水质在线监测基站控制管理系统、分析仪运行控制系统和自动监控设施运维管理系统等相关软件著作权证书得2分，满分2分。

（具备时提供以上证明材料复印件）

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标方法及评分标准

（适用于标项三、标项四）

一、评标原则

（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………15分

（1）本项目为面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为15分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×15分

- 2、技术服务方案分…………………………………………………………………………………………45分

【注意：技术服务方案是投标文件的一部分，是投标人对实施本项目的承诺，请务必按本文件提出的招标要求进行编写。】

（1）方案整体评价

一档（3分）：技术服务方案编制简单，对项目的背景和重点难点的理解浅显，总体表述较为简单、不够清晰，运维方案可行性不强，流程过程简单，无详细的执行细节。承诺投入开展运维服务的技术人员超过2人（须为投标人本公司职员）。

二档（10分）：服务方案编制内容较完整、详细，对项目的背景和重点难点的理解程度较好，表述较为清晰，运维方案有一定的可行性，巡检、故障处置及技术支持等服务方法较为可行，工作流程较为明晰、基本可行。承诺投入开展运维服务的技术人员超过4人（须为投标人本公司职员）。

三档（15分）：服务方案编制内容完整、详细、清晰，对项目的背景和重点难点的理解透彻、准确，运维方案实操性强，实施过程科学有序，巡检、故障处置及技术支持等服务方法科学可行，工作流程明晰、具体可行。承诺投入开展运维服务的技术人员超过6人（须为投标人本公司职员）

（2）运维服务质量

一档（3分）：承诺运维服务质量（如服务等级，维护频次，设备运行正常率、稳定率，故障处理响应时间等，下同）及进度安排等较为符合项目实际需求，承诺出现影响系统运行故障的处置时间为8个小时以内。

二档（10分）：承诺运维服务质量及进度安排等较为符合项目实际需求，工作安排具有一定可行性、操作性，承诺出现影响系统运行故障的处置时间为6个小时以内。

三档（15分）：承诺运维服务质量及进度安排等符合项目实际需求，进度安排等符合项目实际需求，工作安排可行性、操作性强，承诺出现影响系统运行故障的处置时间为4个小时以内。

（3）项目管理

一档（1分）：无安全生产管理措施、无应对突发大面积故障、异常问题的应急管理措施或预案。

二档（7分）：安全生产管理措施、应对突然大面积故障、异常问题的应急管理措施或预案较详细。

三档（15分）：安全生产管理措施、应对突然大面积故障、异常问题的应急管理措施或预案详细，对发生故障后的应急故障处理等具有详细描述，科学合理，可操作性强，措施得当，完全能满足项目要求。

3、承诺投入本项目的人员技术力量分……………………………………………………………………12分

（1）承诺投入本项目的项目经理具有高级信息系统项目管理师证书或水利类相关专业高级职称的，得4分；

（2）承诺投入本项目的人员中2人或以上分别具有信息系统项目管理师证书、水利类相关专业中级（或以上）职称的，得4分。

（3）承诺投入本项目的人员中2人或以上分别具有系统架构设计师、系统分析师中级（或以上）职称的，得4分。

(注：承诺投入本项目的人员必须为供应商的在职人员，在投标文件中提供项目实施人员一览表，身份证复印件、职称证书复印件，否则不得分。同一人在（1）、（2）、（3）不重复计分)

4、项目业绩分………………………………………………………………………………………………16分

（1）2021年1月1日以来，供应商承担过类似项目建设或运维的，每个得2分，最多得10分。（附中标（成交）通知书或合同协议书的复印件，否则不得分）

（2）2021年1月1日以来，供应商承担过类似项目的移动应用或APP建设或运维的，每个得2分，最多得6分。（附中标（成交）通知书或合同协议书的复印件，否则不得分）

5、资质实力分………………………………………………………………………………………………12分

（1）供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得2分。

（2）具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证，每有1项满足要求的得2分，本项满分10分。（注：在投标文件中提供有效的认证证书复印件，投标人所提供的证书可在“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询到相关信息，否则不得分。）

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）

采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）

项目名称编号

签  订  地  点                       签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

甲方委托乙方提供                         1项，具体内容详见招标文件“招标项目采购需求”（本合同附件一，下同）及乙方投标报价文件、商务文件。（本合同附件二）

第二条  合同期限

自    年   月   日起至    年   月    日止。

第三条  合同金额

本项目合同金额为人民币                 （详见投标报价明细表）。

第四条 服务要求及地点

1.乙方按其投标文件中承诺的技术方案及承诺投入的人员力量、响应时间等（本合同附件三）和合同规定开展运维服务，乙方所提供的服务及所涉及使用的主要设备材料、人员必须与招投标文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及技术标准。

2.运维服务地点由甲方指定。

第五条 权利义务

1.甲方有权根据合同约定、国家法律法规等，对乙方提供的服务进行检查、审定、监督及考核；对因乙方原因给甲方带来的任何损失和损害，有权提出赔偿；乙方未按要求及承诺履约，甲方有权以书面形式要求乙方暂停或者整改或者履行责任，因乙方原因造成费用增加的，或者造成服务期顺应延长的，责任均由乙方承担。

2.甲方应及时为乙方指定履约服务场地；为乙方进场服务提供相关证件、批件，协调地方相关水行政主管部门做好配合工作；按合同履约进度支付合同款；组织合同履约验收。

3.乙方有权获得甲方提供的技术资料、数据、相关材料及其他有助于履约服务的工作条件；有权根据合同约定申请并收取合同款；若甲方逾期两个月不接受服务工作成果或不组织验收时解除合同，并要求甲方支付违约金或者赔偿损失。

4.乙方应对履约服务成果的真实性负责，严格落实安全生产责任。在履约服务过程中，因操作不当等原因，造成公众及他人的利益受损，或者对周边环境与生态等造成损害的，责任由乙方承担。

第六条 付款方式

1.签订合同后十个工作日内付45%合同款作为预付款，余款按运行维护服务进度情况，支付给乙方。乙方在收到甲方每一笔款项后五个工作日内开具全额发票给甲方。

2.合同期内，甲方对乙方运维服务履约情况进行考核评价，评价结果与进度款、合同款结算挂钩。（具体按本合同附件一执行）

第七条 履约保证金

1.履约保证金为合同金额的   %，按本项目采购文件要求缴纳。在合同签定后五个工作日内乙方向甲方足额提交履约保证金，本合同生效。逾期未提交的，甲方可以终止本合同。

2.履约保证金在合同执行完毕且无违约责任情况下，15个工作日内无息退还。

第八条 合同验收

1.甲方应当在乙方提交履约验收申请之后十五个工作日内进行验收。甲方应依招标文件上的要求和国家有关质量和技术标准，以及广西壮族自治区政府采购项目合同验收相关规定，对乙方提供的服务进行履约验收，符合招标文件技术要求的，给予通过验收。

2.乙方应对其服务成果进行全面检查，收集相关技术资料、文件证明等，并按甲方要求的格式和内容完整提供履约验收申请材料，作为甲方验收和留存使用的依据。

3.甲方根据需要，可组织对乙方提供的服务和履约成果进行现场抽查、检查、验证、评估，抽查、检查、验证、评估结论作为验收依据之一。

4.验收费（包括评审专家费、会议费等）用由乙方负责。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 违约责任

1.按采购需求明确的考核评价方法，甲方对乙方运维服务情况进行评价，如发生连续两个月评价为“不合格”，或经甲方催告两次仍不按投标文件承诺履约的，采购人有权提前终止合同，同时将有关情况上报监督管理部门，并要求中标供应商赔偿相应损失、退回相应预付款和合同款。

2.甲方无故延期验收服务成果、乙方无故逾期提供运维服务，每天向对方偿付违约服务合同款额3‰违约金，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付服务合同款的，每天向乙方偿付逾期服务合同款额3‰滞纳金。

3.乙方投入本项目的主要人员及服务在合同执行中不得随意更换，发现有未按招标文件技术方案承诺的服务要求履约的，按“采购需求”中“考核评价”执行。如因特殊原因需要更换的，提前14天以书面形式报告，在征得甲方同意后，继续履行合同义务和权力。若甲方认为有不能胜任相应岗位的人员，应向乙方书面提出，属于乙方人员问题的可更换和调整，直到满意为止，并按合同价的0.5%支付违约金。

第十一条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在三天内将不可抗力事由书面送达对方。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1.因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形和本合同作出的约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方的投标文件；

3.投标函；

4.投标声明书；

5.中标或成交通知书。

第十五条 合同生效

1.本合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

2.合同执行中涉及采购金额和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十六条 其他

1. 本合同一式陆份，双方各执贰份，监督管理部门及采购代理机构各壹份，具有同等法律效力。签订合同后由乙方送贰份至采购代理机构。

2.本合同生效之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项：详见投标文件。 |  |
| 3、服务期责任：详见投标文件。 |  |
| 4、其他具体事项：详见投标文件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供。标项二、标项三、标项四，必须提供）

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（9）其他特殊资质证书；

（10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（12）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（13）投标人情况介绍；

2.2技术文件：

（1）服务响应表；（必须提供）

（2）服务方案；（格式自拟）

（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的主体资格证明文件；

①投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书复印件，同时要加盖单位公章；（如有要求，则必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供。标项二、标项三、标项四，必须提供）

（7）中小企业声明函。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

二）商务技术文件部分（格式）

1.商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                            。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人名称（盖章）：

年    月    日

（4）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）

年        月        日

（5）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范标准 |  |  |  |
| 提交服务成果时间及地点 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                             日 期：

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（格式自拟）

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 服务或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人)签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                                      年    月  日

（9）其他特殊资质证书；

（10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

（12）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（13）投标人情况介绍（主要服务、技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）

2.技术文件部分（格式）

（1）服务响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据提供的服务、对照招标文件要求在服务响应表中详细列明招标要求及投标提供的服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的服务与招标要求相同的为无偏离，投标所提供的服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                          日 期：

（2）服务方案；（格式自拟）

（3）投标人拥有项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                        日 期：

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式

投 标 函

致： 广西国力招标有限公司

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:

投标人名称（盖章）:

日期:       年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

标项一                                              金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取用水监测站运行维护服务1项 | 运行监控协管 |  |  |
|  |  | 巡检维护 |  |  |
|  |  | 故障处置 |  |  |
|  |  | 设备迁移及回收 |  |  |
| 投标总价（合计金额大写）： ¥ |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                   日  期：

投标报价明细表

标项 二                                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测站运行维护服务1项 | 巡检维护 |  |  |
|  |  | 故障处置 |  |  |
|  |  | 校准比对 |  |  |
|  |  | 核心部件改造 |  |  |
|  |  | 水源地保护工作协管 |  |  |
| 投标总价（合计金额大写）： ¥ |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                   日  期：

投标报价明细表

标项 三                                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西水资源信息管理系统运行维护服务1项 | 常规系统运维及技术支持 |  |  |
|  |  | 关键信息基础设施运维 |  |  |
| 投标总价（合计金额大写）： ¥ |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（盖章）：                                   日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：                                                    金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（合计金额大写）： ¥ |  |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.开标一览表中的“项目名称”、“服务内容”、“投标报价”、“投标总价”必须填写。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

6.项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日