
招 标 文 件

项目名称：桂林航天工业学院数据机房及设备增补项目

项目编号：GXZC2025-G1-003323-GXDC

采 购 人：桂林航天工业学院

采购代理机构：广西达成咨询有限公司

日期：2025年11月

目    录
1第一章、招标公告


6第二章、采购需求


241

第三章、投标人须知

263

第四章、评标方法及评标标准

276

第五章、拟签订的合同文本

283

第六章、投标文件格式



第一章、招标公告
项目概况
桂林航天工业学院数据机房及设备增补项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月3日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-003323-GXDC

项目名称：桂林航天工业学院数据机房及设备增补项目
预算总金额（元）：18585564.00
采购需求：

标项一

标项名称：数据机房新建及设备增补项目
数量：不限
预算金额（元）：10007564.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购无线控制器、网络管理平台、智能运维管理平台等设备，具体详见招标文件。
最高限价（如有）：10007564.00
合同履约期限：具体详见招标文件。
本标项（否）接受联合体投标。
备注：/。

标项二

标项名称：数据中心网络设备增补项目
数量：不限
预算金额（元）：8578000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购超融合一体机、备份容灾一体机、网络优化与流量分析监测系统等设备，具体详见招标文件。
最高限价（如有）：8578000.00
合同履约期限：具体详见招标文件。
本标项（否）接受联合体投标。
备注：/。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年11月12日至2025年11月19日，每天上午00；00至11；59，下午12；00至23；59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价（元）：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月3日09：30（北京时间）
投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标
开标时间：2025年12月3日09：30
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.投标保证金
	分标信息
	投标保证金（人民币）

	标项一
	50000.00（须足额缴纳）

	标项二
	50000.00（须足额缴纳）

	注：（1）参加多个分标投标的，投标人不得将所投分标投标保证金合计交纳，每个分标必须分别足额交纳投标保证金，且须在每个分标保证金转账时分别备注交纳分标信息。

（2）使用银行转账时投标保证金必须从投标人的对公账户汇到以下指定的投标保证金专用帐户，否则投标无效。
开户银行：桂林银行秀峰支行；

开户名称：广西达成咨询有限公司第一分公司；

银行账号：660012086774700020。

投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、银行保函、工程担保、工程保证保险等交纳方式，不得采用现金。
注：凡未在规定时间内到达或以其它方式递交的投标保证金均视为无效，其投标文件一律作无效投标处理。开标时以银行到账单或开户银行开具的保函为准。


2.网上查询地址
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

3.本项目允许投标人对多个标项（分标）进行投标，并且允许同一个投标人中标多个标项（分标）。

4.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。
（7）其他政府采购规定的政策。
5.申请人的资格要求的补充说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
6.在线投标响应（电子投标）说明
（1）本项目通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密电子投标文件。投标人未按规定编制并加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》；在使用广西政府采购云平台电子交易客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。
（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅。（各投标人在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。如因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。）
（3）投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。

（4）投标文件解密时间：截标时间后30分钟内投标人需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（5）本项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与投标的投标人需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云平台CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因投标人自身设备或网络原因造成的一切后果，由投标人自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林航天工业学院

地址：广西桂林市金鸡路2号

项目联系人：刘老师

项目联系方式：0773-6796677 　

2.采购代理机构信息

名 称：广西达成咨询有限公司

地址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼

项目联系人：毛崇文、李鹏宇、梁碧云、方莹、肖禾、彭冬梅、杨红东
项目联系方式：0773-3569998

广西达成咨询有限公司

2025年11月11日
第二章、采购需求

说明：
1．主要技术参数及性能（配置）要求中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。
2．“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▇”的条款。投标人不满足实质性要求的，按投标无效处理。标注“▲”的技术参数为重点关注的技术参数，“▲”技术参数发生负偏离的，按评标标准扣除相应分数。
3.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人提供的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。
4.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人参与投标提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。
5.根据国家互联网信息办公室工业和信息化部公安部财政部国家认证认可监督管理委员会公告2023年第1号的规定，采购标的中如包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，投标人应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求证明材料（加盖投标人电子签章），否则投标无效。
6.依据国家市场监督管理总局《关于发布强制性产品认证且录描述与界定表的公告》(2023年第36号)中《强制性产品认证目录描述与界定表》(2023年修订)的界定，本项目采购范围如包含强制性产品认证目录内产品的，根据《强制性产品认证管理规定》2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布，根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订第十条：“列入目录产品的生产者或者销售者、进口商(以下统称认证委托人)应当委托经国家认监委指定的认证机构(以下简称认证机构)对其生产、销售或者进口的产品进行认证。”规定，生产厂家应当进行强制性认证，投标人必须在投标文件中提供强制性认证证书（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。
7.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本项目采购标的所属行业：工业。
附表1：节能产品政府采购品目清单
[image: image1.png]M4

TR mBUF R mE TS

A H

F%

s

AR pn

% A02010104 & 3it
AL

CRCRL T S RE 2R 52 18 S Be &
“4:2%)  (GB 28380)

14020101 154
WL %

5k A02010105 fFHER
AL

CRCRL T S RE 2R 52 18 S Be &
“4:2%)  (GB 28380)

& A02010107 ~FAR
RS

CRCRL T S RE 2R 52 18 S Be &
“4:2%)  (GB 28380)

1020106 i \|

110201060101 1§ 5 4T
ENAL

CRENHL HTEDHLAML ELHLAE RLR
e AR5 R)  (GB 21521)

402010601 FTEN % 4%

% A0201060102 4 5%
T ERHL

CRENHL HTEDHLAML ELHLAE RLR
e AR5 R)  (GB 21521)

% A0201060104 %F =X
T ERHL

CRENHL HTEDHLAML ELHLAE RLR
e AR5 R)  (GB 21521)

Vi e

1402010604 FoR %

k A0201060401 % i
7

GBI B 28 Al 25 PR E 18 S R
R 2%)  (GB 21520)

1402010609 7% K|
PN &2

140201060901 41X

(S (L. FTENHLRIE EALAE
0 PR e (M RE 544 (GB 21521)
AT EREE N 15 5T/ 40 AT
ENHLAE G 2SR

11020202 %5
28

(B RE AR M R RE AL )
(GB 32028)

11020204 % h|
it — AL

CRENHL HTEDHLAML ELHLAE RLR
e AR5 R)  (GB 21521)

;1020519 7%

1102051901 B5.02 %

7 7K B 0 5 fi 20 PR S 18 % 7T it
WEAME)  (GB 19762)

11020523 il ¥4
EtliiP

& A02052301 #1741
N

e 7K HLZE

(VA 7KL 2H i 280 BR 7 8 B e 25
%) (GB19577) , ({RIREHIESE
SPGB/ DAL RER €
I8 Je ek ) (GB 37480)

K IEATEALL

€k Gt JEATHLERE R 2 1

e (GB 30721)





[image: image2.png]R AL BRI S 7 K AL
4

5L IR 2R A K T il PR
EAE AR (GB 29540)

& A02052305 7L
2

LA (A
1A R G /e
5> 14000W)

(B AT WA RERR
72 AH R IR AR 54 (GB 21454)

[ o6 20 2 SO AL
(174 H>14000W)

B e 32 SR T ML AE RLR E E
R RERREEY  (GB19576)  (IRVE
2 R 2 R L 2 R R PR 1 2 g
RE52%)  (GB 37479)

& A02052309 & Hfil
4 B

L5 25 1

B e 32 SR T ML AE RLR E E
K RERE%)  (GB 19576)

1402052399 HAth fil ¥4
SRR

A EI

CHLIGE A EIES 55 1 35
/NELFFAGA HIEE ) (GB /T 7190. 1D
CHLIGE A EIES 55 2 35y K
U RAHEE) (6B /T 7190.2)

Crp/INTE = A S 2 L E ML RE AL PR

7 4020601
e e AR5 2%)  (GB 18613)
11020602 77 /] (AR HEL A% 25 e 25 PR {8 Y
s ks s i A HEREL)  (GB 20052)
% A020609 4|, B AT L 25 BB 2R 2 18]
9 i 700 76 Y kT 4L
i RO R L HEHCEE)  (GB 17806)
N 5% P H UK A F i PR % Rt
140206180101 HLUK4E SO (6B 12021.2)
QB e T g A s ) s SR T B
o BR A2 K R L% %) (GB
21455-2013) , f§ 2019 HFAEITK
p—
PIRESETEE e G
7 {H S BE 40 ) (GB21455-2019)
. S
10 [r020818 i e 40206180203 2518 &

P A2

b

2 AT (I
WLAL A R <
14000W)

(B AT WA RERR
72 AH R IR AR 54 (GB 21454)

1R 76 32 U A
(i 4 5= 14000W)

B e 32 SR T ML AE RLR E E

e BET R4 (GB 19576) (X
7 308 R X 2 18 ML 4 R PR s 1
HERE)  (GB 37479)

;10206180301 PEAHL

LBl B ACHT B AOK AR 52 18 K

E:2%)  (GB 12021.4)





[image: image3.png]1102061808 #uK 2%

it 7K R A K 2% B AR S 1B %

xR AeEg) (6B 21519)
CF AR POE ROK 2R SR
MRS HK 2} 57 FA KA i 200 PR 1 % B 5 )
(GB 20665)
CRERHIKHL (28D RERLIR & (%
R AEE)  (GB 29541)
ik R € 5% K PR fit #OK 2R G5 g 3R 52

I [ A5 4%)  (GB 26969)

11020619 H& B

ke 5 3 1 ) X i
T

QA 3 P S0 2 AT e Y
EAE AR %)  (GB 19043)

LED & %/ Fi% 1 e B

7

(i EE A BEE I A LED AT Hgg
0 PR (% RE RS54 (GB 37478)

1|
& - AR LED 7= 5 BE AR &
b (RS2 (6B 30255)
EREREEENE ) AR LED 7= 5 BE AR &
[ B0 LED 4T E K RERUE ) (GB 30255)
12 A A020910 H[A02091001 -3 B4 (PR H A i 28 PR R 1 2 e 25
WL e B& CERIHD %) (GB 24850)
VUS55 8 E B4 S
38 LA PR L BE AR PR e 1
13 S A020911 #|A02091107 FLAFT T ——r e %) (GB 24850)
Wi % P o DS SN EEE SMAN R
LB MAF A (THSEHLE R 2% B8 RO
T S RE ) (GB 21520)
1031210 PR | . ) T FE R Ak L Al 28 PR 1 S it
R/ H L
H eI RIS %) (GB 30531)
A 7 1 Ny A )
s QAL A28 7K 20 PR 1 S K 5 400
(GB 25502)
5 A060805 1
52 A 5 FH 7K 280 R s 1 2 L K
° i CURS) (6B 30717)
e C/MEE 28 FH 7K 2803 IR s 1 2 F K

CUR) (6B 28377)





[image: image4.png]6 [ A060806 7K| (7K P 7K 280 3 PR 8 2 FH 7K 2%
b R %)  (GB 25501)

. 14060807 15 73] Q{25 i i 1 FH 7K 2880 3 PR e A Y
e i FHK RS 4%)  (GB 28379)

8 14060810 #f i G 25 FH 7K 2803 IR s 18 2 F K]
i &) (GB 28378)

VE: LT REE AR R HE AR O E FARAE N BORTRUA, MRS B FRARHE R OKBO

EELgS

2. B AAEARHE R AT, KSR R VAERRHEIRTF (. A7 2800 P R AGE
WEBAEAZE 201946 A 1 H.
30 BL ok RN BUR SRR IR o





附表2
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
	标项一

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	技术要求

	一、宿舍及教学楼升级改造项目计算机网络设备及综合布线

	机房设备

	1
	无线控制器
	2
	台
	▇1.所投产品可管理常规AP最大数量≥10k，本次2台AC共配置≥592个license AP管理授权，支持用户数≥100000；
▇2.数据转发最高性能≥160Gbps；
▇3.要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥8个SFP+端口，以及≥2个QSFP+端口（其中2个40G和8个10G互斥）；
4.要求所投产品支持可插拔电源（支持热插拔），1+1或1+3冗余备份，支持交流或直流；
5.支持直连、旁挂等多种组网方式，同时支持数据集中转发与本地转发模式；
6.支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络；
▲7.支持IRF虚拟化技术，无须专用线缆或接口，只需二层相通即可建立，多台AC虚拟化为一台，组网简单、配置管理统一、业务切换无感知，切换时间小于10ms；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
8.为提高用户体验，优化无线空口环境，减少广播组播对空口资源的占用，AP支持对广播组播报文的优化，可对arp/dhcp/ipv6报文有针对性丢弃、代答、转发和限速；
9.支持在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；
▲10.支持无线业务逃生：当认证服务器出现故障时，AC检测服务器不可达，自动开启认证逃生，用户业务不中断；当AC出现故障时，AP能够自动检测capwap链路中断，自动开启remote-ap功能，业务不中断；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲11.支持WIPS （无线入侵检测与防御）：支持黑名单、白名单、Rogue防御、畸形报文检测、非法用户下线、基于可预设升级的Signature MAC层攻击检测与反制(例如：DoS攻击，Flood攻击、中间人攻击)等。根据无线安全策略，对于明确的非法攻击源(AP或终端等)实行反制措施；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▇12.所投产品必须与与学校现有AC（WX3510X）兼容并组成AC集群，支持通过集群和分层策略，按需划分多层管理权限，并实现整体的无线漫游功能。为保障集群配置兼容性，投标文件中须提供无缝兼容承诺函，并加盖投标人CA签章。

	2
	网络管理平台
	1
	套
	▇1.平台配置≥120台交换设备集中管理授权；
2.支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务；
3.交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；
▲4.支持通过Excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案，投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章；
5.当交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；
▲6.支持光链路状态周期巡检、手动巡检；支持单台设备光链路状态检测；支持光链路预警阈值设置；投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章；
▲7.当网络出现环路时能自动产生告警，并在拓扑中显示具体的环路设备告警，能够查询到具体的环路端口。投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章；
8.支持手动、定时批量检测设备的PING、SNMP、Telnet/SSH、MQTT、CWMP连通性；
9.支持拓扑运维，可以在拓扑上呈现：环路告警、离线告警、光链路告警；
10.支持开启微信告警，网络告警推送到用户微信公众号。

	3
	智能运维管理平台
	1
	套
	▇一、系统配置要求：
1.配置功能模块需包含：
1）提供资源监控管理、拓扑管理、告警中心、数据仓库、发现管理、策略管理、模型管理、采控管理、通知管理、权限认证管理、乐搭中心等功能。
▇2.配置资源授权需包含：
1）配置网络、安全设备管理授权≥1000个；
3.配置原厂实施服务以及3年维保服务；
二、软件功能要求：
▲1.自监控功能：系统能够自监控操作系统、核心服务和组件，并将监控信息在一个页面统一呈现。支持自监控信息一键导出。其中，核心服务必须包括但不限于资源发现和采集服务、资产服务、用户认证和通知服务、web前端服务等；组件必须包括但不限于各类数据库、分布式处理引擎、消息中间件。【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲2.复杂告警功能：为了能满足各种复杂告警场景，系统应能支持多种条件的组合方式，即能支持且、或的条件运算符，例如可以设置（条件1或条件2）且（条件3或条件4），复杂的条件组合能力。【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲3.告警原因分析：为了帮助运维人员分析告警的原因，系统应能支持提供原因、影响和相关性的分析数据，包含以下能力：
（1）应能基于故障资源的CMDB关系，自动分析引起当前故障的关联告警作为可能的原因，也可基于经验值，自定义可能原因的分析说明；
（2）支持自动显示故障资源上下层关系图，默认显示一层，可基于该资源展开到最多5层的关系图，可查看1~5层内与当前故障资源有关联的其他资源是否存在异常；
【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】

▲4.拓扑管理功能：为了方便设备在一张拓扑图中统一管理，查看拓扑图时，需支持将不常关注的资源合并展示：
（1）支持将资源节点放于区域中展示
（2）支持将区域收起展示，支持区域的节点一并收起展示
（3）区域收起展开时，需支持区域外资源节点在拓扑图上的展示位置不变；
【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】

5.快捷运维功能：为便于更快捷地实施网络运维管理，系统应支持以下需求：
（1）提供资源和链路的概览信息，包括基本信息、实时性能、告警和风险；
（2）直接从拓扑图上跳转资源的详情；
（3）对于拓扑图上节点的告警，系统支持直接在拓扑上进行受理并且可直接跳转告警详情。
6.日志监控功能：为了支撑运维人员可通过日志发现故障，系统应支持：
（1）支持配置Syslog产生告警，当系统检测到包含指定的关键字时可产生告警；
（2）支持配置Trap产生告警，当系统检测到指定的Trap OID 等条件时可产生告警；
（3）支持基于次数的告警产生规则，在规定时间内收到N次符合条件的日志才产生告警；
（4）支持自定义配置日志告警标题、告警级别、告警描述等增强告警可读性的信息；
（5）当系统接收到符合告警条件的日志时，能够自动关联系统内资源并产生对应告警；
7.数据采集功能：为了支撑监控对象数据采集的部署灵活性、可管理型，采集系统需要需支持以下要求：
（1）采集系统应具备采集能力的水平扩展，支持通过外置部署多个采集器实现对超大规模的设备进行监控和采集；
（2）外置采集器需要支持NAT网络环境下的部署和运维监控平台的互联互通、采集数据传输等。
（3）数据采集策略支持运维管理员进行手动配置。支持如下要求：计划性停止采集、周期性采集、分时段周期性采集。
（4）支持对采集器的统一管理，实现采集器的远程或离线安装、升级、卸载。
（5）支持通过本地代理(agent)方式，实现操作系统的监控和采集。

	1、博雅苑1#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	48口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）；
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	2
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	3
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	4
	六类非屏蔽网线
	25
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	5
	六类非屏蔽网络模块
	156
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	6
	单孔面板底盒
	156
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。

	7
	六类配线架
	9
	个
	1.规格：1U 24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	8
	金属理线器
	9
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	9
	原装跳线
	159
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	10
	12芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	11
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	12
	24口ODF架
	1
	套
	1.24口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	13
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	14
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	15
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	16
	光纤跳线
	9
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	17
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
11.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	18
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
11.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	19
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：WDH/550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	20
	防火式水平桥架
	330
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度大于等于1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	21
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	PVC线槽
	1900
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	25
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	26
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	27
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	28
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	29
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	30
	PVC线管
	300
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	31
	标签色带
	4
	卷
	9mm热敏性标签色带。

	2、博雅苑2#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	48口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	2
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	3
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	4
	六类非屏蔽网线
	25
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	5
	六类非屏蔽网络模块
	156
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	6
	单孔面板底盒
	156
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。

	7
	六类配线架
	9
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	8
	金属理线器
	9
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	9
	原装跳线
	159
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	10
	12芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	11
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	12
	24口ODF架
	1
	套
	1.24口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	13
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	14
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	15
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	16
	光纤跳线
	9
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	17
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	18
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	19
	15U机柜
	3
	个
	规格：WDH/550mm×450mm×714mm
配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇。
描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	20
	防火式水平桥架
	330
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度大于等于1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	21
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	PVC线槽
	1900
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	25
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	26
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	27
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	28
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	29
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	30
	PVC线管
	300
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	31
	标签色带
	4
	卷
	9mm热敏性标签色带

	3、博雅苑3#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	汇聚交换机
	1
	台
	▇1.提供实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32；
▇2.支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道；
▇3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥1200Mpps；
4.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
▲5.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
7.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
8.支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式，支持VXLAN控制平面MP-BGP EVPN；
▲9.设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
10.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

	2
	48口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	3
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	4
	25G光模块
	2
	个
	25G LR光模块，SFP28封装，LC接口，波长1310nm，最大传输距离为10Km。

	5
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	6
	六类非屏蔽网线
	25
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	7
	六类非屏蔽网络模块
	156
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	8
	单孔面板底盒
	156
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。

	9
	六类配线架
	9
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	10
	金属理线器
	10
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	11
	原装跳线
	159
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	12
	12芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	13
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	14
	24口ODF架
	1
	套
	1.24口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	15
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	16
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	17
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	18
	光纤跳线
	11
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	19
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	20
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	21
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：WDH/550mm×450mm×714mm
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇。
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	22
	防火式水平桥架
	330
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	25
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	26
	PVC线槽
	1900
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	27
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	28
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	29
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	30
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	31
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	32
	PVC线管
	300
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	33
	标签色带
	4
	卷
	9mm热敏性标签色带

	4、博雅苑4#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	48口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	2
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	3
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	4
	六类非屏蔽网线
	25
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	5
	六类非屏蔽网络模块
	156
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	6
	单孔面板底盒
	156
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。

	7
	六类配线架
	9
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	8
	金属理线器
	9
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	9
	原装跳线
	159
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	10
	12芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	11
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	12
	24口ODF架
	1
	套
	1.24口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	13
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	14
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	15
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	16
	光纤跳线
	9
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	17
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	18
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	19
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：WDH/550mm×450mm×714mm
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇。
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	20
	防火式水平桥架
	330
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	21
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	PVC线槽
	1900
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	25
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	26
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	27
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	28
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	29
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	30
	PVC线管
	300
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	31
	标签色带
	4
	卷
	9mm热敏性标签色带

	5、博雅苑5#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	48口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	2
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	3
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	4
	六类非屏蔽网线
	25
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	5
	六类非屏蔽网络模块
	156
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	6
	单孔面板底盒
	156
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	7
	六类配线架
	9
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	8
	金属理线器
	9
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	9
	原装跳线
	159
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	10
	12芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	11
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	12
	24口ODF架
	1
	套
	1.24口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	13
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	14
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	15
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	16
	光纤跳线
	9
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	17
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	18
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	19
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：WDH/550mm×450mm×714mm。
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇。
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	20
	防火式水平桥架
	330
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	21
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	PVC线槽
	1900
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	25
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	26
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	27
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	28
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	29
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	30
	PVC线管
	300
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	31
	标签色带
	4
	卷
	9mm热敏性标签色带

	6、博雅苑6#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	汇聚交换机
	1
	台
	▇1.提供实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32；
▇2.支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道；
▇3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥1200Mpps；
4.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
5.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
7.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
8.支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式，支持VXLAN控制平面MP-BGP EVPN；
9.设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；
10.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

	2
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	3
	25G光模块
	2
	个
	25G LR光模块，SFP28封装，LC接口，波长1310nm，最大传输距离为10Km。

	4
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	5
	六类非屏蔽网线
	12
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	6
	六类非屏蔽网络模块
	72
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	7
	单孔面板底盒
	72
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	8
	六类配线架
	3
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	9
	金属理线器
	4
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	10
	原装跳线
	72
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	11
	12芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	12
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	13
	24口ODF架
	1
	套
	1.24口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	14
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	15
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	16
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	17
	光纤跳线
	11
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	18
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	19
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	20
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇。
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	21
	防火式水平桥架
	190
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	25
	PVC线槽
	900
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	26
	波纹管
	100
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	27
	杯波
	36
	个
	国标20PVC杯梳。

	28
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	29
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	30
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	31
	PVC线管
	300
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	32
	标签色带
	4
	卷
	9mm热敏性标签色带

	7、博雅苑7#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	48口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	2
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	3
	六类非屏蔽网线
	16
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E 中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	4
	六类非屏蔽网络模块
	96
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	5
	单孔面板底盒
	96
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	6
	六类配线架
	6
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	7
	金属理线器
	6
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	8
	原装跳线
	96
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	9
	12芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	10
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	11
	24口ODF架
	1
	套
	1.24口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	12
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	13
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	14
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	15
	光纤跳线
	9
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	16
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	17
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	18
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm。
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇。
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	19
	防火式水平桥架
	230
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	20
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	21
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	PVC线槽
	1200
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	24
	波纹管
	220
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	25
	杯波
	48
	个
	国标20PVC杯梳。

	26
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	27
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	28
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	29
	PVC线管
	220
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	30
	标签色带
	4
	卷
	9mm热敏性标签色带

	8、博雅苑8#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	48口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	2
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	3
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	4
	六类非屏蔽网线
	25
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E 中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	5
	六类非屏蔽网络模块
	156
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	6
	单孔面板底盒
	156
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	7
	六类配线架
	9
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	8
	金属理线器
	9
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	9
	原装跳线
	159
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	10
	12芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	11
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	12
	24口ODF架
	1
	套
	1.24口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	13
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	14
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	15
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	16
	光纤跳线
	9
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	17
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	18
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	19
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	20
	防火式水平桥架
	330
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	21
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	PVC线槽
	1900
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	25
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	26
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	27
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	28
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	29
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	30
	PVC线管
	300
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	31
	标签色带
	4
	卷
	9mm热敏性标签色带

	9、博雅苑9#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	汇聚交换机
	1
	台
	▇1.提供实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32；
▇2.支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道；
▇3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥1200Mpps；
4.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
5.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
7.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
8.支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式，支持VXLAN控制平面MP-BGP EVPN；
9.设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；
10.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

	2
	48口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	3
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；                                        
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	4
	25G光模块
	2
	个
	25G LR光模块，SFP28封装，LC接口，波长1310nm，最大传输距离为10Km。

	5
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	6
	六类非屏蔽网线
	25
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	7
	六类非屏蔽网络模块
	156
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	8
	单孔面板底盒
	156
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	9
	六类配线架
	9
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	10
	金属理线器
	10
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	11
	原装跳线
	159
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	12
	48芯室外单模光纤
	1100
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：48芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	13
	12芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	14
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	15
	48口ODF架
	1
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	16
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	17
	尾纤
	168
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	18
	耦合器
	84
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	19
	光纤跳线
	11
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	20
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	21
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	22
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	23
	室外光纤配线柜
	1
	个
	720芯室外光纤配线箱能匹配不同的光纤适配器。要求采用优质冷轧钢板成型，静电粉末喷涂。LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。并包含基础水泥地基，高出地面40厘米。

	24
	防火式水平桥架
	330
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	25
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	26
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	27
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	28
	PVC线槽
	1900
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	29
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	30
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	31
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	32
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	33
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	34
	PVC线管
	1400
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	35
	标签色带
	4
	卷
	9mm热敏性标签色带

	10、博雅苑10#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	24口接入交换机
	6
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	2
	万兆单模光纤模块
	12
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	3
	六类非屏蔽网线
	23
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E 中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	4
	六类非屏蔽网络模块
	144
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	5
	单孔面板底盒
	144
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	6
	六类配线架
	6
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	7
	金属理线器
	6
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	8
	原装跳线
	144
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	9
	12芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	10
	8芯室外单模光纤
	450
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	11
	12口机架式光纤盒
	6
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	12
	尾纤
	120
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	13
	耦合器
	60
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	14
	光纤跳线
	12
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	15
	电源线
	240
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	16
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	17
	15U机柜
	6
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	18
	防火式水平桥架
	330
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	19
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	20
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	21
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	PVC线槽
	1800
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	23
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	24
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	25
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	26
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	27
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	28
	PVC线管
	300
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	29
	标签色带
	4
	卷
	9mm热敏性标签色带

	11、博雅苑11#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	汇聚交换机
	1
	台
	▇1.提供实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32；
▇2.支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道；
▇3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥1200Mpps；
4.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
5.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
7.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
8.支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式，支持VXLAN控制平面MP-BGP EVPN；
9.设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；
10.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

	2
	48口接入交换机
	6
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
▲8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
▲11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，要求投标产品型号与获证产品型号一致。

	3
	25G光模块
	2
	个
	25G LR光模块，SFP28封装，LC接口，波长1310nm，最大传输距离为10Km。

	4
	万兆单模光纤模块
	12
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	5
	六类非屏蔽网线
	44
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	6
	六类非屏蔽网络模块
	260
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	7
	单孔面板底盒
	260
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	8
	六类配线架
	12
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	9
	金属理线器
	13
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	10
	原装跳线
	260
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	11
	48芯室外单模光纤
	2000
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：24芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	12
	8芯室外单模光纤
	450
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	13
	48口ODF架
	1
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	14
	12口机架式光纤盒
	6
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	15
	尾纤
	192
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	16
	耦合器
	96
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	17
	光纤跳线
	15
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	18
	电源线
	240
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	19
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	20
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	21
	防火式水平桥架
	330
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	25
	PVC线槽
	3200
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	26
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	27
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	28
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	29
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	30
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	31
	PVC线管
	2000
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	32
	标签色带
	7
	卷
	9mm热敏性标签色带

	12、博雅苑13#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	汇聚交换机
	1
	台
	▇1.提供实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32；
▇2.支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道；
▇3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥1200Mpps；
4.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
5.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+
7.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
8.支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式，支持VXLAN控制平面MP-BGP EVPN；
9.设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；
10.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

	2
	48口接入交换机
	6
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥432Gbps，包转发率≥160Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	3
	25G光模块
	2
	个
	25G LR光模块，SFP28封装，LC接口，波长1310nm，最大传输距离为10Km。

	4
	万兆单模光纤模块
	12
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	5
	六类非屏蔽网线
	45
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	6
	六类非屏蔽网络模块
	284
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	7
	单孔面板底盒
	284
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	8
	六类配线架
	12
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	9
	金属理线器
	13
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	10
	原装跳线
	284
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	11
	48芯室外单模光纤
	400
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：48芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	12
	8芯室外单模光纤
	450
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	13
	48口ODF架
	2
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	14
	12口机架式光纤盒
	6
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	15
	尾纤
	192
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	16
	耦合器
	96
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	17
	光纤跳线
	15
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	18
	电源线
	240
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	19
	电源线
	70
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	20
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：WDH/550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	21
	防火式水平桥架
	330
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式垂直桥架
	30
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式金属弯头
	6
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	防火式水平三通
	6
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	25
	PVC线槽
	3500
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	26
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	27
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	28
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	29
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	30
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	31
	PVC线管
	400
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	32
	标签色带
	7
	卷
	9mm热敏性标签色带

	13、博雅苑15#学生宿舍计算机网络设备及综合布线

	1
	汇聚交换机
	1
	台
	▇1.提供实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32；
▇2.支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道；
▇3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥1200Mpps；
4.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
5.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
7.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
8.支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式，支持VXLAN控制平面MP-BGP EVPN；
9.设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；
10.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

	2
	24口接入交换机
	18
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
▲8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)）证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议，要求投标产品型号与获证产品型号一致。

	3
	25G光模块
	2
	个
	25G LR光模块，SFP28封装，LC接口，波长1310nm，最大传输距离为10Km。

	4
	万兆单模光纤模块
	36
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	5
	六类非屏蔽网线
	60
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	6
	六类非屏蔽网络模块
	324
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	7
	单孔面板底盒
	324
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：1口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	8
	六类配线架
	18
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	9
	金属理线器
	18
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	10
	原装跳线
	324
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	11
	48芯室外单模光纤
	1000
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：48芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	12
	8芯室外单模光纤
	2500
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	13
	48口ODF架
	3
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	14
	12口机架式光纤盒
	18
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	15
	尾纤
	384
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	16
	耦合器
	192
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	17
	光纤跳线
	54
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	18
	电源线
	1800
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
11.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	19
	电源线
	150
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	20
	15U机柜
	19
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	21
	防火式水平桥架
	550
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式垂直桥架
	60
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式金属弯头
	12
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	防火式水平三通
	12
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	25
	PVC线槽
	4000
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	26
	波纹管
	300
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	27
	杯波
	192
	个
	国标20PVC杯梳。

	28
	配电柜
	1
	个
	国标400mm（宽）*500mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	29
	总空开
	1
	个
	国标100A空开。上进下出。

	30
	机柜分控空开
	19
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	31
	PVC线管
	1000
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	32
	标签色带
	8
	卷
	9mm热敏性标签色带

	14、北校区3#办公楼计算机网络设备及综合布线

	1
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	2
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	3
	六类非屏蔽网线
	7
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	4
	六类非屏蔽网络模块
	44
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	5
	双孔面板底盒
	22
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：2口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	6
	六类配线架
	3
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	7
	金属理线器
	3
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	8
	原装跳线
	44
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	9
	12芯室外单模光纤
	800
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	10
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	11
	48口ODF架
	1
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	12
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	13
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	14
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	15
	光纤跳线
	9
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	16
	电源线
	120
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	17
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	18
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇。
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	19
	防火式水平桥架
	125
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：100*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	20
	防火式垂直桥架
	20
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：100*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	21
	防火式金属弯头
	3
	个
	1.布线用喷涂金属弯头100*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式水平三通
	3
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通100*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	PVC线槽
	300
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	24
	波纹管
	100
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	25
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	26
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	27
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	28
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	29
	PVC线管
	800
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	30
	标签色带
	2
	卷
	9mm热敏性标签色带

	15、北校区4#办公楼计算机网络设备及综合布线

	1
	汇聚交换机
	1
	台
	▇1.提供实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32；
▇2.支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道；
▇3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥1200Mpps；
4.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
5.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
6.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；
7.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；
8.支持VXLAN桥模式、VXLAN路由模式，支持VXLAN控制平面MP-BGP EVPN；
9.设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；
10.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

	2
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms；
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	3
	25G光模块
	2
	个
	25G LR光模块，SFP28封装，LC接口，波长1310nm，最大传输距离为10Km。

	4
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	5
	六类非屏蔽网线
	7
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	6
	六类非屏蔽网络模块
	44
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	7
	双孔面板底盒
	22
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：2口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	8
	六类配线架
	3
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	9
	金属理线器
	4
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	10
	原装跳线
	44
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	11
	12芯室外单模光纤
	150
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	12
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	13
	48口ODF架
	1
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	14
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	15
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	16
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	17
	光纤跳线
	9
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	18
	电源线
	120
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	19
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	20
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	21
	防火式水平桥架
	125
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：100*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式垂直桥架
	20
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：100*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	防火式金属弯头
	3
	个
	1.布线用喷涂金属弯头100*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	防火式水平三通
	3
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通100*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	25
	PVC线槽
	300
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	26
	波纹管
	100
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	27
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	28
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	29
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	30
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	31
	PVC线管
	150
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	32
	标签色带
	2
	卷
	9mm热敏性标签色带

	16、北校区5#办公楼计算机网络设备及综合布线

	1
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	2
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	3
	六类非屏蔽网线
	7
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	4
	六类非屏蔽网络模块
	44
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	5
	双孔面板底盒
	22
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：2口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	6
	六类配线架
	3
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	7
	金属理线器
	3
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	8
	原装跳线
	44
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	9
	12芯室外单模光纤
	400
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	10
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	11
	48口ODF架
	1
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	12
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	13
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	14
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	15
	光纤跳线
	9
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	16
	电源线
	120
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	17
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	18
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	19
	防火式水平桥架
	125
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：100*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	20
	防火式垂直桥架
	20
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：100*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	21
	防火式金属弯头
	3
	个
	1.布线用喷涂金属弯头100*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式水平三通
	3
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通100*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	PVC线槽
	300
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	24
	波纹管
	100
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	25
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	26
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	27
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	28
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	29
	PVC线管
	400
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	30
	标签色带
	2
	卷
	9mm热敏性标签色带

	17、北校区6#办公楼计算机网络设备及综合布线

	1
	24口接入交换机
	3
	台
	▇1.提供10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G光接口≥4个；
▇2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3.设备MAC地址≥16K；
▇4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；
5.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；
6.支持RSTP/MSTP；
7.支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
8.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 
9.产品支持sFlow网络监测技术；
10.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms                                             
11.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备≥10KV的防雷能力）； 
12.符合国家低碳环保等政策要求；
13.所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议。

	2
	万兆单模光纤模块
	6
	个
	万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口。

	3
	六类非屏蔽网线
	7
	箱
	1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线；
2.性能：符合CAT-6中的各项性能规范要求；
3.带宽：≥250MHz；
4.应用：支持1000 BASE-T；
5.线规：需采用23AWG，并满足YD/T 1019-2013中对导体直径的相关要求；
6.导体材料：需采用≥99.95%无氧铜；
7.导体直径：≥0.55mm；
8.性能：信道支持6连接点性能保证； 
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)；
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构；
11.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
12.颜色：灰色，并可提供15种定制颜色选择； 
13.最大承受拉力：≥100N；
14.安装温度：0～+50℃；
15.工作温度：-20～+60℃。

	4
	六类非屏蔽网络模块
	44
	个
	1.规格：Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求；
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.材料：需采用高强度阻燃材料；
5.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
6.端接：为了便于端接和维护，必须180度端接方式；
7.线规：支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
9.插拔次数：≥1500次； 
10.颜色：白色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：－10至+60℃。

	5
	双孔面板底盒
	22
	个
	1.规格：墙上型平口弹簧门面板，可支持非屏蔽/屏蔽模块安装；
2.标准：需符合JB/T 8593-2013《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》；
3.端口：2口；
4.样式：平口；
5.结构：符合国标86型，须采用双层设计的嵌入式组合方式，螺丝不外露；
6.材料：需采用阻燃型PC+ASB工程材料；
7.防尘：自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀； 
8.标签：需自带彩色电脑、电话标识块，以及透明标签条，提高系统维护的灵活性，方便管理。
9.阻燃：需符合UL 94 V-0。

	6
	六类配线架
	3
	个
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.高度：1U（44.45mm）；
5.样式：水平型；
6.端口数量：24口； 
7.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接；
8.需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；
9.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
10.插拔次数：≥1500次； 
11.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护；
12.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。

	7
	金属理线器
	3
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	8
	原装跳线
	44
	条
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线；
2.性能：符合CAT-6中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T；
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识；
5.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性； 
6.插拔次数：≥1500次； 
8.外护套(阻燃等级)：PVC(聚氯乙烯)；
9.长度：2米；
10.颜色：橙色，并可提供7种定制颜色选择； 
11.工作温度：-10～+60℃。

	9
	12芯室外单模光纤
	400
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：12芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	10
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	11
	48口ODF架
	1
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	12
	12口机架式光纤盒
	3
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	13
	尾纤
	72
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	14
	耦合器
	36
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	15
	光纤跳线
	9
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	16
	电源线
	120
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
11.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	17
	电源线
	60
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
11.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	18
	15U机柜
	3
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	19
	防火式水平桥架
	125
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：100*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	20
	防火式垂直桥架
	20
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：100*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	21
	防火式金属弯头
	3
	个
	1.布线用喷涂金属弯头100*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	22
	防火式水平三通
	3
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通100*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	23
	PVC线槽
	300
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	24
	波纹管
	100
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	25
	杯波
	78
	个
	国标20PVC杯梳。

	26
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	27
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	28
	机柜分控空开
	3
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	29
	PVC线管
	400
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	30
	标签色带
	2
	卷
	9mm热敏性标签色带

	二、明志楼、飞天楼、探天楼教室无线网络设备及综合布线

	1、明志楼教室无线网络设备及综合布线

	1
	汇聚交换机
	1
	台
	1.所投产品交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps；
2.电源风扇提供冗余，符合标准散热风道；
3.实配10 GE 光接口≥24个，40 GE光接口≥2个；
▇4.满足上述端口需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G、100G等多种类型板卡；
▇5.要求设备支持防火墙模块插卡；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
6.支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关，支持BGP EVPN，支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署；支持Ipv6；
7.为简化设备配置实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块；
▇8.支持INQA技术，支持端到端丢包统计和逐点丢包统计；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
9.支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
10.支持CPU保护功能；
11.支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；
12.支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）；
13.支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式；
14.为实现简便运维管理，支持平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作；
15.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
16.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件，实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
17.支持USB进行文件上传和下载、支持USB开局；
▲18.为符合绿色机房建设要求，所投产品投标时提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书。

	2
	24口接入交换机
	2
	台
	▇1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
▇2.提供≥24个100/1000 BASE-X SFP端口（其中包含8个10/100/1000BASE-T combo电口），提供≥4个1/10GE SFP+端口；
3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
4.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
6.支持IRF2虚拟化技术，可将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备
7.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
8.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；
9.支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；
10.支持CPU保护功能；
11.支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；
12.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；
13.支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN；
▲14.设备支持Triple功能，支持同时开启802.1x，MAC认证和WEB认证； 
▲15.要求支持NQA功能；
16.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
▲17.支持IRF虚拟化技术，并支持不少于9台设备建立堆叠IRF环境； 
18.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类；
19.支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量。

	3
	48口接入交换机
	4
	台
	▇1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps；
▇2.提供≥48个100/1000 BASE-X SFP端口（其中包含2个10/100/1000BASE-T combo电口），提供≥4个1/10GE SFP+端口；
3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
4.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
6.支持IRF2虚拟化技术，可将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；
7.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
8.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；
9.支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；
10.支持CPU保护功能；
11.支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；
12.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；
13.支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。
▲14.设备支持Triple功能，支持同时开启802.1x，MAC认证和WEB认证；
▲15.要求支持NQA功能；
16.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
▲17.支持IRF虚拟化技术，并支持不少于9台设备建立堆叠IRF环境；
18.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类
19.支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量。

	4
	万兆单模光纤模块
	14
	个
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)

	5
	千兆单模光纤模块
	382
	个
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

	6
	无线AP（放装）
	191
	台
	1.采用整机三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 
2.整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps；
3.业务端口≥4个（其中不少于1个2.5G PSFP以太网光合一接口兼容SFP， 不少于3个10/100/1000Mbps电口）；
4.支持Rogue检测、入侵检测以及黑名单和白名单等WIPS特性。可对设备终端进行智能识别，包括设备类型、型号等信息；
5.可作为远程探针分析的Sensor设备，具备独立的扫描射频；
6.支持OFDMA技术；
7.支持IPv6特性，设备实现IPv4/IPv6双协议栈；
▲8.支持链式物联网扩展能力，最大支持5个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
9.支持空口资源优化策略，支持减少或控制管理报文、广播报文、以及无效报文对于空口媒介资源的消耗，留出更多的资源来为用户提供更好的无线应用服务；
▲10.支持对用户的应用进行智能识别，并对识别出的应用进行快照保存，当AP检测到用户在使用关键业务时，AP通过联合调动优先保证关键业务的流量，为关键业务预留空口资源，从而达到应用双向加速的效果；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲11.支持WIPS，配合无线控制器/无线交换机可以同时支持Rogue检测、入侵检测以及黑名单和白名单等WIPS特性，可对无线非法设备进行检测，识别和反制，进行有效阻断；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▇12.为保障无线系统兼容性，所有无线AP需与所投的无线控制器为同一品牌产品。

	7
	电源适配器
	191
	个
	36W-54V/0.67A-1.5m(凤凰头)-插墙式。

	8
	多媒体信息箱
	95
	个
	材质：冷轧钢板；尺寸：≥350mm*300mm*120mm（长*宽*高）；厚度≥0.8mm。

	9
	多功能插排
	95
	个
	4位五孔；≥2500W；国标防火阻燃。

	10
	楼层智能空开
	6
	套
	220V智慧用电空开,2P C63A,带漏电保护/WIFI+4G,配胶棒天线，15W电源，S3-ZN（K5）漏保开关，短路分断能力10KA，额定32A，C型，4G网关，WIFI,外置胶棒天线；并包含5年4G流量100M/月。

	11
	金属理线器
	11
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	12
	8芯室外单模光纤
	300
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	13
	单模双纤光纤
	25000
	米
	1.横截面呈8字型，多为单芯或双芯结构，加强件位于中心（金属或非金属）采用G.657小弯曲半径光纤，允许最小20mm弯曲半径敷设； 
2.衰减系数：在1550nm波长最大衰减≤0.25 dB/km；，在弯曲测试中（如7.5mm半径绕1圈），1550nm衰减增加值应<0.5dB；
3.截止波长（λcc）≤1260nm；
4.偏振模色散系数：在1550nm波长，单盘光缆≤0.125ps/√km，链路整体≤0.10ps/√km； 
5.工作温度范围：-40℃至60℃，湿度范围0%-90%；
6.弯曲特性：以15mm弯曲半径绕10圈时，1550nm衰减增加值<0.03dB，1625nm<0.1dB；
7.光纤需符合ITU-T G.657A标准。

	14
	48口ODF架
	7
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	15
	尾纤
	892
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	16
	耦合器
	446
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	17
	光纤跳线
	205
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	18
	电源线
	9600
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	19
	电源线
	2000
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
10.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	20
	15U机柜
	7
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇；
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	21
	光纤熔接
	892
	芯
	接续损耗≤0.08Db。

	22
	光纤链路测试
	892
	芯
	光纤布线福禄克测试并出具纸质报告及电子版报告。

	23
	防火式水平桥架
	770
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	防火式垂直桥架
	60
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	25
	防火式金属弯头
	12
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	26
	防火式水平三通
	12
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	27
	PVC线槽
	2300
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	28
	波纹管
	400
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	29
	杯波
	192
	个
	国标20PVC杯梳。

	30
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	31
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	32
	机柜分控空开
	7
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	33
	标签色带
	8
	卷
	9mm热敏性标签色带

	2、飞天楼教室无线网络设备及综合布线

	1
	汇聚交换机
	1
	台
	▇1.所投产品交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps；
▇2.电源风扇提供冗余，符合标准散热风道；
▇3.实配10 GE 光接口≥24个，40 GE光接口≥2个；
▇4.满足上述端口需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G、100G等多种类型板卡；
5.要求设备支持防火墙模块插卡；
6.支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关，支持BGP EVPN，支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署；支持Ipv6；
7.为简化设备配置实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块；
▇8.支持INQA技术，支持端到端丢包统计和逐点丢包统计；
9.支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
10.支持CPU保护功能；
11.支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；
12.支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）；
13.支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式；
14.为实现简便运维管理，支持平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作；
15.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
16.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件，实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
17.支持USB进行文件上传和下载、支持USB开局。

	2
	24口接入交换机
	1
	台
	▇1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
▇2.提供≥24个100/1000 BASE-X SFP端口（其中包含8个10/100/1000BASE-T combo电口），提供≥4个1/10GE SFP+端口；
3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
4.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
6.支持IRF2虚拟化技术，可将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备
7.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
8.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；
9.支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；
10.支持CPU保护功能；
11.支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；
12.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；
13.支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN；
▲14.设备支持Triple功能，支持同时开启802.1x，MAC认证和WEB认证；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲15.要求支持NQA功能；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
16.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台
▲17.支持IRF虚拟化技术，并支持不少于9台设备建立堆叠IRF环境；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
18.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类
19.支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量
▇20.所投接入交换机产品支持与学校现有核心交换机（H3C S12512-S）通过纵向虚拟化技术形成数据转发平面虚拟化，可以简化管理，大幅度降低网络管理节点，便与简化业务部署和自动编排。为保障系统兼容性，投标文件中必须提供所投产品无缝兼容承诺函，并加盖投标人CA签章。

	3
	48口接入交换机
	4
	台
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps；
2.提供≥48个100/1000 BASE-X SFP端口（其中包含2个10/100/1000BASE-T combo电口），提供≥4个1/10GE SFP+端口；
3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
4.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
6.支持IRF2虚拟化技术，可将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；
7.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；
9、支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；
10.支持CPU保护功能；
11.支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；
12.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；
13.支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。
▲14.设备支持Triple功能，支持同时开启802.1x，MAC认证和WEB认证；
▲15.要求支持NQA功能；
16.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
▲17.支持IRF虚拟化技术，并支持不少于9台设备建立堆叠IRF环境；
18.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类
19.支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量。

	4
	万兆单模光纤模块
	12
	个
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)

	5
	千兆单模光纤模块
	324
	个
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

	6
	无线AP（放装）
	162
	台
	1.采用整机三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 
2.整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps；
3.业务端口≥4个（其中不少于1个2.5G PSFP以太网光合一接口兼容SFP， 不少于3个10/100/1000Mbps电口）；
4.支持Rogue检测、入侵检测以及黑名单和白名单等WIPS特性。可对设备终端进行智能识别，包括设备类型、型号等信息；
5.可作为远程探针分析的Sensor设备，具备独立的扫描射频；
6.支持OFDMA技术；
7.支持IPv6特性，设备实现IPv4/IPv6双协议栈；
▲8.支持链式物联网扩展能力，最大支持5个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展；
9.支持空口资源优化策略，支持减少或控制管理报文、广播报文、以及无效报文对于空口媒介资源的消耗，留出更多的资源来为用户提供更好的无线应用服务；
▲10.支持对用户的应用进行智能识别，并对识别出的应用进行快照保存，当AP检测到用户在使用关键业务时，AP通过联合调动优先保证关键业务的流量，为关键业务预留空口资源，从而达到应用双向加速的效果；
▲11.支持WIPS，配合无线控制器/无线交换机可以同时支持Rogue检测、入侵检测以及黑名单和白名单等WIPS特性，可对无线非法设备进行检测，识别和反制，进行有效阻断；
▇12.为保障无线系统兼容性，所有无线AP需与所投的无线控制器为同一品牌产品。

	7
	电源适配器
	162
	个
	36W-54V/0.67A-1.5m(凤凰头)-插墙式

	8
	多媒体信息箱
	65
	个
	材质：冷轧钢板；尺寸：≥350mm*300mm*120mm（长*宽*高）；厚度≥0.8mm。

	9
	多功能插排
	65
	个
	4位五孔；≥2500W；国标防火阻燃。

	10
	楼层智能空开
	4
	套
	220V智慧用电空开,2P C63A,带漏电保护/WIFI+4G,配胶棒天线，15W电源，S3-ZN（K5）漏保开关，短路分断能力10KA，额定32A，C型，4G网关，WIFI,外置胶棒天线；并包含5年4G流量100M/月。

	11
	金属理线器
	10
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	12
	8芯室外单模光纤
	700
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	13
	单模双纤光纤
	22000
	米
	1.横截面呈8字型，多为单芯或双芯结构，加强件位于中心（金属或非金属）采用G.657小弯曲半径光纤，允许最小20mm弯曲半径敷设； 
2.衰减系数：在1550nm波长最大衰减≤0.25 dB/km；，在弯曲测试中（如7.5mm半径绕1圈），1550nm衰减增加值应<0.5dB；
3.截止波长（λcc）≤1260nm；
4.偏振模色散系数：在1550nm波长，单盘光缆≤0.125ps/√km，链路整体≤0.10ps/√km； 
5.工作温度范围：-40℃至60℃，湿度范围0%-90%；
6.弯曲特性：以15mm弯曲半径绕10圈时，1550nm衰减增加值<0.03dB，1625nm<0.1dB；
7.光纤需符合ITU-T G.657A标准。

	14
	48口ODF架
	5
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	15
	尾纤
	712
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	16
	耦合器
	356
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	17
	光纤跳线
	174
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	18
	电源线
	8100
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
11.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	19
	电源线
	1400
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
11.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	20
	15U机柜
	5
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇。
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	21
	光纤熔接
	712
	芯
	接续损耗≤0.08Db。

	22
	光纤链路测试
	712
	芯
	光纤布线福禄克测试并出具纸质报告及电子版报告。

	23
	防火式水平桥架
	820
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	24
	防火式垂直桥架
	60
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	25
	防火式金属弯头
	12
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	26
	防火式水平三通
	12
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	27
	PVC线槽
	2100
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	28
	波纹管
	400
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	29
	杯波
	162
	个
	国标20PVC杯梳。

	30
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	31
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	32
	机柜分控空开
	5
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	33
	标签色带
	8
	卷
	9mm热敏性标签色带

	3、探天楼教室无线网络设备及综合布线

	1
	汇聚交换机
	3
	台
	▇1.所投产品交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps；
▇2.电源风扇提供冗余，符合标准散热风道；
▇3.实配10 GE 光接口≥24个，40 GE光接口≥2个；
▇4.满足上述端口需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G、100G等多种类型板卡；
5.要求设备支持防火墙模块插卡；
6.支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关，支持BGP EVPN，支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署；支持Ipv6；
7.为简化设备配置实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块；
▇8.支持INQA技术，支持端到端丢包统计和逐点丢包统计；
9.支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
10.支持CPU保护功能；
11.支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；
12.支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）；
13.支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式；
14.为实现简便运维管理，支持平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作；
15.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
16.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件，实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；
17.支持USB进行文件上传和下载、支持USB开局。

	2
	24口接入交换机
	8
	台
	▇1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
▇2.提供≥24个100/1000 BASE-X SFP端口（其中包含8个10/100/1000BASE-T combo电口），提供≥4个1/10GE SFP+端口；
3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
4.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
6.支持IRF2虚拟化技术，可将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；
7.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
8.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；
9.支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；
10.支持CPU保护功能；
11.支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；
12.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；
13.支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN；
▲14.设备支持Triple功能，支持同时开启802.1x，MAC认证和WEB认证；
▲15.要求支持NQA功能；
16.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台
▲17.支持IRF虚拟化技术，并支持不少于9台设备建立堆叠IRF环境；
18.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类；
19.支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量。

	3
	48口接入交换机
	3
	台
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps；
2.提供≥48个100/1000 BASE-X SFP端口（其中包含2个10/100/1000BASE-T combo电口），提供≥4个1/10GE SFP+端口；
3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
4.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
6.支持IRF2虚拟化技术，可将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；
7.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；
8.支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；
9.支持基于MAC、端口、协议的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；
10.支持CPU保护功能；
11.支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；
12.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；
13.支持802.1X认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN。
▲14.设备支持Triple功能，支持同时开启802.1x，MAC认证和WEB认证；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲15.要求支持NQA功能；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
16.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
▲17.支持IRF虚拟化技术，并支持不少于9台设备建立堆叠IRF环境；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
18.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类；
19.支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动，大幅度降低了大型网络和复杂网络的初始配置工作量；
▇20.所投接入交换机产品支持与学校现有核心交换机（H3C S12512-S）通过纵向虚拟化技术形成数据转发平面虚拟化，可以简化管理，大幅度降低网络管理节点，便与简化业务部署和自动编排。为保障系统兼容性，投标文件中必须提供所投产品无缝兼容承诺函，并加盖投标人CA签章。

	4
	万兆单模光纤模块
	28
	个
	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)

	5
	千兆单模光纤模块
	454
	个
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

	6
	无线AP（放装）
	227
	台
	1.采用整机三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 
2.整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps；
3.业务端口≥4个（其中不少于1个2.5G PSFP以太网光合一接口兼容SFP， 不少于3个10/100/1000Mbps电口）；
4.支持Rogue检测、入侵检测以及黑名单和白名单等WIPS特性。可对设备终端进行智能识别，包括设备类型、型号等信息；
5.可作为远程探针分析的Sensor设备，具备独立的扫描射频；
6.支持OFDMA技术；
7.支持IPv6特性，设备实现IPv4/IPv6双协议栈；
▲8.支持链式物联网扩展能力，最大支持5个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展；
9.支持空口资源优化策略，支持减少或控制管理报文、广播报文、以及无效报文对于空口媒介资源的消耗，留出更多的资源来为用户提供更好的无线应用服务；
▲10.支持对用户的应用进行智能识别，并对识别出的应用进行快照保存，当AP检测到用户在使用关键业务时，AP通过联合调动优先保证关键业务的流量，为关键业务预留空口资源，从而达到应用双向加速的效果；
▲11.支持WIPS，配合无线控制器/无线交换机可以同时支持Rogue检测、入侵检测以及黑名单和白名单等WIPS特性，可对无线非法设备进行检测，识别和反制，进行有效阻断；
▇12.为保障无线系统兼容性，所有无线AP需与所投的无线控制器为同一品牌产品。

	7
	电源适配器
	227
	个
	36W-54V/0.67A-1.5m(凤凰头)-插墙式

	8
	多媒体信息箱
	117
	个
	材质：冷轧钢板；尺寸：≥350mm*300mm*120mm（长*宽*高）；厚度≥0.8mm。

	9
	多功能插排
	117
	个
	4位五孔；≥2500W；国标防火阻燃。

	10
	楼层智能空开
	7
	套
	220V智慧用电空开,2P C63A,带漏电保护/WIFI+4G,配胶棒天线，15W电源，S3-ZN（K5）漏保开关，短路分断能力10KA，额定32A，C型，4G网关，WIFI,外置胶棒天线；并包含5年4G流量100M/月。

	11
	金属理线器
	18
	个
	1.高度：1U（44.45mm）；
2.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
3.规格：24位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤；
4.适用性：19英寸标准机柜内安装。

	12
	8芯室外单模光纤
	3000
	米
	1.符合YD/T 901-2018《层绞式通信用室外光缆》标准；
2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能；
3.松套管采用全色谱方式；
4.光纤规格：B1.3；
5.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22；
6.光纤芯数：8芯；
7.加强件: 磷化圆钢丝；
8.护套：铝-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；
9.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；
10.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；
11.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；
12.敷设方式：管道、非自承架空；
13.安装温度：＞-15℃，工作温度：-40℃～+60℃。

	13
	单模双纤光纤
	31000
	米
	1.横截面呈8字型，多为单芯或双芯结构，加强件位于中心（金属或非金属）采用G.657小弯曲半径光纤，允许最小20mm弯曲半径敷设； 
2.衰减系数：在1550nm波长最大衰减≤0.25 dB/km；在弯曲测试中（如7.5mm半径绕1圈），1550nm衰减增加值应<0.5dB；
3.截止波长（λcc）≤1260nm；
4.偏振模色散系数：在1550nm波长，单盘光缆≤0.125ps/√km，链路整体≤0.10ps/√km； 
5.工作温度范围：-40℃至60℃，湿度范围0%-90%；
6.弯曲特性：以15mm弯曲半径绕10圈时，1550nm衰减增加值<0.03dB，1625nm<0.1dB；
7.光纤需符合ITU-T G.657A标准。

	14
	48口ODF架
	6
	套
	1.48口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	15
	12口机架式光纤盒
	18
	个
	1.12口光纤配线架能够简便的安装连接各种不同种类的光缆，能匹配不同的光纤适配器。
2.LC口。配线架内部配有所有必须的附件：绕线盘，热缩管等，可以在机柜前面直接进行光纤安装及调试维护等操作。

	16
	尾纤
	1084
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	17
	耦合器
	542
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	18
	光纤跳线
	255
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	19
	电源线
	12350
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
11.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	20
	电源线
	1600
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×4mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
11.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃；

	21
	15U机柜
	13
	个
	1.规格：（W×D×H）550mm×450mm×714mm；
2.配置：≥1条标准10A四插电源插座；≥12套M6安装套件、≥1把220V交流散热风扇。
3.描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，前门为钢制嵌边式玻璃门，双侧侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸；机柜顶、底预留进线孔，满足上下进线需求，机柜静态载重≥120KG。

	22
	光纤熔接
	1084
	芯
	接续损耗≤0.08Db。

	23
	光纤链路测试
	1084
	芯
	光纤布线福禄克测试并出具纸质报告及电子版报告。

	24
	防火式水平桥架
	820
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	25
	防火式垂直桥架
	60
	米
	1.布线用喷涂金属桥架，尺寸：200*100mm（宽*高）；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	26
	防火式金属弯头
	12
	个
	1.布线用喷涂金属弯头200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	27
	防火式水平三通
	12
	个
	1.布线用喷涂金属水平三通200*100mm；
2.厚度≥1.2mm,表面喷涂处理,线槽内喷涂防火材料,厚度满足30分钟阻燃要求。

	28
	PVC线槽
	2520
	米
	宿舍内用；国标15*39 PVC  A槽（加厚）。

	29
	波纹管
	400
	米
	国标防火材质25″波纹管。

	30
	杯波
	162
	个
	国标20PVC杯梳。

	31
	配电柜
	1
	个
	国标300mm（宽）*400mm（高）钢制喷涂配电柜，配置空开安装架及接地零线排及安装膨胀螺丝等配件。

	32
	总空开
	1
	个
	国标2匹63A空开。上进下出。

	33
	机柜分控空开
	13
	个
	国标2匹32A空开。上进下出。

	34
	标签色带
	8
	卷
	9mm热敏性标签色带

	4、南北校区室外公共区域无线网络设备及综合布线

	1
	千兆单模光纤模块
	22
	个
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)

	2
	室外无线AP
	12
	台
	1.为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2.为保证整机接入灵活性，要求整机5G频段空间流数≥4，2.4G频段空间流数≥2，整机接入速率高可达2.4Gbps；
3.内置≥3个接口，其中具有至少1个10/100/1000M光口接口（需配套宽温千兆光模块），需配套电源适配器；
4.设备支持全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围
5.采用内置高增益定向天线设计，且支持外置天线；
6.内置BLE5.1/RFID/Zigbee，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能；
7.整机接入用户规格≥1024
▲8.支持链式物联网扩展能力，支持不少于10个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲9.支持空口资源优化策略，支持减少或控制管理报文、广播报文、以及无效报文对于空口媒介资源的消耗，留出更多的资源来为用户提供更好的无线应用服务；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲10.支持对用户的应用进行智能识别，并对识别出的应用进行快照保存，当AP检测到用户在使用关键业务时，AP通过联合调动优先保证关键业务的流量，为关键业务预留空口资源，从而达到应用双向加速的效果；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲11.支持WIPS，配合无线控制器/无线交换机可以同时支持Rogue检测、入侵检测以及黑名单和白名单等WIPS特性，可对无线非法设备进行检测，识别和反制，进行有效阻断；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▇12.为保障无线系统兼容性，所有无线AP需与所投的无线控制器为同一品牌产品

	3
	电源适配器
	12
	个
	36W-54V/0.67A-1.5m(凤凰头)-插墙式

	4
	多媒体信息箱
	12
	个
	材质：冷轧钢板；尺寸：≥350mm*300mm*120mm（长*宽*高）；厚度≥0.8mm。

	5
	多功能插排
	12
	个
	4位五孔；≥2500W；国标防火阻燃。

	6
	单模双纤光纤
	6000
	米
	1.横截面呈8字型，多为单芯或双芯结构，加强件位于中心（金属或非金属）采用G.657小弯曲半径光纤，允许最小20mm弯曲半径敷设； 
2.衰减系数：在1550nm波长最大衰减≤0.25 dB/km；，在弯曲测试中（如7.5mm半径绕1圈），1550nm衰减增加值应<0.5dB；
3.截止波长（λcc）≤1260nm；
4.偏振模色散系数：在1550nm波长，单盘光缆≤0.125ps/√km，链路整体≤0.10ps/√km； 
5.工作温度范围：-40℃至60℃，湿度范围0%-90%；
6.弯曲特性：以15mm弯曲半径绕10圈时，1550nm衰减增加值<0.03dB，1625nm<0.1dB；
7.光纤需符合ITU-T G.657A标准。

	7
	尾纤
	44
	条
	具有极低的插入损耗和反射损耗，LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，长度1米。

	8
	耦合器
	22
	套
	1.重复性：≥1000次；
2.插入损耗：≤0.3dB；
3.互换性：≤0.3dB。

	9
	光纤跳线
	22
	对
	1.符合YD/T 926.2-2023《信息通信综合布线系统 第2部分：光纤光缆布线及连接件通用技术要求》；
2.依据标准出厂前100%光学测试；
3.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好；
4.重复性，互换性，光学特性稳定；
5.LC-LC单模OS2双芯、长度：3米；
6.单芯光缆护套外径：3mm；
7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；
8.互换性：≤0.2dB；
9.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）；
10.重复性≥1000次；
11.工作温度：-20℃~+60℃。

	10
	电源线
	3000
	米
	1.标准：GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》；
2.规格：60227 IEC 52(RVV) 3×1.5mm²；
3.额定电压：300/300V；
4.导体工作温度：≤70℃；
5.导体：GB/T3956第五种导体；
6.绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式；
7.护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式；
8.长度：200米/卷；
9.静态最小弯曲半径：6D；
11.安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。

	11
	光纤熔接
	44
	芯
	接续损耗≤0.08Db。

	12
	光纤链路测试
	44
	芯
	光纤布线福禄克测试并出具纸质报告及电子版报告。

	13
	PVC线管
	3000
	米
	室外光纤穿线用25″冷弯PVC线管，并包含直接及配套弯头。

	三、数据中心

	1、机房设备

	1
	核心交换机
	1
	台
	▇1.采用正交CLOS结构设计，总槽位数≥22个，独立业务槽位数≥8个，独立交换网板槽位数≥6个；
▇2.交换容量≥1900Tbps，包转发率≥460000Mpps；配置至少双主控引擎四电源，3块交换网板；
▇3.本次单台设备配置≥2块48端口万兆以太网光接口模块，配置≥40个万兆单模光模块；
4.支持主控、网板、风扇框、电源、电源总开关等关键器件冗余设计；
5.采用CLOS 无中板交换架构，转发平面和控制平面完全分离，当前单槽位双向支持4.8T，提供持续的带宽升级能力；
6.支持M-LAG（Multichassis Link Aggregation Group）跨设备链路聚合技术(原DRNI技术)，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，从而将单板级可靠性提升至设备级可靠性；
▲7.支持INQA功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
8、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；
▲9.设备支持防火墙、入侵防御、SSLVPN、上网行为管理等安全板卡扩展，以便满足网络安全融合部署需求；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲10.采用硬件正交设计，线卡与交换网板完全正交(90度)，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，支持信元交换，背板走线降低为零，极大规避信号衰减；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
11.支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae），区别于传统端到端基础应用层保护的软加密技术，Macsec通过鉴别数据源的密码技术保护管理桥接网络和其他数据的控制协议，保护信息完整并提供再保护和保密服务；
▲12.支持扩展无线控制业务板模块；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
13.支持IPv6协议族，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPV6路由协议，支持丰富的IPv4向IPv6过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道等隧道技术，保证IPv4向IPv6的平滑过渡；
14.支持硬件健康状态可视化，能够对风扇状态、电源、温度进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
15.支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/静态路由等，实现各协议的快速故障检测机制，故障检测时间小于50ms，支持BFD 3.3ms检测间隔；
16.支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类；
17.支持建立IPv6 VxLAN隧道，实现不同VxLAN间IPv4/IPv6报文互访；
18.支持 IP Source Guard，支持防范 DoS 攻击、ARP 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击；
19.支持ISSU技术，实现全业务在线升级；
20.支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限。

	2、微模块冷通道A柜

	1
	智慧机柜系统-IT机柜
	22
	台
	▇1.外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm（±5mm）。
2.机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀。
3.机柜由主框架、顶板、底板、前后门、侧横梁、内立柱和固定层板组成。其中主框架、顶底板、侧横梁、内立柱的材料厚度≥2.0mm，前后门的材料厚度≥1.5mm，侧板的材料厚度≥1.2mm。
▲4.承载能力：机柜静态承载能力≥3050kg。
▲5.抗震：机柜带载≥650kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核。
6.机柜角轨应采用双向丝印，同时角轨可上下对称安装。2米机柜内部满足42U以上空间。
7.门和侧板为可拆卸结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前门单开网孔门开孔区面积比≥80％。网孔开孔率≥73％，后门双开，后门开孔区面积比≥70％，网孔开孔率≥74％。
▲8.机柜在带载≥1500kg测试通过动载DL4振动冲击试验。
▲9.机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过0.9mA。
10.机柜附件：每个机柜含后门左右各1条宽度不小于85mm垂直理线板、1套接地组件（接地线6mm²）和19英寸安装接地铜排（3*15mm²）、4个运输脚轮。
11.机柜应通过电子电气产品有害物质检测。
12.为满足机房安全性，机柜内盲板、密封圈、侧板卡、毛刷、脚轮等部件应满足垂直燃烧V-0 的要求。

	2
	封闭冷通道
	1
	套
	包含通道天窗、顶部线槽、通道门楣、机柜顶部以及底部密封挡板等。
外形尺寸：封闭冷通道（L*W*H）：8000mm*3600mm*2300mm（±5mm）。
技术参数：
1.控制天窗上可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等。
2.通道上部天窗为活动天窗，开启后悬停位置要求确保冷通道的净高≥2000mm，开启角度≥80度，并且可根据要求调节开启角度，同时不影响日常维护工作和维护人员安全。通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用钢化玻璃，厚度≥5mm，天窗玻璃面积占比≥90%。要求钢化玻璃透光率≥89%。
3.线槽每台机柜配置1套，上走线，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，侧板及托板厚度不小于1.5mm；模块应具备强弱电走线装置，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装要求。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。
4.要求整体模块机房（包含冷通道）通过8、9级烈度结构抗地震考核，满足YD 5083-2005规范要求。
5. 通道门楣要求带LCD屏,颜色为Ral9005。
▲6.通道内部应有明确的状态氛围灯，每个柜位一套，需保证≥4种颜色，且具备≥四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与一级告警、二级告警、三级告警正常状态进行联动。
▲7.具备告警收敛功能，冷通道门采用告警联动指示灯，具备7种颜色灯光，能够进行联动警示。
▇8.兼容性：为保证微模块机房整体质量，硬件组件之间的协调统一和通讯系统的兼容性，方便售后运维及安全性，本次所提供的模块化机房的智慧机柜系统-IT机柜、封闭冷通道、UPS配电系统、PDU、列间制冷设备、综合监控系统-内部动环、智慧机柜系统须为同一品牌，实现机房强电数据和动环数据的实时同步，并且能通过监控大屏进行统一呈现。
▲9.微模块满足GB/T41783-2022标准中A级认证等级。
▲10.投标设备（微模块）在35℃回风工况条件下：
75%负载条件下PUE≤1.15，100%负载条件下PUE≤1.20。
11.冷通道端门钢化玻璃厚度≥12mm。

	3
	精密配电柜
	1
	台
	▇1.精密列头柜尺寸与服务器机柜保持一致，要求配电柜配置3个独立回路，A、B回路主路输入开关不小于1*250A/3P，C回路主路输入开关不小于1*160A/3P，防雷模块不低于C级防雷模块。
2.要求配电柜A、B回路支路开关不小于且不少于36*32A/1P，C回路支路开关不小于且不少于8*63A/3P，支路监测参数要求包含：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路电流测量精度不低于0.5%，有功功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2%。
3.采用不小于10寸液晶彩色触摸屏，监控板需能够实现可视化界面。
4.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀锡处理，含铜量不低于99.9%。
5、配电柜后部应有亚克力防护板，并有有电危险标识，防止非专业人员误触造成人员伤亡。
6、配电柜面板应丝印有系统路线图，从主路到支路的连接关系一目了然。
7. 母线监测参数包含：三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，主路开关状态、负载百分比，主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/无功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%。
8. 支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级。智能监控板需提供以下报警：
1）主路欠压、过压、缺相、输入开关脱扣、单路掉电报警、电流互感器接线错误告警；
2）主路电流越限及超限告警，主回路过载告警及三相不平衡告警；
3）主路频率越限告警，电压总谐波率高告警，电流总谐波率高告警；
4）支路开关状态变化告警，过载告警，大电流冲击告警；
5）支路电流两段阈值报警功能，且报警阈值可调；
6）监控模块故障及智能监控板内部通讯失败告警。
8.配电柜具备遥测、遥信功能，可监测输入电压、输入电流、输入频率、主要开关的开关状态、市电故障等状态，并在交流电源停电或恢复时，应具备声光告警信号。
9.为了保证模块机房安全性，要求当配电单元通入额定电流时，插座、端子及断路器连接处的温升应不超过55℃，断路器壳体的温升不超过40℃。
10.满足YD/T 585-2025《通信用配电设备》要求。

	4
	普通PDU
	44
	套
	1.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。
2.交流PUD采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。
3.机柜PDU输出接口具有GB标准类型，10A的插座不少于20个，16A的插座不少于4个。
4.机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式。
5.PDU应满足国家强制性产品认证。
6.PDU应通过电子电气产品有害物质检测。
▲7.为满足机房安全性，PDU应满足垂直燃烧V-0 的要求。

	5
	列间制冷设备
	3
	套
	▇1.尺寸：宽度600mm，高度深度与服务器机柜一致；总冷量≥42kw，显冷量≥42kw，风量≥8500m3/h，加湿量≥3kg/h，加热量≥6kW，水平送风模式。
2.可以实现常温情况下最低10%的IT负载（即制冷量的10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。
3.精密制冷设备室内机采用高效工业用直流变频压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出，压缩机品牌要求采用三菱、日立、谷轮或同档次及以上产品。
▲4.为了响应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应不小于4.1。
5.具备≥7寸LCD的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互。
6.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理。
7.室内风机：要求采用高效后倾离心式EC风机。风机N+1冗余配置，风机数量≤3个，任意风机故障，仍可确保全风量运行；机房列间制冷设备应有较大的送风量。
▲8.支持设备机组380V±15%，50Hz±2Hz范围供电，适应恶劣电网环境。

	6
	综合监控系统-内部动环
	1
	套
	1.主机采用 4核ARM Cortex-A17 强大处理器，内存为2GB，存储为16GB EMMC, 运行Linux；
2.实现多种设备管理，支持各种三方主流厂家智能设备的接口通讯协议，支持SNMP北向协议，实现更多场景覆盖。
3.主板接口丰富，主机具有主机具有2路以太网口、1个HDMI口、2个USB口、2路RS232串口、10路RS485串口、8路DI、4路DO，内置监控组态可接入各种智能设备与开关量信号
4.可选配8口RS485或8口百兆网口板卡；
5.主机具备双电源，一主一备，单电源故障情况下支持热插拔更换，在线更换；
6.主机具备良好的电磁兼容性和电气隔离性能，各接口均支持防雷，ESD，浪涌，保障系统7×24小时不间断运行。
7.监控主机应符合电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
▇8.部署不低于温湿度3个、烟感3个、红外3台、漏水3套、视频监控2个、指纹一体门禁2台及配套电源，磁力锁、指纹和密码发卡器各1台、43寸端门触摸屏1台等传感器和终端。
9.配套1套本地声光告警和远程短信告警。
▲10.监控主机通过高低温检验；
▇11.兼容性：为保证微模块机房整体质量，硬件组件之间的协调统一和通讯系统的兼容性，方便售后运维及安全性，本次所提供的模块化机房的智慧机柜系统-IT机柜、封闭冷通道、UPS配电系统、PDU、列间制冷设备、综合监控系统-内部动环、智慧机柜系统须为同一品牌，实现机房强电数据和动环数据的实时同步，并且能通过监控大屏进行统一呈现。

	7
	智慧机柜系统
	1
	套
	1.安装在动环主机，通过有线连接，后台软件展示模块机房温湿度、通道门禁状态、能耗等动环实时监控数据；
2.为了方便机房管理，降低运维成本，要求统一平台具有查询报表功能，可实现通道门禁开门记录查询、温度报表统计、湿度报表统计、电流报表统计、电压报表统计等功能；
3.要求在本软件可实时查看行级空调运行状态和精密列头配电柜以及UPS电压、电流、电功率、负载百分比以及电池容量等运行状态；
▲4.系统界面支持中英文切换，采用立体化设计2D/3D模型，可根据机房实际布局展示机房内的设备和环境，可在2D或3D界面中点击任意设备跳转至下一级画面； 
5.双屏异显：系统可自由配置第二屏页面的内容，分别在主屏和副屏展示不同的内容。第二屏可以作为大屏展示，也可作为条形屏展示，展示内容自由定义，如欢迎语句，滚动字幕，机房运行状态等与主屏定制方式一致。
6.系统具备全局指标可以很方便的计算系统PUE， 负载率，总功率等全局状态。
7.告警分级发送功能：将不同设备的告警分别发送给预设的不同维护人员、维护主管、厂家售后服务人员，以减少告警传递的环节，尽快处理告警和故障隐患，充分发挥机房动力环境监控系统的作用，提供故障处理效率。
8.要求通道视频监控与模块机房动环结合统一平台，在同一平台软件即可实现视频实时监控状态查看；
9.告警重复通知功能：可以根据不通级别告警，设置重复通知的时间间隔，未恢复的告警，会根据时间间隔重复通知，以免工作人员遗忘处理。设置不同告警重复通知的周期。
10.安全时段功能：系统可设置安全时段，比如周一至周五有人进入机房时，红外告警可选择不通知。
11.系统支持定制化平安通知功能，定时通知系统运行状态，异常挂死提前发现。
12.防误报功能：系统可在软件中配置防误报功能，监控软件可对所有的监控测点配置一个合理阈值，在此阈值内的实时监测数据才会被判断正常或是异常，从而大大降低误报率。
▲13.告警抑制功能：如市电掉电时会引起空调，UPS等设备的告警，因此可以将空调，UPS电源相关告警设置作为子告警，配电市电输入作为主告警，主告警产生时，如有相关的子告警，会被抑制，只会发送主告警。
14.监控系统客户端支持通过Webhook方式将告警消息推送到微信官方服务器，由官方服务器将告警消息转发至企业微信群。
16.蓄电池检测系统和氢气监控可以接入微动环，不依赖DCIM平台。

	3、微模块冷通道B柜

	1
	智慧机柜系统-IT机柜
	22
	台
	▇1.外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm（±5mm）。
2.机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀。
3.机柜由主框架、顶板、底板、前后门、侧横梁、内立柱和固定层板组成。其中主框架、顶底板、侧横梁、内立柱的材料厚度≥2.0mm，前后门的材料厚度≥1.5mm，侧板的材料厚度≥1.2mm。
▲4.承载能力：机柜静态承载能力≥3050kg。【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】
▲5. 抗震：机柜带载≥650kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核。【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】
6、机柜角轨应采用双向丝印，同时角轨可上下对称安装。2米机柜内部满足42U以上空间。
7.门和侧板为可拆卸结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前门单开网孔门开孔区面积比≥80％。网孔开孔率≥73％，后门双开，后门开孔区面积比≥70％，网孔开孔率≥74％。
▲8.机柜在带载≥1500kg测试通过动载DL4振动冲击试验。【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于该上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】
▲9.机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过0.9mA。【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】
10.机柜附件：每个机柜含后门左右各1条宽度不小于85mm垂直理线板、1套接地组件（接地线6mm²）和19英寸安装接地铜排（3*15mm²）、4个运输脚轮。
11.机柜应通过电子电气产品有害物质检测。
12.为满足机房安全性，机柜内盲板、密封圈、侧板卡、毛刷、脚轮等部件应满足垂直燃烧V-0 的要求。

	2
	封闭冷通道
	1
	套
	包含通道天窗、顶部线槽、通道门楣、机柜顶部以及底部密封挡板等。
外形尺寸：封闭冷通道（L*W*H）：8000mm*3600mm*2300mm（±5mm）。
技术参数：
1.控制天窗上可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等。
2.通道上部天窗为活动天窗，开启后悬停位置要求确保冷通道的净高≥2000mm，开启角度≥80度，并且可根据要求调节开启角度，同时不影响日常维护工作和维护人员安全。通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用钢化玻璃，厚度≥5mm，天窗玻璃面积占比≥90%。要求钢化玻璃透光率≥89%。
3.线槽每台机柜配置1套，上走线，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，侧板及托板厚度不小于1.5mm；模块应具备强弱电走线装置，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装要求。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。
4.要求整体模块机房（包含冷通道）通过8、9级烈度结构抗地震考核，满足YD 5083-2005规范要求。
5. 通道门楣要求带LCD屏,颜色为Ral9005。
▲6.通道内部应有明确的状态氛围灯，每个柜位一套，需保证≥4种颜色，且具备≥四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与一级告警、二级告警、三级告警正常状态进行联动。【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】
▲7.具备告警收敛功能，冷通道门采用告警联动指示灯，具备7种颜色灯光，能够进行联动警示。【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】
▇8.兼容性：为保证微模块机房整体质量，硬件组件之间的协调统一和通讯系统的兼容性，方便售后运维及安全性，本次所提供的模块化机房的智慧机柜系统-IT机柜、封闭冷通道、UPS配电系统、PDU、列间制冷设备、综合监控系统-内部动环、智慧机柜系统须为同一品牌，实现机房强电数据和动环数据的实时同步，并且能通过监控大屏进行统一呈现。
▲9.微模块满足GB/T41783-2022标准中A级认证等级，提供CQC产品认证证书。
▲10.投标设备（微模块）在35℃回风工况条件下：
75%负载条件下PUE≤1.15，100%负载条件下PUE≤1.20。【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】
11.冷通道端门钢化玻璃厚度≥12mm。

	3
	精密配电柜
	1
	台
	▇1.精密列头柜尺寸与服务器机柜保持一致，要求配电柜配置3个独立回路，A、B回路主路输入开关不小于1*250A/3P，C回路主路输入开关不小于1*160A/3P，防雷模块不低于C级防雷模块。
2.要求配电柜A、B回路支路开关不小于且不少于36*32A/1P，C回路支路开关不小于且不少于8*63A/3P，支路监测参数要求包含：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路电流测量精度不低于0.5%，有功功率测量精度不低于2%，电能测量精度不低于2%。
3.采用不小于10寸液晶彩色触摸屏，监控板需能够实现可视化界面。
4.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀锡处理，含铜量不低于99.9%。
5.配电柜后部应有亚克力防护板，并有有电危险标识，防止非专业人员误触造成人员伤亡。
6.配电柜面板应丝印有系统路线图，从主路到支路的连接关系一目了然。
7. 母线监测参数包含：三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，主路开关状态、负载百分比，主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/无功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%。
8. 支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级。智能监控板需提供以下报警：
1）主路欠压、过压、缺相、输入开关脱扣、单路掉电报警、电流互感器接线错误告警；
2）主路电流越限及超限告警，主回路过载告警及三相不平衡告警；
3）主路频率越限告警，电压总谐波率高告警，电流总谐波率高告警；
4）支路开关状态变化告警，过载告警，大电流冲击告警；
5）支路电流两段阈值报警功能，且报警阈值可调；
6）监控模块故障及智能监控板内部通讯失败告警；
9.配电柜具备遥测、遥信功能，可监测输入电压、输入电流、输入频率、主要开关的开关状态、市电故障等状态，并在交流电源停电或恢复时，应具备声光告警信号。
10.为了保证模块机房安全性，要求当配电单元通入额定电流时，插座、端子及断路器连接处的温升应不超过55℃，断路器壳体的温升不超过40℃。
11.满足YD/T 585-2010《通信用配电设备》要求。

	4
	普通PDU
	44
	套
	1.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。
2.交流PUD采用黑色涂层，外壳选用型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。
3.机柜PDU输出接口具有GB标准类型，10A的插座不少于20个，16A的插座不少于4个。
4.机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式。
5.PDU应满足国家强制性产品认证。
6.PDU应通过电子电气产品有害物质检测。
▲7.为满足机房安全性，PDU应满足垂直燃烧V-0 的要求。【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】

	5
	列间制冷设备
	3
	套
	▇1.尺寸：宽度600mm，高度深度与服务器机柜一致；总冷量≥42kw，显冷量≥42kw，风量≥8500m3/h，加湿量≥3kg/h，加热量≥6kW，水平送风模式。
2.可以实现常温情况下最低10%的IT负载（即制冷量的10%）稳定除湿量功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。
3.精密制冷设备室内机采用高效工业用直流变频压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出。
▲4.为了响应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应不小于4.1。
5.具有≥7寸LCD的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互。
6.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理。
7.室内风机：要求采用高效后倾离心式EC风机。风机N+1冗余配置，风机数量≤3个，任意风机故障，仍可确保全风量运行；机房列间制冷设备应有较大的送风量。
▲8.支持设备机组380V±15%，50Hz±2Hz范围供电，适应恶劣电网环境。【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】

	6
	综合监控系统-内部动环
	1
	套
	1.主机采用 4核ARM Cortex-A17 强大处理器，内存为2GB，存储为16GB EMMC, 运行Linux；
2.实现多种设备管理，支持各种三方主流厂家智能设备的接口通讯协议，支持SNMP北向协议，实现更多场景覆盖。
3.主板接口丰富，主机具有主机具有2路以太网口、1个HDMI口、2个USB口、2路RS232串口、10路RS485串口、8路DI、4路DO，内置监控组态可接入各种智能设备与开关量信号
4.可选配8口RS485或8口百兆网口板卡；
5.主机具备双电源，一主一备，单电源故障情况下支持热插拔更换，在线更换；
6.主机具备良好的电磁兼容性和电气隔离性能，各接口均支持防雷，ESD，浪涌，保障系统7×24小时不间断运行。
7.监控主机应符合电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。 
▇8.部署不低于温湿度3个、烟感3个、红外3台、漏水3套、视频监控2个、指纹一体门禁2台及配套电源，磁力锁、指纹和密码发卡器各1台、43寸端门触摸屏1台等传感器和终端。
9.配套1套本地声光告警和远程短信告警。
▇10. 兼容性：为保证微模块机房整体质量，硬件组件之间的协调统一和通讯系统的兼容性，方便售后运维及安全性，本次所提供的模块化机房的智慧机柜系统-IT机柜、封闭冷通道、UPS配电系统、PDU、列间制冷设备、综合监控系统-内部动环、智慧机柜系统须为同一品牌，实现机房强电数据和动环数据的实时同步，并且能通过监控大屏进行统一呈现。

▲11.投标文件中须提供所投监控主机的高低温检验报告，作为其产品满足环境适应性要求的证明。该报告须经国家认可的第三方检测机构出具，报告中受检产品型号须与投标产品一致。

	7
	智慧机柜系统
	1
	套
	1.安装在动环主机，通过有线连接，后台软件展示模块机房温湿度、通道门禁状态、能耗等动环实时监控数据；
2.为了方便机房管理，降低运维成本，要求统一平台具有查询报表功能，可实现通道门禁开门记录查询、温度报表统计、湿度报表统计、电流报表统计、电压报表统计等功能；
3.要求在本软件可实时查看行级空调运行状态和精密列头配电柜以及UPS电压、电流、电功率、负载百分比以及电池容量等运行状态；
▲4.系统界面支持中英文切换，采用立体化设计2D/3D模型，可根据机房实际布局展示机房内的设备和环境，可在2D或3D界面中点击任意设备跳转至下一级画面；【投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章】。
5.双屏异显：系统可自由配置第二屏页面的内容，分别在主屏和副屏展示不同的内容。第二屏可以作为大屏展示，也可作为条形屏展示，展示内容自由定义，如欢迎语句，滚动字幕，机房运行状态等与主屏定制方式一致。
6.系统具备全局指标可以很方便的计算系统PUE， 负载率，总功率等全局状态。
7.告警分级发送功能：将不同设备的告警分别发送给预设的不同维护人员、维护主管、厂家售后服务人员，以减少告警传递的环节，尽快处理告警和故障隐患，充分发挥机房动力环境监控系统的作用，提供故障处理效率。
8.要求通道视频监控与模块机房动环结合统一平台，在同一平台软件即可实现视频实时监控状态查看；
9.告警重复通知功能：可以根据不通级别告警，设置重复通知的时间间隔，未恢复的告警，会根据时间间隔重复通知，以免工作人员遗忘处理。设置不同告警重复通知的周期。
10.安全时段功能：系统可设置安全时段，比如周一至周五有人进入机房时，红外告警可选择不通知。
11.系统支持定制化平安通知功能，定时通知系统运行状态，异常挂死提前发现。
12.防误报功能：系统可在软件中配置防误报功能，监控软件可对所有的监控测点配置一个合理阈值，在此阈值内的实时监测数据才会被判断正常或是异常，从而大大降低误报率。
▲13.告警抑制功能：如市电掉电时会引起空调，UPS等设备的告警，因此可以将空调，UPS电源相关告警设置作为子告警，配电市电输入作为主告警，主告警产生时，如有相关的子告警，会被抑制，只会发送主告警。【投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章】
14.监控系统客户端支持通过Webhook方式将告警消息推送到微信官方服务器，由官方服务器将告警消息转发至企业微信群。
▲15.要求通道视频监控与模块机房动环结合统一平台，在同一平台软件即可实现视频实时监控状态查看；【投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章】
▇16.蓄电池检测系统和氢气监控可以接入微动环，不依赖DCIM平台。

	4、配电间、电池间

	1
	UPS主机
	2
	台
	▇1.要求UPS为三进三出模块化UPS，模块化机柜满配容量≥300kVA。
2.UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。
3.为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，要求50%额定阻性负载情况下，系统最大效率＞96%，功率模块最大效率＞96.3%。
▲4.要求UPS输入功率因数≥0.99（满载）；输入电流谐波成分，100%额定非线性负载时＜2.7%，50%额定非线性负载时＜3.8%，30%额定非线性负载时＜6.5%；输入电压范围≥305V-455。【投标文件中须提供所投产品经国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)）证明材料佐证，并加盖投标人CA签章。】
5.要求输出稳压精度≤0.8%；输出电压波形失真度，额定阻性负载时≤0.9%，额定非阻性负载时≤2.6%；输出功率因数为1；输出电流不均衡度≤0.5%；
6.为了保证电源之间的切换不可间断，要求主机在停电和供电情况下，市电、电池两种电源之间为0ms切换；在50%、100%负载下，逆变、旁路之间为0ms切换；
7.要求主机过载能力：125%负载10min后转旁路；要求主机三相电不平衡度能力：≤0.1%（平衡负载），≤0.2%（100%不平衡负载）；
8.要求模块化UPS具有热插拔功能，即系统的功率模块、监控模块和旁路模块应具有热插拔功能，模块插入和拔出后应不影响系统其他部件的正常工作；
9.要求主机在运行中，如果功率模块、监控模块、或旁路模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统输出；且系统要求具有功率模块休眠工作模式，并能手动或自动开启/关闭该模式，系统能根据实际负载的变化自动调整功率模块的休眠数量，系统至少应有1个或2个功率模块处于工作状态，也应使功率模块自动周期性轮值工作，且周期可设置；
10.要求主机具有功率模块输出过载保护功能，即功率模块的输出超过额定负载时，应发出声光告警，功率模块的输出超过其过载能力时，应退出系统，当系统中所有功率模块均超过过载能力时，应转旁路供电；
11.要求主机旁路输入电压允许变化范围可根据用户要求设置，且主机具有交流输入过、欠电压保护功能，即当系统输入电压超出允许变化范围时，系统应自动转为电池供电，当输入电压恢复到正常范围之内时，系统应自动从电池逆变转为正常工作方式；
12.在蓄电池放电及均充时，系统应具备充放电记录功能，并具有对蓄电池容量进行估算的功能。
13.为便于操作和维护，系统显示须采用≥7英寸及以上LCD大屏幕触摸屏。
14.电池组节数可进行32～44节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。
▲15.UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的内部温度，进风口和出风口温度，散热器温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑。【投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的运行截图佐证，并加盖投标人CA签章】
16.要求机组具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。
▲17.投标文件中须提供所投产品：中国节能产品认证实验报告。报告应清晰证明，产品在“ECO模式”下运行时的能效值（或效率）不低于98.9%。

	2
	功率模块
	8
	套
	50KVA功率模块，与UPS无缝衔接。

	3
	智慧机房高倍率铅酸蓄电池
	128
	节
	1.蓄电池规格为12V200AH；
2.蓄电池的连续浮充工作寿命应不少于5年（使用环境温度25℃）。
3.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。在正常工作中应无酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。
4.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～20kPa。
5.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。
6.含配置4组12V200AH铅酸蓄电池，每组32节，共128节；含配套电池连接线、电池开关和电池开关箱；支持2组冷通道，负载158.4KW，单系统延时30分钟，整体延时60分钟。

	4
	精密制冷设备
	1
	套
	1.制冷量不小于12.5KW，风量不小于3200m3/h、显冷量不小于11.4KW、上送风下回风；
2.机组的送风余压应不小于50Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。
3.冷凝风机采用无级调速。
4.制冷设备系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。
5.制冷设备应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
6.响应国家节能节耗号召，制冷设备显热比不小于0.9，能效比不小于3.5。
▲7.设备机组具有恒温恒湿功能，加热量不小于6kw；加湿方式采用湿膜加湿，湿膜方便拆卸清洗，加湿量不小于2.5kg/h。

	5
	精密制冷设备
	1
	套
	▇1.制冷量不小于20.5KW，风量不小于4900m3/h、显冷量不小于18.5KW、上送风下回风；
2.机组的送风余压应不小于50Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。
3.冷凝风机采用无级调速，高效节能。
4.制冷设备系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。
5.制冷设备应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
▲6.设备机组具有恒温恒湿功能，加热量不小于6kw；加湿量不小于3kg/h。

	6
	电池柜
	4
	套
	满足128节12V200AH蓄电池安装电池架，尺寸：1120*1154*1620mm（W*D*H）

	7
	电池柜承重架
	4
	套
	非标定制，电池承重架，高度与机房防静电地板持平 。尺寸：1080*990mm（W*D）

	5、机房DCIM管理系统

	1
	机房DCIM管理系统
	1
	套
	1.系统概述：实现将2组冷通道及外部空调、2个漏水检测、14个温湿度、14个烟雾、12个视频、门禁、蓄电池组等设备的不间断监控,所有监控信息由采集存储一体化采集器统一反馈到运维中心，发现部件故障或参数异常，即时采取多媒体、短消息、邮件等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；支持配电系统拓扑，可查看整个机房配电系统链路，支持PUE监测，通过手机APP 对数据中心进行监控和浏览，并在具备外网条件时能通过微信推送告警(Andriod 版)。
2.硬件架构：采用“采集主机+传感器/监控卡”，机房监控集中化、一体化管理；软件架构：应同时支持C/S与B/S架构，可满足不同的监控管理需求，维护和升级方式简单，且支持至少20个用户同时访问；
3.视图管理：系统应具备专用的组态工具支持数据视图，内置丰富的组态展示组件；支持制冷视图、配电室图 配电视图、具备设备检索，支持自动生成当前监控系统自身的拓扑结构图功能，视图支持风格切换，支持大屏展示。
4.告警管理：平台提供了监控设备告警、查询告警/事件和设置告警远程通知等管理功能，包括短信告警，支持APP告警，便于更快地发现、定位并恢复设备故障。系统告警应至少分为紧急、重要、次要和提示四个等级，在系统中可对不同级别告警的颜色进行定义
5.数据管理：系统支持多个进程进行数据采集，避免单个采集进程崩溃造成数据采集服务不可用，同时多线程机制可让数据采集获得更大的内存空间，尽最大可能发挥系统的性能，提高数据采集效率。
6.系统日志：系统将用户的登录信息(包括成功与不成功的登录)与操作信息记录下来，以供查询，包括用户名称、登录终端标识、登录时间和退出时间、操作用户、操作时间、操作名称、操作对象、操作结果等。
7.报表组件：系统内置报表功能组件，与管理平台共享一套密码系统，通过权限管理控制用户是否具有相关的操作权限，查看报表无需另外输入用户名与密码。支持报表模板、日志分析、报表定制、报表元素、报表导出。
8.联动管理：系统具备灵活的联动管理功能，当发生某一时间时，系统将根据预定义的子系统（设备）联动关系表联动对应子系统。
9.权限管理：基于角色的用户管理，在定义合法用户时，可对用户进行分权分域管理。系统验证用户的合法性及权限，确保只有授权的用户才能接入到管理系统。
10.系统安全性:数据中心管理系统采用高安全设计，着重对操作系统、数据库、管理软件进行加固，可有效防御窃听、伪造、篡改、越权访问、病毒、网络入侵等危害动作，避免管理系统服务器成为用户网络中的安全短板。
11.系统扩展性:支持接口要求：智能化数据中心管理系统支持的北向接口协议：SNMP、C接口；南向接口协议：SNMP、MODBUS、电总。

	2
	绳式水浸传感器
	2
	个
	绳式非定位水浸传感器,配合非定位式水浸绳用

	3
	水浸探测绳
	2
	个
	非定位式水浸探测绳,配合非定位水浸传感器使用(5米)

	4
	温湿度传感器
	14
	个
	1.温湿度传感器：通过RS485 与智能数据采集单元连接。
2.支持一路温度采集，采集结果屏幕显示时保留一位小数，摄氏度表示(℃)。测量范围-40.0~85.0，典型精度±0.5℃，4 字节浮点数保存。
3.温湿度模块支持一路湿度采集，采集结果屏幕显示时保留一位小数，百分数表示(%)。测量范围0~100%，典型精度±3.0%，4 字节浮点数保存。    
4.允许自定义设置温湿度上限告警阀值；允许自定义设置温湿度下限告警阀值，当超过指定的阀值的时候，产生告警点值。
5.允许设置当产生温湿度超限告警时是否启用蜂鸣器提示，默认无提示。

	5
	烟雾探测器
	14
	个
	1.电源： DC10V～24V；
2.监视电流：＜10mA；
3.输出触点容量：不小于3A/120VAC，3A/24VDC；
4.输出型式：继电器常开/常闭输出；
5.保护面积：40m2 层，高小于6米；
6.使用环境：温度：-10℃～＋50℃；
7.相对湿度：≤95％（40℃、无凝露）。

	6
	蓄电池检测模块接入接口
	4
	个
	蓄电池检测模块接入接口

	7
	电池组监测模块
	4
	个
	电池组监测模块

	8
	电池单体采集模块(12V)
	128
	个
	电池单体采集模块(12V)

	9
	硬盘录像机
	1
	台
	1.视频接入路数：≥64路；
2.网络输入带宽：≥320Mbps；
3.网络输出带宽：≥100Mbps；
4.视频输出：≥1路HDMI，≥1路VGA；最大支持4K输出；
5.音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC;MP2L2；
6.音频输出：≥1路，RCA接口；
7.语音对讲输入：≥1路，RCA接口；
8.盘位：≥8个SATA接口；
9.单盘容量：≥最大支持10TB；
10.网络协议：HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE；
11.网络接口：≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；
12.串行接口：≥1路RS-232, ≥2路RS-485串行接口（半双工）；
13.USB接口：≥2个USB2.0（前置），≥1个USB3.0（后置）；
14.报警输入：≥16路； 
15.报警输出：4路；
16.本地同步回放：≥16路；
17.功耗（不含硬盘）：≤50W。
18.显示器≥23.8英寸。

	10
	高清网络摄像机
	15
	台
	1.传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS；
2.最低照度：彩色：≥0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light；
3.最大图像尺寸：≥2560 × 1440；
4.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
5.音频：≥1个内置麦克风；
6.主码流帧率分辨率：≥50 Hz：25 fps（2560×1440,1920×1080，1280×720）
子码流帧率分辨率：≥50 Hz：25 fps（1280×720，640×480，640×360）；
7.主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码子码流：H.265/H.264；
8.视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps；
9.补光距离：≥30m；
10.防护：≥IP66。

	11
	硬盘
	8
	块
	6T监控专用硬盘

	12
	交换机
	2
	台
	1.传输速率：10/100/1000Mbps；
2.背板带宽：≥336Gbps；
3.包转发率：≥132Mpps；
4.端口数量：≥28个，包括≥24个10/100/1000Base-T以太网端口和≥4个100/1000 Base-X SFP光口；本次配置2个原产千兆单模光纤模块。
5.控制端口：≥1个Console口；
6.传输模式：全双工/半双工自适应；
7.支持可堆叠功能；
8.VLAN支持：802.1Q（支持≥4K个VLAN），支持基于MAC的VLAN、GUEST VLAN、VLAN映射、MVRP；
9.QoS支持：SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速；
10.组播管理：支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM Snooping、组播VLAN、IPV6组播设置；
11.网络管理：支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH命令行配置，支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持SNMP V1/V2c/V3，支持Sflow、NQA、NTP时钟；
12.安全管理：支持用户分级管理和口令保护，支持SSH、可控IP地址的FTP登录和口令机制，支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能，支持MAC地址限制、IP+MAC+PORT绑定功能，支持IEEE 802.1x、Radius、AAA、WEB认证，支持安全网管SNMPv312；
13.电源电压：100V-240V AC，50/60Hz；
14.POE功率≥190W。

	6、原有机房精密制冷设备

	1
	精密制冷设备
	2
	套
	1.房间级机房精密制冷设备（含内外机），
2.总制冷量≥25.0kW，恒温恒湿，下送风，EC风机，定频。
3.支持R410A制冷剂。
4.供电方式：三相380V~/50Hz。
5.7 吋全中文彩色触摸屏显示，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。
6.具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于 1000 条。
7.多级密码保护，防止误操作，具有专家故障诊断功能。
8.人性化的操作界面，操作维护简便。
9.智能显示机组运行状态及报警信息，记录各主要部件的运行时间。
10.具有来电自启动及延时设定功能。
11.标配 R485 通讯接口，支持远程监控。
12.控制器可显示机组制冷系统的高压和低压压力值，制冷系统的回气温度，液管温度，过冷度，过热度以及室外机的转速百分比。方便设备维护及运行监测保证设备可靠运行。
13.包含制冷剂及承重架。并包含旧精密空调拆除及搬运至指定地点。

	2
	旧精密制冷设备拆除及清运
	2
	套
	飞天楼102旧精密空调拆除及清运至指定地点。

	7、机房基础设施

	7.1、机房基础设施

	1
	原风扇、灯管、线路拆除+原墙面、门洞进行修补。
	1
	项
	1、对原风扇、灯管、线路等进行拆除；
2、对原墙面修补、门拆除、门洞进行修补及封堵。

	2
	窗户封装
	6
	套
	采用A级防火材料从内部把机房内所有窗户密封、封装。

	3
	天花及梁、墙沿上部防尘处理工程
	160
	㎡
	一底两面；乳胶漆。

	4
	地板防水防尘处理工程
	143
	㎡
	地板涂上三合一（底漆面漆清漆）水性环氧地坪漆，耐磨防水防起灰尘。

	5
	地板保温层
	143
	㎡
	保温棉厚度≥30mm，阻燃。

	6
	地面保温层镀锌板
	143
	㎡
	镀锌板厚度0.8mm。

	7
	机房铝合金微孔吊顶
	143
	㎡
	1.≥600mm×600mm×0.8mm，∮3.0冲孔，乳白色；
2.以1001H24、3003H24国际标准铝材热轧优质铝合金板材为基材；
3.表面采用聚酯涂料，涂层厚度≥20um，背面涂层大于或等于7um；
4.表面采用涂层厚度≥80um的粉体；
5.防火等级一级；
6.长期使用不褪色。
7.铝合金天花通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检验；
8.背面贴铝箔棉≥3cm。

	8
	吊顶龙骨、收边件
	143
	㎡
	1.全螺纹镀锌吊筋；
2.含铝合金专用龙骨，采用国标产品；
3.铝合金层次线、边角等安装辅材。

	9
	墙面彩钢板
	147
	㎡
	1.机房专用单面石膏彩钢板；表面材料：热熔镀锌烤漆钢板外敷防火防静电膜，厚度t=0.8㎜±0.08㎜；内饰板组成：12mm防火石膏板；
2.墙板连接边：采用滚压工艺制成U型或M型耳朵边；
3.规格：板宽1200mm×高3000mm；
4.导电系数：表面抵抗值10的5～8次方欧姆，电荷衰减时间≤1秒；
5.抗冲击能力：符合国家或地方行业落锤冲击试验标准；
6.隔音性能：≥45dB；导热系数：0.121～0.205w/(m.k)；
7.防火等级：依据国家GB/8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级防火检验合格；
8.耐火性能：要求达到国家GB/T9978-2008《建筑构件耐火实验方法》检验不低于2小时的耐火时效；
9.环保检验：要求达到国家GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检验合格；
10.彩钢板上下12mm厚防火纸面石膏板封堵。
11.抗屏蔽要求：依据GB/T 30142-2013检测，对30-3000MHz频率电磁波的屏蔽效能达到80dB以上。
12.环保性能：金属面夹芯板满足甲醛释放量不超标。
13、包含阴角、阳角铝型材；并包含压边条、扣条。

	10
	彩钢板配件
	147
	㎡
	铝合金按压扣式装饰压条、收边条；阴角、阳角铝型材等

	11
	龙骨架
	147
	㎡
	1.轻钢龙骨75mm（宽）×30mm（高）×3000mm（长）；国标优质产品；
2.其它配件，能完全满足彩钢板的安装；
3.要求安装平稳，不晃，采购人有权对墙面安装的稳固情况作出改进要求。

	12
	墙面保温棉
	143
	㎡
	镀锌板厚度0.8mm。

	13
	不锈钢地脚线
	50
	米
	1.尺寸：100mm（宽）*9mm（高）*4000mm（长），1mm不锈钢； 
2.304不锈钢板材。

	14
	扣板灯
	35
	个
	1.嵌入式扣板灯600mm（长）×600mm（宽）；48W白光。
2.底盘采用冷轧钢板，静电喷塑工艺，防锈防腐蚀； 
3.内装电子镇流器；

	15
	防静电地板
	143
	㎡
	1.产品规格：600（长）×600（宽）×35mm（高）无边；
2.机械性能：国标B型 集中载荷≥450KG；均布载荷 ≥ 2200kg；
3.极限荷载：≥13350N；
4.均布载荷：≥23000N/m2（挠度≤2mm）；
5.表面平面度：≤0.6mm；
6.邻边垂直度：≤0.3mm；
7.边长公差：<0.3mm；
8.板厚公差：≤0.3mm（同一批地板）；
9.表面电阻：1x106～1x1010Ω，大致在108Ω左右）；
10.防火等级：A级；
11.支架轴向荷载≥20KN（只）；
12.板基：下面板为0.8mm厚钢板，上板为0.8MM厚钢板，中心是发泡水泥填充；
13.HPL贴面：1.5mm高耐磨面HPL，45°倒角处理；
14.表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2,耐磨转数≥2000转；
15.通过GB 8624-2012燃烧性能及外观均符合国家有关标准及要求。

	16
	防静电地板配件
	143
	㎡
	1.横梁：方型优质焊管1.0mm壁厚，具有防静电和吸音缓冲降噪性能；
2.支架：上托规格：Φ90，厚2.0mm；下托规格：100×100×2.0mm；
3.中柱支撑管壁厚 1.5，Φ22；表面镀锌防锈处理。

	17
	消防应急照明灯
	8
	套
	符合消防安全要求；额定电压220V，应急时间≥90分钟。

	18
	安全出口标志灯
	6
	套
	消防应急疏散照明标志灯通道指示灯；额定电压220V、保护等级≥IP30；应急时间≥90分钟。

	19
	甲级双开防盗门
	2
	樘
	1500×2200mm，满足消防甲级 A 类标准。

	20
	甲级子母防盗门
	1
	樘
	子母防盗门子母门尺寸约：1200 mm（总宽）×2050 mm（总高）×110 mm（框厚)；材料：钢板，表面磷化处理；合页：暗合页，加宽加厚可调节型；外开+左开，外开+右开 。

	21
	闭门器
	5
	套
	1.适装门重：60-85KG。 
2.适装门宽 ≤ 1100mm。
3.闭门力量：EN4。
4.开门角度 ≤ 180°。
5.使用寿命≥100万次。
6.适用环境温度范围：-30℃---50℃。
7.双段速度可调。 
8.锁门速度：0°--15°范围内可调。
9.闭门速度：15°--180°范围内可调。

	22
	智能门锁
	3
	套
	1.操控方式：触控式；
2.内置Wi-Fi模块；
3.锁芯等级：C级锁芯类别：智能门锁；
4.开锁方式：周期密码，临时密码，密码，刷卡；
5.能与其他IOT产品联动报警。

	23
	镀锌网格桥架
	55
	米
	100*300*4mm，含配件，吊装。

	24
	强电桥架
	55
	米
	100*200*1.2mm，含配件，安装至防静电地板下面。

	25
	强电、弱电钉糟布线
	1
	批
	照明、监控区等普通强电弱电布线，含Φ20mm镀锌线管150米、五金、开关、插座。

	26
	机柜、列头柜、精密空调、配电柜、UPS承重架
	58
	个
	50方钢制作，尺寸现场定制；高度30cm。

	27
	空调外机架
	8
	个
	50方钢制作，尺寸现场定制高度40cm。

	7.2、微模块列间空调材料

	1
	列间空调液管
	120
	米
	直管（硬管），铜管，含保温棉、弯头、P弯管、接头、支撑件等配件。

	2
	列间空调气管竖直
	120
	米
	直管（硬管），（含保温棉）铜管，含保温棉、弯头、P弯管、接头、支撑件等配件。

	3
	列间气管延长组件
	8
	个
	YC-10，φ22，单向阀。

	4
	空调进水管截门
	10
	个
	铜球阀，φ25，含转接头。

	5
	空调进水管
	60
	米
	PPR，DN25。

	6
	空调排水管
	30
	米
	PVC/PVR，DN25，含转接头、热水管。

	7
	空调排水汇流管
	20
	米
	PVC/PVR，DN32，含转接头、热水管。

	8
	列间空调内机电源线
	200
	米
	ZR-RVV-5*16mm²及线鼻子。

	9
	列间空调内外机电源线
	200
	米
	ZR-RVV-5*2.5mm²及线鼻子。

	10
	列间管路支撑件
	67
	个
	1.5米一个。

	11
	列间制冷剂
	6
	瓶
	R410A。

	7.3、微模块及机房强弱电综合布线

	1
	消防天窗、灯用线材
	70
	米
	ZR-RVV-2*1.5mm²。

	2
	灯开关线
	40
	米
	ZR-RVV-3*1.0mm²三色。

	3
	移动电机驱动器线缆
	60
	米
	ZR-RVV-3*1.5mm²。

	4
	机柜接地
	60
	米
	ZR-BVR-16mm²。

	5
	列头柜到机柜PDU供电线缆
	1500
	米
	ZR-RVV-3*6mm²，（双列双PDU）。

	6
	空调信号线
	70
	米
	ZR-RVV-5*1.5mm²。

	7
	金属强电线槽
	260
	米
	金属线槽，镀锌线槽，300（长）*150（宽）*1.2mm（厚），含配件。

	8
	镀锌线管
	300
	米
	Φ20mm

	9
	ATS市电输入柜
	1
	台
	双电源自动转换开关380V隔离型ATS三相四线630A一套，630A/3P两个，250A/3P四个，160A/3P三个，63A/3P五个，32A/2P三个，智能电表1个，C级避雷器1个。

	10
	UPS输入输出柜
	2
	台
	630A/3P一个，250A/3P四个，63A/3P一个，32A/2P三个，16A/2P两个，智能电表1个。

	11
	楼层总市电到机房ATS市电柜电缆
	350
	米
	ZR-YJV-4*240+1*120mm²，成双使用，含相应鼻子、螺栓、热缩管。

	12
	柴油发电机到机房ATS市电输入柜电缆
	110
	米
	ZR-YJV-4*50+1*25mm²，含相应鼻子、螺栓、热缩管。

	13
	电池到UPS电缆
	300
	米
	ZR-YJV-3*150mm²，成双使用，含相应鼻子、螺栓、热缩管

	14
	市电配电柜到UPS电缆
	30
	米
	ZR-YJV-4*120+1*70mm²，成双使用，含相应鼻子、螺栓、热缩管

	15
	UPS到UPS输出配电柜电缆
	30
	米
	ZR-YJV-4*120+1*70mm²，成双使用，含相应鼻子、螺栓、热缩管。

	16
	20.5KW+12.5KW精密空调电缆
	262
	米
	ZR-RVV-5*6mm²。

	17
	UPS电柜到列头柜电缆
	150
	米
	ZR-YJV-4*120+1*70mm²，16个95、4个50铜鼻子，相应螺栓、热缩管。

	18
	照明电线
	400
	米
	国标2.5mm²纯铜电线，含相应鼻子、螺栓、热缩管。

	19
	市电柜到列间空调空开电线
	120
	米
	ZR-YJV-4X70+1X35mm²，8个50、2个25铜鼻子，相应螺栓、热缩管。

	20
	超六类数据铜缆
	45
	箱
	A类4对非屏蔽双绞线(23AWG,305米,蓝色)。

	21
	光铜混合配线架（空架）
	46
	个
	光铜混合配线架/1U/2模块位/24口/双工LC耦合器和数据模块自由组合。

	22
	超六类非屏蔽模块
	864
	个
	6A类非屏蔽信息模块(白色,180度)。

	23
	理线架
	72
	个
	金属理线器(铝合金型材,24位)。

	24
	LC耦合器
	864
	个
	LC双工光纤耦合器。

	25
	24芯LC-LC OM3预端接光缆
	12
	条
	24芯LC-LC OM3预端接光缆，长度20米。

	26
	24芯LC-LC OM3预端接光缆
	16
	条
	24芯LC-LC OM3预端接光缆，长度15米。

	27
	24芯LC-LC OM3预端接光缆
	8
	条
	24芯LC-LC OM3预端接光缆，长度10米。

	7.4、机房防雷接地

	1
	一级防雷器
	1
	个
	额定电压Un:220VAC，持续运行工作电压Uc:385VAC，冲击放电电流Iimp(10/350us) 25KA，电压保护水平Up:2.0kV。

	2
	二级防雷器
	1
	个
	额定电压Un:220VAC，持续运行工作电压Uc:385VAC，放电电流Imax(8/20μs):80kA，标称放电电流In(8/20μs):40kA、电压保护水平Up:2.0kV。

	3
	三级防雷器
	1
	个
	额定电压Un:220VAC，持续运行工作电压Uc:385VAC，放电电流Imax(8/20μs):40kA，标称放电电流In(8/20μs):20kA、电压保护水平Up:1.8kV。

	4
	室内接地汇流排
	163
	m
	30×3mm铜排。

	5
	铜排支架及绝缘端子
	228
	套
	8×40mm。

	6
	电源防雷器连线
	30
	m
	35mm²多股铜芯线

	7
	机房设备、金属外窗等接地
	300
	m
	6mm²多股铜芯线

	8
	支撑架、天花吊架接地
	100
	m
	2.5mm²多股铜芯线。

	9
	防雷接地辅助材料
	1
	项
	等电位接线箱、膨胀钉 、免钉胶、热缩管；室外埋地角铁等。

	10
	防雷检测服务费
	1
	项
	防雷检测服务费。

	7.5、机房新风系统

	1
	进风机
	1
	台
	使用电源220V/50Hz；转速1350r/min；输入功率320W；风量2000m3/h；静压340Pa；风管尺寸250mm；重量≥25kg。

	2
	抽风机
	1
	台
	使用电源220V/50Hz；转速1350r/min；输入功率500W；风量3100m3/h；静压420Pa；风管尺寸300mm；重量≥30kg。

	3
	160室内风口罩
	10
	个
	ABS材质、防虫防杂物；口径160mm。

	4
	250-160转接口
	4
	个
	ABS材质、250mm口径转160mm口径。

	5
	160PE管
	120
	米
	材质PVC；口径160mm，材料厚度2mm。

	7.6、机房消防系统

	1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	3
	套
	1.含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。
2.充装压力（20℃时）：2.5Mpa。
3.电磁阀工作电压：DC24V。
4.启动电流：1～1.5A。
5.喷射时间：≤10S。
6.使用环境：温度：0℃～50℃。
7.灭火剂瓶组：≥150L。

	2
	七氟丙烷灭火药剂
	450
	公斤
	1.纯度≥99.6﹪； 
2.水份/（mg/kg）≤10 ；
3.酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1；
4.蒸发残留物/﹪≤0.01。

	3
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	1
	套
	1.含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。
2.充装压力（20℃时）：2.5Mpa。
3.电磁阀工作电压：DC24V。
4.启动电流：1～1.5A。
5.喷射时间：≤10S。
6.使用环境：温度：0℃～50℃。
7.灭火剂瓶组：≥90L。

	4
	七氟丙烷灭火药剂
	90
	公斤
	1.纯度≥99.6﹪； 
2.水份/（mg/kg）≤10 ；
3.酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1；
4.蒸发残留物/﹪≤0.01。

	5
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	1
	套
	1.含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。
2.充装压力（20℃时）：2.5Mpa。
3.电磁阀工作电压：DC24V。
4.启动电流：1～1.5A。
5.喷射时间：≤10S。
6.使用环境：温度：0℃～50℃。
7.灭火剂瓶组：≥120L。

	6
	七氟丙烷灭火药剂
	120
	公斤
	1.纯度≥99.6﹪； 
2.水份/（mg/kg）≤10 ；
3.酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1；
4.蒸发残留物/﹪≤0.01。

	7
	泄压口
	3
	套
	主体材质：冷轧钢板制成；规格：400*300;防护要求：平时呈关闭状态，当气体喷放时产生的压力超过承受压力将超压部分泄放；执行标准：动作压力1000Pa±50 Pa、关闭压力850Pa±50 Pa。

	8
	气体灭火控制器
	1
	个
	1.环境温度：工作 0C~+40°C。
2.环境湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）。
3.主电：AC220V/50Hz (187V~242V)；最大工作电流4A。
4.备电：可接两节 DC12V 免维护铅酸电池。
5.4区,可接324点，4.3寸彩色液晶显示屏，含热敏打印机。
6.支持CAN联网和以太网联网。                  
7.4防区控制器。

	9
	点型感温火灾探测器
	14
	个
	无极性，带地址，电子编码，内置CPU，定温式；适用于A系列火灾自动报警系统；吸顶式安装。

	10
	点型光电感烟火灾探测器
	12
	个
	无极性，带地址，电子编码，内置CPU；适用于A系列火灾自动报警系统；吸顶式安装。

	11
	气体释放警报器
	3
	个
	带地址，电子编码，四线制；配QM210和QM300/4控制器使用。尺寸为：280mm*130mm*12mm。

	12
	紧急启停按钮
	3
	个
	1.采用专用集成芯片；
2.软硬件多级滤波，提高了消火栓按钮的抗干扰能力；
3.对电磁干扰有良好的抑制能力；
4.按片按下必须采用专用钥匙手动复位；
5.按下消火栓按钮按片，可由消火栓按钮提供独立输出触点，可直接控制其它外部设备；
6.编码方式为电子编码方式，可现场改写；
7.插拔式结构设计，安装方便牢靠。

	13
	火灾声光报警器
	3
	个
	1.电子编码，无极性二线制；
2.采用专用集成芯片；
3.款硬件多级滤波，抗干扰能力强；
4.采用声与光独自控制，实现声光与广播交替报警；
5.利用多只高亮LED作为光源，显示醒日、寿命长、功耗低；
6.插拔式结构，接触可靠，方便安装，更换。

	7.7、地下室电池房隔间

	1
	负一楼电池切墙隔间
	36
	㎡
	负一楼电池房隔墙，含砖头、水泥、沙子、腻子、乳胶漆，防水处理、含一扇子母防火门；并包含垃圾清运。

	2
	不锈钢踢脚线
	24
	米
	1.尺寸：100mm（宽）*9mm（高）*4000mm（长），1mm厚度不锈钢； 
2.304不锈钢板材。

	3
	防静电地板
	36
	㎡
	1.产品规格：600（长）×600（宽）×35mm（高）无边；
2.机械性能：国标B型 集中载荷≥450KG；均布载荷 ≥ 2200kg；
3.极限荷载：≥13350N；
4.均布载荷：≥23000N/m2（挠度≤2mm）；
5.表面平面度：≤0.6mm；
6.邻边垂直度：≤0.3mm；
7.边长公差：<0.3mm；
8.板厚公差：≤0.3mm（同一批地板）；
9.表面电阻：1x106～1x1010Ω，大致在108Ω左右）；
10.防火等级：A级；
11.支架轴向荷载≥20KN（只）；
12.板基：下面板为0.8mm厚钢板，上板为0.8MM厚钢板，  中心是发泡水泥填充；
13.HPL贴面：1.5mm高耐磨面HPL，45°倒角处理；
14.表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2,耐磨转数≥2000转；
15.通过GB 8624-2012燃烧性能及外观均符合国家有关标准及要求

	4
	防静电地板配件
	36
	㎡
	1.横梁：方型焊管1.0mm壁厚，具有防静电和吸音缓冲降噪性能；
2.支架：上托规格：Φ90，厚2.0mm；下托规格：100×100×2.0mm；
3.中柱支撑管壁厚 1.5，Φ22；表面镀锌防锈处理。

	7.8、走廊装修系统

	1
	天花及梁、墙沿上部防尘处理工程，喷涂防尘漆两道
	70
	㎡
	一底两面；乳胶漆。

	2
	铝合金微孔板600x600mm及吊顶轻钢龙骨及安装
	60
	㎡
	1.尺寸约： 600×600mm（≥厚0.8mm）；
2.采用的基材为3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材；
3.基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；表面平整无痕，拼接无缝；                                               
4.板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工；
5.孔径≥1.8mm，1.0mm厚度孔径为2.2mm； 
6.包含安装所用的吊杆、收边件等配套材料。

	3
	墙面防尘，二道腻子+3道墙漆
	80
	㎡
	一底两面；乳胶漆。

	4
	吊顶龙骨、收边件
	80
	㎡
	1.全螺纹镀锌吊筋；
2.含铝合金专用龙骨；
3.铝合金层次线、边角等安装辅材。

	5
	防静电地板
	27
	㎡
	1.产品规格：600（长）×600（宽）×35mm（高）无边；
2.机械性能：国标B型 集中载荷≥450KG；均布载荷 ≥ 2200kg；
3.极限荷载：≥13350N；
4.均布载荷：≥23000N/m2（挠度≤2mm）；
5.表面平面度：≤0.6mm；
6.邻边垂直度：≤0.3mm；
7.边长公差：<0.3mm；
8.板厚公差：≤0.3mm（同一批地板）；
9.表面电阻：1x106～1x1010Ω，大致在108Ω左右）；
10.防火等级：A级；
10.支架轴向荷载≥20KN（只）；
12.板基：下面板为0.8mm厚钢板，上板为0.8MM厚钢板，  中心是发泡水泥填充；
13.HPL贴面：1.5mm高耐磨面HPL，45°倒角处理；
14.表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2,耐磨转数≥2000转；
15.通过GB 8624-2012燃烧性能及外观均符合国家有关标准及要求

	6
	防静电地板配件
	27
	㎡
	1.横梁：方型焊管1.0mm壁厚，具有防静电和吸音缓冲降噪性能；
2.支架：上托规格：Φ90，厚2.0mm；下托规格：100×100×2.0mm；
3.中柱支撑管壁厚 1.5，Φ22；表面镀锌防锈处理。

	7
	钢化玻璃隔断
	50
	㎡
	≥12mm钢化玻璃隔断，包含隔断所需的不锈钢包边材料及安装所需的安装钢架等配件。其中包含2扇钢化玻璃地弹门，并包含地弹门安装所用的地弹簧、门把手等配件、并包含走廊封窗所用的铝合金边框等。

	8
	人脸门禁一体机
	2
	台
	1.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
5.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
6.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
8.通信方式及网络协议：有线网络；
9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
11.工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；

	9
	门禁开关电源
	2
	台
	1.输入电压：100-240VAC；
2.输出电压：12VDC；
3.输出电流：4.17A；
4.输出功率：50W；
5.工作温度：-10℃-+50℃；
6.工作湿度：＜95%。

	10
	磁力锁
	2
	套
	1.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；
2.最大静态直线拉力：230kg±10%*2；
3.断电开锁，满足消防要求；
4.指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)
工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；
5.防残磁设计，选用防磨损材料；
6.磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
7.加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；
8.使用环境：室内（不防水）；
9.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

	11
	门锁安装支架
	4
	套
	1.选用材料：铝合金，表面喷砂；
2.外壳处理：阳极硬化电镀处理；
3.适用门型：下无框玻璃门专用，9-12mm厚度玻璃门（建议门体和上门框之间的间距大于5mm）；
4.开门方式：90度外开式门；
5.产品重量：0.2kg；
6.外观尺寸：长180*宽24.5*厚38.8(mm)。

	12
	出门按钮
	2
	个
	1.结构：塑料面板；
2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3.输出：常开；
4.类型：适合埋入式电器盒使用；
5.尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
6.重量：0.07kg。

	13
	录入设备
	1
	台
	1.3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2.采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3.支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6.工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）。

	14
	综合布线
	1
	项
	包括不限于、照明布线所用的布线材料、插座布置所用的布线材料等（并包括配电箱、空开、开关等），并包含网络综合布线所用的网线、模块、面板等配套安装材料。

	15
	扣板灯
	10
	个
	1. 嵌入式扣板灯600mm（长）×600mm（宽）；48W白光。
2. 底盘采用冷轧钢板，静电喷塑工艺，防锈防腐蚀； 
3. 内装电子镇流器；

	16
	消防应急照明灯
	3
	套
	符合消防安全要求；额定电压220V，应急时间≥90分钟。

	17
	安全出口标志灯
	4
	套
	消防应急疏散照明标志灯通道指示灯；额定电压220V、保护等级≥IP30；应急时间≥90分钟。

	▇商务要求

	核心产品
	一、宿舍及教学楼升级改造项目计算机网络设备及综合布线：机房设备：序号1产品“无线控制器”

	售后服务
	以下售后服务的所有费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付，具体售后服务要求如下：
1.免费保修（维护、升级）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有产品免费保修（维护、升级）期均不少于3年【免费保修（维护、升级）期除特别注明外，免费保修（维护、升级）期从设备验收合格之日起计算】。
2.免费保修（维护、升级）期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。
3.免费保修（维护、升级）期内向采购人提供技术支持。根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备软件升级服务，实行同版本同模块免费保修（维护、升级）期外负责升级服务。提供定期回访及巡检服务（每年至少四次）。免费保修（维护、升级）期过后，采购人需要继续由原中标人（或相应产品制造商）提供售后服务的，投标人须承诺以维修件成本价提供售后服务。
4.响应时间：中标人必须在接到维修通知的2小时内作出响应，6小时内到达现场，24小时内修复。24小时内未能修复的必须提供同档次备机备品供采购人使用，保证业务正常运转。
5. 对于软件系统存在的安全漏洞包括但不限于数据库安全的情形，中标人应提供终身免费系统升级补丁及做好安全策略。
6.提供免费技术培训服务。

	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）时间（期限）：自签订合同之日起30个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付地点（范围）：广西桂林市内采购人指定地点。

	合同签订时间
	中标通知书发出之日起25日内。

	付款方式
	付款方式：（1）合同签订后，支付合同总额40%的项目款；（2）货物到货验收合格后，支付合同总额40%的项目款；（3）项目完成整体验收后，支付合同总额20%的项目款
注：
（1）合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
（2）票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权不予验收，并报财政部门（政府采购监管部门）处理，中标人不得提出异议，因不予验收而产生的一切损失均由中标人承担。

	履约保证金
	1.按本项目合同金额的5%（如中标人为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取；中标人在签订合同前交至指定账户。
2.履约保证金递交方式：转账、支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金指定账户：
开户名称：桂林航天工业学院
开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行；
银行账号：45001635207050507101。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标人若完全履行合同，履约保证金在验收合格满1年后付清（无息）。中标人向采购人递交退保申请函及履约保证金财务凭证，采购人于15个工作日内按规定办理无息退还手续。

	包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

	保险
	若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。

	验收标准
	1.中标人于投标文件中对招标产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、完好无损坏、符合本采购需求中的“技术要求”标准的产品；产品安装交付前，采购人现场根据招标文件要求及投标响应文件承诺及所投产品参数现场进行逐条核验，核验不合格的，采购人不予验收并有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。
2.检查供货范围或服务范围：产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下共同清点，双方签字确认。中标人应保证产品到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
3.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
①货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。
②技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。
③在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
④在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
4.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5.中标人提供的货物或服务未达到采购需求中的“技术要求”或低于投标文件承诺、低于国家、行业的相关执行标准，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
7.产品包装材料归采购人所有。
8.采购人有权邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。
9.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。
10.其他验收要求按第六章《合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	进口产品说明
	本项目货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，按投标无效处理。

	采购预算
	本项目采购预算为：壹仟万零柒仟伍佰陆拾肆元整（¥10007564.00），投标报价超过采购预算的，作投标无效处理。


	标项二

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	超融合一体机
	4
	台
	一、超融合系统：
▇1.单台配置：虚拟vCPU 256核（vCPU:物理核数超配比不超过2倍），虚拟内存384G，全闪虚拟存储裸容量空间23T。
▇2.单台配置：“计算服务器虚拟化软件”、“网络虚拟化软件”、“虚拟存储软件”、“云计算管理软件”软件。（为保证系统兼容性，以上软件要求同一品牌）。
二、超融合软件参数：
1.计算服务器虚拟化软件
单台配置2个物理CPU的计算服务器虚拟化软件授权，同时应满足以下需求：
▇(1)虚拟化软件非OEM或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠，虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件。
(2)在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起与恢复、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照、标签管理等功能，并支持批量操作。
▇(3)可以支持扩展同一品牌的存储虚拟化、网络虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用交付、数据库审计等功能组件的，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
(4)支持纳管第三方主流虚拟化平台，可对Vmware平台上的虚拟机进行管理，支持在本地管理平台实现对VMware vCenter中的虚拟机备份，并能够在超融合的平台实现VMware虚拟机的启动恢复。
(5)支持双向迁移操作，可将VMware虚拟机迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后的虚拟机可进行手动或自动重启操作。
▇(6)支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
▇(7)当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE和UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并定位故障内存的槽位，减少硬件问题对业务的影响。（投文件中须提供所投产品包括该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
(8)支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚。
(9)每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，应支持Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华、深度linux等。
(10)支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，以保障业务连续性。
(11)支持动态资源扩展DRX，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。
(12)支持集群动态资源调度DRS，系统支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。
(13)支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源。
(14)为了更好的保护用户数据，虚拟化软件自带无代理备份功能，无需安装备份软件，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，备份文件保留时间最高可以达到15年，支持将虚拟机的备份文件定期归档到第二存储。
(15)支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。
▇(16)提供基于PowerShell的CLI命令行功能，通过PowerShell脚本可简化用户运维操作。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证或命令行说明手册资料，并加盖投标人CA签章。）
(17)支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可恢复30天内已删除的虚拟机，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间。
2.网络虚拟化软件
单台配置2个CPU的网络虚拟化软件授权，同时应满足以下需求：
▇(1)在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
(2)支持管理网、业务网、数据通信网（VXLAN）和存储网复用相同物理网口。推荐两个或四个网口聚合，最多支持8个网口聚合。网口复用后，支持对不同网络平面进行流量控制和VLAN隔离，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力。
▇(3)支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
(4)分布式防火墙中可以进行创建策略操作，可以对已创建策略进行设置，包括源、目的和状态等信息，可以查看已创建的策略列表项信息，可以点击分布式防火墙中的实时拦截日志跳转到拦截日志和直通页面，可以进行实时拦截日志操作，可以查看实时拦截日志列表信息，包括时间、源、IP地址、协议（ICMP）、数据包大小和匹配策略名称，可以通过开启数据直通临时排查数据流量问题。
(5)虚拟路由器配置不限制个数，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。
(6)可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上。
▇(7)支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
▇(8)超融合需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源IP、目的IP、访问次数、服务类型等。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
(9)超融合能够提供端口镜像功能，支持将超融合内部网络流量镜像到内部虚拟机、nfv、外部安全设备进行流量审计，可联动安全态势感知平台进行流量检测。
3.虚拟存储软件
单台配置2个物理CPU的存储虚拟化软件授权，不限制硬盘容量，同时应满足以下需求：
(1)分布式存储能够提供超高性能，性能随着节点数增加而线性增长，三节点集群能够提供百万级IOPS和12GB/s以上的带宽能力。
(2)支持标准的iSCSI协议，允许外部物理主机或应用通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN、IP-SAN、FC-SAN、NAS 的融合。通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN 直接映射给虚拟机使用。
(3)支持以磁盘为单位创建分卷，可将集群内固态硬盘组成一个高性能全闪存存储池，满足高性能应用需求，将固态硬盘和机械硬盘组成一个大容量混合存储池，满足普通应用需求，以更低成本灵活满足不同业务对存储性能容量的不同需求，并降低故障影响范围。
▇(4)支持启动聚合副本后，将会有1个副本聚合在一台主机，虚拟机会优先在聚合主机运行，实现数据的本地读取，降低网络开销。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
(5)支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。
(6)支持多种硬盘状态检测监控及告警，包括“健康”状态、“亚健康”状态、“故障”状态，不同状态的硬盘在UI上呈现不同的特征或告警，方便用户能够区分处理。
▇(7)支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
(8)为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。
(9)支持对虚拟机业务按照小时/天/周自定义设置定时快照策略，以便业务发生故障时可以快速回滚覆盖原虚拟机或者通过对快照进行克隆的方式生成全新虚拟机，进而恢复至业务健康状态。
▇(10)支持呈现硬盘的状态，提供隔离硬盘、替换硬盘功能，消除硬盘异常对业务的影响。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
(11)支持坏道扫描及修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，系统能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。
(12)支持磁盘亚健康监测，包括PCIE SSD寿命告警、硬盘卡、慢的检测和告警、IO错误告警、RAID卡错误告警等，支持邮件和短信告警。
▇(13)支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
▇(14)支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等信息，可以点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
(15)为保证集群业务或者oracle rac数据库业务的快照一致性，以便故障时业务可通过快照恢复，支持对虚拟机配置一致性组，对整个一致性组进行快照 。
(16)支持对虚拟机或虚拟磁盘设置不同的分层QoS能力，区分出高性能虚拟机、普通性能虚拟机和低性能虚拟机。
(17)为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险。
▇(18)支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
4.云计算管理软件
单台配置2个物理CPU的云计算管理软件授权，同时应满足以下需求：
(1)支持查看资源池整体资源使用情况。（CPU、内存、磁盘总容量及使用率，物理主机、云主机、集群的总数、运行状态等）
(2)支持查看物理主机、云主机（CPU、内存占用）资源占用排行榜Top5。
▇(3)支持纳管多版本超融合HCI和VMware资源池，应具备大规模资源池的纳管能力，可支持跨地域的多集群管理，多集群的物理节点纳管规模应超过1000台。
(4)支持点击单个资源池后显示资源池计算资源的占用率和使用率、存储资源使用率、和监控概览。
(5)支持点击单个资源池后显示资源池物理主机的信息。（管理口IP、规格、CPU使用率、内存使用率、资源数等）
(6)支持点击单个资源池后显示资源池所有资源列表。（物理主机、存储资源、云主机、NFV设备等）以及其对应的规格和资源使用率
(7)支持点击单个超融合集群后显示集群中存储的名称、类型、性能标签、所属集群、总容量、使用率、IO速率、其上运行的云主机数。
(8)支持异构纳管，支持同时纳管ARM\X86架构的HCI集群及资源管理。
(9)支持单个或批量创建超融合HCI类型云主机，创建时支持选择镜像、资源池、计算规格（CPU、内存、插槽数、每个插槽核数、运行位置等）、存储规格（虚拟存储盘、物理磁盘等）、网络规格（支持添加网卡）、USB（添加USB设备）及其他高级选项（设定云主机自动开机、标记为重要虚拟机、自动异常重启、启用CPU热添加、内存热添加、UUID、内存回收机制）。
(10)支持删除、修改、查询云主机配置。（设置基本信息、计算规格、存储规格、网络规格、引导顺序、物理机开机自动运行、标记重要云主机、异常重启、热添加、启用UUID等）。
(11)支持管理云主机（克隆、批量克隆、创建快照、迁移、开关机操作、挂起、设置IP、密码设置、绑定标签、绑定和解绑弹性IP、启用磁盘加密、制作镜像、导出、分配、回收、打开控制台等功能）
(12)支持管理公共镜像（ISO、内置镜像），资源池可见范围，并通过镜像直接创建云主机。
(13)支持管理平台网络拓扑（云主机、网络设备、NFV设备的添加、删除、配置等），支持拖拽操作、所画即所得。
(14)支持将不同资源池组成连通域，添加资源池，移除资源池和删除连通域操作，最多可支持纳管1024台物理节点。
(15)支持创建分布式防火墙，除默认防火墙策略外可以设置管理IP组、设置自定义防火墙策略，查看拦截日志，移动、删除来调整对应策略优先级。
(16)支持设置备份并发数、备份速率、恢复并发数和恢复速率、归档并发数、存储合并并发数和速率。
(17)支持按照CPU，内存使用负载配置弹性策略，对业务云主机进行自动横向扩展和收缩。支持启用/禁用，编辑/删除弹性策略。
(18)支持指定弹性业务组，包括指定弹性横向扩展的最大值，最小值，伸缩策略冷却时间。
(19)支持监控云主机的资源使用趋势（CPU、内存、磁盘、IO次数、IO速率、流速、包速率）。
(20)支持查看告警日志，可按时间、告警级别、告警对象、所属资源池、租户进行过滤）。
(21)支持对云主机、硬件设备、网络、序列号进行告警设置，告警级别分为普通告警与紧急告警。
▇(22)云平台支持对接Google OTP统一登录认证系统，支持对接CAS统一登录认证系统。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）

	2
	备份容灾一体机
	1
	台
	▇1.系统平台支持集群方式部署，支持最多16个节点组成一个集群，通过WEB界面方式对系统进行管理，系统提供了统一管理界面实现云平台系统保护、数据库保护等功能；硬件配置如下：2U机架式设备，12个3.5英寸盘位（最大可配置12块3.5英寸硬盘），标配双路 Intel 4210 2.2GHz 10core CPU；配置64GB内存（2*32GB DDR4内存，剩余22个可用内存插槽）；标配2*960G SSD盘做系统盘；标配4个千兆网络端口和2个万兆光口（含光模块）；空闲5个PCI扩展槽（支持8GB或16GB FC HBA卡，1GE或10GE网络接口卡）。本次配置12块12TB大容量硬盘，实际可用容量约108TB（raid5+热备）。
▇2.配置100TB定时备份容量授权，用于对核心业务数据的周期性定时备份。支持主流文件系统、数据库、虚拟化平台、云平台等应用与数据的定时备份功能。
▇3.国产品牌，具有自主研发能力，非OEM，系统集定时备份保护、副本数据管理、持续数据保护、云备份和异地容灾一体化管理。
4.支持对Windows、Linux 操作系统进行备份和恢复。支持龙芯和飞腾平台下的数据保护，支持国内主流中标麒麟、银河麒麟、中科方德和统信操作系统下的数据保护。
5.支持Windows文件系统的卷级备份功能，以整卷为单位进行数据备份，提升海量小文件环境下的备份效率。支持整卷恢复和单文件目录级别的细粒度恢复。
▇6.配置重复数据删除（非压缩）功能，支持并行重复数据删除，通过在多个不同的节点上构建指纹池，并将指纹并行分布于多个节点，有效解决单点性能和存储空间压力问题。
▇7.配置永久增量备份功能，初次备份对数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，能够大幅度减少备份时间，节省备份数据所需的存储空间，且提升了恢复效率。支持永久增量与重复数据删除同时开启，进一步提高备份空间利用率。
8.支持告警功能，依据预先设定告警条件，当系统或任务发生异常时，通过告警显示或邮件通知、短信告警，支持通过企业微信和钉钉发送告警信息，告警事件支持推送到用户、部门以及自定义群组，满足用户通过企业微信和钉钉及时获得告警事件的需求，以便用户能够及时采取应对措施，规避风险。
▇9.支持具备强制保护属性，当软件系统的登录凭据发生泄露，即便是数据所有者也无法删除保护期限内的数据，任意用户无法删除、篡改业务数据。基于不可变存储技术，防止任何非本软件进程修改数据保护磁盘上的数据。
10.采用B/S架构的管理方式，支持对数据进行加密传输和存储，支持AES256和SM4两种加密算法，提升传输过程以及存储的安全性，为避免管理安全风险，系统的所有功能均通过更安全的https协议进行管理。不得开放和使用http协议。
▲11.满足等保分权管理要求：支持系统管理员，审计管理员、安全管理员、租户,操作员和巡检员六类角色，通过分权管理，提升数据保护系统的管理安全性。
12.支持NAS及文件系统海量非结构化数据，基于多通道、文件扫描并发数（多线程扫描）、数据读取和发送并发数（多线程读取）、数据压缩、备份自动重试、永久增量技术进行快速备份。
▇13.支持对华三CAS、深信服云产品、浪潮Incloud、阿里云、腾讯云等等虚拟化或云平台的无代理方式备份保护，基于云平台的备份接口对虚拟机进行在线备份，无需在虚拟机中安装备份客户端。
14.支持远程复制功能，支持将本地备份数据可远程复制到异地，当本地发生场地灾难时，可以通过异地的备份数据进行恢复。远程复制关系建立和具体复制任务的建立，需得到目标端备份系统的确认授权。
15.支持站点数据隔离防护能力，针对远程复制链路配置复制窗口期，在复制窗口期内，远程复制数据传输正常进行；一旦超出复制窗口期，数据复制停止连接，确保两个备份站点数据物理隔离，避免数据暴露，确保即使源端遭受灾难仍有数据可恢复。
▇16.支持通过添加webhook，添加企业微信机器人的方式对接企业微信，实现备份系统的告警信息通过企业微信机器人发送，从而让相关管理人员通过企业微信直接查看备份系统的告警信息。
17.支持所有数据恢复任务最后一步，均需要操作者在提示界面输入“YES”确认，避免误操作。
18.支持备份任务的线程数配置，通过线程数调节备份速度。
▇19.采购人有权要求签订合同前（中标后5个工作日内）对中标产品进行测试，如不符合投标文件中所应答的功能，视为虚假应标，采购人将取消中标资格并要求补偿经济损失，同时追究法律责任。

	3
	网络优化与流量分析监测系统
	1
	套
	一、设备处理性能要求：
▇1.基本配置：2U标准机架式，整机吞吐量≥80Gbps，≥4个40G光口，≥8个SFP+万兆光口，≥1个千兆数据电口，≥4个扩展插槽;实配4个40G多模光模块，8个万兆多模光模块（850nm 300M），并发连接数≥2000万，PPS（包转发率）≥4000万；配置交流双电源。
▇2.标配并发IP数≥18000个IP，并发IP数最大可扩容支持到5万个IP。
3.管理接口：1个千兆电口，1个RJ-45 Console管理口。
二、稳定性及兼容性要求：
1.内置电口bypass；支持软件bypass；支持双OS备份，主OS故障时，备份OS自动切换，切换时间小于500毫秒；升级特征库不需要重启；编辑或修改策略不需要重启。
▇2.必须与现网运行的网络日志分析系统（品牌：派网）无缝兼容，实现对本项目所列的网络优化与流量控制系统流量会话日志1:1的采集及分析，满足“公安机关互联网安全监督检查规定（公安部令第 151号）”和《中华人民共和国网络安全法》等相关法令要求； 
三、实配链路管理要求：
1.支持的N（N≥12）条物理链路，数目和硬件接口数有关，不受软件限制。
2.支持对整个系统进行全局策略管理和分析统计。
3.支持对各条链路进行独立的策略管理和分析统计。
4.支持4条虚拟链路，基于物理接口、IP组定义并对其统计。
四、工作模式要求：
1.支持透明网桥模式；支持路由模式；支持NAT模式；支持旁路分析模式。
2.支持路由、NAT、网桥和旁路分析的混合模式；支持物理链静态捆绑能部署在MPLS链路中，并至少对具备2级标签的MPLS格式报文按应用进行识别、管理和统计。
3.支持CGNAT功能；支持UPnP功能。
五、网络接入要求：
1.支持路由功能；支持NAT功能。
2.虚拟LAN接口和WAN线路最大支持≥2000条。
3.WAN口支持PPPOE拨号功能，自动检测链路状态，断线后自动拨号和支持计划定时重播。
4.LAN线路支持Standby功能，增加可靠性。
5.每条WAN线路独立健康检查，同时支持地址池，地址池里的每个IP可以做健康检查。
6.支持WAN线路的批量导入和导出。
7.支持WAN线路独立对外ping的功能。
8.支持端口映射，可以设置映射内网ip的某个端口或者某段连续的端口（如映射端口5000-6000）到某个WAN接口，或者某些WAN线路组成的线路群组上，同一条策略里可以支持多个离散端口映射设置，减少策略条数。
9.支持DHCP SERVER，可以基于VLAN等条件分配IP地址，可以支持多个DHCP SERVER。
10.支持PPPOE SERVER，单台最大支持在线用户不小于20000。
11.支持L2TP VPN接入。
六、应用路由要求：
1.支持基于5元组，应用协议，DSCP标签等条件对流量做路由牵引
2.支持对P2P下载、网络电视、网络游戏、Web视频和普通HTTP流量做分流。
七、应用分流要求：
1.支持利用1000条以上WAN线路进行分流；支持基于域名的路由分流状态及信息的实时统计；在SNAT的同时可以做DNAT。
八、负载均衡要求：
1.最大支持1024条WAN线路之间的负载均衡。
2.负载均衡模式支持源IP、目标IP、源IP加目标IP、4元组（源IP、源端口、目标IP、目标端口）四种方式。
▇3.支持基于域名的负载均衡；支持基于精细化的应用负载均衡；支持基于时间的负载均衡；支持基于应用、域名混合模式的负载均衡； 
▇4.实现非对称链路的多链路聚合、链路负载均衡，能实现ADSL集群线路负载均衡，可大幅降低专线费用的投入；
九、协议识别要求：
1.支持对2～7层流量的识别能力，特别是针对第 7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称，比如HTP协议---Web视频---土豆、网络游戏---移动游戏等。
2.支持国内各类常见协议>=1000种，其中大型游戏>=300种，移动APP应用>=30种（将持续新增至>=200种移动APP应用），现网协议识别率 >= 95%。
3.必须支持DPI、DFI、节点跟踪、主动探测、加密分析等多种技术，对已经采用加密技术的P2P类应用比如BT、迅雷、Skype、eDonkey、Qvod、PPFilm、百度影音等精确识别。
4.可以区分迅雷、网际快车等下载工具的HTTP下载和IE浏览器下载
5.支持“迅雷增强识别”，大幅度改进对迅雷加密流量识别。
6.支持“P2P智能识别”，大幅度改进P2P加密协议识别，协议精细分类且必须包含：移动浏览器（如iPhone手机上网）、应用商店（如安卓市场、手机报等）、云服务、网络支付（招商银行、兴业银行等）、移动游戏（手机游戏、iPad游戏）。
7.支持虚拟身份的识别，如QQ号码、MSN帐号、POP3帐号、新浪微博、百度贴吧等。
十、流量控制及行为管控要求：
1.支持基于全局、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/协议组和IP/IP群组的速率控制。
2.支持允许、阻断、带宽限速等控制动作，可根据时间和在线用户数等条件使用不同的策略组来控制流量。
3.支持单条策略总控和单IP限速，可分别设置总控带宽和单IP带宽，可设置为一个具体的数值如50 kbits/s，也可设置为一个范围如10-100 kbits/s。
4.支持策略嵌套，在同一条策略中，既可以针对特定对象(IP或应用)进行总的数据通道控制，也可以单IP限速，同时可并列匹配“DSCP标记”等参数，实现策略的高度灵活性和简洁性。
5.支持基于5元组、VLAN、应用协议、用户特征（共享用户数、QQ用户数和移动终端数等条件，对数据包做DSCP标记 ，控制参数包含：线路、数据流向、内网地址、外网地址、传输协议、应用协议、内网端口、外网端口、共享用户数、QQ用户数、移动终端数、执行动作、优先级、内网IP限速等。限速的最小控制粒度为1kbps。
6.必须支持流量控制功能：可根据设置条件将类如：线路及流向、源接口、某种协议、内外地址IP等条件的流量进行包括但不限于允许、阻断、通道限速、端口镜像至指定网络接口等控制动作；
▇7.必须支持检测并控制网关“一拖N”行为功能；基于7层协议特征检测网关后面的私有IP地址信息，并能以“共享IP数”如“共享用户超过3人”为触发条件，对宿主IP进行两大类控制动作：流量控制和HTTP管控。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章。）
8.支持基于IP地址的“优先级”调度功能，支持0-6七个优先级，
支持同时基于应用协议和IP地址的优先级调度功能。
9.支持“动态IP限速”功能（智能调控）， 可在启用此功能的链路中，针对单个IP设置“加速比”、“减速比”、“速度维持时间”等参数，百分比模式设置。
10.支持设置“带宽使用阀值”功能，可对具体链路设置“带宽使用下限”和“带宽使用上限”，百分比模式设置。
11.支持策略“启用”和“禁用”功能
12.支持根据内网用户MAC做控制（IP或MAC做备注，选择用户组/地址池），表项最大支持2048。
十一、HTTP管控要求：
1.支持URL访问控制。
2.支持第三方分类URL库手动上传，实现基于“类型”的URL过滤功能，URL库容量默认为10万条（可扩展）；串接模式下，支持URL重定向；旁路模式下，支持URL充定向。
3.可根据时间和在线IP数等参数启用相应策略；支持策略“启用”和禁用功能。
十二、安全防护要求：
1.支持“内网伪IP”防护功能； 检测并控制内网中毒设备伪装大量假IP攻击网络的行为。
2.支持“垃圾包”检测及过滤功能；支持“IP分片”攻击检测及过滤功能。
▇3.必须支持威胁情报管理功能：要求设备中内置威胁情报资源库，可以识别情报类型包括但不限于数字货币情报、恶意软件情报、僵尸网络情报、恶意网站情报、网站后门情报，并可以对其进行监测、阻断；并记录命中日志，便于事后分析；威胁情报库升级支持手动导入和自动在线同步情报库；（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
4.支持对异常流量IP的实时查询、日志反查功能。
十三、管理维护要求：
1.支持中英文Web管理界面；安全的HTTPS、SSH管理方式；支持Web方式的升级维护；
2.配置文件导入、导出功能。
3.支持“系统告警”远程输出及记录文件导出功能；支持“DDNS”远程管理设备。
▇4.必须支持在线IP用户分析功能：支持分析在线IP用户的每一条TCP连接信息包括但不限于以下信息：客户时延（设备到客户端的网络时延），服务时延（设备到服务器的网络时延），应用时延（会话上下行首包时间差），最大包长（会话上下行最大包的长度）。（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章。）
十四、质保及售后服务要求：
1.提供不少于三年质保及特征库升级服务。
▲2.为确保设备和系统版本的兼容性、匹配性，必须免费为现有运行的网络日志分析系统（品牌：派网）提供三年升级服务。
▇3.为确保产品品质和性能达到采购要求，签订合同后需提供一台中标型号的设备给采购方进行参数及功能核验，若核验结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，视为虚假投标，中标无效，采购人有权终止合同。并上报上级部门追究其相关法律责任。
▇4.为确保关键网络设备的正常运行，操作技术水平要求较高，供货时，必须提供原厂供货证明原件和售后服务承诺函，否则不予验收。

	4
	漏洞扫描系统
	1
	套
	▇一、硬件性能要求：
1.标准机架式设备，设备高度≤2U（U=44.45cm）。
2.千兆电口扫描口≥4个，千兆SFP光口≥4个，提供1路扫描端口授权。
3.硬盘容量≥4T。
4.最大并发任务数≥10，最大并发扫描主机数≥60。
5.最大扫描速度≥1000IP/H。
6.配置系统漏洞扫描基础功能（含弱口令猜测功能）。
7.配置Web应用扫描模块及三年漏洞库升级授权，提供Web应用提供专业的漏洞、挂马检测和分析功能。
8.配置可扫描总数量≥2000个无限制范围的IP地址或域名授权。
9.提供3年原厂软硬件保修和技术支持服务。
二、功能参数
1.支持检测的漏洞数大于330000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。
2.▇支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括但不限于：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。投标时必须提供产品功能界面截图。
3.支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如华为欧拉、open欧拉、统信、麒麟、bclinux、达梦、南大通用等。
4.针对不同的操作系统和设备，设备应具备丰富的漏洞模板，如Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术。响应时提供产品“具备如Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等漏洞模板，支持自动模板匹配技术”的相关功能界面截图。
5.支持Oracle、MySQL、MS SQL、DB2、Sybase数据库漏洞检查。
6.支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力，支持“幽灵木马”检测。
7.为便于后续整改溯源，支持直观展示漏洞利用的过程和危害性，支持对扫描出的漏洞提供取证性质的验证并输出报告，直观展示漏洞利用过程和危害性。支持漏洞验证扫描任务，包括系统漏洞验证扫描、Web漏洞验证扫描。
8.支持通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重设置和可信设备登记，支持将资产信息批量导入到资产树，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务。
9.▇支持控制扫描时间段，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行。支持复用已有任务配置用于新的扫描任务。投标时必须提供所投产品关于“控制扫描时间段、指定时间段内执行任务、复用已有任务”相关功能的界面截图。
10.支持按照IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模板、用户等关键字筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总,生成在线及离线报表。
11.支持实现显示扫描结果，包括扫描进度、主机存活数、预计扫描时间、漏洞风险信息等信息。
12.▇支持通过仪表盘直观展示资产风险值、风险等级分布、风险数趋势、整体风险值趋势等内容。投标时必须提供产品功能界面截图。
13.支持多用户分级权限管理，可为每个用户角色分配账号、任务级的权限分配、允许登录的IP范围和允许扫描的IP范围等内容。
14.▇支持风险告警功能，可在告警平台自定义配置告警内容、告警方式、告警风险范围等，且支持多种告警方式，如邮件和页面告警。投标时必须提供产品“告警平台内配置告警内容和告警方式”相关功能的界面截图。
15.提供备份恢复机制，能够对扫描结果、扫描模板、参数集等配置文件进行导出和导入操作；能够对系统创建还原点对系统进行备份和还原。
16.支持手动和自动升级系统。自动定时升级支持Http代理方式，立即升级支持一键式更新。
17.具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、RDP、SSH、Telnet、SQL SERVER、MySQL 、Oracle、Sybase、DB2、MongoDB、Memcached、Redis 、PostgreSQL 、HighGo 、UXDB 、Kingbase 、STDB 、FTP、SFTP、ActiveMQ、POP3、Tomcat、SMTP、IMAP、Onvif、RTSP、 SNMP、SIP、VmwareESXi、HTTP Digest、Weblogic、Elasticsearch、Websphere等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典。
18.支持自定义风险值计算标准配置，可自定义主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准。

	5
	存储
	1
	套
	▲1.国产品牌，非OEM品牌；且拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段；
▇2.对象存储软件并非基于Lustre和Ceph等开源软件开发，允许采购方登录系统后台验证，并且原生对象存储架构，不接受分布式文件存储的对象接口仿真；【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】 
▲3.所投产品生产厂商拥有完全的自主知识产权，功能均需来自存储自身，不接受配置网关进行支持；
▇4.系统支持≥5120个对象存储节点，本次配置≥3个分布式节点，且无单独元数据节点；
▇5.单节点配置≥2颗多核中央处理器，单核≥12，单核超线程≥24，基本频率≥2.1GHz，缓存≥128GB，万兆网口（含光模块）≥8个，千兆网口≥2个；
▇6.单节点支持并配置≥12个3.5寸硬盘槽位，支持并配置≥4个2.5寸硬盘槽位，本期项目每节点配置≥6块6TB 7200rpm SAS/SATA硬盘，配置≥2块 1.92TB NVMe SSD；
▇7.配置≥1台内部管理交换机，交换机配置1Gb接口≥24个；
8.对象存储支持并配置索引、检索、缓存等功能；
9.支持在线修改EC策略；支持在线修改副本数；修改EC策略和修改副本数后，相比原策略，集群的可靠性(支持的硬盘故障数量和支持节点故障数)可提升5倍；
10.支持REST、S3等HTTP/HTTPS接口访问方式；
11.支持Hadoop S3A连接，实现大数据平台高速访问基础数据文件；
12.支持NFS协议、Swift协议与S3协议互通访问；
13.支持NFS协议、CIFS协议、Swift协议与S3协议互通访问；
14.提供对含相同前缀的临时 URL 的批量处理功能并提供相应 API 接口，可应对例如大量文件、文件夹同时上传、下载使用场景；
▲15.支持STS（Security Token Service）临时鉴权，为第三方用户提供一个自定义时效和权限的访问凭证； 
16.支持对象多版本功能，支持同时列举当前版本和历史版本的对象，可实现对 txt、 pdf、图片、 MP3、MP4 文件历史版本的在线预览、检索、下载、分享链接、修改元数据；
▇17.为确保产品品质和性能达到采购要求，签订合同后需提供一台中标型号的设备给采购方进行参数及功能核验，若核验结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，视为虚假投标，中标无效，采购人有权终止合同。并上报上级部门追究其相关法律责任。

	6
	智能DNS设备
	2
	台
	1.配置项要求：
1）可管理地址范围不受限；
2）可管理权威记录数不受限；
3)硬件配置: 2U，双电源，内存16G，存储SSD盘1T，接口8电、4万兆光，维保3年；
2.权威解析策略要求：
1)支持从外部系统获取域名申请信息的审批结果，通过时能够在系统中自动更新域名记录。
2)支持自定义域名记录信息表单，维护记录的相关信息，例如记录的申请人、负责人等。
3)支持仅停用但不删除记录，记录到期可自动停用，同时支持手动暂时停用；停用的记录可以重新启用。
4)提供运营商及各省市精确IP地址库，IP地址库可以不断更新，以精确识别用户所属运营商。
▇5)支持同一条记录根据A和AAAA分别CNAME到不同的值。（投标文件中须提供所投产品包括上述功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）。
6)支持全局负载均衡记录的双层智能调度，支持按照省份IP库、城市IP库、国家IP库、自定义IP库等进行一级调度。
3.递归解析策略要求：
1)支持将不同类型策略组合使用，例如教学区客户端通过电信进行解析，宿舍区客户端通过联通进行解析；但无论哪个区域，只要客户端请求解析的是edu域名就通过教育网进行解析。
2)支持为各个策略设置生效时段，例如上课时间段内宿舍区客户端仅通过电信进行解析，非上课时间段宿舍区同时通过联通、电信进行解析。
3)支持根据用户的源IP限制用户的域名解析行为，例如只允许校内用户进行递归查询，防止递归DNS服务器遭受外部攻击。
▇4)支持对域名进行批量劫持，阻止用户对特定域名的访问行为，并提供常见的不良域名列表（如恶意广告站点、色情站点）以方便管理员设置批量劫持。
4.递归解析扩展要求：
1)能够在递归解析失败时将域名转发到外部服务器进行进行解析。
2)对于不存在的域名，支持将访问请求解析到指定的IP地址，以向用户提供个性化的提示页面。
▇3)当域名解析结果同时包含A和AAAA记录时，能够选择性过滤掉A或AAAA的结果。（投标文件中须提供所投产品包括上述功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）。
4)返回的解析结果中包含多个IP地址时，能够过滤指定的IP地址或只为用户返回特定的IP。
5)可自动处理递归过程中由于FORMERR导致的SRVFAIL问题，将解析结果设为空返回给客户端，并记入缓存中，避免重复递归带来不必要的开销。
6)支持对解析结果的缓存进行管理，例如对解析结果发生变更的域名清除其缓存，对解析结果不稳定的域名延长其缓存时间。
5.DNS安全与辅助功能要求：
1)支持DNSSEC安全扩展，对所访问的站点地址有效性进行验证，提升DNS业务安全性。
2)能够针对单个IP或一个地址段进行DNS响应速率限制。
3)提供回收站功能，支持恢复被删除的集群、域、线路、记录。
6. 监控告警要求：
1)支持对DNS业务运行状态进行监控和告警，例如线路解析异常、权威域解析异常、DNS解析量大幅超出基线、缓存命中率过低、同一域名大量用户解析失败等。
2)支持对系统自身运行状态指标数据进行监控和告警，例如CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络连接异常、网络流量异常等。
3)对各项告警指标内置合理的阈值和等级，并支持用户根据实际情况自定义阈值和告警等级。
4)支持通过短信、微信、邮件向管理员发送告警通知消息，自带微信告警服务平台，只需关注即可使用。
7.日志统计分析要求；
▇1)完整记录DNS日志，包括成功查询日志和失败查询日志，能够根据用户IP、查询时间、查询域名、查询线路等关键信息进行搜索。
2)提供域名解析情况的统计分析，根据时间段从域名被解析的总次数和解析一个域名的终端数等多个维度进行排行统计。
3)提供按地域的域名解析情况统计分析，能够以中国地图和世界地图的形式进行展示。
4)提供对失败解析情况的统计分析，能够从解析失败终端数、解析失败次数占比等多个维度进行统计，以便主动发现问题并及时解决。
5)提供DNS运行过程中的全类别日志，包括速率限制日志、主从DNS同步日志等，以便管理员进行故障调试。
8.联动接口要求；
▇1)支持与校内资源发布系统联动，进行校内网站、API等网络资源的一站式发布和SSL证书申请，在资源发布系统添加一个网站时，能够自动在DNS系统中将网站域名的A、AAAA解析指向资源发布系统，支持一键恢复原有发布地址。
9.系统管理要求；
1)支持多种浏览器，要求支持在iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备展现；无需安装插件即可在PC和移动端实现所有管理功能。
2)要求所有图形采用矢量图展示方式，要求在任意浏览器放大缩小不失真不变形。
3)提供网络检测小工具，例如PING检测、Traceroute追踪、DNS域名解析检测等。
4)支持在管理分析端对所有服务器进行网络配置，包括IP地址、路由等。
5)支持网络时钟配置，保证服务器时间同步。
6)支持可开启/关闭的远程协助功能，无需用户提供其它远程连接方式即可提供技术支持服务。
10.系统安全要求：
1)支持通过https、SSH协议进行管理。
2)支持设置系统的白名单，仅白名单中的IP可登录系统，确保系统安全。
3)支持对系统用户进行角色管理和细分权限设置，例如管理员角色可对所有集群和域进行配置，全域管理员角色可以对所有域进行配置，域管理员角色只能对指定域进行配置。
4)支持操作日志的完整记录与查询，包括登录日志、DNS配置变更日志等。
5)支持自动定期备份系统配置到本地或远程服务器，并可以使用配置文件进行恢复。
11.性能与可靠性要求：
1)确保日志数据全量存储的同时DNS解析性能不受影响。
2)单机支持不少于16万QPS。
3)支持多个DNS服务器组成负载均衡集群，对外以同一个IP提供服务。
▇12.为确保产品品质和性能达到采购要求，签订合同前需提供一台中标型号的设备给采购方进行参数及功能核验，若核验结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，视为虚假投标，中标无效，采购人有权终止合同。并上报上级部门追究其相关法律责任。

	7
	智能DHCP设备
	2
	台
	1.配置项要求：
1)可管理终端数量不受限，支持IPv4和IPv6的有状态分配；
2)硬件配置: 2U，双电源，内存16G，存储SSD盘1T，接口8电、4万兆光，维保3年；
2.租期管理要求：
1) 支持IPv4和IPv6的有状态分配。
2) 支持分配固定IP地址并设置有效期，自动将到期的固定IP地址回收至可分配的地址池中。
3) 支持自动将固定IP地址从可分配地址池中剔除，避免出现IP冲突。
4) 支持在用网高峰期自动调整IP地址的租约时长，提高地址使用效率。
5) 在地址池使用率过高时，能够发现并回收已不再使用但仍在租约内的地址。
▇6) 支持同一终端在同一子网内保持IP不变，当子网中的历史终端数超过设定阈值时通知管理员，并按照最后活动时间依次回收IP，分配给最新加入的终端。
3. 策略管理要求
1) 支持识别PC、移动设备、宽带路由器等终端类型，并根据终端类型应用不同的IP地址分配策略，例如给PC和移动设备分配不同的地址池，禁止宽带路由器上网等。
2) 支持统计分析用户终端型号，可识别Android、iPhone/iPod/iPad、Windows Phone、Liunx、Mac/Macbook、Windows等终端操作系统和厂商型号，并支持根据终端型号下发不同的扩展选项和参数。例如给同一子网中不同厂商的AP下发各自的AC地址，智能引导各厂家无线AP在子网中完成注册。
3) 支持子网规模的动态扩展，实现将多个不连续的子网合并为一个子网，在不对现有子网进行连续扩展的情况下解决子网利用率过高的问题。
4) 要求内置扩展选项模板，如Aruba、Cisco、华三等主流无线厂家的AC控制器地址，并支持自定义扩展选项的内容。
▇5) 支持从设置的DNS列表中随机选择为客户端选择首选DNS服务器，均衡DNS服务器负载压力（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）。
6) 支持全局、子网和地址池中策略的逐级继承，并支持在某些子网、地址池中设置不同的策略，策略生效优先级为地址池高于子网，子网高于全局。例如在特定子网中下发不同的DNS服务器地址。
7) 支持下发地址的同时下发扩展选项，例如使终端获取NTP服务器地址、NIS服务器地址、网络安装配置等信息。
▇8) 支持自动剔除地址池中末位为0和255的地址，避免终端无法正常上网（投标文件中须提供所投产品满足该项功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）。
4. IP地址管理要求
1) 支持采集和记录全部IP地址的当前与历史使用状态，并以图形和表格方式展现。
2) 支持自动检测全网IP地址使用情况，并支持在子网中用各不相同的图标来表示空闲、动态分配、固定分配、手工设置等状态。
3) 支持对IP添加自定义标签，并支持按照自定义标签进行查找。
4) 支持按照MAC、IP查询终端与IP地址的当前与历史使用记录。
5) 支持批量导入IPv4、IPv6固定地址，导入信息包括IP、MAC、所属子网、过期时间等，支持批量生效、禁用和删除固定地址。
5. 联动接口要求：
1) 要求提供用户终端信息和IP地址的推送接口，支持推送用户上线、离线信息至外部系统。
2) 支持从外部系统获取用户终端和上网账号的绑定关系。
3) 要求提供和主流认证计费系统对接，实现用户上网无感知登录。
4) 支持从外部系统获取IP地址分配策略，例如IP地址分配的黑白名单。
5) 获取管理员在外部系统中对固定地址申请的审批结果，通过时能够在系统中自动下发固定IP地址。
6. 监控告警要求：
1) 支持对DHCP业务运行状态进行监控和告警，例如子网使用率过高、地址池使用率过高、客户端请求次数过高等。
2) 支持对系统自身运行状态指标数据进行监控和告警，例如CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络连接异常、网络流量异常等。
3) 对各项告警指标内置合理的阈值和告警等级，并支持用户根据实际情况自定义阈值和告警等级。
4）支持通过短信、微信、邮件向管理员发送告警通知消息，自带微信告警服务平台，只需关注即可使用。
7. 日志统计分析要求：
1) 完整记录DHCP日志，包括DHCPDISCOVER/DHCPREQUEST/DHCPOFFER/DHCPACK等报文，能够根据用户IP地址、终端MAC、报文类型、时间等关键信息进行搜索。
2) 支持无损存储DHCP性能指标数据并进行统计分析，包括每个终端的IP请求次数、从集群到子网的地址分配速率等，并可根据时间段及不同时间维度（日、周、月、年）进行统计排行，通过可视化图表展示变化趋势。
3) 提供对异常请求和报文的统计分析，能够从报文中主动发现问题并及时解决。
8. 系统管理要求：
1) 提供回收站功能，支持恢复被删除的DHCP集群、子网、策略和固定地址分配。
2) 支持多种浏览器，要求支持在iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备展现；无需安装插件即可在PC和移动端实现所有管理功能。
3) 要求所有图形采用矢量图展示方式，要求在任意浏览器放大缩小不失真不变形。
4) 支持在管理分析端对所有服务器进行网络配置，包括IP地址、路由等。
5) 支持网络时钟配置，保证服务器时间同步。
6) 支持可开启/关闭的远程协助功能，无需用户提供其它远程连接方式即可提供技术支持服务。
9．系统安全要求
1) 支持通过https、SSH协议进行管理。
2) 支持设置系统的白名单，仅白名单中的IP可登录系统，确保系统安全。
3) 支持设定系统的服务IP和管理IP，只允许用户通过服务IP使用DHCP服务，通过管理IP访问管理系统界面，对系统进行管理。
4) 支持对系统用户进行角色管理和细分权限设置，例如管理员角色可对所有集群和子网分组进行配置，子网管理员角色只能对指定的子网或分组进行配置。
5) 支持操作日志的完整记录与查询，包括登录日志、DHCP配置变更日志等。
6) 支持自动定期备份系统配置到本地或远程服务器，并可以使用配置文件进行恢复。
10. 性能与可靠性要求
1) 单机支持不少于1500 LPS。
2) 确保日志数据全量存储的同时DHCP分配性能不受影响。
3) 支持在IPv4环境下以Failover模式部署，可以选择主备模式或负载均衡模式进行工作。
▇4) 支持在IPv6环境下以双机模式部署，对外以同一个IP提供高可用的服务。

	8
	维护终端
	6
	套
	1.处理器：≥英特尔第十三代i7或以上性能芯片；
2.主板：Intel B760系列或以上芯片组主板，主板具有原厂商统一品牌标志，支持中文BIOS，支持智能USB端口管理：BIOS层USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；
3.内存：≥32GB DDR4 3200MHz内存，内存插槽*2，最高支持64G内存；
4.硬盘：≥1TB  M.2固态硬盘；
5.显卡：≥RTX3050 6G显存显卡；
6.音频：集成5.1声道高清声卡，≥2个前置音频接口；
7.网卡：千兆网卡1个；
8.I/O扩展槽：≥1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI，4个SATA扩展槽 ；
9.M.2扩展槽：≥2个M.2；                           
10.接口：≥前置6个USB接口且至少1个USB3.2 Gen2接口，后置4个USB接口，其中USB3.2或以上接口≥6个；前置1个耳机麦克风二合一接口+1个麦克风口，后置音频接口3个；
11.视频接口：≥3个数字视频输出端口，其中VGA≥1个，HDMI 1.4≥1个，DP1.4≥1个，支持原生3屏扩展；
12.其他接口：≥1个串口、≥2个PS/2接口；
13.电源：≥750W节能电源，支持宽电压AC90-265V运行；
14.机箱：≥17L塔式机箱，配置可拆卸防尘网,支持Kensington锁具，机器运行状态下噪声声压级≤6.0dBA，通过GB/T18313-2001认证；
15.操作系统：预装windows10及以上版本操作系统；
16.键盘鼠标：标准防泼溅抗菌商务键盘鼠标；
17.显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥4000:1，VGA + HDMI视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA标准安装孔。

	9
	NAS存储
	1
	套
	四盘位NAS网络存储服务器；内存≥8G，本次配置硬盘≥16T；USB-3.0接口数≥2个；网口速度：千兆；支持智能相册，支持整机备份，支持硬盘休眠，支持音乐播放，支持迅雷下载，支持虚拟机，支持文件去重，支持文件链接分享，支持文件查重，支持文档同步，支持视频监控存储，支持人脸识别，支持群组空间划分，支持宽带提速，支持快照，支持快捷文件夹，支持Apple TV；支持定时开关机；支持来电自启动；RAID模式：SHR Raid 0、1、5、6、10。

	10
	数据监测系统
	13
	㎡
	1.屏体尺寸宽度≥5.12米，高度≥2.4米；
2.点间距≤1.86mm；像素密度≥289050 点/平米
▲3.模组间相对错位均值≤0.1mm;平整度等级≤0.05mm,水平相对错位等级≤1.07%；垂直相对错位等级≤1.05%；
4.亮度均匀性符合SJ/T 11141-2025标准C级 ≥99%；
5.换帧频率符合SJ/T 11141-2025标准C级；频率≥50Hz；
6.支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率支持1920Hz-3840Hz,同时支持0～100%无极调节；
7.最大亮度≥450cd/㎡；
8.发光点中心距偏差≤0.8%；
▲9.对比度≥9000：1；
10.水平视角≥170°垂直视角≥170°；
11.色度均匀性在±0.001CX, Cy之内；
▲12.支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置 0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设直；
13.支持低灰高亮：100%亮度时，16bit 灰度；70%亮度时，16 bit 灰度；50%亮度时，13 bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度；
14.支持动态节能，带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上。最大功耗≤253W/㎡；平均功耗≤ 85W/㎡；
▲15.通过灯珠推力测试，随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力 12N,灯珠未破碎或脱落；
16.模组PCB采用FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺；
17.平均失效间隔工作时间≥100000h；
▲18.发光点中心距偏差≤0.8%；
19.按GB 20943-2025附录A的规定进行,在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于86%；
20.维护方式：支持前维护，支持磁吸固定方式，LED 显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能；
▲21.屏体正面为亚黑处理，反光率≤1.2%，LED 显示屏 Color Space 覆盖率≥122% YIQ(NTSC)；
22.白平衡支持色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K；
23.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%；
24.视觉舒适度(VICO 指数)范围在 0-1 级，满足CSA035.2-2017 标准；
25.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置；
▲26.具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。支持不关电热拔抢修功能；
27. LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试。

	11
	电源
	48
	个
	≥200W, ≥4.5V 40A。

	12
	接收卡
	16
	张
	1.单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持32组并行数据；
2.无需转接板，单卡自带HUB75接口；
3.支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致；
4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效；
5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果；
6.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。
7.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；
8.支持回读接收卡的固件程序并保存到本地；
9.支持画面90度倍数旋转。

	13
	视频处理器
	1
	台
	1.采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GB/T 4280-2017中IP20的要求；
▇2.输入接口包括≥1路HDMI2.0+LOOP, ≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，≥4096*2160@60HZ信号输入；
▇3.视频输出≥8个千兆网口输出，≥1路10G-OPT光口，最大带载高达≥520万像素，最宽≥10240像素,最高≥8192像素；
4.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC；
5.支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
▲6.≥144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
▇7.≥6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源；
▇8.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接、控制，包括：输入源切换、窗口位置及大小调节、分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
▲9.支持U盘即插即播功能，≥4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，≥27种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转；
▲10.标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示；
11.≥2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理；
12.支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13.支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能；
▲14.支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
▲15.支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作。

	14
	控制终端
	1
	台
	1.≤1U金属结构机箱；外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017中 IP20 的要求；噪声≤ 45dB；处理器≥6核12线程3.30GHz、≥16G DDR4 2666内存 、≥250G固态硬盘； 
2.≥1 路 DP 输出，接口分辨率可设置为≥4096*2160@60Hz，单接口宽度可设置为≥8192，单口高度可设置≥4095。≥4路HDMI输出；
3.支持一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，≥6个USB接口、≥1个3.5mm麦克风音频输入接口、≥1个3.5mm音频输出接口，≥1个千兆网口通讯，支持第三方通过 TCP、UDP 进行集成控制； 
4.支持≥10台设备联机控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整；
5.支持输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载；≥1路4K输出，可以拆分成≥1024个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序； 
6.支持可视化智控平台移动端程序对播放画面的编辑和控制； 
7.支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备、多网页、流媒体、播放合集； 
8.支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个视频裁剪，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。支持排期播放和播放日志查看功能。支持软件异常后恢复正常播放的功能。

	15
	配电柜
	1
	套
	功率≥15KW；按键启动，定时开关，多功能卡控制，遥控开关，PLC电脑控制，中控控制，集群控制,温度监测，高温断电。

	16
	钢结构
	1
	套
	含钢结构、5cm定制包边等。采用钢结构支架。

	17
	数据展示系统辅助设备
	6
	台
	1.LCD单元采用原装液晶面板，LED光源，尺寸：55英寸；
2.拼接边缝≤3.5mm；
3.物理分辨率≥1920×1080；
4.亮度≥500cd/㎡；亮度鉴定等级达到11级；
5.亮度均匀性≥98％；
6.水平和垂直无灰阶反转可视角度均≥178°；
7.对比度≥4000:1；
8.使用寿命＞80000小时；
9.刷新率支持50Hz/60Hz/120Hz；
10.响应速度＜8ms；
▲11.显示单元色彩还原能力≥1.07B，【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
12.显示单元漏光度≤0.02cd/㎡；
13.支持超高清远距离传输，1080P信号传输距离大于100米，传输距离远、质量高、信号稳定可靠；
▲14.显示单元内置多种GAMMA曲线智能调节技术，可以适时调整液晶屏体色温曲线，解决不同屏幕亮度不均匀带来的白平衡一致性不良问题，满足不同现实场景亮度、色彩一致性要求。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
15.为了保证产品的使用安全，产品泄漏电流≤0.01mA，电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻应在湿热条件下≥55 MΩ，正常条件下≥650 MΩ。
16.显示单元必须拥有良好的产品性能，屏幕亮点、暗点数量为零。
17.显示单元采用可编程12-bit RGB gamma校正技术，支持高清分辨率解码图像处理采用3-D数字梳状滤波器和3-D降噪技术。
▲18.显示单元支持视频信号补偿，在超高清远距离传输过程中，解决信号衰减，图像撕裂，显示不同步，画面失帧、重影和拖尾等问题，真正实现实时图像的显示效果。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
19.显示单元支持边缘屏蔽功能，支持智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼接带来的图像变形。
20.内置控制单元接口支持：
信号输入：1路HDMI，1路DVI，1路VGA，1路AV、1路USB；
控制接口：1路RS232（RJ45）入，2路RS232(RJ45)出串口控制。
21.为了营造安静的观看环境，显示单元须采用低噪音设计，具有优异的噪声控制功能，噪声测试通过GB/T 18313-2001 idt ISO 7779:1999（E）标准，显示单元正常工作和待机时噪声声压级值均≤16dB（A）(距离屏幕表面1米处）。
22.显示单元通过低蓝光认证标准测试。
23.显示单元具有内置图像处理模块，每个显示单元内可同时开启4个可叠加的动态信号窗口(包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr)，在无外部图像处理器情况下可实现RGB信号和视频信号的直通显示、画中画显示、跨屏显示、拼接显示和全屏显示；可分屏、任意相邻屏幕拼接，具备任意通道15×15屏以内的强大拼接处理能力。内置框架效果，拼接后图像更加完美且无失真。
24.显示单元应符合GB/T 17742-2008中国地震烈度8级，不小于4层拼接测试单元规格及拼接规模。
25.显示单元的MTBF平均无故障时间≥180000小时。
26.显示单元防尘等级≥IP6X。

	18
	安装支架
	6
	套
	壁挂式液压支架：由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用。

	19
	多屏拼接处理器
	1
	台
	1.采用纯硬件结构，无系统，无CPU设计，提供4路HDMI信号输入，8路HDMI信号输出。
2.为了呈现良好的显示效果，图像信号必须无压缩、无失真实时传输，采用全交叉调度架构高速数据传输技术，总线带宽≥3000G，单通道带宽≥10G。
3.支持统一逻辑拼接墙高分辨率信号显示，屏幕刷新速度不大于2S，单窗口开窗速度不大于8ms，支持高清信号的输出显示，显示帧率不低于60帧/秒。
4.支持图像无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑场出现），无缝切换时间＜20ms。
5.支持CVBS、RGB、DVI、VGA、HDMI、SDI、YpbPr、Dual-link DVI、RJ45、Display Port、光纤、HDBaseT信号输入，支持的最大支持分辨率为3840*2400,32位。　
6.支持DVI、HDMI、DP、RJ45、SDI、HDBaseT、YpbPr、VGA、CVBS和LC光信号输出，每个显示通道显存达到256M，支持分辨率640×480－3840×2400，色彩32位。
7.为方便后期扩容，处理器须具备最大接入256路信号源，最大支持256路输出，并支持任意选择其中256路信号进行同屏展示。
8.支持较强IP信号显示能力，可支持全部输入均为1080P时的同屏显示。
9.绝缘电阻：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。
10.处理器具备较好的抗电强度，电源输入端与GND之间:加电1500Vac测试1min,无飞弧、无击穿；电源输入端与可触及的部件之间:加电3000Vac，测试1min,无飞弧、无击穿。
11.高低温试验：通过高低温试验测试（-5℃至40℃范围内），满足GB/T2423.22-2012环境试验要求。
12.恒定湿热试验：通过恒定湿热试验测试（设定温度40℃相对湿度90％的环境），满足GB/T2423.3-2016电工电子产品环境试验标准要求。
13.处理器具有业务自动恢复功能，所有板卡支持热插拔，维护结束后无须人工干预，自动恢复信号状态，恢复时间不大于30s。
14.处理器支持最高240Hz处理速度，画面流畅、不丢帧、无残影，画面不撕裂。图像信号无压缩、无失真实时传输，具备整墙同步功能，保证了各个显示单元间的信号窗口的显示同步。
15.处理器操作系统支持采用C/S、B/S架构。
16.处理器支持场景保存、个性化命名、修改和一键快速调用，场景调用响应时间≤12ms；支持场景轮巡并可以设置轮巡间隔时间。
17.处理器设备采用模块化设计，同时支持控制卡、输入板卡、输出板卡、电源、风扇模块热插拔，热插拔恢复时间均＜1s。
18.单个处理器支持设置多组不同拼接规模和不同分辨率的显示墙；支持通过一套管理软件管理多组显示墙。支持设置不少于516组显示墙个数。
▲19.处理器操作系统采用精细化分级管理机制，支持多用户按照不同的权限进行登陆、支持所有信号开窗前预览实时显示内容、支持将输入信号进行个性化命名、支持对输入信号进行裁切，选择信号中需要的区域上屏显示、支持在控制管理软件界面查看所有信号的实现显示内容、支持多用户多权限、多显示终端管理。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
20.可通过控制软件进行人性化设置：多窗口显示、窗口叠加、窗口位置调整、窗口缩放、窗口状态保存、字符叠加、视频参数调整等。
21.处理器的MTBF平均无故障时间不低于180000小时, 平均修复时间(MTTR)<10秒。

	20
	控制软件
	1
	套
	1.大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面。
2.大屏控制软件可实现大屏幕开关机控制。
3.大屏控制软件负责控制大屏幕的图像拼接、色彩和显示效果的调整，对需要显示的信号和图像进行预案处理等。实现通过软件控制方式实现输入信号的灵活显示控制，满足视频会议等应用系统相应信号上墙显示需要。
4.大屏控制软件具备一个简单、易用、简洁的全中文操作界面，所有操作通过大屏控制软件的图形界面即可进行统一控制，不需要频繁的切换不同控制软件界面。用户只需通过鼠标和键盘简单的点击步骤，就可对大屏系统的多种设备进行同步控制操作，灵活实现各类图像的显示控制。
5.大屏控制软件可以安装在用户PC机（工作站）上，并与用户系统兼容，不会影响用户原来各种应用系统的运行。网络上的工作站安装控制软件后，即可一台控制终端，随时管理控制大屏幕系统；软件支持C/S或B/S架构。
6.大屏控制软件能够做到对整个大屏幕系统显示的亮度和色彩一致性进行智能化调整。
7.大屏控制软件可运行于Windows、中标麒麟、iOS、Android、Linux和Unix平台上。
9.大屏控制软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，且系统建设方必须保证免费提供控制软件系统的升级和更新。

	21
	安装辅材
	1
	项
	包括不限于满足大屏显示系统安装所需的布线材料：网线、电源线、高清线等，并包含安装设备配套所使用的的辅助材料。

	22
	系统安装实施服务
	1
	项
	包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训及各类设备安装、施工（包含LED屏安装、综合布线、设备调试、电源线布线、安装设备所用的专用工具、脚手架、高空作业人工等）。

	23
	会议辅助设备
	1
	套
	一、整体设计
1.整机尺寸≥86英寸，整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路。
2.灰度等级≥256级。
▲3.整机系统具备高清4K视频处理能力，4K 高清显示，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。
4.整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²，符合国家GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。
5.为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB色彩△E≤1.5，整机色域覆盖率（NTSC）≥105%。
6.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
7.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、水彩纸、水纹纸、素描、宣纸；支持纹理透明度调节；支持色温调节。
8.整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，有效保护屏幕显示画面，钢化玻璃厚度3.0mm，表面反射率≤3%，透光率≥93%。
9.产品触摸组件具备抗扭曲能力,在部分元器件与机身分离≤15 °的情况下仍可正常多点触控。
二、整机设计
1.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键、设置、音量+、音量-、护眼、录屏，其中含5个可自定义功能按键。
2.设备支持5个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、倒计时、屏幕下移、日历），满足不同用户的使用需求。
3.侧置输入接口≥1路HDMI、≥1路RS232、≥2路USB接口、≥1路LAN接口；侧置输出接口≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）、≥1路HDMI、≥1路TOUCH；所有接口具备明显的丝印标识。
4.整机内置无线传屏接收系统，无需外接接收器，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上，并支持触摸反向控制功能。支持窗口投屏功能，可将特定窗口内容投屏到大屏；支持共享文件功能，可将电脑上的文件传输到大屏端，支持进行查看、拷贝等操作。
▲5.整机内置非独立高清摄像头，可拍摄4800万像素数的照片，支持输出4K。整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面，摄像头可用于远程巡课、二维码扫描等功能，具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
三、主要功能
▇1.触摸悬浮菜单支持功能自定义设置，最多可设置8个常用固定功能，可选择功能包括无线投屏、智慧白板、文件管理、设置等不少于11个应用，文件快传、分屏、录屏、屏幕下移等不少于17个工具，Windows、Android、HDMI等不少于5个信号源。
▇2.整机具备单独锁定信源、按键、遥控器、触控功能：①支持信源锁，插入U盘密钥，通过UI开关打开信源锁，可以禁用信源切换，再次插入U盘密钥，自动解锁；②支持按键锁，插入U盘密钥，通过UI开关打开按键锁，可以禁用前置按键，再次插入U盘密钥，自动解锁；③支持遥控锁，插入U盘密钥，通过UI开关打开遥控锁，可以禁用遥控器，再次插入U盘密钥，自动解锁；④支持触控锁，插入U盘密钥，通过UI开关打开触控锁，可以禁用触控，再次插入U盘密钥，自动解锁；满足多种使用场景需要。
▇3.整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面调用分屏功能，点击分屏，在相机、智慧白板、WPS文档中选择两个应用进行分屏显示，不同分屏可同时独立操作，满足多样化的教学需求。
4.整机全通道侧边栏支持在任意通道、页面调用文件快传功能，可使用手机扫描二维码进行文件上传，支持同时上传9张图片。上传的文件可同步显示在大屏端，可对文件进行打开、删除、保存到大屏等操作，退出文件快传功能时，可自动清空未保存的文件。
5、整机采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。最小识别物≤3mm，触摸精度±0.5mm。
四、安卓系统
1.内置安卓嵌入式系统，Android14.0版本，具备8核CPU。机身内存32G ROM，运行内存4G RAM。
2.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），可一键进行硬件系统自动检测，对OPS状态、网络状态、本机温度、麦克风、摄像头、光感、触摸、系统内存空间、系统存储空间、CPU、GPU等提供直观的状态提示。
3.嵌入式Android操作系统下，白板支持将图表、思维导图、本地多媒体文件、信号源画面、浏览器、文档等内容同时插入白板，并显示在同一界面，支持对内嵌窗口进行拖动、关闭操作。在白板中插入浏览器窗口，长按浏览器中的图片可将图片插入到白板中。
▲4.嵌入式Android操作系统下，白板支持一键开启分屏模式，可选择二等分屏、三等分屏、四等分屏等布局模式，不同分屏可同时进行独立操作，支持不同颜色笔迹同时书写及边写边擦等功能。
五、内置电脑配置：
1.一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准80针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸。
2. CPU：≥ INTEL I5；内存：≥8G；固态硬盘：≥256G； 内置WIFI模块。
3.支持 windows系统具备一键还原功能，含有防盗锁控。
4.电脑MTBF≥120000小时。
5.独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。
6.拔插式电脑模块具备断电保护功能，当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式电脑模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式电脑模块供电。
7. PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。

	24
	核心交换机
	1
	台
	1.交换架构：正交CLOS架构，交换容量≥3615/10844T，包转发率≥921600M，具有不少于16个业务槽位；本次需配置不少于双主控、2个交换网板，2个风扇模块和4个交流电源模块；
2.本次配置≥40个万兆单模光模块，配置≥2根5m SFP+堆叠线缆，配置≥1块6端口100G以太网光接口(QSFP28)/12端口40G以太网光接口模块板卡；
3.二层功能：支持PrivateVLAN/SuperVLAN，支持ERPS（G.8032）功能，单端口缓存≥900M；
4.三层功能：支持OSPF/BGP/ISIS等路由协议，IPv4路由转发表容量≥4M，ND表项≥1M， 支持Segment  Routing 功能；
5.可视化：设备支持 netstream 功能，支持端口流量 1:1 统计分析；
6.虚拟化：支持一虚多可多虚一技术，支持4框虚拟化，将4台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理；支持MDC一虚多技术，最大支持1虚16；
7.数据中心特性：支持XVLAN功能，支持VxLAN Mapping、VxLAN ARP、VxLAN OAM等特性；
▲8.支持网络安全多业务插卡模块，可以集成防火墙模块、IPS模块、ACG应用控制网关模块、LB负载均衡模块；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲9.需支持 ECN/CNP/FAST ECN 功能；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲10.设备需支持DCI功能；【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
11.支持海量的ACL规则，且满足全线速转发；可以对各种L2/IPv4/IPv6/MPLS报文及其字段组合进行精细的安全接入控制；
12.支持以太网OAM，提供多种设备级和网络级的故障检测手段；
13.支持内部端口的自动检测，当某槽位未配置接口板时，或者端口未连接线缆时候，系统可以自动关闭相应的内部端口，节省整机功耗；
14.采用前后直通式通风，严格前后风道设计，通风散热效率高，节能环保，可以满足数据中心机房高效散热和能耗要求；
15.整机 IPV4 路由表转发容量最大支持 4M；
16.支持NQA技术；
17.支持缓存微突发状态统计、支持配置回滚；
▇18.需支持与学校现有核心交换机（H3C S12512-S）兼容，组成可靠性配置，提高学校核心网络架构的整体稳定性，投标文件须提供无缝兼容承诺函，并加盖投标人CA签章。

	25
	Web应用防火墙
	1
	台
	▇1.专用硬件Web应用防火墙（WAF）,非FW、NGFW、UTM、IPS设备，产品为自主研发且非OEM产品；标准机架式设备，冗余电源，1个非国产化6核处理器，32G内存，1个128G固态硬盘，1个机械 SATA硬盘≥2T，WAF软件和日志数据存储分离。2个USB接口，1个RJ45串口，2个GE管理口（1个MGT口、1个HA口），6个GE业务口（含3组bypass），至少配置4个万兆业务单模光口（含2路bypass）；1个Intel 8960加速卡。网络层性能：≥20 Gbps，透明代理模式下：HTTP吞吐（16kB）≥2.5Gbps、HTTP吞吐（256kB）≥8.5Gbps、QPS(Requests/sec)≥2.3万、并发连接数≥85万；HTTPS吞吐（16kB）≥2.4Gbps、HTTPS吞吐（256kB）≥5.3Gbps、QPS(Requests/sec)≥2.2万、并发连接数≥53万；网络时延< 5 ms 。支持IPV4/v6。
▇2.支持旁路镜像、透明代理、透明桥和反向代理部署。透明桥模式无需在策略中添加保护站点的IP、端口和 URL 信息，设置一条策略即可完成全部 HTTP 站点的保护。
3.具有智能语义分析检测引擎，基于语义协同的 Web 应用动态防御方法和基于语义重编码与特征空间分离的 Web 入侵检测方法，提升web攻击检测的效果。
▇4.支持语义分析检测能力，启用语义分析引擎保护站点时，同时开启的内置规则数量不得高于500条。（投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
5.语义分析支持检测XSS、SQL注入、PHP、JAVA 代码注入，文件上传和文件包含等攻击类型。
▇6.具备Base64解码、斜杠反转义、UTF-7解码、XML解析、16进制转换、URL解码、PHP序列化对象解析、Base64(RFC 2045)解码、二进制解码、换行分割的参数等不少于10种。解码方式中能体现可对10层编码进行检测（体现解码的层级）。（投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
7、支持服务器响应信息检测，能够自动识别服务器错误信息包括：列目录、SQL 报错、服务器异常信息等。
▇8.支持频率控制规则，当超过命中添加频率控制规则时，可基于用户指纹、IP、Session 进行封禁或限制频率。（投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
▇9.支持OPEN API功能，可在添加的OPEN API TOKEN中配置名称、过期时间（年/月/日/时/分/秒）、访问限制策略。
10.支持代码注入、命令注入攻击检测，支持检测上传文件中是否包含Java 、Php 代码注入信息。
11.支持WebShell检测功能，通过检测上传文件的语法特征和分析访问行为，实现告警和阻断。
▇12.攻击检测日志拥有丰富的筛选条件，并支持筛选规则保存为筛选历史，下次查询可直接选择已保存的筛选规则或在筛选历史中点击历史筛选条件进行日志查询，便于安全人员快速筛选关注日志信息。
▇13.支持源IP获取功能，具有多种获取选项，可从Socket或从X-Forwarded-For连接中获取左起第10层IP或从X-Forwarded-For连接中获取右起第10层IP或从HTTP头中或从Socket和X-Forwarded-For中获取最后一层非信任IP获取访问源IP。（投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
▇14.支持攻击监控大屏，能够以可视化地图方式展示威胁等级分布、攻击类型分布、被攻击最多的站点、最新攻击检测事件、最新频率控制事件、历史总攻击数等。（投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
▇15.支持一键生成并可导出Web应用防火墙的基线检查报告，WAF 的安全基线检查结果内容至少应包含：密码强度、会话超时、账号锁定、口令存储方式等。（投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
16.支持实时防护状态监控，包括但不限于实时请求数、攻击数、拦截数和检测耗时。
17.支持设置阻断来自特定地域的请求，国内精确到省，国外精确到国家。
18.支持告警日志中自动提取攻击payload，并可自动解码明文展示，帮助招标方技术人员快速定位攻击。
▇19.支持一键拉黑功能，可在日志告警界面对访问源如：IP、Session等拉入黑名单，系统将后续自动阻断或限制访问源访问。
▇20.支持自定义拦截状态码和阻断页面，可以根据不同的状态码响应不同的阻断页面，便于安全人员基于业务场景精细化配置拦截页面。
21.具备0day漏洞防护能力，无需升级规则即可自动检测攻击特征，实现告警和拦截。

	26
	网络认证网关
	1
	台
	▇1.要求能够兼容采购人现用的网络认证系统（采购人现用网络认证系统：城市热点Dr.COM2166），实现认证设备热备部署、有线无线统一身份认证管理、校园网IPV4与IPV6联动登录、学生宿舍IPV4与IPV6联动代拨、日志管理和数据同步等功能，投标时须提供承诺函。（采购人有权要求签订合同前（中标后5个工作日内）对中标产品进行测试，如不符合投标文件中所应答的功能，视为虚假应标，采购人将取消中标资格并要求补偿经济损失，同时追究法律责任。）。
2. license：支持20000账号并发，支持60000账号注册，提供不少于3年保修服务。
3. 要求采用工控机架构的机架式服务器，高度≤2U，设备配置40G光接口≥4个，10G光接口≥6个，1个1GE Base-T带外管理口，1个RJ45 Console口，1+1冗余电源。
4. 内置Portal模块，支持PC和手机的登陆页、登陆成功页、登陆失败页、注销页、注销成功页、注销失败页等页面的自定义编辑，页面图片数量、大小、布局框架鼠标任意拖动设定，所见即所得。
5. Portal页面具有审核功能，审核后才可正式生效，确保内容发布合法合规。
6.要求支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP、RIDUIS、WEB+VLAN、专线认证等），同时支持web、专用app、802.1X、PPPOE、混合同时接入。
7.要求支持访问目的IP的service服务类型和ACL功能，可指定某些目的IP或IP组不可访问，可防止上网者访问某些非法网站。
8.网关支持RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，使网关与第三方无线控制器、第三方RADIUS SERVER（漫游账号）兼容。
9.用户可通过网上自助系统完成以下日常业务办理：用户账号预注册、登录记录查询、缴费记录查询、充值记录查询、账单查询、实时服务费查询、服务期限查询、开停机受理、组变更、充值卡充值、客户资料查询、密码修改等。
10.多运营商PPPoE代拨环境下，需支持配置允许一个账号可在多少台终端同时登录，并且能配置终端类型。
11.需支持IPV4和IPV6联动或单独登录，支持运营商IPV6代拨以及IPV6的DNS转换。
12.需支持学生账号绑定多个运营商账号功能，并能根据选择的运营商出口转换对应的运营商账号进行认证。
13.需支持基于账号特征选择出口路由功能，满足多运营商合营及多出口场景。
14.需支持基于账号特征Radius中继到指定认证服务器认证功能。
15.需支持接收IPoE、Portal、802.1X、PPPoE等用户认证协议后，转换成PPPoE，PPPoE拨号方式提交至运营商BRAS，以满足与运营商合营场景。
16.能基于账号特征代理到指定DNS服务器功能。
17.需支持多运营商环境下实现无感知认证功能，即用户第二次上线时，能无需登录直接通过第一次认证时选择的运营商出口上网。
18.支持运营商多条链路的PPPoE代拨的负载均衡。
19.支持代认证哑终端在线表，显示在线的哑终端类别的MAC、IP、用户名、上线时间等。
20.提供代认证哑终端白名单配置，在此名单内的IP才可授权代认证。

	27
	应用交付安全网关
	2
	台
	▇1.200个资源发布点，20K并发请求数。
▇2.硬件配置:2U，双电源，内存≥16G，存储SSD盘≥1T，接口≥8个电口、≥4个万兆光口、≥1个扩展，带液晶显示屏；
3.支持HTTP、HTTPS、HTTP2、WebSocket等协议；
4.支持IPv4与IPv6资源的相互转换；
5.支持资源的批量导入导出、批量删除、应用访问策略、应用安全策略、应用SSL证书等；
6.支持自定义资源信息表单，维护记录的相关信息，例如资源的申请人、负责人等；
7.支持HTTPS类型WEB资源的证书管理，支持自动续期letsencrypt证书，支持系统内自建证书，并支持合并多条证书生成完整证书链；
8.支持对不同资源自定义错误页面、登录页面、协议端口、缓存策略等；
9.支持优化网页代码，减少单次传输流量，降低服务器压力/负载，提升浏览器渲染效率；
10.支持对资源进行备份，可自定义备份的生成时间及周期，并在资源异常时自动启用资源备份；
▇11.支持从时间段、用户、IP三个维度灵活切换资源（精确到URL）访问方式，包括直接访问、认证后访问及禁止访问，且支持设置周期性切换； 
12.支持通过微信对资源一键断网；
13.支持基于会话和基于负载的负载均衡调度方式；支持用户排队等待功能；
14.提供多种安全策略模板并支持用户自定义安全策略，可实现防阻止XSS攻击、SQL注入等攻击；
▇15.支持本地用户管理，支持对接外部统一认证系统，包括LDAP、RADIUS； 
16.支持多种登录方式，包括用户名密码、短信认证、微信认证等；
17.支持用户分组，以及分组资源访问权限管理；
18.支持自定义单个本地账号的有效期；
19.支持个性化资源访问门户，可基于用户组及其访问权限展示资源列表；
20.支持对资源的可达性巡检；
21.支持基于异常持续时间、发生频次的告警策略管理；
22.支持通过短信、微信、邮件向管理员发送告警通知消息，自带微信告警服务平台，只需关注即可使用；
23.支持根据不同的告警类型和对象选择不同的告警接收者；
▇24.支持记录与查询全量日志，包括用户账号、用户IP、终端、请求时间、访问URL、请求结果等； 
▇25.提供报表功能，提供PV、UV统计，访问 IP 统计，出入流量统计，支持根据访问量、浏览器、操作系统、设备类型、请求来源地理位置进行统计分析，并可根据时间段及不同时间维度（日、周、月、年）进行统计，通过可视化图表展示变化趋势； 
26.支持无损存储资源性能数据信息并进行统计分析，包括请求数、响应数、流量大小、错误数等，并可根据时间段及不同时间维度（日、周、月、年）进行统计，通过可视化图表展示变化趋势；
27.支持统计分析攻击行为，包括攻击来源、攻击URL、攻击信息，并可根据分析结果动态生成黑名单；
28.支持对接专业的日志分析平台，实现将以IP标识的日志转化为以终端+账号为标识；
29.支持通过HTTPS、SSH协议进行管理；
30.支持管理分析端和业务端独立部署，实现配置的统一管理和下发，可根据业务需要实时在线扩容，保障业务的独立平稳运行；
31.支持在线升级系统且无需重启，保证业务的连续性；
32.配置数据、日志数据、性能数据分别采用专用数据库存储，优化数据存储结构，提升数据存取效率；
33.业务端支持HA方式，避免出现单点故障；
▇34.支持自动定期系统配置备份，并可通过备份进行系统恢复； 
35.支持监控系统自身运行状态，包括CPU、内存、负载状态、网卡流量以及磁盘使用情况；
36.支持操作日志的记录与查询。

	28
	资源访问控制网关
	1
	台
	1.提供一套基于HTML5的资源访问系统（无需安装客户端和插件），用户通过本系统可以访问其授权范围内的资源，且用户的所有访问/操作行为均可完整记录，并可查询和审计。
2.要求为国产品牌，拥有自主知识产权，界面为中文操作界面；
3.2U，热插拔冗余电源，32G内存，6个千兆电口、4个万兆光口、1个扩展槽，硬盘数量≥2、单盘容量≥1TB，并发在线用户数≥3000、并发请求数≥9000；
4.提供堡垒机资源管理功能，堡垒机授权数≥50。
▇5.支持用户通过门户中导航块直接访问资源，且支持通过门户中的地址栏自定义其访问目标； 
6.无需配置泛解析域名（*.vpn.xxx.com）即可进行资源访问；
▇7.支持用户通过本系统实现IPv4/IPv6跨协议访问，例如校外IPv4用户访问校内IPv6资源或校外IPv6用户访问校内IPv4资源； 
8.支持PC、iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备，无需安装客户端/插件，直接通过支持HTML5的浏览器使用系统全部功能；
9.用户的其他应用流量不经过本系统转发，降低系统负载，减少系统所需带宽，降低安全风险；
10.无需针对基于HTTP/HTTPS的应用进行适配，包括绝对路径/特殊代码的适配、子域名/外链的适配、网站改版的更新适配；
11.支持用户在访问目标资源时提示正在非内网环境访问；支持用户自行选择极速模式以加速访问效果；
12.支持用户临时会话授权功能，即A用户登录的网站的权限可以选择部分让B用户也拥有临时的相应权限；
13.支持对业务系统进行加密隐藏；支持生成用户独有加密链接，支持生成一次性链接，登出后即失效；
14.支持堡垒机功能，通过系统访问RDP、VNC、Telnet、SSH等协议的资源；
▇15.针对RDP、VNC、Telnet、SSH等协议的资源，支持用户自行输入用户名/密码，支持用户单独保存堡垒机用户名/密码或密钥，可通过个人设置查看已经保存的账号信息； 
16.针对RDP、VNC、Telnet，SSH等协议的资源的访问，支持其操作的记录与审计，包括用户账号、用户IP、操作资源、操作时间；且针对SSH、Telnet协议的资源访问记录其全量操作指令，针对RDP、VNC协议的资源访问记录所有操作过程，并支持通过Web在线视频回放或下载至本地；
17.支持自定义远程访问堡垒机的屏幕分辨率；
▇18.支持向远程访问的堡垒机上传和下载文件；(投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
19.系统自带软键盘；
20.支持中文国家标准编码GBK/GB2312/GB18030以及繁体字编码BIG5。
21.所见即所得的门户自定义，包括门户登录页、导航页内容、导航分组及分组内资源链接；
22.支持个性化门户，可基于用户的访问权限展示其可访问资源导航；
▇23.支持HTTPS类型Web资源的证书管理，系统可自动申请第三方可信证书；
24.支持认证通过后跳转到任意指定页面进行资源访问；
25.支持本地用户管理，支持账号的有效期管理；支持通过微信、短信进行用户自注册；
26.支持对接外部统一认证系统，包括LDAP、RADIUS、CAS、OAuth、企业微信、个人微信、钉钉、中国科技云、超星等；
27.支持对个人微信绑定本地账号以提升认证安全性；
28.支持对接企业微信的用户可以使用微信扫码登录；
29.支持对外部认证系统内账号进行通配符规则匹配；
▇30.支持多种登录认证方式，包括用户名密码、短信认证、微信认证， (投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的功能界面截图佐证，并加盖投标人CA签章）
31.支持微信小程序/APP发送双因素验证码；
32.支持根据用户角色、终端源地址、资源类型、待访问的资源地址四个方面对资源访问进行控制；
33.支持对特定IP地址段免认证，便于对特定资源进行引流；
34.支持动态禁止频繁登录失败用户再次尝试，并支持自定义其失败频率阈值及禁止再次登录时间；
35.系统具备暴力防破解功能，支持自动异常登陆封禁IP、账号，支持管理员手动封禁、解封禁功能；
36.支持弱密码检测功能，并且可辅助检测Radius、LDAP协议的弱密码，同时可强制用户更新密码后再进行登录；
37.针对HTTP、HTTPS协议的资源，支持单点登录功能，用户登录门户后再访问目标资源时，无须重复认证；
38.▲支持记录与查询全量访问日志，包括用户账号、用户IP、终端、请求时间、访问URL、请求结果等； 
39.▲支持记录与查询恶意用户的封禁日志，包括用户名、用户IP、时间以及封禁原因； 
40.▲支持根据访问量、浏览器、操作系统、设备类型、请求来源地理位置进行统计分析，可记录历史在线用户数，并可根据时间段及不同时间维度（日、周、月、年）进行统计，通过可视化图表展示变化趋势； 
41.支持对接专业的日志分析平台，实现将以IP标识的日志转化为以终端+账号为标识；
42.支持通过HTTPS、SSH协议进行管理；
43.支持在线升级系统且无需重启，保证业务的连续性；
44.支持配置数据、日志数据、性能数据分别采用专用数据库存储，优化数据存储结构，提升数据存取效率；
45.▲支持自动定期系统配置备份，并可通过备份进行系统恢复（支持web端操作）； 
46.支持监控系统自身运行状态，包括CPU、内存、负载状态、网卡流量以及磁盘使用情况；
47.支持操作日志的记录与查询；

	29
	数据库审计
	1
	台
	▇一、性能指标要求
1.标准机架式硬件设备，含交流冗余电源。
2.1个千兆专用管理电口，1个RJ45串口，2个USB接口
3.≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口（配置万兆多模接口模块）.
4.满足以上接口要求后接口扩展插槽≥1个。
5. 网络吞吐量≥2Gbit/秒，SQL语句处理能力≥30000条/秒，纯数据库流量≥400Mbit/s。
6.要求提供原厂三年售后服务，售后维护服务含软硬件维护和系统软件、规则库、特征库升级服务。
二、功能参数
1.支持DM、kingbase、OSCAR、Gbase、Highgo、Guass DB、TDSQL-MySQL、TDSQL-PostgreSQL等国产数据库审计，Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、MariaDB、Caché、Teradata、Impala、Greeplum等国际主流数据库审计。
2.支持基于SSL认证方式方式下的MYSQL协议的加密流量审计。
▇3.支持数据库访问行为与返回结果集的双向审计，支持自定义结果集支持最多保存行数与最大保存长度大小，支持全量审计与满足审计规则审计模式切换。投标时必须提供产品“支持自定义结果集支持最多保存行数与最大保存长度大小、支持全量审计与满足审计规则审计模式切换”的功能配置界面截图。
4.支持400个以上的数据库漏洞攻击规则，能够对数据库漏洞进行攻击行为监测和告警。
▇5.支持SQL注入检测，内置SQL注入特征库，可根据审计要求自定义SQL注入规则，SQL注入规则可自定义配置SQL操作、SQL命令特征、风险函数、语句关键字正则等信息。投标时必须提供产品“支持可根据审计要求自定义SQL注入规则，SQL注入规则可自定义配置SQL操作、SQL命令特征、风险函数、语句关键字正则等信息”的功能配置界面截图。
▇6.支持对数据库访问行为建模，包含客户端IP、数据库用户、工具名、操作类型维度，对超出基线模型的操作可自动识别和告警。投标时必须提供产品“支持创建行为基线，包含客户端IP、数据库用户、工具名、操作类型维度，对超出基线模型的操作可自动识别和告警”的功能配置界面截图。
7.针对事件序列特征的高级攻击，支持操作序列特征的组合审计检测规则。
8.支持三层架构如Weblogic、tomcat、Websphere等主流的应用服务器审计，可提取包括应用层帐号、数据库帐号、操作系统用户名、客户端主机名、客户端IP、客户端MAC等身份信息，精确定位到人。
9.支持自定义审计查询条件，包含时间、数据库名称、数据库用户、 客户端IP、工具或应用、执行结果、数据库IP、数据库端口、 实例名、操作系统用户、风险级别等查询条件。
10.支持对审计详情中的SQL语句能进行客户化翻译。
11.支持根据行为操作、SQL注入、漏洞攻击检测等风险定义告警，按照高、中、低风险级别与响应方式关联进行告警。
12.能够根据不同的安全级别采用不同的响应方式，包含记录、告警，告警方式包括邮件、短信、SYSLOG、钉钉等响应方式。投标时提供产品“支持邮件、短信、SYSLOG、钉钉告警方式”的功能配置界面截图。
13.支持通过syslog、kafka接口外发数据，包括审计日志，告警日志，会话日志。
14.支持双因子认证，可通过LDAP进行用户鉴权和认证。
15.支持系统资源监控与告警，支持磁盘使用率监控，当磁盘使用率达到预定的阈值时，系统会发出告警。

	30
	出口网关
	1
	台
	▇1.要求固化千兆电口数量≥16个；固化万兆光口数量≥6个；2个扩展槽，可扩展2端口40G扩展卡；支持可插拔480G企业级固态硬盘；支持扩展热插拔冗余电源；提供≥3年特征库授权；
▇2.最大整机吞吐≥40Gbps ，IPS吞吐量≥15Gbps；最大并发连接≥800万；每秒新建连接≥26万；
▲3.支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略； 
▲4.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略；（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章）
5.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息； 

6.支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤；
▲7.要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计；（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章）
8.应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等；分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等；对问题策略支持列表展示，并提供优化建议；
▲9.支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除、新增等；支持策略项变更前后的对比展示； 
10.设备支持一键开启/关闭威胁情报的功能；
11.为了满足上级监管单位要求阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，要求设备支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效；支持导入自定义情报的条目不少于8W条；当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断；
▲12.支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况；（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章）

	31
	出口防火墙
	1
	台
	1.机框式设备，高度≤3U，系统控制板卡槽位≥2个，系统业务板卡槽位≥3 个插槽（要求全宽业务插槽）;本次配置不少于16个万兆 SFP+接口和不少于2个100GQSFP28接口。配置热插拔双冗余交流电源;实配两个主控板卡。配置入侵防御、应用识别、防病毒过滤、威胁情报升级和维护服务。
2.实配网络层吞吐量≥150Gbps，IPS吞吐≥80G，防病毒吞吐≥48G，最大并发连接数≥4500万，每秒新建 (HTTP)≥80万。支持性能扩展，满配情况下网络层吞吐量≥600Gbps，最大并发连接数支持≥1.8亿，每秒新建连接数≥200 万，IPS吞吐≥200Gbps，AV吞吐≥120Gbps， 
3.支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式。
4.支持在出站方向，系统通过实时监控各链路的时延、抖动、丢包率和带宽利用率，实现智能选路、动态调整各链路的流量负载。用户可以配置灵活的LLB模板，并通过配置LLB规则将LLB 模板绑定到路由上，以实现对出站链路流量的控制及负载均衡。
5.为防御ARP攻击和ARP病毒，支持免费 ARP广播及ARP客户端认证。
6、支持OSPF、BGP和RIPv1/v2（动态路由协议非透传）支持策略路由、支持ISP路由并内置多运营商路由表。
▲7.支持IOT物联网安全能力：系统支持本地资产识别引擎和云端资产识别引擎两种部署模式，可使用本地内置资产识别引擎识别网络中IOT终端，同时也支持使用云端资产识别引擎识别网络中IOT终端。【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
8.支持源NAT和目的NAT,且支持NAT扩展技术，使单个公网IP支持的NAT转换端口突破65535限制。
9.支持源目NAT命中分析，源目NAT状态、命中数统计、首次命中时间、最近一次命中时间、最近未命中天数、源目NAT创建时间分析显示。
10.支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。
11.防火墙支持数据包路径检测，可模拟数据包穿越设备，对设备的各个功能模块进行有效性检测，并通过图形化以及文字描述的方式将检测过程及检测结果呈现给用户，以便快速的进行故障定位。可检测的数据包来源包含模拟数据包、实时在线数据包。支持对检测结果以报告的形式导出，供管理员分析。
12.支持应用在TCP/IP 网络环境中的 IS-IS 动态路由协议，用户可以为不同的VRouter分别配置IS-IS动态路由协议。
▲13.支持设备流量中各个字节包的占比数据统计，包括：64字节，65-127字节、128-255字节、256-511字节、512-1023字节、1024-1580字节的不同包占比统计，并支持通过SNMP采集。【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
14.支持国密算法SM 2/3/4；
15.支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略；
16.支持基于安全域、源IP地址、目的IP地址、特定协议类型、应用、角色或用户等进行会话数量限制，并且支持建立会话速率限制。
17.支持对Policy策略首次命中时间、最近一次命中时间、最近未命中天数的统计和记录。
18.配置基于WEB和命令行的设备管理模式；
19.具备300万种以上的病毒特征库，病毒库支持网络实时更新。
20.支持 SSL代理功能,能够解密 HTTPS/POP3S/SMTPS/IMAPS流量。21.支持基于接口、HTTP、PING、ARP、DNS、TCP等监测对象实现HA切换；
22.提供≥8个零信任并发用户授权
▲23.支持ZTNA（零信任访问）服务端配置收集主机信息的具体内容项，包括：操作系统版本，系统补丁，防病毒软件、状态及病毒库更新，防火墙，防间谍软件及状态，注册表信息等。【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▲24.支持显示ZTNA（零信任访问）用户/终端的状态信息，包括登录时间、用户名称、用户IP、主机名称、终端IP、终端标签、操作系统、允许访问的资源等。【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
25.支持策略助手功能，策略助手能够提取命中指定策略 ID的流量作为流量数据分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则。
26.支持对接自动化运维系统下发策略，并通过支持四元组匹配的策略规则，实现策略规则的数量达到百万级别。
27.支持配置针对IP地址设置全局阻断时间；
28.支持带外管理,保障管理网络和业务网络相互隔离。
29.支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。
▲30.支持容器化服务能力：支持Docker的创建，支持为创建的docker分配资源，包括CPU，Memory，接口和端口；支持第三方docker镜像版本的导入、更新、运行信息查看、停止、重启等操作。【投标文件中须提供所投产品满足上述功能要求的证明材料佐证（包括但不限于产品官网链接地址及功能描述截图、产品功能截图、产品彩页或国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】
▇31.为确保产品品质和性能达到采购要求，签订合同前需提供一台中标型号的设备给采购方进行参数及功能核验，若核验结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，视为虚假投标，中标无效，采购人有权终止合同。并上报上级部门追究其相关法律责任。

	▇商务要求

	核心产品
	第2项号产品“备份容灾一体机”

	售后服务
	以下售后服务的所有费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付，具体售后服务要求如下：
1.免费保修（维护、升级）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有产品免费保修（维护、升级）期均不少于3年【免费保修（维护、升级）期除特别注明外，免费保修（维护、升级）期从设备验收合格之日起计算】。
2.免费保修（维护、升级）期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。
3.免费保修（维护、升级）期内向采购人提供技术支持。根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备软件升级服务，实行同版本同模块免费保修（维护、升级）期外负责升级服务。提供定期回访及巡检服务（每年至少四次）。免费保修（维护、升级）期过后，采购人需要继续由原中标人（或相应产品制造商）提供售后服务的，投标人须承诺以维修件成本价提供售后服务。
4.响应时间：中标人必须在接到维修通知的2小时内作出响应，6小时内到达现场，24小时内修复。24小时内未能修复的必须提供同档次备机备品供采购人使用，保证业务正常运转。
5. 对于软件系统存在的安全漏洞包括但不限于数据库安全的情形，中标人应提供终身免费系统升级补丁及做好安全策略。
6.提供免费技术培训服务。

	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）时间（期限）：自签订合同之日起30个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付地点（范围）：广西桂林市内采购人指定地点。

	合同签订时间
	中标通知书发出之日起25内。

	付款方式
	付款方式：（1）合同签订后，支付合同总额40%的项目款；（2）货物到货验收合格后，支付合同总额40%的项目款；（3）项目完成整体验收后，支付合同总额20%的项目款。
注：
（1）合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
（2）票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权不予验收，并报财政部门（政府采购监管部门）处理，中标人不得提出异议，因不予验收而产生的一切损失均由中标人承担。

	履约保证金
	1.按本项目合同金额的5%（如中标人为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取；中标人在签订合同前交至指定账户。
2.履约保证金递交方式：转账、支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金指定账户：
开户名称：桂林航天工业学院；
开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行；
银行账号：45001635207050507101。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标人若完全履行合同，履约保证金在验收合格满1年后付清（无息）。中标人向采购人递交退保申请函及履约保证金财务凭证，采购人于15个工作日内按规定办理无息退还手续。

	包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

	保险
	若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。

	验收标准
	1.中标人于投标文件中对招标产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、完好无损坏、符合本采购需求中的“技术要求”标准的产品；产品安装交付前，采购人现场根据招标文件要求及投标响应文件承诺及所投产品参数现场进行逐条核验，核验不合格的，采购人不予验收并有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。
2.检查供货范围或服务范围：产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下共同清点，双方签字确认。中标人应保证产品到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
3.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
①货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。
②技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。
③在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
④在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
4.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5.中标人提供的货物或服务未达到采购需求中的“技术要求”或低于投标文件承诺、低于国家、行业的相关执行标准，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
7.产品包装材料归采购人所有。
8.采购人有权邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。
9.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。
（10）其他验收要求按第六章《合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	进口产品说明
	本项目货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，按投标无效处理。

	采购预算
	本项目采购预算为：捌佰伍拾柒万捌仟元整（¥8578000.00），投标报价超过采购预算的，作投标无效处理。


第三章、投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求详见“招标公告”。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求如下：无。

	7.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              

联系人：               ；联系电话：                

☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	报价文件：

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理）

3.中小企业声明函；【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效投标处理】

4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字（或加盖个人CA签章）并加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。

	
	资格证明文件

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人依法缴纳税收的相关材料（至提交投标文件截止之日半年内任意一个月的依法缴纳税收的凭据；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税；从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；或者提供依法缴纳税的承诺函（格式自拟））；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[至提交投标文件截止之日半年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单等证明材料；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；或者提供依法缴纳社会保险费的承诺函（格式自拟）]；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人财务状况报告【投标人2024年度的财务状况报告或截标时间前半年内能反映财务状况的报表或者2024年银行出具的资信证明（财务状况报告（表）可以是投标人自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、资产负债表及利润表）】；对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

中小企业声明函；【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效投标处理】

联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）
除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字（或加盖个人CA签章）并加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字（或加盖个人CA签章）并加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。

4.联合体投标时，第1-7项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。

	
	商务文件：

1.投标保证金缴纳凭证；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；

8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或加盖个人CA签章），并加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件：

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）
4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）
5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据，须加盖供应商或生产商公章（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】；（如有，请提供）

6.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。（如有，请提供）
7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料的，必须加盖投标人公章（或电子签章），否则作无效投标处理。
特别说明：

投标文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

	13.2
	电子投标文件的制作

1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。 

3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4评审前准备 

4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于货物价款、标准附件、备品备件、专用工具、辅材、系统集成费、安装调试、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、售后服务、技术培训费（包括但不限于场地费、教材费用等）、技术资料、涉及的人工、差旅以及其他与本项目有关的未列明的一切费用。
☑投标报价包含验收费用

□投标报价不包含验收费用 

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 90 日。

	18.1
	本项目不收取投标保证金。

	19.2
	供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

	20.1
	投标文件提交

20.1.投标文件提交截止时间：于2025年12月3日上午09时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	20.2
	投标文件解密

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与广西政府采购云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

	22
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

	24.3（2）
	广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，资格评审专家可直接在线查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	25
	评标委员会的人数：7人。其中采购人代表2人，专家5人。
专家抽取方式：评审前由招标代理机构从广西壮族自治区政府采购评审专家库系统设立的专家库中通过电脑随机抽取。

	28.1
	评标方法：

☑综合评分法

□最低评标价法

	28.2
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款为非“■”项及非“▲”项技术参数的2项。（注：①标注“▇”的技术参数为“实质性要求”。投标人不满足实质性要求的，按投标无效处理。②标注“▲”的技术参数为重点关注的技术参数，“▲”技术参数发生负偏离的，按评标标准扣除相应分数。）。

	29.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

☑综合得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的按以下政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序
□随机抽取

	34.1
	☑本项目收取履约保证金。

1.合同金额的5%（如中标人为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取；中标人在签订合同前交至指定账户。

2.履约保证金递交方式：转账、支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

履约保证金指定账户：

开户名称：桂林航天工业学院

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行；

银行账号：45001635207050507101。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标人若完全履行合同，履约保证金在验收合格满1年后付清（无息）。中标人向采购人递交退保申请函及履约保证金财务凭证，采购人于15个工作日内按规定办理无息退还手续。

	35.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	37.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西达成咨询有限公司桂林分公司，联系电话：0773-3569998，通讯地址：桂林市秀峰区滨江路18号滨江大厦5楼
现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	38.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
☑本项目采购代理服务费按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准下浮50%向中标人收取，中标人领取中标通知书前，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。
□固定采购代理收费       /       。
3.账户名称： 
开户名称：广西达成咨询有限公司第十一分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司秀峰支行

银行账号：660000022460000016

	39.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	39.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（或CA签章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章（或CA签章）。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人持有广西政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。 
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▇”的条款。

2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明：

8.1如是货物采购的：①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；若评标报价相同的，按投标报价低的确定，若投标报价也相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人投标无效。②采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若评审得分相同的，按投标报价低的确定，若投标报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人（注：评标办法中另有约定的中标人推荐方式，则按评标办法约定执行）。③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前①及②款规定处理。

8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
（7）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（8）投标人之间约定中标人；

（9）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（11）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正/澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。
11.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.4采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2电子投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则响应无效。

特别说明：

投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后至有效期内撤回投标文件的；

（2）中标后未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3、20.3、29.4情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

19.2 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

19.3 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

19.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

20.投标文件的提交

20.1投标文件递交：具体要求见“投标人须知前附表”。

20.2投标文件解密：具体要求见“投标人须知前附表”。

20.3 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

21.投标文件的补充、修改、撤回与退回

21.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

21.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

四、开    标

22.开标时间和地点

22.1开标时间及地点：具体要求见“投标人须知前附表”。

22.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23.开标程序

23.1开标准备

23.1.1.开标的准备工作由招标代理机构负责落实。

23.1.2.招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

23.2开标程序

23.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“广西政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“广西政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

23.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

23.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）。

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

25.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

27.评标原则

27.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

27.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

27.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.评标方法及评标标准

28.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

28.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

28.3 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七、中标和合同

29 确定中标人

29.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

29.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

29.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人项目计划的，须依法承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将中标人的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。
30.结果公告

30.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

31.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

33.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

34.履约保证金：详见“投标人须知前附表”。
35.签订合同

35.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

35.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

35.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

37.询问、质疑和投诉

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
37.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

37.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

37.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项

38.代理服务费

38.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

38.2代理服务收费标准：详见“投标人须知前附表”。

39. 需要补充的其他内容

39.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

39.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

39.3在线投标响应（电子投标）说明

39.3.1本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

39.3.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。）

39.3.3投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子投标响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。

39.3.4本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

39.4监督管理机构：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

电话：0771-5331544

39.5本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐   号：

联系人及电话：

         投标人签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章、评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
修正后的报价，投标人不确认的；
投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中的商务条款发生负偏离的；
商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
未响应招标文件实质性要求的；
属于投标人须知正文第9.2条情形的；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▇”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子澄清形式，并加盖公章（或电子签章），或者由法定代表人或者其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供电子形式说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.属于下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
评标标准

	适用于标项一：

	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分
（30分）
	投标报价
（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财60库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（6）价格分计算公式：
价格分=（评标基准价／评标报价）×30
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分
（满分57分）
	设备性能分
（满分35分）
	（1）投标文件承诺响应招标文件“技术参数”内容且无负偏离的，得满分35分；

	
	
	
	（2）技术参数中带有“▲”需按“技术参数及性能配置要求”要求提供相关证明材料，证明材料需要与招标文件描述功能吻合，投标时未提供相关证明材料或不符合要求者，视为负偏离。每有一项负偏离扣1分，最多扣26分，扣完为止。

	
	
	
	（3）非▇和▲项技术参数指标，每有一项负偏离扣0.5分，最多扣9分；

	
	
	项目实施方案分
（满分12分）
	评标委员会对比各投标人提供的项目实施方案（包含但不限于进度安排计划、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务等内容及措施、安装调试验收方法或方案等内容进行综合评定，并按以下标准独立评分：
一档（4分）：实施方案整体构思含糊不明确，项目整体安排形式呆板，且方案重点内容不全或不突出对项目需求分析不全面，针对本项目配备有实施团队、有组织措施及安排；
二档（8分）：实施方案较完整，整体构思、项目整体安排符合本项目要求。且方案对项目需求有一定分析，流程规划合理，具有可行性:针对本项目配备的实施团队人员分工明确、组织措施及安排有序、措施较具体，能达到采购方的目的，技术服务保证措施简单、有基本的服务流程。
三档（12分）：实施方案清晰完整，整体构思新颖、目标明确，充分满足本项目要求，且方案对项目需求分析理解深刻、有延展性，流程规划措述详细、规划合理，内容充分切合本项目特色。针对本项目配备优秀的、经验丰富的策划实施团队:有细化的项目进度计划流程，团队人员分工明确，有丰富的管理、服务经验；组织管理措施有具体的时间、质量、进度控制，科学合理，有针对性且可行性高；项目组织安排合理详细、流程具体:提供有针对性的培训方案。实施方案可行性强，实施保证措施全面、合理，安排详细具体，针对性强，且考虑到项目实际情况的。
注：未满足一档或未提供方案的，不得分。

	
	
	售后服务方案分
（满分10分）
	评标委员会根据各投标文件中的售后服务承诺书内容：服务内容、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、修期外维修方案、售后服务措施、安装要求及方案、售后人员配备情况等方面进行综合评审，并独立打分：
一档（3分）：提供的售后服务方案满足本项目基本需求，售后服务内容及措施简单的；有简单的售后服务内容和方案，响应时间在2小时内且到达时间为6小时内，售后团队人员配置1人以下（含1人），有简单的故障出现解决方案、定期维护方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案的；
二档（6分）：有较详细、完善的售后服务内容和方案，响应时间在1小时内且到达时间为4小时内，售后团队人员配置2人以上3人以下（含3人），故障出现解决方案、定期维护方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、售后服务措施、安装要求及方案较详细、且具有可行性、合理性的；
三档（10分）：有详细、完善的售后服务内容和方案，且满足招标文件要求的同时，提出了具体的服务内容及措施，出现故障响应时间在30分钟内、到达故障现场时间在2小时内、解决故障处理时间在8小时内；故障出现解决方案、定期维护方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、安装要求及方案详细描述、具有完整性、针对性和可行性，有投入本项目的售后服务人员在5人及以上【售后服务人员必须为投标公司正式员工；需提供投标截止之日前半年内任意一个月的社保证明扫描件】，能针对本项目提供周期性巡检服务、有明确的原厂维保技术支持的。
注：未提供售后服务方案或不满足一档的不得分。

	3
	商务分
（满分13分）
	信誉分
（满分3分）
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的；每提供一项得1分，满分3分。

	
	
	业绩分
（满分10分）
	投标人提供2022年1月1日以来同类产品的销售业绩合同（同时提供中标（成交）结果截图打印件和签订的销售合同，并能清晰反映所销售的货物的名称、种类、金额）；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标（成交）的只算一次，每个业绩加2分，满分10分。

	总得分=1+2+3


	适用于标项二：


	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分
（30分）
	投标报价
（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财60库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（6）价格分计算公式：
价格分=（评标基准价／评标报价）×30
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分
（满分65分）
	设备性能分
（满分50分）
	技术需求响应分（满分36分）
	（1）投标文件承诺响应招标文件“技术参数”内容且无负偏离的，得满分36分；

	
	
	
	
	（2）技术参数中带有“▲”需按“技术参数及性能配置要求”要求提供相关证明材料，证明材料需要与招标文件描述功能吻合，投标时未提供相关证明材料或不符合要求者，视为负偏离。每有一项负偏离扣1分，最多扣26分，扣完为止。

	
	
	
	
	（3）非▇和▲项技术参数指标，每有一项负偏离扣0.5分，最多扣10分；

	
	
	
	（1）、为保证后续项目的灵活扩容需求，保证不同时期采购的服务器硬件能够兼容且正常运行，所投产品“超融合一体机”的“超融合软件”可支持的硬件兼容性列表包括：戴尔、联想、HPE、浪潮、华为、新华三、曙光等400款以上型号的服务器，提供官方兼容性列表清单并加盖投标人CA签章的得2分；满分2分，不提供不得分。
（2）、序号2产品“备份容灾一体机”满足等保分权管理要求：支持系统管理员，审计管理员、安全管理员、租户,操作员和巡检员六类角色，通过分权管理，提升数据保护系统的管理安全性。投标时提供功能界面截图并加盖投标人CA签章的得2分；满分2分，不提供不得分。
（3）、序号5产品“存储”支持STS（Security Token Service）临时鉴权，为第三方用户提供一个自定义时效和权限的访问凭证；【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】的得2分；满分2分，不提供不得分。
（4）、序号6产品 “智能DNS设备”支持全局负载均衡记录的双层智能调度，支持按照省份IP库、城市IP库、国家IP库、自定义IP库等进行一级调度。【投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章】的得2分，满分2分，不提供不得分。
（5）、序号25产品“Web防火墙”生产厂家具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的《IT产品信息安全认证证书评估保障级（EAL）EAL3增强级》，提供资质证书扫描件证明材料的得2分，满分2分，不提供不得分。
（6）、序号30产品“出口网关”支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章）的得2分，满分2分，不提供不得分。
（7）、序号30所投产品“出口网关”支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除、新增等；支持策略项变更前后的对比展示；（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于上述功能的检测报告(须有CMA或CNAS授权标识)），并加盖投标人CA签章）的得2分，满分2分，不提供不得分。

	
	
	项目实施方案分
（满分8分）
	评标委员会对比各投标人提供的项目实施方案（包含但不限于进度安排计划、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务等内容及措施、安装调试验收方法或方案等内容进行综合评定，并按以下标准独立评分：
一档（2分）：实施方案整体构思含糊不明确，不全面，缺乏针对性，且方案重点内容不全或不突出对项目需求分析不全面，针对本项目配备有实施团队、有组织措施及安排；
二档（5分）：实施方案较完整，整体构思、项目整体安排符合本项目要求。且方案对项目需求有一定分析，流程规划合理，具有可行性:针对本项目配备的实施团队人员分工明确、组织措施及安排有序、措施较具体，能达到采购方的目的，技术服务保证措施简单、有基本的服务流程。
三档（8分）：实施方案清晰完整，整体构思新颖、目标明确，充分满足本项目要求，且方案对项目需求分析理解深刻、有延展性，流程规划措述详细、规划合理，内容充分切合本项目特色。针对本项目配备优秀的、经验丰富的策划实施团队:有细化的项目进度计划流程，团队人员分工明确，有丰富的管理、服务经验;组织管理措施有具体的时间、质量、进度控制，科学合理，有针对性且可行性高；项目组织安排合理详细、流程具体:提供有针对性的培训方案。实施方案可行性强，实施保证措施全面、合理，安排详细具体，针对性强，且考虑到项目实际情况的。
注：未满足一档或未提供方案的，不得分。

	
	
	售后服务方案分
（满分7分）
	评标委员会根据各投标文件中的售后服务承诺书内容：服务内容、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、修期外维修方案、售后服务措施、安装要求及方案、售后人员配备情况等方面进行综合评审，并独立打分：
一档（2分）：提供的售后服务方案满足本项目基本需求，售后服务内容及措施简单的；有简单的售后服务内容和方案，响应时间在2小时内且到达时间为6小时内，售后团队人员配置1人以下（含1人），有简单的故障出现解决方案、定期维护方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案的；
二档（4分）：有较详细、完善的售后服务内容和方案，响应时间在1小时内且到达时间为4小时内，售后团队人员配置2人以上3人以下（含3人），故障出现解决方案、定期维护方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、售后服务措施、安装要求及方案较详细、且具有可行性、合理性的；
三档（7分）：有详细、完善的售后服务内容和方案，且满足招标文件要求的同时，提出了具体的服务内容及措施，出现故障响应时间在30分钟内、到达故障现场时间在2小时内【需提供投标人或其分公司或售后服务点到采购单位项目实施地的百度或高德等路线截图（分公司需提供工商登记证明及营业执照扫描件；售后服务点需提共公司签订的租赁合同、投标截止之日前半年内任意连续三个月的租赁发票及物业证明材料）】、解决故障处理时间在8小时内；故障出现解决方案、定期维护方案、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、安装要求及方案详细描述、具有完整性、针对性和可行性，有投入本项目的售后服务人员在5人及以上【售后服务人员必须为投标公司正式员工；需提供投标截止之日前半年内任意一个月的社保证明扫描件】，能针对本项目提供周期性巡检服务、有明确的原厂维保技术支持的。
注：未提供售后服务方案或不满足一档的不得分。

	3
	商务分
（满分5分）
	信誉分
（满分2分）
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，满分2分。

	
	
	业绩分
（满分3分）
	投标人提供2022年1月1日以来同类产品的销售业绩合同（同时提供中标（成交）结果截图打印件和签订的销售合同，并能清晰反映所销售的货物的名称、种类、金额）；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标（成交）的只算一次，每个业绩加1分，满分3分。

	总得分=1+2+3


评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的按以下政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐排名第一的中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。采购人也可以决定重新采购。
第五章、拟签订的合同文本

采购合同（合同主要条款及格式）
采购人（甲方）:桂林航天工业学院                     
供应商（乙方）:                                 项目编号:                 
项目名称:                       
签订地点:  广西桂林                             签订时间:                
根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照本项目公开招标文件（以下简称招标文件）、投标文件规定条款和中标供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

分标：          
	项号
	标的的名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家、原产地
	数量
	单位
	技术参数
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：（大写               元整）（小写¥            ）


根据《中标通知书》的中标内容，乙方作为本项目的中标人，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1．乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2．乙方提供货物的质量保证期为             。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下办法之一处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用和停用期间损失（按照每日【 200 】元计）。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）和停用期间损失（按照每日【 200 】元计）。

第三条  权利保证

1．乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3．乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵或权利限制。

第四条  货物包装、运输

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3．乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4．货物在最终验收移交甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1．交付使用时间：         ，地点： 采购人指定地点。

    2．乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3．乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  质量标准、验收标准、验收程序及方法
1.质量标准
本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
2.验收标准
1）本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
2）产品到货后，甲方现场根据谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，甲方有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。
3）因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
3.验收程序及方法：
1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。
2）甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。
3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
6）验收书一式五份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。
7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后7日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，甲方有权选择按以下办法之一处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：由甲乙双方合议定价。
③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）和停用期间损失（按照每日【 200 】元计）。

4.交付标准和方法
（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后7日内向甲方交付使用。
（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
第七条  安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1．乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3．在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4．货物免费保修（升级、维护）期限为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

1、合同签订前，乙方应按合同金额的5 %向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（乙方承诺免费质保期满）且不存在争议的，甲方在15个工作日内无息返还履约保证金。

2、付款方式：（1）合同签订后，支付合同总额40%的项目款；（2）货物到货验收合格后，支付合同总额40%的项目款；（3）项目完成整体验收后，支付合同总额20%的项目款。
第十一条 履约保证金   

履约保证金金额：中标总金额的5%（如中标供应商为中小企业的，按本项目中标总金额的2%）收取；中标供应商在签订合同前交至指定账户。

履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

保证金缴纳的账号信息：

开户名称：桂林航天工业学院

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林高新技术开发区支行；
银行账号：45001635207050507101。
履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还；乙方若完全履行合同，履约保证金在验收合格满1年后付清（无息）。乙方向甲方递交退保申请函及履约保证金财务凭证，甲方于15个工作日内按规定办理无息退还手续。
2、履约保证金采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

第十二条  违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时造成逾期交货的，乙方应每日向甲方支付合同金额　0.02　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4．乙方逾期交货、逾期完成安装调试申请验收的，每天向甲方偿付合同金额　0.2　‰违约金，但违约金额不得超过合同金额　5　%，超过　20　天甲方有权解除合同，乙方按照合同金额的5%支付违约金。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额　0.2　‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额　5　%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的（包括未按时响应、未按时完成维修等情形），乙方应按1000元/次向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，乙方拒绝处理的，甲方代为处理的费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其他违约行为按违约所涉金额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院（【  】区人民法院）提起诉讼。违约方承担包括但是不限于诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等实现债权的费用。
3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
2.除采购文件及采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。
5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第十六条 合同生效及其它

1．合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．双方确认本合同所载联系方式真实有效。一方向对方发出的有关本合同的书面通知，以合同所载联系方式为准。收到通知一方对通知内容有异议的，应在收到通知后7个工作日内回复对方，逾期回复的，视为无异议。一方变更前述联系方式的，应在变更发生后的7个工作日内通知对方。双方一致确认前述联系方式亦为双方解决合同争议时接收法院、仲裁机构的诉讼、仲裁文书之送达地址，适用至争议进入民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序，以及仲裁程序。
3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经采购人审批。

4．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十七条  合同的变更、终止与转让

1．本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条  签订本合同依据（合同组成部分）
1．招标文件；

2．投标报价表、技术偏离表；

3．售后服务承诺书；

4．中标通知书。

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章）：                           

法定代表人：                                法定代表人签字：                               

委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：桂林航天工业学院                  户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                     
银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                  
第六章、投标文件格式

一、报价文件格式

报价文件

项目名称： 

标项名称：

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
1.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
2.投标函格式：

投标函

致：采购人名称：

根据贵方 （项目名称）（项目编号：          ）的招标公告，签字代表        （姓名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章] __________ 

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：
      年    月     日

3. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                  

标项名称：           

项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的名称
	品牌、规格型号
	数量及单位①
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注：

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字或盖章(个人CA签章)，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或盖章(个人CA签章)，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                    
投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式
资格证明文件
项目名称： 

标项名称：

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章]
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：            

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                 

年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：            

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                 

 年    月    日

投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织         项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：            

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                 

                                                  年    月    日

三、商务文件格式
商务文件
项目名称： 

标项名称：

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
1.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
2.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称[公章(CA签章)、自然人除外]：                  
       年    月     日

3.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面

投标人名称[公章(CA签章)、自然人除外]：         

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
4.法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面

我已在下面签字，以资证明。
投标人[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：               

委托代理人签字(或个人CA签章) ：                 

       年    月    日

注：1.法定代表人及委托代理人必须在授权委托书上签字(或个人CA签章)，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

法定代表人授权委托书
（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面

牵头人法定代表人签字[或盖章(CA签章)]：

牵头人[公章(CA签章)、自然人除外]：

日期：    年   月   日

委托代理人签字(或个人CA签章)：

日期：    年   月   日
注：1.法定代表人及委托代理人必须在授权委托书上签字(或个人CA签章)，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

5.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：     
	项目
	招标文件商务条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	一、商务条款

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	二、商务条款其他要求

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：               
投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：               

日  期：         
6.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：               

         年    月    日
四、技术文件格式

技术文件

项目名称： 

标项名称：

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

1. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
2. 设备性能配置清单格式
设备性能配置清单格式
所投分标：     
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：                          

日  期：          

3. 技术偏离表格式

技术偏离表

	项号
	标的的名称
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：           
日 期：        

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：           
日 期：        

5.质保期过后的优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。
常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

所投分标：     
	序号
	备品备件、专用耗材名称
	适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号
	优惠内容
	优惠单价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


法定代表人或者委托代理人签字[或个人CA签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：        

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：           
日 期：        

五、其他文书、文件格式

联合投标协议书格式

联合体协议书
 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份
证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称[公章(CA签章)、自然人除外]：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）[或个人CA签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）

联合体成员名称[公章(CA签章)、自然人除外]：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）[或个人CA签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）

联合体成员名称[公章(CA签章)、自然人除外]：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）[或个人CA签章]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）

……

 
年 
月 
日

中小企业声明函格式
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               企业名称[公章(CA签章)、自然人除外]： 

                               日  期：         
注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称[公章(CA签章)、自然人除外]：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                    

地址：                                          邮编：                       

法定代表人/主要负责人：                                                     

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：              

地址：                                                            邮编：   
被投诉人1：

地址：                                                            邮编：   
联系人：                                                联系电话：         

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                

地址：                                              邮编：                 

联系人：                                            联系电话：              
二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                            
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                

代理机构名称：                                                              

招标文件公告：是/否公告期限：                                                

采购结果公告：是/否公告期限：                                                
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

     采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                

事实依据：                                                                  

法律依据：                                                                  

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                        
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
PAGE  

