梧州市政府采购

竞争性谈判文件

项目名称：苍梧县人民医院中心机房能力提升改造、设备采购及安装服务项目

项目编号：WZZC2025-J1-210125-WZSG

采 购 人：苍梧县人民医院

采购代理机构:梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2025年9月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	26

第四章 评审程序和评定成交的标准	63

第五章 响应文件格式	69

第六章 合同主要条款	93

## 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

苍梧县人民医院中心机房能力提升改造、设备采购及安装服务项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台完成报名下载（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性谈判文件，并于2025年 10月13 日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WZZC2025-J1-210125-WZSG

项目名称：苍梧县人民医院中心机房能力提升改造、设备采购及安装服务项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：250万元

最高限价（如有）：同预算金额

采购需求：详见竞争性谈判文件第三章采购需求。

合同履行期限：合同签订后一阶段施工周期为60天内完成设备的安装、调试并运行正常；二阶段施工按医院实际进度开始实施，工期为30日内完成。

本项目不接受联合体。

## 二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购。中小企业划分标准所属行业名称：信息化设备。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取竞争性谈判文件

时间：2025年9月 15 日至2025年 9月 18 日，每天00:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传响应文件。

售价：0

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年10月13 日9 时30分（北京时间）

响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

## 五、开启

时间：同截止时间

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西▪梧州）。

2.投标保证金（人民币）：25000元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。（办理投标保证金交纳手续时，投标人务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号）

开户银行：中国农业银行股份有限公司梧州灏景支行

开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）政采类保证金

银行账号：203128010400126050000000001

- 采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（注明项目名称和项目编号）至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式： 地址：梧州市红岭大厦10楼综合二室； 电话：0774-3828220。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 如出现广西CA数字证书问题，咨询电话：4000771110

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（7）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

（8）本项目采用远程异地评标。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苍梧县人民医院

地址：梧州市龙圩区龙圩镇凤岭街22号

项目联系人：刘生

联系方式：0774-2686176

2.采购代理机构信息

名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地址：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）10楼

项目目联系人：蒋小姐

联系电话：0774-2811110

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2025年9月15 日

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 联合体竞标要求：无 |
| 6.2 | ■不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（开标截止前半年任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[开标截止前半年任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.供应商财务状况报告[2024年度财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）] （必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，必须提供） 7. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者竞标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（如有请提供） 8. 除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 2.竞标报价表；（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 4.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 5.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件作无效处理） 6.竞标保证金声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 8.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 9.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 10.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 11.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 12.采购项目需求一览表中要求提供的证明文件或检测报告或承诺函等；（采购需求中要求提供的必须提供，否则响应文件作无效处理） 13.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 2. 以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 4.竞标声明必须在规定签章处盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 |
| 15.2 | 竞标报价的价格构成为：竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 ■竞标报价包含验收费用 □竞标报价不包含验收费用 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。 |
| 17.1 | 竞标保证金的交纳方式：详见竞争性谈判公告。 竞标保证金的金额：详见竞争性谈判公告。 相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件作无效处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则投标无效。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（地址详见竞争性谈判公告）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件（注明项目名称、项目编号、分标号）提交给采购人或者采购代理机构，并妥善保管。 3.竞标保证金指定帐户：详见竞争性谈判公告。 备注： 1. 开户名称务必填写完整，如因填写不完整而造成保证金在截标时间前无法到达我中心指定账户，由此造成的后果由供应商自负。 2.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 3.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 4.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 5.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 6.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20.1 | 响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数： 3 人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告” |
| 26 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。注:指采购需求中非带“★”的部分 |
|  | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ■依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“★”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28.1 | 履约保证金金额：无 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 30 | 政府采购合同公告。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：苍梧县人民医院，联系电话：0774-2686176，通讯地址：梧州市龙圩区龙圩镇凤岭街22号 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 采购代理费支付方式：无 |
| 33.1 | 解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。 4.自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“★”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13“竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

4.1竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。

5.3根据桂财采〔2024〕55号广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为供应商所拥有。

7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同主要条款；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

13.计量单位

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

17.2.1保证金在法律法规规定时间内办理退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

17.2.2本项目无需缴纳履约保证金，于广西政府采购云平台上签订线上合同后，在法律法规规定时间内办理退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

#### （2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和提交

在政采云平台上制作并提交。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.首次响应文件的退回

采购人和采购代理机构对响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。

26. 评审程序和评定成交的标准

谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。

27.3除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或者项目配置标准等，或者采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或者备案。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.政府采购合同公告

详见须知前附表

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 五、其他事项

##### 32.代理服务费

无

33.需要补充的其他内容

33.1本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 附件：

中小企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 |
| 信息化设备 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 |

附件：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件：

- 节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

## 采购需求

一、说明：

1、本章中的“采购内容”仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2、本章中“采购内容”不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。

3、凡在“采购内容”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。

4、表中的外形尺寸和重量仅供参考。

5、投标人所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。

6、采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

7、标“★”为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效。

8、非标“★”的参数代表一般指标和条件，投标人应尽量以予满足并响应。

9、本项目“智慧机柜系统-IT机柜”为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

10、本章中的采购内容，应视为保证涉及设备运行所需的最低要求；如有遗漏，供应商竞标时应在响应文件中予以补充；否则，一旦成交将视为供应商认同遗漏部分并按要求提供。

11、投标人投标时应在投标文件中对“二、采购内容”中所有内容逐条响应并一一对应。

12、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目所属行业为“信息化设备”。

（一）项目概况

苍梧县人民医院中心机房能力提升改造、设备采购及安装服务项目

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：250.00万元

包1预算：250.00万元，

- 采购标的汇总表

包1：

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 数量单位 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍梧县人民医院中心机房能力提升改造、设备采购及安装服务项目 | A02010000 信息化设备 | 1项 | 否 |

（四）技术商务要求

1.包1

注：

1.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

一、项目概述

随着医疗技术的不断发展和医疗信息化程度的提高，医院对于信息系统的依赖程度也越来越高。中心机房作为医院信息系统的重要组成部分，承担着保障医院信息系统稳定运行和数据安全的重要职责。因此，建设一个符合标准的模块化中心机房，是苍梧县人民医院信息化建设的必然要求。在医疗行业中，业务的连续性和数据的安全性至关重要。中心机房能够提供数据存储和备份服务，保障医院数据的安全性和完整性。

二、苍梧县人民医院中心机房能力提升改造、设备采购及安装服务项目具体需求

苍梧县人民医院中心机房能力提升改造、设备采购及安装服务项目依据《数据中心设计规范》GB50174-2017、《全国医院信息化建设标准与规范》、GB/T39786-2021《信息系统密码应用基本要求》以及信息安全等级保护三级《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）要求进行模块化机房设计，建设内容包括机房设计和装饰装修总承包、机房基础配套（设备承重钢架、防静电地板、门禁视频系统、机房防火门、机房监控、防雷接地、强、弱电桥架、强、弱电综合布线等）、模块化机房、供配电系统、新风系统、消防系统（气体灭火系统）、机柜综合布线系统、机房集成实施服务等。

（一）机房建设范围

1.机房内部设计

根据机房基建情况，进行各子系统的安装、连接设计。

2.机房内部建设整体解决方案与实施（设备供应、布线、安装调试等）

机房基础装修（包括承重结构加固），供配电系统，电线线缆桥架，UPS不间断电源系统，精密空调，机房环境监控系统以及安防系统，消防安全系统，防雷接地等几大系统及提供系统整体集成方案。

3.完成所有数据中心机房设备及系统的安装、调试及机房施工。

4.设备的安装、布线等设施工程需要与装修施工的进度保持协同，确保工程的质量和进度。

（二）工程方案设计与实施原则

1.方案编制依据及设计原则、标准：

《数据中心设计规范》 GB50174-2017

《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014

《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012

《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《信息系统密码应用基本要求》GB/T39786-2021

（三）设计目标

主要参照国标GB50174-2017《数据中心设计规范》对机房等级的定义，对机房进行建设，场地设施应按冗余系统配置，其场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源其中一路中断、维护与检修而导致信息系统运行中断。

（四）整体技术要求

1.机房整体设计、机房装修、机柜系统、供电系统、UPS系统，空调系统、防雷接地系统、消防报警系统参照“GB50174-2017数据中心设计规范国家标准”B级机房建设标准。

2.中心机房按密闭式上送风方式建设。

3.配电设备、UPS电源、精密空调、动环监控等重要设备。

4.支持接入消防监控室进行24小时监控，并且在信息科科室大屏处实时监控操作。

(五)机房荷载承重

机房荷载承重不能超过 3KN/㎡。

★（六）子系统技术要求

1.消防系统要求

机房采用柜式灭火装置，独立式的全淹没灭火系统，由一套或几套柜式灭火装置对应一个保护区域。机房大门采用甲级防火门。

2.机柜系统要求

参考现行国家标准《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）中设备布局方式。

所有钢质零部件表面喷塑，静电粉末喷涂工艺，表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀附着力不低于O级国际标准。

柜体框架免工具插拔式安装，方便快捷。一体化顶板（兼容线槽功能），三段式强弱电分离，设扎线装置。

★（七）拟派项目团队成员要求

拟派项目经理1人，主要负责项目整体规划、进度把控、资源调配、团队管理等工作，确保项目按照既定目标、质量标准和时间节点顺利推进。

在项目实施阶段，应组建有项目团队，且项目实施团队成员中应至少有1人具有《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工作业）。

（八）技术参数及要求

| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称及项目特征描述 | 工程量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称及项目特征描述 | 工程量 | 计量单位 |  |
|  |  |  |  | 机房拆除工程 |  |  |  |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 |  |  | 砖砌体拆除 (1)砌体材质:砖混墙体 (2)拆除高度:3.9米 | 17.65 | m³ |  |
| 2 | 011610001001 |  |  | 木门拆除 | 5 | 樘 |  |
| 3 | 011605001001 |  |  | 抗静电地板地面拆除 部位：信息机房 | 21.70 | ㎡ |  |
| 4 | 011605001002 |  |  | 瓷砖地面拆除 部位：2个扩容机房、卫生间 | 57.00 | ㎡ |  |
| 5 | 011604002001 |  |  | 立面抹灰层(含腻子层)拆除 部位：信息机房、2个扩容机房、卫生间 | 167.21 | ㎡ |  |
| 6 | 011604003001 |  |  | 天棚抹灰层(含腻子层)拆除 部位：2个扩容机房、卫生间 | 57.00 | ㎡ |  |
| 7 | 011606003001 |  |  | 轻钢龙骨铝合金吊顶拆除 部位：信息机房 | 21.70 | ㎡ |  |
| 8 | 011613001001 |  |  | 灯具拆除 灯具种类:LED格栅灯 | 22 | 套 |  |
| 9 | 011612001001 |  |  | 塑料给水管拆除 部位：卫生间 | 5.00 | m |  |
| 10 | 011612001002 |  |  | JDG25照明管拆除 | 60.00 | m |  |
| 11 | 011612001003 |  |  | ZR-BVR2.5mm2电源线拆除 | 60.00 | m |  |
| 12 | 010103002001 |  |  | 余渣弃置 运距:起步1KM以内 | 30.53 | m³ |  |
| 13 | 桂010103003001 |  |  | 余渣运输增(减) 增运：暂按4KM计算，时间以结算为准 | 122.12 | m³.km |  |
|  |  |  |  | 机房基础装修工程 |  |  |  |
|  | 0104 |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 14 | 010401012001 |  |  | 零星砌砖 部位：门洞封堵、排水管封包 | 2.36 | m³ |  |
|  | 0106 |  |  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 15 | 010606012001 |  |  | 机柜及空调散力架 8#槽钢,按机柜及空调尺寸订做、刷防锈漆2遍 含制作、安装、运输等 实际以结算为准 | 3.345 | t |  |
| 16 | 010606012002 |  |  | 电池间承重散力架 8#槽钢,电池间用200槽钢订制电池承重散力架 电池间楼面加固：两条5.3米20#槽钢 含制作、安装、运输等 按尺寸订做、刷防锈漆2遍 实际以结算为准 | 0.373 | t |  |
|  | 0111 |  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 17 | 011104004001 |  |  | 静电地板 规格：600*600*35mm，集中载荷：≥454KG，极限载荷：≥13350N，均布载荷：2300N（挠度≤2mm），PLC贴面，填充材料：发泡水泥。 表面硬度等级：A级 耐磨性：A级 抗压强度：A级 透光率：A级 产品认证：A级 含地板横梁、龙骨架、支架 | 78.00 | ㎡ |  |
| 18 | 011102003001 |  |  | 块料楼地面 规格：600*600mm A级瓷砖地板，含30mm1:3水泥砂浆找平(干混地面砂浆 DS M15) | 12.00 | ㎡ |  |
| 19 | 011001005001 |  |  | 保温棉地面 20mm厚黑色橡塑保温棉，专用胶带接缝密封，使用的胶水等粘贴材料应环保无毒，防火等级：B1 | 78.00 | ㎡ |  |
| 20 | 011104004002 |  |  | 机房入口台阶 现场定制，采用静电地板及不锈钢收边材料制作 二阶踏步，尺寸(长*宽)：1500M*600MM | 2 | 项 |  |
| 21 | 011105006001 |  |  | 金属踢脚线 不锈钢H=100mm | 75.00 | m |  |
|  | 0112 |  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 22 | 011201001001 |  |  | 墙面一般抹灰 部位：部分原有墙面 20mm厚1:3水泥砂浆找平(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) | 10.00 | ㎡ |  |
| 23 | 011201001002 |  |  | 墙面一般抹灰 部位：门洞封堵及排水管封包 20mm厚1:3水泥砂浆找平(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) | 21.40 | ㎡ |  |
| 24 | 010605002001 |  |  | 墙面彩钢板 机房四周做承重架，含龙骨，龙骨内填充保温棉 安装机房专用彩钢板 | 132.00 | ㎡ |  |
| 25 | 011210002001 |  |  | 双面彩钢板隔墙 含龙骨，中间填充2*50MM厚防火岩棉 防火等级：符合国标对医院大楼墙体防火要求 | 42.00 | ㎡ |  |
| 26 | 011210003001 |  |  | 防火玻璃隔断 12mm单层防火玻璃隔断 含1个1500*2100mm玻璃双开门 含边框包封装修（12厘多层板基础+不锈钢） 含门体五金件 | 11.00 | ㎡ |  |
| 27 | 011207001001 |  |  | 埃特板封窗 外墙窗口封堵，12mm埃特板+轻钢龙骨+12mm埃特板，窗户贴膜（主机房内窗户） | 12.00 | ㎡ |  |
|  | 0113 |  |  | 天棚工程 |  |  |  |
| 28 | 011302001001 |  |  | 天花保温棉 20mm厚黑色橡塑保温棉，专用胶带接缝密封，使用的胶水等粘贴材料应环保无毒 防火等级：B1 | 110.00 | ㎡ |  |
| 29 | 011302001002 |  |  | 微孔天花吊顶 600*600*0.8mm，含天花龙骨、五金配件及收边处理 表面工艺: 抗油污滚涂板 材质: 铝合金 | 87.00 | ㎡ |  |
|  | 0108 |  |  | 门窗工程 |  |  |  |
| 30 | 010802003001 |  |  | 3扇金属防火门 每扇1500mm*2200MM，双开门型，满足甲级A类防火防爆要求，含插锁、铰链、闭门器等配件 | 9.90 | ㎡ |  |
|  | 0114 |  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 31 | 011407002001 |  |  | 天花防水漆 涂刷二道防水漆 聚脲防水漆1.5mm | 110.00 | ㎡ |  |
| 32 | 011407001001 |  |  | 墙面刮腻子 部位：部分原有墙面 涂刷二道腻子 | 10.00 | ㎡ |  |
| 33 | 011407001002 |  |  | 墙面喷（刷）涂料 部位：部分原有墙面 涂刷二道防水漆 聚脲防水漆1.2mm | 10.00 | ㎡ |  |
| 34 | 010904002001 |  |  | 地面防水漆 涂刷二道防水漆 聚脲防水漆1.5mm | 78.00 | ㎡ |  |
| 35 | 011407001003 |  |  | 墙面刮腻子 部位：门洞封堵及排水管封包 涂刷二道腻子 | 21.40 | ㎡ |  |
| 36 | 011407001004 |  |  | 墙面喷（刷）涂料 部位：门洞封堵及排水管封包 涂刷二道防水漆 聚脲防水漆1.2mm | 21.40 | ㎡ |  |
|  | 0115 |  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 37 | 010401014001 |  |  | 围水堰 安装在列间空调、房级空调下面 堰体尺寸(宽*高):80*80mm 砖混结构，20mm1:3水泥砂浆抹面(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 内外涂刷防水涂层（聚脲防水漆1.5mm,涂刷2道），地漏及排水处理 | 19.55 | m |  |
|  | 011701 |  |  | 脚手架工程 |  |  |  |
| 38 | 桂011701004001 |  |  | 内装修脚手架 脚手架材质:钢管脚手架 | 90.00 | ㎡ |  |
|  |  |  |  | 一、机房配电系统 |  |  |  |
| 39 | 030412001001 |  |  | LED平板灯600×600mm（LED平板灯盘） (1)规格：600×600mm（LED平板灯盘），32W (2)嵌入式灯盘系列 | 22 | 套 |  |
| 40 | 030404034001 |  |  | 2位单控翘板开关 (1)86面板尺寸 | 10 | 套 |  |
| 41 | 030404035001 |  |  | 五孔电源插座 (1)暗装 (2)10A，五孔，全铜,86面板尺寸 | 20 | 套 |  |
| 42 | 030411003001 |  |  | 强弱电金属桥架300*100*1.2mm | 20.00 | m |  |
| 43 | 030404017001 |  |  | 动力配电箱 1.高可靠性设计， C级防雷。 2.市电部分配置：输入，1*400A/3P MCCB；输出，6*63A/3P+4*40A/3P+2*32A/3P+6*20A/1P+3*40A/1P，要求断路器应选用一线品牌，确保其稳定性。 3.铜排表面续作镀镍处理，且铜排需为折弯、打孔加工成型后再做镀镍处理，以保证铜排表面镀镍层均匀，降低腐蚀风险。 4.智能监控：兼容数据中心动力环境监控系统管理平台，全面监控、实时告警。 5.配电箱尺寸：根据现场条件定制。 | 1 | 台 |  |
| 44 | 030408001001 |  |  | 一体柜市电主输入电缆WDZ-YJV-0.6/1kV-4x95+1x50mm² | 200.00 | m |  |
| 45 | 030408001002 |  |  | 动力箱输入电缆WDZ-YJV-0.6/1kV-4x70+1x35mm² | 180.00 | m |  |
| 46 | 030408001003 |  |  | 精密空调内机电缆WDZ-YJV-5x16mm² 行级空调内机 | 80.00 | m |  |
| 47 | 030408001004 |  |  | 精密空调内机电缆ZA-RVV-5x6mm² 房级空调内机 | 15.00 | m |  |
| 48 | 030408006001 |  |  | 电力电缆头WDZ-YJV-0.6/1kV-4x95+1x50mm² | 2 | 个 |  |
| 49 | 030408006002 |  |  | 电力电缆头WDZ-YJV-0.6/1kV-4x70+1x35mm² | 2 | 个 |  |
| 50 | 030408006003 |  |  | 电力电缆头WDZ-YJV-5x16mm² | 8 | 个 |  |
| 51 | 030411004001 |  |  | 照明电线ZR-BVR2.5mm² | 900.00 | m |  |
| 52 | 030411004002 |  |  | 插座及普通空调电线ZR-BVR4mm² | 900.00 | m |  |
| 53 | 030408001005 |  |  | PDU电缆WDZ-YJY-3x6mm² | 700.00 | m |  |
| 54 | 030411004003 |  |  | 黄绿铜导线ZA-BVR 35mm² | 20.00 | m |  |
| 55 | 030411004004 |  |  | 铜芯线ZA-BV6mm² | 200.00 | m |  |
| 56 | 030408001006 |  |  | 电缆ZA-RVV-5x2.5mm² 行级空调外机 | 200.00 | m |  |
| 57 | 030408001007 |  |  | 电缆ZA-RVV-3x6mm² 房级空调外机 | 40.00 | m |  |
| 58 | 030411004005 |  |  | 空调信号线ZA-RVVP 3*1.5mm² 电源线ZA-RVVP 3*1.5mm²，屏蔽户外线缆 行级\房级空调 | 240.00 | m |  |
| 59 | 030411001001 |  |  | 穿线管JDG25管 | 300.00 | m |  |
| 60 | 030411006001 |  |  | 86过线盒 | 40 | 个 |  |
| 61 | 03B001001 |  |  | 铜耳95 | 8 | 个 |  |
| 62 | 03B002001 |  |  | 铜耳70 | 8 | 个 |  |
| 63 | 03B003001 |  |  | 铜耳50 | 2 | 个 |  |
| 64 | 03B004001 |  |  | 铜耳35 | 2 | 个 |  |
| 65 | 03B005001 |  |  | 铜耳16 | 40 | 个 |  |
|  |  |  |  | 二、机房防雷接地系统 |  |  |  |
| 66 | 03B006001 |  |  | 联合接地 (1)铜线耳、焊条、铜铁转换头，防锈漆等，与大楼主钢筋连接，共地，含第三方检测服务，并出具防雷检测 合格报告 | 1 | 项 |  |
| 67 | 030409002001 |  |  | 汇流扁铜排30mm×3mm (1)30mm×3mm扁铜带，紫铜含绝缘支架。 (2)安装部位:主机房、电池间、接入间 | 50.00 | m |  |
| 68 | 030409008001 |  |  | 等电位连接器 (1)箱体:200mm*100mm*75mm,内含汇流铜排 | 2 | 个 |  |
|  |  |  |  | 三、机房综合布线系统 |  |  |  |
| 69 | 030502010001 |  |  | 24口光电混合专用配线架 (1)18个服务器机柜，5个运营商机柜 (2)数据中心专用光铜混配线架。电口可安装CAT6类模块，光口可安装LC双工藕合器；光电端口可按要求进行调整；每个模块能独立地装卸；对于空端口，配相应的盲板或电口； (3)高度：1U，端口：24口；宽度：19英寸； (4)箱体结构，内置光纤盘线架； (5)根据项目需求，配线架模块提供五种（蓝色、黄色、红色、白色、绿色）不同颜色，区分不同网络的应用，方便维护管理； (6)含12个6类非屏蔽模块，12个万兆双工LC耦合器； | 23 | 个 |  |
| 70 | 030502010002 |  |  | 24口网络配线架 (1)2个机柜合并一个配线架10+3+1，服务器与运营商区3个（48条网线） (2)材质：前板优质工程塑料，后板优质冷轧钢板； (3)结构：双层框架结构，配备后理线托架，前面可贴标签，模块化设计，每个模块能够单独拆卸； (4)高度：1U，端口数：24 口； （5）支持带宽：可达到250MHz，模块上有T568A、T568B两种标准打线标识,保证打线卡接＞250次，重复插拔次数＞750次； （6）配线架上的模块带有防尘门，配线架满配24个散装六类非屏蔽模块； （7）模块上有T568A、T568B两种标准打线标识； （8）独特的排列电缆的方法保证了在接触良好,卡锁式的端接帽保证了线缆被完全端接； （9）支持百兆、千兆网络应用； （10）可兼容双芯LC光纤适配器，达到光铜组合； （11）提供六种（红色、蓝色、白色、黄色、绿色、橙色）不同颜色含模块的24口非屏蔽六类配线架，区分不同网络的应用，提供产品彩页并加盖生产厂商公章。 （12）符合ANSI/TIA/EIA 568C、ISO/IEC11801、EN50173、YD-/T926.3-2009标准，满足GB50311-2016要求 | 17 | 个 |  |
| 71 | 030502010003 |  |  | 288芯高密度配线架 (1)主机房2个，运营商区1个 (2)高强度、高耐用、高可靠的冷扎钢板箱体； (3)3U高度，最大支持288芯LC光纤配线架； (4)24芯模块化设计，最大限度的高密度化，可安装12个24芯LC-LC光纤模块板或盲板组合使用； (5)操作方便，保护完善方便大芯数高容量安装模块化结构，可调节熔接、配线单元组合； （6）适配器卡接式安装，避免激光灼伤人眼； （7）标准19英寸机架式,提高机柜和机房利用率； | 3 | 个 |  |
| 72 | 030502017001 |  |  | 理线器 (1)优质冷轧钢板设计； (2)单面线缆管理器，带扣入式盖板； (3)用于线缆及跳线、插线的整理、固定和维护； (4)符合1U机柜安装尺寸，标准19英寸机柜安装； | 45 | 个 |  |
| 73 | 030502007001 |  |  | CAT.6 UTP集束状六类非屏蔽线缆 (1)导体直径：采用国际23AWG线规单股实芯铜 (芯径≥0.570mm) (2)符合 GB/T 3953-2009 (3)分隔结构：十字骨架 (4)导体材质：全新无氧铜 （5）单股电阻：≤7.5Ω/100m （6）外护套材质：PVC （7）绝缘材质：HDPE （8）提供至少5种（蓝色、黄色、红色、白色、绿色、橙色）不同颜色的双绞线，方便区分不同网络的应用； （9）支持带宽：≥250MHz （10）支持百兆、千兆网络应用 （11）标准长度：305米/箱 （12）符合ANSI/TIA-568-D、ISO/IEC 11801、EN50173、YD-T1019-2013标准，满足GB50311-2016要求。 （13）多连接电气性能：支持四连接以上90米以内ANSI/TIA-568-2.D-2018标准的Cat6类信道和Cat6类链路； | 20 | 箱 |  |
| 74 | 030502007002 |  |  | 24芯OM3多模预端接光纤LC-LC (1)每个机柜1条24芯，服务器区与运营商区4条（96芯） (2)多模OM3-300万兆优质预端接光缆，确保光纤跳线性能，长度5-15米； (3)LSZH低烟无卤阻燃外皮,符合 IEC 61034-2，IEC 60332-1，IEC60754-1&IEC 60754-2标准要求； (4)可选芯数：24芯； (5)先进的研磨技术和研磨设备高品质插针, 确保插件性能； (6)数据传输的准确可靠插入损耗低、回波损耗高、重复性好； （7）互换性能，重复插拔性能优良高耐用性，长期环境稳定性好； （8）插入损耗≤0.35dB； （9）回波损耗：UPC≥35dB,APC≥35db； （10）接头插拔750次以上； （11）每芯跳线的两端有对应的编号，方便识别； （12）分支直径大小 2.0MM； | 27 | 条 |  |
| 75 | 030502005001 |  |  | 六类非屏蔽双绞线 2米/条 (1)RJ45水晶头整体注塑制作，抗拉耐用、接触稳定； (2)传输性能好，信号传输性能远超手工制作； (3)防止线缆松脱插头、导线封密防氧化； (4)为长久使用，水晶头弹片上有保护塑料片； (5)高性能水晶头提供良好接触和优异性； (6)多股铜线确保弯曲强度，防滑抗拉提供连接稳定性； （7）支持带宽≥250M，通过单体测试； （8）满足TIA/EIA和ISO/IEC性能标准； （9）根据项目需求提供至少五种（蓝色、黄色、红色、白色、绿色）不同颜色的跳线，区分不同网络的应用，方便维护管理； | 120 | 条 |  |
| 76 | 030502009001 |  |  | 双芯LC-LC光跳线OM3 3米/条 (1)多模LC-LC光纤跳线（万兆OM3-300）优质光纤，确保光纤跳线性能； (2)纤芯护套外多加一层总护套的双层护套设计提供更高的保护级别和极高的机械稳定性； (3)先进的研磨技术和研磨设备； (4)高品质陶瓷插针, 确保插件性能； (5)抗拉强度高、数据传输的准确可靠； (6)插入损耗低、回波损耗高、重复性好； （7）互换性能，重复插拔性能优良； （8）高耐用性，长期环境稳定性好； （9）插入损耗：多模≤0.35dB； （10）回波损耗： UPC≥35dB,APC≥35dB； （11）接头插拔750次以上； （12）LSZH低烟无卤阻燃外皮,符合 IEC 61034-2，IEC 60332-1，IEC 60754-1&IEC 60754-2标准要求； | 100 | 条 |  |
| 77 | 030502012001 |  |  | 六类面板模块 (1)抗冲击、耐腐蚀材料注塑而成； （2）加厚材料注塑坚固耐用防撞击； （3）面板设计线条流畅不见螺钉孔,美观大方； （4）双层扣位式面板设计可防止施工时污染面板； （5）面板均带磨砂透明防护门，适应恶劣环境，磨砂透明防护门方便识别里面安装的彩色模块； （6）固定架和后座磨砂处理，保护不被尖锐物划伤； （7）单口面板+六类非屏蔽模块； （8）单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面； （9）信息口有标识标签，方便标识管理； | 8 | 个 |  |
|  |  |  |  | 四、机房消防系统 |  |  |  |
| 78 | 030902009001 |  |  | 40公斤柜式七氟丙烷气体灭火装置 (1)安装位置：电池间及接入间 (2)含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 (3)充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 (4)电磁阀工作电压：DC24V。 (5)启动电流：1～1.5A。 (6)喷射时间：≤10S。 (7)使用环境：温度：0℃～50℃。 | 2 | 套 |  |
| 79 | 030902009002 |  |  | 90公斤柜式七氟丙烷气体灭火装置 (1)安装位置：主机房 (2)含箱体、灭火剂瓶组、信号反馈装置、高压软管、喷嘴、电磁型驱动装置、检测压力表。 (3)充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 (4)电磁阀工作电压：DC24V。 (5)启动电流：1～1.5A。 (6)喷射时间：≤10S。 (7)使用环境：温度：0℃～50℃。 | 2 | 套 |  |
| 80 | 03B001002 |  |  | 七氟丙烷灭火剂 (1)纯度≥99.6﹪； (2)水份/（mg/kg）≤10 ； (3)酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； (4)蒸发残留物/﹪≤0.01。 | 220.00 | kg |  |
| 81 | 030404022001 |  |  | 气体灭火控制器 (1)主电：AC220V±25%，50HZ，最大允许电流2.5A； (2)备电：24V，2.3AH； (3)最大工作电流2A，正常工作电流＜200mA； (4)环境温度：0~40℃； (5)相对湿度：≤95%（40℃）； (6)具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容； (7)具有4区气体灭火系统控制输出选择； (8)具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间。 | 1 | 台 |  |
| 82 | 030904003001 |  |  | 紧急启动/停止按钮 (1)工作电压： DC17V-DC24V； (2)触点容量：DC24V/0.5A； (3)环境温度：-10～+50℃； (4)环境湿度：≤95%RH(40±2℃) ； (5)二线制，电子编码。 | 3 | 个 |  |
| 83 | 030412004001 |  |  | 放气指示灯 (1)工作电压：DC24V； (2)总线电压：DC17V-DC24V； (3)环境温度：-10～+50℃； (4)环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； | 4 | 套 |  |
| 84 | 030904005001 |  |  | 火灾声光警报器 (1)静态电流：6mA； (2)动作电流：100mA； (3)环境温度：-10～+50℃； (4)工作电压：DC18-28V； (5)保护电流：400mA； | 8 | 个 |  |
| 85 | 030904001001 |  |  | 点型光电感烟火灾探测器 (1)静态电流：＜200uA； (2)火警电流：＜2mA； (3)环境温度：-10～+50℃； (4)工作电压：DC13-24V； (5)环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； (6)外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； (7)采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； (8)采用两总线无极性工作方式。 | 5 | 个 |  |
| 86 | 030904001002 |  |  | 点型感温火灾探测器（A2R） (1)静态电流：＜210uA； (2)火警电流：＜1.5mA； (3)环境温度：-10～+50℃； (4)工作电压：DC13-24V； (5)外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； (6)采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； (7)采用两总线无极性工作方式。 | 10 | 个 |  |
| 87 | 031003006001 |  |  | 专用泄压口 (1)机械泄压阀XYK-0.12-J-XF | 3 | 套 |  |
| 88 | 030412004002 |  |  | 应急壁灯 (1)220V，色温4000K,LED光源 灯具自带蓄电池，蓄电池持续供电时间不少于40min | 5 | 套 |  |
| 89 | 030412004003 |  |  | 疏散出口指示灯 (1)220V，LED光源 灯具自带蓄电池蓄电池持续供电时间不少于40min | 4 | 套 |  |
| 90 | 030901013001 |  |  | 手持二氧化碳灭火器套装 (1)灭火剂充装重量：3KG，灭火级别：21B，瓶身材质：碳刚，喷射距离：≥2M； (2)呼吸器 符合GB21976.7-2012标准要求，防护时间：≥30 min，滤烟率≥95﹪； (3)配套设备箱，每箱2罐灭火器及2个呼吸器 | 4 | 套 |  |
| 91 | 030108003001 |  |  | 消防排风机 (1)转速r/min：1450；风量m³/h：1500；性能：耐高温 | 3 | 台 |  |
| 92 | 030702001001 |  |  | 消防排风管 含弯头，400*300mm，厚度1.0mm | 21.00 |  ㎡ |  |
| 93 | 030411004006 |  |  | 线缆RVS2x1.5mm | 900.00 | m |  |
| 94 | 030411001002 |  |  | 配管JDG25管 | 100.00 | m |  |
| 95 | 030411006002 |  |  | 86过线盒 | 20 | 个 |  |
| 96 | 030703001001 |  |  | 防火阀 边长尺寸550mm | 3 | 个 |  |
| 97 | 030703011001 |  |  | 铝合金防雨百叶风口400*300mm | 3 | 个 |  |
| 98 | 030703011002 |  |  | 铝合金出风口400*300mm | 3 | 个 |  |
| 99 | 030408001008 |  |  | 风机电源线ZA-RVV-3x6mm² | 45.00 | m |  |
| 100 | 03B001003 |  |  | 消防检测服务 第三方消防检测服务，出具消防检测 合格报告 | 1 | 项 |  |
|  |  |  |  | 五、机房空调及新风系统 |  |  |  |
| 101 | 031001004001 |  |  | 列间空调铜管 (1)智能温控产品配套件-铜管组件-7/8气管)和5/8;(液管)，含保温棉，联接件，弯头等。 (2)4台，平均每台40米 | 160.00 | m |  |
| 102 | 031001004002 |  |  | 房间级空调铜管 (1)智能温控产品配套件-铜管组件-3/4气管)和3/8(液管)，含保温棉，联接件，弯头等。 | 40.00 | m |  |
| 103 | 03B001004 |  |  | 冷媒 (1)制冷剂-R410A-10kg/罐 | 14 | 瓶 |  |
| 104 | 031001006001 |  |  | PPR给水管De20 含保温棉、支架。 | 20.00 | m |  |
| 105 | 031001006002 |  |  | PVC-U排水管De50 含保温棉、支架。 | 10.00 | m |  |
| 106 | 031003001001 |  |  | 水阀DN20 | 2 | 个 |  |
| 107 | 030701003001 |  |  | 房间普通空调 电源要求：220V-50HZ 制冷量(W)：≥9000 制热量(W)：≥9100 电加热功率(W)：≥1500 APF值：≥3.8 能效等级:一级 循环风量(m3/h)：≥1800 高于等于3匹、变频、壁挂式制冷设备，含20米铜管、支架及安装” | 3 | 台 |  |
| 108 | 030108003003 |  |  | 窗式新风机 (1)带三重过滤，风量800m³/h | 1 | 台 |  |
| 109 | 030108003004 |  |  | 窗式新风机 (1)带三重过滤，风量150m³/h | 3 | 台 |  |
| 110 | 030408001009 |  |  | 普通空调及风机电缆ZA-RVV-3x6mm² | 150.00 | m |  |
| 111 | 030703011003 |  |  | 铝合金防雨百叶风口500*400mm | 4 | 个 |  |
| 112 | 030411001003 |  |  | 穿线管JDG25管 | 150.00 | m |  |
| （七）机房安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 网络型门禁控制器（含机箱电源） | 1、操作系统：嵌入式Linux系统； 2.用户容量≥10万，卡片容量≥10万，密码容量≥10万，指纹容量≥1万，事件记录数量≥50万； 3.具备TCP/IP通讯能力。 4.网口≥2个，韦根读卡器≥2个、RS485读卡器≥2个，报警输出≥1个、出门按钮≥2个、门磁输入≥2个、电锁输出≥2个； 5.具备多个事件的报警输出，含支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警、市电断电报警、欠压报警等； 6.含门禁控制箱、电源。 7、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片密码模块 8、支持基于数字证书的设备接入认证能力 9、支持基于国家商用密码算法的信令认证能力 10、支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出 11、支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证 12、支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法 13、支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 14、支持蜂鸣声提示、指示灯提示、故障码提示 15、支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义用户1/自定义用户2 16、支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证 17、支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置 18、支持事件记录本地存储以及实时上传平台 19、支持控制器对满接读卡器与门锁供电 20、支持蓄电池充放电 21、支持消防联动报警 22、支持独立硬件消防接口 23、支持在线远程升级 24、支持TCP/IP、4G（支持定制）、WiFi（支持定制）接入网络，支持主动注册，P2P和DHCP功能 25、支持数据加密传输和加密存储 26、支持离墙防拆和开盖防拆 27、支持明装、机柜式安装 |  | 2 | 台 |  |
| 2 |  | 人脸识别门禁机（国密加密） | 1、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片密码模块 2、支持基于数字证书的设备接入认证能力 3、支持基于国家商用密码算法的信令认证能力 4、支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出 5、支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证 6、支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法 7、液晶屏≥8英寸，屏幕显示分辨率≥1280×800 8、摄像头参数：≥200万像素CMOS双目 9、人脸识别误识率≤0.01%，通过率≥99.99%。 10、存储容量：≥10万个用户、≥10万张人脸、≥10万个密码、≥5万张卡、≥30万条记录 11、支持人脸、IC、CPU卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 12、人脸验证：比对速度≤0.2s/人 13、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 14、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 15、支持口罩检测，实现异常事件告警 16、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 17、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警 18、支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户 19、支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名 20、支持语音识别，开启后可通过关键词唤醒并语音控制设备 21、支持视频和图片广告播放和10张主流JPG、PNG、BMP格式图片播放 22、支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 23、设备支持管理平台、设备web端视频预览功能；支持对录像机设备进行配置，实现视频监控录像；支持H.264、H.265视频编码设置功能。 24、支持人脸美颜功能 25、支持数据加密传输和加密存储 26、支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 27、支持在线升级，USB升级 28、支持IP65防护等级 |  | 4 | 个 |  |
| 3 |  | 磁力锁 | 1.工作电源：DC12V； 2.工作电流：500mA； 3.开锁时间：≤1s； 4.承受拉力：≥220KG； 5.门磁信号：有； 6.安全类型：通电上锁，断电开锁。 |  | 4 | 把 |  |
| 4 |  | 出门按钮 | 1.开关材质：ABS阻燃； 2.外观设计：流线圆角外框； 3.开关尺寸（约）：86mm*86mm。 |  | 4 | 个 |  |
| 5 |  | 国密CPU卡 | 1.密码算法，保证卡片上的信息不被非法获取或篡改； 2、内嵌多种存储类型，其中EEPROM擦写次数≥10万次，数据保存时间≥10年； 4、支持32位随机数发生器（符合FIPS140-2和NISTSP800-22） 5、高安全抗攻击机制（EEPROM、ROM、IRAM和XRAM的数据均可以加密保护） |  | 10 | 张 |  |
| 6 |  | 400万半球摄像机 | - 镜头:2.8mm/4mm，支持自动变焦； 2.调整角度:水平:≥355°,垂直:≥70°； 3.宽动态范围≥120dB； 4.视频压缩标准:H.265； 5.图像尺寸≥1920 × 1080； 6.具备ICR红外日夜切换功能，具备红外补光灯，补光距离≥30米； 7.含安装支架、电源（具备POE供电功能）； 8.采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动； 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，同时支持≥10张； 9.分辨率≥2688*1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 10.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离≥30m； 11.内置：麦克风≥1个，扬声器≥1个，支持双向语音对讲； 12.支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出； 13.内置加密芯片，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，满足GB/T 39786密评要求； 14.含1张512G Micro SD存储卡，最大支持≥512G，支持断网本地存储及通网后自动续传； 15、支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索。 16、断网本地存储及断网续传； 17.支持IP67，IK10防护等级。 |  | 12 | 台 |  |
| 7 |  | 32路硬盘录像机（含2块8T硬盘） | 一、【安全功能】 1、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法； 2、支持基于数字证书的设备接入认证能力； 3、支持基于国家商用密码算法的信令认证能力； 4、支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出； 5、支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证； 6、内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求； 7、支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等； 8、支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等； 二、【硬件规格】 1、内置存储接口：≥9个SATA接口，单接口支持最大容量≥16TB硬盘； 2、支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 3、支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 4、视频接口：≥2×HDMI，≥2×VGA 5、网络接口：≥2个千兆以太网口 6、报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出 7、串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口 8、USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0 9、扩展接口：支持扩展存储功能，实现扩容存储 三、【产品性能】 1、输入带宽：320Mbps 2、输出带宽：256Mbps 3、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 4、解码能力：最大支持32×1080P 5、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 6、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 7.支持SDK、Onvif、GB28181.RTSP接入普通非加密摄像机 |  | 1 | 台 |  |
| 8 |  | 24口交换机 | 1、交换容量：≥256Gbps；包转发率：≥60Mpps； 2、支持24个千兆PoE电口，2个千兆电口，2个千兆光口； 3、环网协议：STP、RSTP； 4、支持VLAN功能； 5、支持链路聚合； 6、设备管理：WEB管理、APP管理； 7、支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。 8、支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。 9、支持PoE输出功率管理 10、散热方式：内置风扇散热； 11、安装方式：桌面式、机架式安装； 12、支持通过APP、管理平台在网络拓扑中跳转到交换机详情,包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 |  | 1 | 台 |  |
| 9 |  | 吸顶三鉴红外探测器 | 1、支持红外、微波、人工智能复合报警 2、支持高性能菲涅耳透镜，提高探测灵敏度 3、探测器探测距离≥8m，探测角度360° 4、微波频率10.525GHz，微波探测范围可调 5、支持防止灯光闪烁对探测器产生干扰。 6、报警输出NC/NO可选 7、探测器内置防拆开关，防拆报警输出 8、具有自动温度补偿功能 9、抗EMC、RFI干扰 10、支持2.5-3.6m的安装高度 11、支持吸顶安装，自带固定支架，螺丝固定 12、电源电压在DC9V-DC24V范围内变化时，设备能正常工作。 13、工作温度：-20 °C 至 55 °C 14、工作湿度：10% 至 90% |  | 4 | 个 |  |
| 10 |  | 报警主机 | - 支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 3、支持最大32个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区; 4、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 5、支持报警输入输出接口电路保护功能; 6、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 7、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 8、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 9、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 10、支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）。 11、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控， 12、无线网络模块支持全网通。 13、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 14、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 15、支持主机上一个输入接口同时实现正常报警和防拆报警。 16、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 17、支持海量日志查询功能; 18、支持远程升级; 19、支持多种设备恢复方式; 20、支持双网口，2个有线中心; 21、机房消防相关警报须与医院消防监控系统联动。 |  | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 超五类非屏蔽双绞线 | 1、材质：无氧铜； 2、绝缘层：材料为HD-PE，绝缘厚度≥0.18mm；绝缘直径≤1.64mm 3、外被护套：PVC料，应印有能永久识别的清晰长度标记，以m为单位，标志间距为1m； 4、满足单根电缆火焰垂直蔓延试验：上支架下缘与碳化部分起始点之间的间距应＞50mm；上支架下缘与燃烧向下延伸的间距应≤540mm 5、传输带宽：100MHz；单根导体阻抗：≤9.5Ω/100m，绝缘电阻≥5000MΩ*km |  | 3 | 箱 |  |
| 12 |  | 穿线管 | JDG25管 |  | 200 | 米 |  |
| 13 |  | 86过线盒 | 86过线盒 |  | 25 | 个 |  |
| （八）机房机柜及冷通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 运营商机柜 | 1、服务器机柜标准尺寸规格（W×D×H）：600mm×800mm×2000mm，42U，机柜宽600±2（mm），深800±2（mm），高2000±2(mm)； 2、机柜含2块450mm深固定层板/50套M6安装套件； 3、机柜采用全模块化组装结构，内置4根19寸标高42U（1U=44.45mm）安装立柱；全通透网孔前后门，前单后双带通匙摇把机械锁，不含侧门，机柜静态载重达到1200KG； 4、机柜结构应牢固，箱体及内部钣金件装配结束后结构件不扭曲，紧固件连接应牢固、可靠、无松动，内部可安装层板，且高度可调整，便于装卸。 |  | 6 | 台 |  |
| 2 |  | UPS配电一体柜 | 1.为保障微模块数据中心简单易维护、可靠性高和高效节地，应将UPS电源、IT配电、空调配电、照明配电MCCB总开关、UPS输入配电和UPS输出配电集成于一个柜体中； 2.输入开关单路不少于MCCB：400A/3P，UPS输入,输出开关不少于2套250A/3P，配电输出分路不少于：IT负载配置不少于2套24路32A/1P开关，空调配置不少于6路63A/3P，照明配置不少于3路10A/1P 。配置防雷模块，不低于C级； 3.要求机架断路器应选用ABB、施耐德、西门子等国际一线品牌，确保其稳定性。 4.UPS电源应采用高频模块化UPS，单台主机机框容量≥150kVA，单功率模块不小于25KVA，模块高度不大于2U； 5.UPS电源要求为全模块化设计，包括功率模块、旁路模块、监控模块等都支持在线热拔插，以提供最高级别的可用性、可维护性； 6.UPS电源应保证控制单元具备冗余备，以提升系统可靠性； 7.为避免UPS电源静态旁路出现不均流及工作模式切换不一致的风险，要求UPS采用集中静态旁路模块设计(静态旁路容量不小于UPS单机最大容量)，其故障不影响UPS系统输出； 8.功率模块的风扇有冗错设计,并且风扇故障时应发出声光告警； 9.UPS电源输入电气指标:输入电压范围线电压:I类315~485，输入频率范围为40Hz~70Hz，输入功率因数>0.99(满载)，输入电流谐波成分<3%(满载)； 10.UPS输出电气指标:输出电压380Vac士1%(线电压)，输出频率50士0.5Hz，输出电压波形失真度≤3%(非线性)，输出功率因数为1(即额定容量*1kW/kVA=额定容量)； 11.市电与电池转换时间为0ms、旁路逆变转换时间为0ms； 12.125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出； 13.市电模式下，UPS模块在线模式下效率在50%负载时系统效率应达到96%； 14.主路断路器应采用塑壳断路器(分段能力不低于36kA)，支路断路器应采用微型断路器(分段能力不低于6kA)； 15.UPS应具备监控模块采集主路输入运行参数能力，相电压、电流、频率、功率因素、频率、电能、有功功率、无功功率、负载率、电压电流谐波率等； 16.支持开关接线端子温度监测，主动监控关键节点温度，提升系统可靠性； 17.100%负载时≤ 65dB（A）； 18.为便于操作和维护，UPS应设置尺寸≥6英寸的LCD触摸屏，应具备RS485、FE、干接点接口； 19.UPS系统应支持通过负载实际功率、环境温度等参数实时检测电容寿命，不允许通过计时方式限定电容寿命； 20.UPS功率模块具备智能休眠功能，提高功率模块使用寿命； 21.UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应大于2MΩ； 22.为响应国家节能减排政策，所投UPS须是经过中国节能测试的合格产品，并获得中国节能产品认证。不允许使用临时非标定制产品； ★23.为保证微模块整体交付质量和维护便利，智慧机柜系统、封闭冷通道、UPS配电一体柜、列间精密空调、动环软件要求使用同一品牌。（提供注册证或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） |  | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 功率模块 | 1.功率模块，与UPS无缝衔接。 2.功率模块主要由PFC整流器和逆变器构成，其功能是将主路经AC/DC或电池输入经DC/DC变换，然后经由逆变器（DC/AC）转换为正弦波输出。 3.总输出能力≥150kVA |  | 1 | 项 |  |
| 4 |  | 蓄电池 | 1.蓄电池规格为12V250AH； 2.蓄电池的连续浮充工作寿命应不少于5年（使用环境温度25℃）； 3.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。 4.在正常工作中应无酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 5.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～20kPa。 6.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 7.含2组电池配套电池连接线、电池架、电池开关和电池开关箱；支持1台150KVA UPS配电一体柜，延时大于等于60分钟。 |  | 64 | 节 |  |
| 5 |  | 32A竖装PDU | 1.除AI算力服务器专柜需配备4条PDU，其他每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。 2.机柜PDU含输入32A单相、输出不少于国标20位10A+国标2位16A。 3.交流PUD采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能和耐蚀性能，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。 4.PDU须安装在机柜后侧，PDU与机柜的固定方式应灵活、方便，利于安装和拆卸。 |  | 38 | 套 |  |
| 6 |  | 列间精密空调 | - 设备尺寸满足本项目微模块无缝衔接安装； 2.总冷量≥35kW,显冷量≥35kW，显热比为1,风量≥6000m³/h； 3.输入电压允许波动范围：380~415V±10%； 4.温度调节范围：+18℃～+45℃； 5.精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能； 6.采用高效直流变频压缩机，制冷量无极调节，最小制冷量不应大于20%，按需输出冷量，大幅降低能耗； 7.可以实现轻载除湿，在≤20%显热制冷量且室内高湿度情况下稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险； 8.精密空调加湿方式应采用湿膜加湿或电极加湿,加湿量不小于1.5KG/h,节能减排,运维简单； - 精密空调应采用PTC加热,再加热量不小于4 KW。 10.精密空调100%负荷全年能效比AEER≥4； 11.电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。 12.精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”I”型设计，气流组织更合理风阻更小； 13.机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠； 14.室内机采用高效节能无级调速 EC 风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；EC风机≥6个，室内风机整体采用 N+1 冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减； 15.空气过滤器应便于更换，具备不低于G3的过滤等级； 16.室外风机驱动应采用变频调速器，室内外机联动技术，智能寻优运行； 17.机组主控模块、辅源模块和电源模块可直接进行插拔式维护 ，实现快速维护； 18.精密空调控制器采用≥7寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 能显示最多30天温湿度彩色曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能； 19.空调具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本； 20.具有一键式故障信息显示和收集功能 ，应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能； 21.具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理； 22.结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施； 23.空调应满足《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》，具有节能认证证书。 ★24.为保证微模块整体交付质量和维护便利，智慧机柜系统、封闭冷通道、UPS配电一体柜、列间精密空调、动环软件要求使用同一品牌。（提供注册证或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） |  | 4 | 套 |  |
| 7 |  | 房间级空调 | 1、房间级上送风精密空调，总冷量：≥12.5kW；显冷量：≥11kW；风量≥3100m³/h；加热量≥4.0KW,加湿量≥2.0kg/h ； 2、机组应具备低功耗加湿系统，以降低机组功耗 ； 3、为保证机房整体节能性，采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，室内风机采用高效节能无级调速EC风机； 4、需有防雷设计，有效降低雷击失效率； 5、控制器采用不低于3英寸LCD屏； 6、出厂预充冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂； 7、空调具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 |  | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 封闭冷通道 | - 微模块通道组件由模块天窗、强弱电线槽、跨通道走线架、附属钣金件及底部密封挡板等组成。 2.密封通道由机柜和通道组件组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 3.微模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。 4.通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。 5.端门应采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。 6.天窗含玻璃天窗和功能型天窗。玻璃天窗采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于89%。功能型天窗选用优质型材，用于安装多功能传感器和摄像头。 7.天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 8.线槽每台机柜配置1套，上走线，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，侧板及托板厚度不小于1.5mm；模块应具备强弱电走线装置，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装要求。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。 9.投标设备（微模块）在35℃回风工况条件下：75%负载条件下PUE≤1.25，100%负载条件下PUE≤1.30； 10.密闭通道需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并通过不低于8烈度抗震检验； ★11.为保证微模块整体交付质量和维护便利，智慧机柜系统、封闭冷通道、UPS配电一体柜、列间精密空调、动环软件要求使用同一品牌。（提供注册证或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） |  | 1 | 套 |  |
| 9 |  | 智慧机柜系统-IT机柜（核心产品） | - 标准机柜尺寸：600mm×1200mm×2000mm（±10mm），42U以上空间，每个机柜标配1个100kg轻载托盘、1个50kgL型托架、1个水平理线器、5个1U盲板、10个2U盲板，并配有若干束线圈； 2.机柜为前进风、后出风机柜，机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，门的开启角> 100°。后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开； 3.应符合 IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D 标准，兼容 19英寸国际标准， 机柜颜色为黑色； 4.采用高强度 A 级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于 60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； 5.机柜非承重部件板厚在不小于 1.0mm，承重部件板厚在不小于 1.5mm； 6.前进风机柜,其前后门均为通风网孔门，开孔率≥70%； 7.静态承载能力不小于 2000kg； 8.机柜可以并列安装，随机应配有并柜连接件。并柜连接件可在无需拆卸机柜门的情况下，实现机柜快速并柜功能，简化安装流程； 9.机柜具备至少 2 个接地点，提供全方位接地保护； 10.整体防护等级应不小于 IP20； 11.采用单独为 PDU 或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性； 12.PDU 支持工厂预安装，实现工厂提前检测安装完成； 13.机柜内部应设置不小于 4 根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足 GB/T19520.1-2007 和 GB/T 19520.2-2007 的要求。机架前门立柱需要有具体 U 数标示； 14.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U 位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于 1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU 固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于 1mm； 15.机柜应通过电子电气产品有害物质检测； 16.为满足机房安全性，机柜内盲板、密封圈、侧板卡、毛刷、脚轮等部件应满足垂直燃烧V-0 的要求； ★17.为保证微模块整体交付质量和维护便利，智慧机柜系统、封闭冷通道、UPS配电一体柜、列间精密空调、动环软件要求使用同一品牌。（提供注册证或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） |  | 18 | 台 |  |
| 10 |  | 综合监控系统-内部动环 | - 显示模块部署方式：嵌入式安装于冷通道门框柜体； 2.支持不小于32英寸本地显示大屏，显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息； 3.本地显示大屏分辨率不低于1920×1080，支持多点触控。 4.大屏具体参数不低于：内存及存储空间：3GB+32GB；扩展：TF卡，最高支持128GB（非标配）；触摸按键+实体电源键+遥控器； 5.交流输入额定电压范围：100V AC-240V AC，交流输入电流：＜5A； 6.通讯接口：支持各种主流通讯协议，如FE通讯； 7.输出接口：支持1路HDMI ，2路USB2.0，1路音频输出（预留功能）等。 8.内置摄像头，支持人脸识别，像素≥200万，通过红外传感器实现无触摸唤醒 9.模块级动环监控系统应采用嵌入式监控系统，提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。可实现对微模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常进行告警； 10.为了提高模块级动环监控系统的可靠性，制冷系统、供电系统信号传输和传感器供电全部采用环形总线或双总线组网； 11.为实现模块化数据中心的智能运维，具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度）等； 12.为实现模块化数据中心的智能运维，具备制冷链路显示功能：显示智能温控产品进出风温度、运行参数等，也可以显示单个智能温控产品运行详细参数及压缩机、风机、膨胀阀等的运行状态； 13.为实现模块化数据中心的智能运维，微模块具备灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。需保证至少有4种颜色，能够与紧急告警、重要告警、次要告警、提示告警进行联动； 14.为实现模块化数据中心的智能运维及故障快速定位，具备告警收敛功能； 15.模块级门禁系统与监控系统无缝集成，实现多门统一管理。门禁系统含微模块门禁控制器、双门磁力锁、读卡器和出门按钮； ★16.为保证微模块整体交付质量和维护便利，智慧机柜系统、封闭冷通道、UPS配电一体柜、列间精密空调、动环软件要求使用同一品牌。（提供注册证或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） |  | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 工作站 | 一、工作站 - 机型：国产处理器 - 处理器：通过中国信息安全测评中心组织的《基础软硬件产品自主可控度测评》国产处理器； - 主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗； - 内存：≥8GB DDR4 2666MHz 内存，≥2个内存插槽； - 硬盘：≥256GB SSD+1TB 3.5英寸SATA硬盘； - 光驱：可选内置DVDRW光驱； - 显卡：集成与处理器同品牌显卡； - 音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果； 9、网卡：集成千兆网卡； 10、I/O扩展槽：≥3个PCIe标准插槽，其中是少1个PCIe4.0 x16插槽； 11、I/O扩展接口：≥8个USB3.2 Gen1接口，≥1个串口； 12、键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标； 13、电源：≥200W电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出12V、5V、3.3V电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程。 14、BIOS：国产固件； 15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱； 16、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统，兼容Windows专业版操作系统； 17、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥4000:1，VGA + HDMI+ DP视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA标准安装孔； 二、无线拾音器 ★1.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用；（提供证书或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） 2.发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于30小时；； 3、充电接口采用通用的Type-C USB接口、同时还支持磁吸接口充电，磁吸接口吸附距离不小于2CM，充电电流最大可达1A@5V，使用寿命不低于20000次； 4、发射器具有电脑翻页器功能，蓝牙功放或音箱匹配实现PPT电脑翻页功能，无需另配接收器； 5、具有激光教鞭功能； 6、音箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能； ★7、无线蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，且证书上的设备名称为：蓝牙设备。（提供证书或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） |  | 1 | 套 |  |
| 12 |  | 智慧机柜系统 | 模块内的监控要求为： 1.温湿度监控：对微模块内环境的温湿度进行检测和数据统计。 2.漏水监控：对微模块底部进行漏水检测，提供实时告警信号。 3.烟雾监控：对微模块内的烟雾状态监测，提供实时告警信号。 4.配电监控： a.支持微模块总输入相电压、电流、频率、功率因数、电能、有功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率、柜内母排温度等检测和数据统计；b.支持IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、开关状态、触点温度、负载率等检测，电能支持按月、按年统计。 5.空调监控： a. 支持送风和回风温湿度实时监测；b. 支持统一配置送风温度设定点，无需每台空调单独设置；c. 支持风机转速监测显示及运行百分比显示；d. 支持制冷负载率百分比显示；e. 支持压缩机运行状态监测显示；f. 支持过滤网定期更换提醒；g. 支持显示加热加湿实时运行状态。 6.具备告警功能： a.支持监测空调、配电、环境等状态，如有故障或参数异常，系统会实时告警，用户可以在告警详细描述里获取告警产生原因和解决方法；b.支持按紧急、重要、一般、提示四种级别进行告警，告警级别用户可自定义；c.活动告警支持按设备和告警级别筛选；d.支持在APP供电链路图上采取不同颜色显示实时告警；支持与声光告警联动；支持与eLight进行联动，在微模块通道门上展示告警等级对应的颜色；e.支持通过邮件、短信进行告警通知；f.最多同时支持500条活动告警。 7.具备历史数据查询功能： a.支持历史告警查询，用户可以查看系统中曾经产生过的告警信息。查看的历史告警信息包括设备名称、告警名称、告警级别、告警产生时间及告警消失时间；b.支持性能数据统计，用户可以查看设备的历史数据，帮助用户进行数据统计分析，或者问题分析；c.支持操作日志查询，用户可以查看关键操作的日志记录，如用户登录、参数修改、数据导出、设备升级、门禁事件等；d.支持数据导出，用户可以导出模块内的历史数据和部分南向设备的历史数据。 8.具备联动控制功能： a.支持通道内烟感告警或高温告警联动逻辑，联动时默认开启天窗，可手动关联开启端门（自动平移门）、开启通道照明灯、关闭空调；b.支持消防联动关闭空调，避免空调送风导致火势增大；c.支持消防联动打开天窗、门禁、照明；d.支持手工配置微模块内部各监测系统联动策略；e.支持智能照明（移动侦测）：检测到物体在通道内移动，通道照明灯亮，10分钟内，若没有再次检测到物体移动，通道照明灯自动熄灭。 9.微模块监控系统具备移动智能管理功能： a.为简化数据中心运维，本项目需支持移动运维App，可实现7*24h，随时随地移动运维； b.支持按小时维度呈现微模块设备总功率、IT负载功率、PUE值，以便及时评估机房的耗电情况； c.支持查看微模块内供备电关键设备，如UPS电源的供电状态，电池备电时间，以确保供电系统可靠性； d.支持查看微模块内行级空调的送风温度，冷热通道温湿度，以便随时了解机房温度情况； e.支持查看机房设备月度巡检报告，并支持一键导出，月度巡检报告需包含月度用电量统计、耗电趋势图、月平均PUE，告警处理汇总详情，配电异常、空开异常等异常项检查，以便能提前识别机房潜在隐患，保障业务不间断； f.为降低机房能耗，移动运维App需支持远程一键开启微模块智能节能模式，开启此节能模式后，可在该App上查看日、月、年不同维度的节能量以及PUE走势图； g.为保障告警消息不遗漏，移动运维App应至少具备3种通知方式； h.为提高故障处理效率，移动运维App需支持查看告警详情如告警原因、修复建议，并能主动建立问题工单，远程发送故障日志，快速跟踪问题； i.为保障机房设备生命周期内的高可用性，移动运维App需支持电子化开机报告、维保到期提醒、自动生成保养计划并可查看保养详情。 j.交付时支持对移动运维功能进行手机或PAD演示，演示内容包括但不限于：（1）微模块3D效果图实时展示；（2）UPS供电状态及备电余量监测；（3）远程开启/关闭微模块门禁；（4）PUE能效实时监测；（5）空调机组内压缩机、风机等部件运行状态展示；（6）健康报告推送及日志导出功能；（7）支持管理员和运维成员设置功能；（8）提供设备告警原因分析及修复建议；（9）微信、短信及电话主动保障功能等。 |  | 1 | 套 |  |
| （九）系统集成费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 系统集成费 | 供配电监测子系统、UPS子系统、精密空调子系统、漏水检测子系统、温湿度监测子系统、消防监测系统、图像子系统、门禁子系统、中控设备软件等设备安装调试及集成调试 |  | 1 | 项 |  |
| （十）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 监控大屏（75寸） | 一、整体设计 1.整机屏幕采用75英寸液晶面板（对角线）；整机采用一体化设计，外观简洁无任何可见内部功能模块连接线。整机边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.整机采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，对比度5000：1。整机NTSC色域覆盖率≥85%。整机NTSC色域覆盖率≥85%。机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²。 3.整机可视角度≥178°。整机屏幕灰度等级≥256级。 ★4.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 5.整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。 6.整机屏幕采用DC直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护用眼健康。 7.为保障整机色彩显示效果，支持持色彩空间可选，包含标准模式和 SRGB 模式，在 SRGB 模式下可做到高色准ΔE≤1。 8.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 9.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 10.钢化玻璃厚度≤4mm，表面硬度≥9H或者≥莫式7级。 11.整机屏幕采用零贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，整机透光率≥90%。 ★12.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，吸光率7%，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮环境中暗场画面的清晰显示。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 13.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 14，内存≥4GB，存储空间≥32GB，并具备内存可扩展设备，根据需要可升级至2T。 14.整机具备不少于6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键。 15.整机前置3路USB输入接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口支持Android系统读取外接移动存储设备，接口具备明显的丝印标识。 16.整机侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB、1路RJ45接口，整机侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，所有接口具备明显的丝印标识。 17.整机具备前置Type-C接口，可实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 ★18.前置Type-C接口支持≥65W快充，可以给平板、笔记本、手机等进行快速充电。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 19.整机内置非独立的摄像头，摄像头与整机采用一体化设计，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。摄像头拍摄像素数≥3200万，对角角度≥145度，水平角度≥125度。 三、无线麦克风 ★1.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用；（提供证书或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） 2.发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于30小时；； 3、充电接口采用通用的Type-C USB接口、同时还支持磁吸接口充电，磁吸接口吸附距离不小于2CM，充电电流最大可达1A@5V，使用寿命不低于20000次； 4、发射器具有电脑翻页器功能，蓝牙功放或音箱匹配实现PPT电脑翻页功能，无需另配接收器； 5、具有激光教鞭功能； 6、音箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能； ★7、无线蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，且证书上的设备名称为：蓝牙设备。（提供证书或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） |  | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 监控大屏（86寸） | 一、整体设计 1.整机屏幕采用86英寸液晶面板（对角线）；整机采用一体化设计，外观简洁无任何可见内部功能模块连接线。整机边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 ★2.整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 3.整机支持全通道4K显示，全通道OSD菜单及整机内置系统均支持4K图像显示。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 4.整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护用眼健康。 5.整机屏幕灰度等级≥256级。整机可视角度≥178°。整机NTSC色域覆盖率≥85%。整机最大屏幕亮度≥300cd/m²，使用时屏幕亮度不大于400cd/m²。为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB色彩△E≤1。 6.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 7.钢化玻璃厚度≤4mm，表面硬度≥9H或者≥莫式7级。 8.整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，钢化玻璃采用低反射防眩光（AGLR）技术，有效防止眩光的同时还能吸收部分环境光，进一步降低环境光对显示的干扰，保障在明亮环境中暗场画面的清晰显示。 二、整机设计 1.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 14，内存≥4GB，存储空间≥32GB，并具备内存可扩展设备，根据需要可升级。 2.支持不低于40点触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 3.整机具备至少6个前置物理按键，包括三合一电源按键，设置、音量加、音量减、录屏、护眼，其中含2个可自定义功能按键。 4.整机三合一电源按键，同一按键可实现Android系统的一键开机、关机、节能/唤醒操作。关机状态下按按键开机，开机状态下按按键实现节能/唤醒，长按按键实现关机。 5.整机前置接口具备防撞防尘挡板设计，挡板采用转轴式翻转。防止接口在连接外接设备使用时与推拉黑板产生碰撞，造成设备损坏，同时有效避免粉尘堵塞接口。 6.整机前置3路USB输入接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口支持Android、Windows双系统读取外接移动存储设备，接口具备明显的丝印标识。 7.整机侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB、1路RJ45接口，整机侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，所有接口具备明显的丝印标识。 ★8.前置Type-C接口支持65W快充，可以给平板、笔记本、手机等进行快速充电。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 9.摄像头拍摄像素数≥3200万，对角角度≥145度，水平角度≥125度。 10.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 11.整机具备分级降屏（1/3、1/2）功能，用户可以根据使用情况自行选择降1/3或者1/2屏。 ★12.嵌入式Android操作系统下，内置电子视力表软件，支持通过触摸方式进行视力检测，助力校园近视防控工作开展。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 13.电子视力表软件由设备生产厂商与与权威三甲医院眼科共同开发，通过权威眼科医院临床试验验证，符合标准对数视力表相关要求，保证测试数据的准确性和权威性。 ★14.检测模式：支持进行单人视力检测及全班视力检测，检测时支持裸眼检测和戴镜检测两种方式；在全班检测模式下，自动提醒下一位准备检测的同学，提高检测效率。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告） 15.内置权威三甲医院眼科制作的护眼百科内容，包含专家视频、护眼动画等资源；不少于50个权威护眼视频。 16.支持在系统后台导出视力数据进行统计分析；同时支持在本地端查看、导出学生视力数据。 17.支持后台多级权限帐号管理，提供班级、年级、全校等管理员账号权限。 18.不同屏幕尺寸下，软件会自动判断并提醒测试距离，不会因为屏幕尺寸的变化导致视力表测试偏差。 三、无线麦克风 ★1.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用；（提供证书或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） 2.发射器要求采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间不小于30小时； 3、充电接口采用通用的Type-C USB接口、同时还支持磁吸接口充电，磁吸接口吸附距离不小于2CM，充电电流最大可达1A@5V，使用寿命不低于20000次； 4、发射器具有电脑翻页器功能，蓝牙功放或音箱匹配实现PPT电脑翻页功能，无需另配接收器； 5、具有激光教鞭功能； 6、音箱具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能； ★7、无线蓝牙设备产品须符合国家射频法令SRRC规定，且证书上的设备名称为：蓝牙设备。（提供证书或产品彩页或用户手册或截图等证明材料） |  | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 动环系统配套设施 | 动环系统配套设施，含软件、硬件等相关配套设施。 |  | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 承重检测服务 | 第三方承重检测服务，出具承重检测报告。 |  | 1 | 项 |  |

三、商务要求

（一）、项目实施要求及说明：

1.交货时间及地点：

1.1交付时间：合同签订后一阶段施工周期为60天内完成设备的安装、调试并运行正常；二阶段施工按医院实际进度开始实施，工期为30日内完成。

1.2交付地点：苍梧县人民医院指定地点。

1.3交付要求：成交供应商对运输货物进行保险并运输到采购人指定地点并初验合格，承诺承担货运至采购人指定地点前的货物毁损风险

2.产品运输及保管：

2.1成交供应商负责产品到招标人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，不得暴力装卸本项目的所有产品，如有任何损坏，成交供应商须及时无条件按采购方要求更换到位。

2.2成交供应商负责产品在招标人指定地点的保管，直至项目安装验收合格。

2.3成交供应商应配备专人在现场进行安装调试，配备专人负责整个项目的运行保障，成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。

2.4 成交供应商提供人员安排和计划，设备安装和整体运行保障，实施过程中突发事件的应急预案，在执行过程中可实施性和实施阶段的保证措施、安全文明施工等与之相关的内容。

3.交货要求：

3.1成交供应商提供的货物应符合所投的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

3.2成交供应商应向招标人提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

3.3成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

4.质量要求：

4.1质量保证期：本项目整体质保期为五年，质保期从货物安装调试验收合格之日起计算。保修期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修（费用含在本项目预算中）。质保期满后，无论招标人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠的提供所需的备品备件。

4.2成交供应商交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4.3交付货物时成交供应商必须向招标人提供产品说明书、质量保证书、保修卡，随机备品、配件和工具的种类数量按所附使用说明书及清单执行。

4.4成交供应商提供的货物应符合所投的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

5.安装调试及技术服务要求

5.1 设备安装调试要求：投标人应在按招标文件规定时间内完成设备供货及安装调试并验收合同，投标人必须为本项目投入足够的专业技术人员，保障项目施工进度。成交供应商须加强安装调试的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。成交供应商在整个项目的实施过程中确保一切人员、场地、物资的安全，负责其派出人员的人身意外保险。若发生一切责任事故，由成交供应商自行承担，与招标人无关。

5.2 项目安装调试及验收所需的所有材料和专用工具与设施，均由成交供应商提供。项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交招标人。

5.3 项目完成后成交供应商根据项目现场情况对货物进行安装完成并及时清理好货物包装废弃物及其他垃圾，安装过程中如对招标人的建筑物及设备、设施造成损坏的，成交供应商须负责赔偿或按招标人要求负责修复。

5.4安装调试完毕，成交供应商自行检测合格后，方可申请招标人进行验收。

6.售后要求：

6.1成交供应商提供的设备应是原装、全新、未使用过的正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证；保证其产品在正确安装、使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意性能。

6.2质保期内所有设备的维护等所涉及的费用包含在实际验收总价中。在质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），成交供应商应予以免费更换或维修。

6.3质保期内，提供7*24小时电话支持服务和技术支持，工作日内12小时内到达现场进行维护，及时解决故障；无法修复的设备须及时更换，更换设备的性能指标应不低于故障设备，维修时间最多不超过3个工作日。

6.4使用期内，采购人如发现设备有其他潜在缺陷及成交供应商使用了不合符标准或不符合投标文件承诺的原材料、零部件、外购件，采购人有权退货或向成交供应商索赔。

6.5成交供应商应配备专业技术人员为采购人提供培训，培训相关费用包含在投标报价中。培训期间发放各类设备使用说明书、培训资料等；成交供应商至少上门为采购人培训至少3名操作人员，其培训内容指的是设备（软件）的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。

6.6本项目经验收合格后：提供叁年售后维保服务。质量保证期结束后提供3年以上延保服务，每年费用不超过合同中该设备款项的5%

（二）付款方式

第1期：合同签订后，采购人在收到成交供应商发票后30个工作日内支付合同金额的30%；

第2期：主体项目安装调试完成并正常运行无故障，经采购人对运行测试进行验收合格，采购人在收到成交供应商发票后的30个工作日内支付合同金额的30％；

第3期：整体项目全部安装、调试完毕，运行平稳无故障，经采购人对整体项目进行最终验收合格，采购人在收到成交供应商发票后的30个工作日内支付合同金额的35％；

第4期：余款在免费维保期结束后，在采购人在收到成交供应商发票后的30个工作日内支付合同金额的5%。

（三）、验收标准和方法

1.验收标准：根据本招标文件、成交供应商的投标文件、承诺及有关国家行业规定进行验收。采购人可邀请国家认可的（具有CMA检验检测资质）的第三方检测机构对本项目进行检测验收，并提供检测报告，作为本项目验收依据之一。检测费用包含在本次报价中，由成交供应商承担。

2.成交供应商根据招标文件进行产品安装、调试、测试、试运行后，由采购人或采购人组织进行使用性能方面的验收。

3.货物到货验收时成交供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。

（四）、项目其他要求及说明

1.本项目为交钥匙工程，投标人的投标报价中包含货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、检测费、验收检验等一切费用。

2.验收标准：

2.1、质量标准:按照技术要求完成工作内容，运行无缺陷。

2.2、执行的法律、法规及标准规范:项目实施按照采购要求符合采购人确认的新的法律法规、标准和规范执行

2.3、建设内容:交付系统配置清单满足采购文件要求、技术要求、投标文件要求。最终交付技术性能与成交产品技术性能一致。

2.4、按照合同规定期限完成。

2.5、成交供应商按照合同约定提供技术培训服务，培训效果满意度达到 95%以上。

2.6、成交供应商按照招标要求提供消防检测、防雷检测、承重检测监测报告、中心机房巡检报告，否则不予验收。

★2.7为保证产品供货质量，成交供应商在签订合同后供货时需提供UPS配电一体柜、列间精密空调、封闭冷通道、智慧机柜系统-IT机柜生产厂家的授权书、供货证明函及售后服务承诺书，并加盖产品生产厂家公章。

★2.8成交供应商签订合同前，需要提供项目采购需求一览表中凡标注“★”号的参数全部提供第三方权威机构出具的合格有效的检测报告等（材料可以是第三方检测报告、彩页、用户手册、截图等证明，要求产品必须是成熟产品，不允许非标定制产品）并加盖单位公章，如不能提供，按无履约能力处理，业主有权作废已签订的合同。为防止虚假应标，必要时采购人有权要求成交供应商对部分提供成交的货物送双方认可的第三方测试机构按照成交文件的性能参数指标进行测试，测试费用由成交供应商支付。不能通过技术测试或测试结果与成交文件不符的视为虚假响应，并报政府采购监督管理部门按虚假应标进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由成交供应商负责。

（五）施工图纸

1. 成交供应商须按采购人提供的设计图纸施工。

第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；

5）商务条款成交“★”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）明显不满足谈判文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与谈判文件成交“★”的技术指标、主要功能或者标明实质性的要求发生负偏离的；

12）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

14）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

15）未响应谈判文件实质性要求的；

16）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1)响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

3.5谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.6公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判

4.谈判的程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件作无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.6条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）以及“桂财采〔2024〕55号广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知”的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予15%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-15%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。

谈判小组认为竞标人的竞标报价或者某些分项报价明显不合理、低于成本、恶意低价或者与其他竞标人的存在明显大范围的差价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组有权认定该竞标人为获取成交资格而恶意竞价，提供不符合要求的产品以寻求成交，有权拒绝并取消该竞标人的成交资格，并无须向相关竞标人解释原因。成交供应商将按顺序由排在后面的成交候选人递补，依次类推。

## 第五章 响应文件格式

- （响应文件外层包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

（响应文件封面格式）

响  应  文  件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

年    月    日

- 一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（公章或电子签章）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（公章或电子签章）：

年    月    日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章或电子签章）：

年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 货物 名称 | 数量及单位 ① | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。

3.竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

供应商名称（公章或电子签章）：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（公章或电子签章）：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；

2.以联合体竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

竞标保证金声明

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的竞标，缴纳竞标保证金人民币（大写）    元整（￥       元）。若不成交，请贵方在退付竞标保证金时转入以下对公账户：开户名称：                    ，开户银行：                  ，银行账号：                    。

供应商名称：

通讯地址：

联系人（委托代理人）、联系电话（手机）

（粘贴竞标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除竞标文件装订外，竞标人应另单独准备一份，在开标结束后以邮件方式发送至本机构邮箱作退付保证金用途，邮箱：wzcg2822337@163.com

竞标声明

致：（采购代理机构名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.我方在此声明一旦我方成交，我方保证按    日历天内完成安装调试。

7.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称（公章或电子签章）：

年    月    日

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项目 | 竞争性谈判文件商务条款要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称（公章或电子签章）：

日期：   年   月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 竞争性谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称（公章或电子签章）：

日期：   年   月   日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（公章或电子签章）：

日期：   年   月   日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章或电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章或电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                            公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                       邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                   联系电话：

地址：                                       邮编：

被投诉人1：

地址：                                       邮编：

联系人：                                     联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年   月   日，向                              提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                            公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第六章 合同主要条款

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《成交（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）成交（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

成交（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

成交（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）成交（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：   ）

þ分期付款：第1期：合同签订后，采购人在收到成交供应商发票后30个工作日内支付合同金额的30%；

第2期：主体项目安装调试完成并正常运行无故障，经采购人对运行测试进行验收合格，采购人在收到成交供应商发票后的30个工作日内支付合同金额的30％；

第3期：整体项目全部安装、调试完毕，运行平稳无故障，经采购人对整体项目进行最终验收合格，采购人在收到成交供应商发票后的30个工作日内支付合同金额的35％；

第4期：余款在免费维保期结束后，在采购人在收到成交供应商发票后的30个工作日内支付合同金额的5%。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准： ①供应商货物完成安装调试并正式运行壹个月后，向采购人提交书面硬件验收申请，采购人经确认供应商完成合同内容后，对硬件进行验收。项目整体验收合格后，进入免费维护期，提供五年免费质保（质保期起始日期为项目整体验收合格第二天起）。

②验收时，须提供原厂售后服务承诺函以及原厂供货证明函原件，否则不予验收。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。

③成交供应商在货物交付验收时，由采购单位对照谈判文件（及成交供应商响应文件）的货物要求及技术需求，全面核对检验。如不符合谈判文件（及成交供应商响应文件）的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

④符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现货物存在不符相关标准的，成交供应商应无条件置换，否则不给予验收。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      ①、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

②、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

③乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

④乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

⑤没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

⑥乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）成交（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.违约条款

（1）乙方所提供的货物不符合约定，或不能满足甲方项目实施要求的，应及一个月内更换，更换不及时或者更换仍然存在上述问题的，视为乙方不具备履约能力，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已收款项、支付合同总金额30%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失（甲方损失包括但不限于甲方聘请第三方提供相应服务的费用、向第三方支付的赔偿金或补偿金、行政处罚、诉讼费/仲裁费、律师费、保全费、保单保函费等直接和间接损失，下同），超出部分乙方还应予以赔偿。因更换导致逾期交货的，按照逾期交货产生的违约责任处理。

（2）乙方逾期交货的，每延迟一日按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金。如迟延超过30日仍未能交付的，甲方有权单方解除合同并可要求乙方退还已收款项、支付违约金、赔偿甲方因此造成的经济损失（包括但不限于甲方为维护合法权益而支出的诉讼费、律师费、财产保全费、保函费等费用）。

（3）乙方未按本合同和投标文件中约定的服务承诺提供售后服务或未履行保修期责任等义务的，甲方有权选聘有相应资质的第三方提供服务或履行保修期责任，全部费用由乙方承担，且视乙方违约情节，要求乙方按本合同总价款的 20% 向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，超出部分乙方还应予以赔偿。

7.合同的变更、终止与转让

（1）除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

（2）采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

（3）乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

（4）乙方权利义务不得转让。乙方因本项目对甲方享有债权的，乙方不得将债权转让，若擅自转让债权的视为对债权的放弃，甲方有权不予支付相应款项。若乙方在对甲方享有的债权未处理之前注销或被吊销的，视为乙方对该债权的放弃，甲方有权不再支付相应款项。

8.合同生效

本合同自                             生效。

9.合同份数

本合同一式伍份，具有同等法律效力。梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）一份，甲方三份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

11.其他：

（1）乙方权利义务不得转让。乙方因本项目对甲方享有债权的，乙方不得将债权转让，若擅自转让债权的视为对债权的放弃，甲方有权不予支付相应款项。若乙方在对甲方享有的债权未处理之前注销或被吊销的，视为乙方对该债权的放弃，甲方有权不再支付相应款项。

（2）双方因本合同发送争议无法协商解决的，双方同意由甲方所在地法院管辖。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |