房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

意 见 反 馈 单（一审）

专   业：结构                                                            共 1 页，第 1 页

| 工程名称 | 天等县2025年第一批学前教育、农村义务教育项目(天等县城西小学教学楼连廊) |  | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天等县教育局 |  |  |  |
| 勘察单位 | 广西基础勘察工程有限责任公司 |  |  |  |
| 设计单位 | 恒企工程技术集团有限公司 |  |  |  |
| 根据施工图设计文件审查意见书,答复如下： JG-01 1、崇左风压按0.35复核，计算书同此。 答：根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录E.6.3，天等县位于基本风压0.3KN/m2范围内，按0.3KN/m2满足规范要求。 计算书 1、屋面附加恒载1.5偏小。 答：同意审图意见，详修改后计算书及修改复核后结构图。 |  |  |  |  |
| 设计人： 审核人：韦耐荣 勘察设计单位印章： 2025 年 09月 11日 |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |

注：此表一式三份，建设单位、勘察（设计）单位、审查机构各一份。