房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

意 见 反 馈 单

| 建设单位 | 天等县教育局 |  | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 天等县2025年第一批学前教育、农村义务教育项目天等县城西小学教学楼连廊 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 恒企工程技术集团有限公司 |  |  |  |
| 反馈意见(可另附图纸) ： 一、DQ-01： 1）补充GB55024-2022，GB55002-2021，GB55015-2021，GB55037-2022。 答复：同意审图意见并补充。 - 2、安装在人员密集场所的吊装灯具玻璃罩，应采取防止玻璃破碎向下溅落的措施。 答复：同意审图意见并补充。 - 3、补充《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021规范及有关条文。 答复：同意审图意见并补充。 - 4、注明：各种场所严禁使用防电击类别为0类的灯具。 答复：同意审图意见并补充。 - 5、应按相关规范条文的规定明确建筑物室内布线的线缆保护管及槽盒材质、壁厚、燃烧性能，采取的防潮、防火和防护措施及线缆布设原则。 答复：同意审图意见并补充。 6、人员密集的公共场所，电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级。 答复：同意审图意见并修改。 - 7、利用建筑物钢筋作为防雷装置时，应强调说明GB50057-2010第4.3.5条6款。 答复：同意审图意见并修改。 |  |  |  |  |
| 设计人： 勘察设计单位印章： 年 月 |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

意 见 反 馈 单

| 建设单位 | 天等县教育局 |  | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 天等县2025年第一批学前教育、农村义务教育项目天等县城西小学教学楼连廊 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 恒企工程技术集团有限公司 |  |  |  |
| 二、DQ-02： 1、未设置消防控制室的场所选择非集中控制型系统。 - 答复：同意审图意见并修改。 - 在电子系统的室外线路引入室内时，终端箱处应安装电涌保护器。 答复：本工程弱电由室内原有弱电系统引来，请专家核实。 - 光纤到用户单元通信设施工程的设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户单元内的通信业务使用者可自由选择电信业务经营者的要求。弱电系统图应体现至少3家运营商及入户埋管应做好预留。 答复：本工程弱电由室内原有弱电系统引来，请专家核实。 - 四、DQ-05 - 1、人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。 答复：同意审图意见并补充。 - DQ-01、04： - 1、接地装置采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀的影响。为了防止电化学腐蚀，当利用建筑物基础作为接地装置时，埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料，不应采用热浸镀锌钢材。 答复：同意审图意见并补充。 |  |  |  |  |
| 设计人： 勘察设计单位印章： 年 月 |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |