广西科文招标有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：智慧校园智能安防项目

项目编号：GXZC2024-J1-003686-KWZB

采 购 人：广西新闻出版技工学校

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2024年5月17日

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	7

第三章 采购需求	23

第四章 评审程序和评定成交的标准	73

第五章 响应文件格式	78

第六章 合同文本	105

# 第一章 竞争性谈判公告

广西科文招标有限公司关于智慧校园智能安防项目（GXZC2024-J1-003686-KWZB）的竞争性谈判公告

项目概况

智慧校园智能安防项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2024年5月23日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-J1-003686-KWZB

项目名称：智慧校园智能安防项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：预算总金额：107.7660万元。

最高限价：107.7660万元。

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500万红外枪机 | 117 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 500万半球摄像机 | 92 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 电梯专用摄像机 | 5 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 热成像500万摄像机 | 2 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 500万球型摄像机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 全景摄像机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 周界预警摄像机 | 46 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 拾音器 | 12 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 核心交换机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 48口POE交换机 | 2 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 24口POE交换机 | 5 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 16口POE交换机 | 4 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 8口POE交换机 | 12 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 电梯监控专用无线网桥 | 5 | 对 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | CVR存储服务器 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 存储录像机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 监控硬盘 | 56 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 智慧型校园一体化综合管理平台 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 服务器机柜 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 管理系统 | 1 | 套 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 摄像机立杆 | 6 | 根 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | L型支架 | 36 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 球机支架 | 1 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 防雷电源 | 3 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 万兆光模块 | 40 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 光模块 | 42 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 不锈钢机柜 | 11 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 9U机柜 | 5 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 8芯单模室外光纤 | 1800 | 米 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 12芯单模室外光纤 | 1000 | 米 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 48芯单模室外光纤 | 150 | 米 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 六类网线 | 50 | 箱 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 水晶头 | 8 | 盒 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 电线电缆 | 16 | 卷 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 48口ODF光纤配线架 | 2 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 12口ODF光纤配线架 | 8 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 系统集成 | 1 | 项 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 实训推车车体集成 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 高清采集摄像机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 4K超高清无线云台摄像机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 系统集成 | 1 | 项 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 自动挡车器 | 2 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 出入口抓拍机 | 2 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 立柱 | 2 | 根 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 出入口雷达 | 2 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 嵌入式终端 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 12口千兆交换机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 千兆单模光模块 | 2 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 电源防雷 | 1 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | IC卡发行器 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 电源线 | 200 | 米 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 电源线 | 100 | 米 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 控制/反馈线 | 100 | 米 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 地感线圈 | 200 | 米 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 4芯室外光纤 | 300 | 米 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 系统集成 | 1 | 项 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 无刷通用摆闸1 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 无刷通用摆闸2 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 无刷通用摆闸3 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 无刷通用摆闸4 | 8 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 无刷通用摆闸5 | 8 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 人员通道遥控器 | 5 | 个 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 通道人脸组件 | 20 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 遮阳罩 | 20 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 应用计算一体机 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 生物信息采集仪 | 1 | 台 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |
|  | 系统集成 | 1 | 项 | 具体详见采购文件第二章 采购需求 |

合同履行期限：自签订合同之日起30日内安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购项目。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2024年5月17日至2024年5月22日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性谈判文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2024年5月23日9点00分（北京时间）

2、地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

五、开启

1、首次响应文件开启时间：2024年5月23日9点00分（北京时间）

2、地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞标保证金（人民币）：10000.00元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、谈判注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

8、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

9、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西新闻出版技工学校

地址：广西南宁市北大北路24号

联系人： 陆老师

联系方式：0771-2200536

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

联系方式： 沈慧珠  0771-2023852

3.项目联系方式

项目联系人：  沈慧珠

电　话：　 0771-2023852

广西科文招标有限公司

2024年5月17日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性谈判公告“申请人的资格条件”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。 5、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 6、联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性谈判文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照竞争性谈判文件的规定提交资格证明文件。 |
| 6.2 | 本项目不允许分包。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、供应商依法缴纳税收的相关材料（2023年9月至2024年5月期间连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年9月至2024年5月期间连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4、供应商财务状况报告（ 2022 年度或 2023 年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、项目人员根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求设置供应商提供的资格证明材料：无； （有要求时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 4.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件 1、无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2、竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5、竞标保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、货物性能配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 10、对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）； 11、《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）； 12、供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 15.2 | 竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 17.1 | 本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 谈判保证金人民币10000.00元； 竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 相关要求： 1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。 5.竞标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。 |
| 18.2 | 响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告（邀请函）。 首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告（邀请函）。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数：3人。（达到公开数额的应为5人以上） |
| 25.2 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 26 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 2 项。 |
|  | 谈判的顺序：按“广西政府采购云平台”系统的编号顺序。 符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。 参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）或者护照的其中一项]。 |
|  | 评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。 |
| 28.1 | ¨本项目不收取履约保证金 þ本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按成交金额的3%（中标人为中小微企业的则按2%收取，供应商请提供中小企业声明函或证明材料）。 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。 履约保证金退付方式、时间及条件：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目验收合格且质保期满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西新闻出版技工学校 开户行：中国工商银行南宁市衡阳支行 账号： 2102113109264001919 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2.履约保证金不足额缴纳的，或者金融、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：项目负责人沈慧珠 联系电话：0771-2023852，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 32.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以（成交金额）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格收取。 3、账户名称：广西科文招标有限公司南宁二分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805029824700001 |
| 33.1 | 解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 5、本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

##### 6.1本项目不允许转包。

##### 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

##### 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20.响应文件的提交

20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 20.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.4电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第27.5条的规定执行。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费基准价格如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

收费基准价格＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

32.3 代理服务费交纳银行帐号信息

账户名称：广西科文招标有限公司南宁二分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805029824700001

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。

4、如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

| 一、技术要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 技术要求 | 备注 |
|  | 500万红外枪机 | 117 | 台 | 工业 | - 像素≥600万，靶面尺寸≥1/2.4"，支持白光/红外双补光。 2、支持最低照度彩色≤0.005 lx，支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪。 3、▲内置≥1个麦克风，具有≥1个RJ45网络接口；回放录像文件时，应能听清录像文件中距设备10m 处声级不小于70dB(A)(距声源 1m处声级)的声音。 4、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 5、支持回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大、下载录像功能。 6、可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 7、支持多路访问功能，在同一个客户端上，可同时开启≥6个视频窗口进行画面浏览。 8、▲水平分辨力不小于1800线(分辨率设置为3200×1800、帧率设置为20fps、码率设置为5Mbps、RJ45输出)；支持白光灯补光，当白光灯打开时，应能看清距设备≥30米处的人体轮廓。 9、支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后可设置≥3块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。 10、支持用户添加、删除等功能，用户权限优先级管理，在线用户查看功能。 11、▲可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数、智能资源分配模式等，并支持恢复默认操作；当设备采用DC12V和PoE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 12、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 13、当设备检测到视频画面被遮盖时,可在客户端给出报警提示并上传中心、发送邮件及联动报警输出。 14、防护等级≥IP66，支持DC12 V±25%供电，支持防反接保护。 15、▲此项货物须接入学校现有的“智慧型校园一体化综合管理平台（海康威视品牌iSecure Center Education v1.4.100）、高清解码器（海康威视品牌DS-6416HD-S）、网络存储设备（海康威视品牌DS-96128N-E24）”，通过平台实现存储录像回放、查看、远程控制等功能，视频图像可通过高清解码器上传拼接屏电视墙实现无缝对接，并具有良好的稳定性和兼容性。 16、▲成交供应商供货时提供售后服务承诺书原件。 - ▲17、1-14项标▲的技术参数供货时提供第三方认证机构的检测报告复印件作为佐证并加盖供应商公章。 |  |
|  | 500万半球摄像机 | 92 | 台 | 工业 | 1、▲最大分辨率3200×1800，水平分辨率不低于1800线。 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、红外补光可识别不小于30米处的人体。 5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6、相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8、不低于IP66防尘防水等级。 9、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 10、▲此项货物须接入学校现有的“智慧型校园一体化综合管理平台（海康威视品牌iSecure Center Education v1.4.100）、高清解码器（海康威视品牌DS-6416HD-S）、网络存储设备（海康威视品牌DS-96128N-E24）”，通过平台实现存储录像回放、查看、远程控制等功能，视频图像可通过高清解码器上传拼接屏电视墙实现无缝对接，并具有良好的稳定性和兼容性。 11、▲成交供应商供货时提供售后服务承诺书原件。 |  |
|  | 电梯专用摄像机 | 5 | 台 | 工业 | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器，主码流≥1920x1080@25fps，子码流≥640x480@25fps，第三码流≥1280x720。 2、最低照度彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx，灰度等级不小于11级。 3、红外补光距离≥10米，支持水平调节角度：-15°~15°，垂直调节角度：0°~75°。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，信噪比不小于55dB，支持不小于120dB宽动态。 5、支持RS-485功能，配合配备的楼层感应器，可显示楼层信息，采用深度学习硬件及算法，支持智能侦测，支持电瓶车检测。 6、▲摄像机靶面尺寸≥1/2.7英寸，内置≥1颗GPU芯片，≥1个麦克风、≥1个扬声器，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，可配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 7、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 8、同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 9、▲设备可对电瓶车停留时间进行设置，可对停留时间超过设置阈值的电瓶车进行检测，叠加目标提示框，并产生报警，当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警，可对电瓶车遗留侦测的目标大小范围进行设置。 10、从麦克风接收声音并显示状态至扬声器产生音频输出并显示状态的声音应≤200ms。 11、设备可在电瓶车遗留侦测报警触发后，联动发送邮件、上传中心、上传FTP、录像、抓图、声音报警、报警输出等多种报警方式。 12、▲支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不应触发TOF遮挡报警，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动上传FTP、录像、抓图、声音报警、报警输出等多种报警方式，可设置过滤时间间隔。 13、设备检测到电瓶车车身的30%～50%的比例进入警戒画面并达到停留时间时，可自动识别并触发报警。 14、▲当报警输入、TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种，警戒音类型不低于10种语音播报种类可选，并支持自定义语音导入，报警音量和重复次数可设置，设备可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布控区域后报警输出可自动关闭。 15、防尘防水等级≥IP66，防暴等级≥IK08，具备≥1对报警输入/输出接口，≥1对音频输入/输出接口, ≥1个RJ45接口。 16、支持本地SD卡存储，支持≥256G，支持DC12V和POE供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 |  |
|  | 热成像500万摄像机 | 2 | 台 | 工业 | 1、▲全彩模式检验：可见光通道在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 2、▲双光融合设置检验：在IE浏览器下，具有双光融合色彩优化设置选项。 3、▲文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项。 4、▲噪声等效温差(NETD)在10mk及以下。 5、▲最小可分辨温差≤150mk。 6、▲可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤。 7、▲可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%。 8、在探测温度区域中有超过预设温度时，可在客户端给出报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍。 9、可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色。 10、高温试验：温度+85℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作。 11、低温试验：温度-55℃，持续时间24h，样机处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备能正常启动，试验后摄像机应能正常工作。 12、外壳防护等级：IP67。 13、支持防太阳灼烧功能。 14、补光灯关闭情况下最低可用照度，0.0002lx（彩色）；0.0001lx（黑白）。 15、支持智能行为规则屏蔽功能。 16、在热成像预览画面中，可通过鼠标点击画面中的任意一点，可实时显示此点的温度。 17、支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码设置选项。 18、具有SVC设置。 19、具有数字降噪设置。 20、支持移动侦测，信号量报警输入、输出及报警触发录像。 21、能进行黑白名单设置控制访问的IP地址。 22、具有H.264、MJPEG编码方式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile。 23、竞标供应商提供热成像产品彩图。 ▲24、1-23项标▲的技术参数供货时提供第三方认证机构的检测报告复印件作为佐证并加盖供应商公章。 |  |
|  | 500万球型摄像机 | 1 | 台 | 工业 | 1、主码流支持2560×1440。 2、设备靶面尺寸为1/2.8英寸。 3、设备光学变倍≥23倍。 4、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx。 5、支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。 6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。 7、具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。 8、在网络直连的环境下，只输出主码流、分辨率设置为2588×1520、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时9、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms。 10、▲设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 11、夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。 12、▲设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。 13、▲设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。 |  |
|  | 全景摄像机 | 1 | 台 | 工业 | - 全景与细节兼顾一体机，全景镜头像素≥400万，细节镜头像素≥200万，≥23倍光学变倍，内置≥2颗GPU芯片，输出不少于两路视频图像。 2、支持全景红外照射距离≥30m，细节红外照射距离≥150m，报警灯照射距离≥30m，支持Wi-Fi探针功能，检测距离≥200米。 3、支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能行为分析功能。 4、支持H.265、H.264视频编码标准，最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux；可通过IE浏览器设置多套预案参数，支持快捷配置功能。 5、支持二维码功能检测，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 6、▲支持图片合成功能，报警事件触发后，设备可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成，具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。 7、支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°。 8、支持电源电压低于设定阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出欠压报警提示，并可在预览界面显示报警图标。 9、▲具备快捷配置功能，可在预览画面开启或关闭快捷配置页面，可对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行设置，并可一键恢复为默认设置，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变。 10、支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性，当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警。 11、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。 12、▲支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于5个，且标定用时不大于1s。 13、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 14、支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色。 15、▲可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，具备循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪，在设备正前方，距离≥1m处，报警声压最大值应≥80dB(A)。 16、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警。 17、支持防护等级≥IP66，≥6kV防浪涌，电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 - ▲18、1-17项标▲的技术参数供货时提供第三方认证机构的检测报告复印件作为佐证并加盖供应商公章。 |  |
|  | 周界预警摄像机 | 46 | 台 | 工业 | - 分辨率≥2560×1440，具有CMOS传感器，靶面尺寸≥1/3"。 2、最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，宽动态≥120dB。 3、支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 4、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2688×1520@30fps，第三码流≥1280×720@30fps，子码流≥640×480@30fps。 5、▲支持智能报警防干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃情况时，不触发报警，当报警产生时，可触发联动声音警报，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 6、支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、透雾等功能，支持智能补光，可切换白光灯、红外灯。 7、▲支持像素数显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作。 8、可通过浏览器或客户端调节饱和度、亮度、对比度、锐度、白平衡等参数。 9、支持场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测功能，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测。 10、支持虚焦侦测功能，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过IE浏览器给出报警提示。 11、▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，人脸检测可联动上传中心，并将抓拍图片上传FTP服务器/SD卡/NAS服务器，设备可显示并抓拍监视画面中喜、怒、哀、乐≥四种表情的人脸，并可将抓拍图片上传服务器，上传时间不大于2s。 12、具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息。 13、支持多路访问功能，在同一客户端上，可最多同时开启≥6个视频窗口进行画面浏览。 14、内置≥1个麦克风，≥1个扬声器，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，支持双向语音对讲。 15、防护等级≥IP66，支持POE、DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 16、▲此项货物须接入学校现有的“智慧型校园一体化综合管理平台（海康威视品牌iSecure Center Education v1.4.100）、高清解码器（海康威视品牌DS-6416HD-S）、网络存储设备（海康威视品牌DS-96128N-E24）”，通过平台实现存储录像回放、查看、远程控制等功能，视频图像可通过高清解码器上传拼接屏电视墙实现无缝对接，并具有良好的稳定性和兼容性。 17、▲成交供应商供货时提供售后服务承诺书原件。 - ▲18、1-15项标▲的技术参数供货时提供第三方认证机构的检测报告复印件作为佐证并加盖供应商公章。 | 电子围栏周界预警 |
|  | 拾音器 | 12 | 台 | 工业 | 1、拾音范围：5～100平方米 2、音频传输距离：3000米 3、灵敏度：-32dB 4、频率响应：20Hz～20KHz 5、指向特性：全指向性 6、信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 7、动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 8、最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%） 9、输出阻抗：最大600欧姆非平衡 10、输出信号幅度：2.5Vpp 11、麦克风：震膜电容咪头 12、信号处理电路：降噪处理电路 13、电源功耗：＜1W @DC 12V,60mA 14、保护电路：8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 |  |
|  | 核心交换机 | 1 | 台 | 工业 | 1、▲交换容量≥38Tbps，包转发率≥7200Mpps。 2、设备高度≤4U。 3、▲配置IPV6授权。 4、▲支持单端口60W的POE++功能。 5、▲主控引擎≥2，本次配置两块主控处理单元。 6、整机业务板槽位数≥3，本次配置一块48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45)；配置一块24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+) 7、▲支持颗粒化电源，整机电源槽位数＞2，本次配置两块800瓦交流电源。 8、▲为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计。 9、▲支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN Fabric 的自动化部署。 10、▲支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率＞8000/s，供货时提供第三方测试报告复印件。 11、▲支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s，供货时提供第三方测试证明复印件。 12、支持4K VLAN；支持1：1，N：1 VLAN mapping 13、支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Super VLAN；支持Voice VLAN。 14、支持IEEE 802.1d(STP)、802.w(RSTP)、802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离。 15、支持1:1, N:1端口镜像；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）；支持ERSPAN, 通过GRE隧道实现跨域远程镜像。 16、支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay。 17、支持IPv4路由转发FIB表项≥128K，供货时提供第三方测试报告复印件。 18、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。 19、支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持IGMP Snooping V1,V2,V3。 20、支持PIM-SM/DM/SSM；支持MLD V1，V2；支持IGMP Proxy。 21、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道。 22、支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard。 23、▲支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS。 24、▲支持整机ACL表项≥256K, 供货时提供第三方测试报告复印件。 25、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL。 26、支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。 27、支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式；支持双向CAR。 28、提供广播风暴抑制功能；风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发。 29、▲支持GE/10GE端口200ms大缓存，供货时提供第三方测试报告复印件。 30、▲支持5级HQoS，供货时提供第三方测试报告复印件。 31、支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 32、支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击。 33、支持BPDU guard， Root guard，支持802.1X、MAC、Portal等认证方式。 34、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位。 35、支持G.8032标准环网协议，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2。 36、支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 37、▲支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验。 38、支持能效以太网功能，IEEE 802.3az。 39、▲响应文件中提供工信部入网证书复印件。 40、▲所投产品必须实现与采购单位现有华为S7703实现横向虚拟化组成集群功能。 |  |
|  | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 工业 | 1、▲交换容量≥400Gbps，包转发率≥120Mpps。 2、▲24个千兆SFP，8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+；整机36个端口支持同时工作及流量转发。 3、▲支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K，并在供货时提供第三方测试报告证明（复印件）。 4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5、支持Smart link，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能。 6、▲ 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 7、▲支持IPv4表项≥4K，并在供货时提第三方测试报告证明（复印件）。 8、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。 9、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制。 10、支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播。 11、基于端口的组播流量统计，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 12、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定。 13、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性。 14、MTBF（平均无故障时间）超过50年。 15、可用度满足99.999%的电信级可靠性要求。 16、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms。 17、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 18、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制。 19、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法。 20、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记。 21、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。 22、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 23、▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，响应文件中提供产品彩页。 24、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX。 25、业务口防雷可达10KV。 26、使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃。 27、长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露。 28、支持 802.3az 能效以太网EEE。 29、响应文件中提供工信部入网证复印件。 |  |
|  | 48口POE交换机 | 2 | 台 | 工业 | 1、▲交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps。 2、▲48个千兆电口，4个千兆SFP。 3、▲支持POE/POE+，POE功率超过380W。 4、▲支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电。 5、▲支持MAC地址≥32K，支持ARP表项≥4K，并在供货时提第三方测试报告证明复印件。 6、▲支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 7、支持Smart link，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能。 8、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 9、▲支持IPv4 表项≥4K，并在供货时提第三方测试报告证明复印件。 10、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制。 12、支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计。 13、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC。 14、支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定。 15、▲支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性， 16、MTBF（平均无故障时间）超过40年，可用度满足99.999%的电信级可靠性要求。 17、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms。 18、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 19、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 20、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记。 21、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。 22、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 23、▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，响应文件中提供产品彩页。 24、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX。 25、业务口防雷可达10KV。 26、使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃。 27、长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露。 28、支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保。 29、响应文件中提供工信部入网证复印件。 |  |
|  | 24口POE交换机 | 5 | 台 | 工业 | 1、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps。 2、▲24个千兆电口，4个千兆SFP。 3、支持POE/POE+，POE功率超过380W。 4、▲支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电。 5、▲支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K，并在供货时提第三方测试报告证明复印件。 6、▲支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 7、支持Smart link，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能。 8、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 9、▲支持IPv4表项≥4K，并在供货时提第三方测试报告证明复印件。 10、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 12、支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担。 13、支持可控组播，基于端口的组播流量统计，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 14、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定。 15、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性， 16、MTBF（平均无故障时间）超过40年，可用度满足99.999%的电信级可靠性要求。 17、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms。 18、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制。 19、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法。 20、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。 21、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 22、▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，并提供产品彩页截图。 23、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX。 24、业务口防雷可达10KV。 25、使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃。 26、长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露。 27、支持 802.3az 能效以太网 EEE。 28、响应文件中提供工信部入网证复印件。 |  |
|  | 16口POE交换机 | 4 | 台 | 工业 | 1、16个10/100/1000BASE-T以太网端口，2个千兆SFP，PoE+，交流供电。 2、交换容量32Gbps，包转发率26.78Mpps，桌面式，8K MAC，POE功率247W，默认含挂耳。 |  |
|  | 8口POE交换机 | 12 | 台 | 工业 | 1、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥25Mpps。 2、▲8个千兆电口，4个千兆SFP。 3、支持POE/POE+，POE功率超过120W。 4、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电。 5、▲无风扇，自然散热。 6、▲ 支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K，并在供货时提第三方测试报告证明复印件。 7、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 8、支持Smart link，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。 9、▲ 支持IPv4表项≥4K，并在供货时提第三方测试报告证明复印件。 10、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。 11、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制。 12、支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计。 13、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 14、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定。 15、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性。 16、MTBF（平均无故障时间）超过40年，可用度满足99.999%的电信级可靠性要求。 17、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms。 18、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制。 19、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记。 20、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。 21、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 22、▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，并在响应文件中提供产品彩页。 23、支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX。 24、业务口防雷可达10KV。 25、使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃。 26、长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露。 27、支持 802.3az 能效以太网 EEE。 28、响应文件中提供工信部入网证复印件。 |  |
|  | 电梯监控专用无线网桥 | 5 | 对 | 工业 | 1、固定端&轿厢端套装。 2、11N无线技术、300Mbps无线速率。 3、100米电梯井环境4K视频轻松传输。 4、出厂免配置，默认设置网桥连接。 5、支持DC/Passive PoE供电。 6、无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰。 7、独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常设备。 8、支持网桥集中管理软件统一管理。 9、支持商用网络云平台集中管理。 |  |
|  | CVR存储服务器 | 1 | 台 | 工业 | - 支持≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB。 2、支持≥36盘位，接入带宽≥512Mbps，≥2个千兆网口，支持冗余电源，机箱具备防尘滤网和双立柱。支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔，36块8T企业级硬盘，并配满硬盘架。 3、支持不低于600Mbps图片转发，支持不低于600Mbps图片并发输入，同时不低于600Mbps图片并发输出。 4、▲可接入接口为SATA或SAS的硬盘，可接入HDD或SSD硬盘，可接入CMR或SMR硬盘，可支持NL-SAS盘，硬盘容量支持2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动功能。 5、应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时下载≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 6、在转发模式下，可进行≥1880路2Mbps视频码流转发，在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 7、当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。 8、▲设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常，可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。 9、支持对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，支持根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 10、支持RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构，支持可设置全局重构、局部重构、区域重构和不重构。 11、▲设备可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度，可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度，可通过SAS接口连接扩展柜进行扩展存储，每个SAS接口支持≥12级扩展柜级联。 12、网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传，支持≥256路4Mbps的录像回传。 13、▲设备可每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志，可通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，设备可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 14、具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据加密等措施，以保证原始数据的完整性，重要的图像应加保护，不被删除和覆盖。 15、可通过IE浏览器对一台、多台设备或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 16、可提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 17、▲此项货物须接入学校现有的“智慧型校园一体化综合管理平台（海康威视品牌iSecure Center Education v1.4.100）、高清解码器（海康威视品牌DS-6416HD-S）、网络存储设备（海康威视品牌DS-96128N-E24）”，通过平台实现存储录像回放、查看、远程控制等功能，视频图像可通过高清解码器上传拼接屏电视墙实现无缝对接，并具有良好的稳定性和兼容性。 18、▲成交供应商供货时提供售后服务承诺书原件。 - ▲19、1-16项标▲的技术参数供货时提供第三方认证机构的检测报告复印件作为佐证并加盖供应商公章。 |  |
|  | 存储录像机 | 1 | 台 | 工业 | - ▲具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个千兆RJ45网络接口；2个千兆网络光口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置24块SATA接口硬盘。 2、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘。 3、▲具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，RAID 开启后，设备带宽不下降。 4、▲可接入256路分辨率为 1920×1080的视频图像；可存储256路分辨率为 1920×1080的视频图像；可转发256路分辨率为 1920×1080的视频图像。 5、支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps。 6、▲支持3通道输出，包括HDMI1、HDMI2、和VGA，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作。HDMI1、HDMI2和VGA最大支持单路4K(4096×2160)和2路1080P（1920×1080）的三异源输出。 7、▲可同时解码输出100路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像；或解码输出25路8MP、H.265 编码、25fps、4096×2160 格式的视频图像；或解码输出15路12MP、H.265 编码、25fps、4000×3000 格式的视频图像或解码输出2路32MP、H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像。 8、▲支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户。 9、▲可接入256路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息。 10、▲可手动预标定楼层，报警后自动匹配显示画面中高空抛物的楼层信息。 11、▲支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持256路音频设备管理。 12、▲支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 13、▲此项货物须接入学校现有的“智慧型校园一体化综合管理平台（海康威视品牌iSecure Center Education v1.4.100）、高清解码器（海康威视品牌DS-6416HD-S）、网络存储设备（海康威视品牌DS-96128N-E24）”，通过平台实现存储录像回放、查看、远程控制等功能，视频图像可通过高清解码器上传拼接屏电视墙实现无缝对接，并具有良好的稳定性和兼容性。 14、▲成交供应商供货时提供售后服务承诺书原件。 - ▲15、1-12项标▲的技术参数供货时提供第三方认证机构的检测报告复印件作为佐证并加盖供应商公章。 |  |
|  | 监控硬盘 | 56 | 个 | 工业 | 1、监控硬盘：8TB 2、硬盘尺寸：3.5英寸 3、硬盘容量：8000GB 4、缓存：64MB 5、转速：7200rpm 6、接口类型：SATA3.0 7、接口速率：6Gb/秒 |  |
|  | 智慧型校园一体化综合管理平台 | 1 | 套 | 工业 | 智慧型校园一体化综合管理平台软件适用于教育行业，它面向学校用户，依托视频智能，通过对物联数据的多维度分析处理，解决智慧安防领域下的人、车、地、物管理问题。目前有校园应用、综合管控、视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、网络管理等七大业务包。基于统一软件技术架构，通过对应用功能模块进行整合，集预警、查询、定位、管理、分析为一体，从多个业务维度对校园工作进行管理。含500路接入平台授权和软件永久性使用授权； |  |
|  | 服务器 机柜 | 1 | 台 | 工业 | 1、规格：约600mm*1070mm*2045mm。 2、外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。 3、材料：采用高强度的韩钢优质度锌板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.5mm，承重层板材料厚度不少于2.0mm，前、后门板材料厚度不少于1.2mm，其它材料厚度不少于1.0mm。 4、结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门。 接地：机柜下部安装有横向接地铜条（长度约450mm），铜条每隔100mm具有螺丝。 前门：前门为单开高密度平板网孔门，具有良好的通风散热能力。 后门：后门为双开高密度平板网孔门，具有良好的通风散热能力。 5、散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 6、层板：每台机柜提供2个固定层板，每块层板可承重不少于100KG。 7、电源：配置一个6位万能输出电源。 8、抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装。 9、线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽。 10、脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运。 11、安装套件：每个机柜配置50套安装套件。 12、承重：机柜最大静载荷应满足1000KG。 13、生产标准：要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。 14、环境与安全：要求满足工作环境：-5℃-55℃ 相对湿度：≤90%(30℃时) 大气压力：65kpa—110kpa 使用材料环保无毒。 15、粉沫：ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准。 16、表层：IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 17、特点：全拆装式结构设计，四门为可拆。 |  |
|  | 管理系统 | 1 | 套 | 工业 | 1、1个控制中心，包含防病毒、补丁管理、运维管控功能，2个Windows服务器及800个终端防病毒功能授权、补丁管理功能授权。 2、Windows客户端支持安装Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10/windows11；服务器客户端支持安装：Windows Server 2003_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012/中标麒麟/Deepin/SUSE Linux/Red Hat Linux。 3、支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告。 4、支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件。 ▲5、产品支持与linux、国产操作系统、云桌面兼容。（响应文件中提供相关证明材料复印件） 6、支持远程协助终端、远程关机、重启终端。 7、支持自定义补丁排除名单，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃。 ▲8、管理控制中心支持双因子认证登录方式，支持设置登录账号/密码输入错误的锁定次数、锁定时间（响应文件中提供相关证明文件复印件）。 9、能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断；能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息。 10、支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置。 11、要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型。 ▲12、支持定时公告功能，可配置开机显示、周期显示和立即推送（提供清晰的功能界面截图，并加盖供应商公章）。 13、支持按终端维度展示终端的硬件、软件、操作系统、网络、进程等信息；可监控CPU温度、硬盘温度和主板温度。 14、支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定。 15、支持冗余有线网卡、无线网卡、MODEM、ADSL、ISDN等设备的外联控制；违规外联发生时支持对内外网连接状态分别设置违规处理措施。 16、产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复，蓝屏修复功能。 17、支持邮件报警，可以设定多种触发条件，满足条件后自动发送邮件到相关人。邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等。 18、展示指定时间段内指定终端修复漏洞，病毒查杀，木马查杀的情况。 ▲19、支持针对Windows XP系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，至少支持10种以上防护机制(响应文件中提供功能界面截图)。 20、支持Windows XP热补丁修复，产品具有的热补丁引擎。 ▲21、成产品的生厂家或供应商需具备并提供以下资质（响应文件中提供相关证书复印件并加盖竞标供应商公章）：计算机信息系统安全专用产品销售许可证、信息技术产品安全测评证书EAL2。 ▲22、软件授权免费使用三年； |  |
|  | 摄像机立杆 | 6 | 根 | 工业 | 立杆3米高，采用镀锌钢管直径114转76mm，横臂直径60mm，避雷针M12mm，地笼M14-4根-480mm，表面处理：采用酸洗钝化，静电喷涂，高温烘烤；立杆基础混凝土浇筑规格：长×宽×高（300mm×300mm×700mm） 含挖地笼、混凝土施工、立杆施工 |  |
|  | L型支架 | 36 | 个 | 工业 | 室外围墙墙壁加长监控支架安 |  |
|  | 球机支架 | 1 | 个 | 工业 | 支架/白色/铝合金/尺寸116mm*200mm |  |
|  | 防雷电源 | 3 | 个 | 工业 | 1、输入电压频率：47-63Hz/AC浪涌电流：冷启动 50A/ 230VAC。 2、线性调整率（满载）：0.5%/输出过载保护：110%-150% hiccup-auto-recovery上升，保持时间：50mS, 20mS at full load(typical)。 3、绝缘强度：I/P-O/P, I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC,1 min/工作温度：-30 ~4 0℃ @100%, 60℃@ 60% load。 4、储存温度：-40℃ ~+85℃, 20%~ 95%RH (无冷凝)，安全标准：Design refer to GB4943,UL60950-1,EN60950-1/EMC标准：Design refer to GB9254,EN55022 class A。 5、电源线路保护模块：功能：对电路或电气设备发生的短路，严重过载及欠电压等进行保护，同时也可以用于不频繁地启动电动机，并同时具备隔离、防浪涌、等电位功能。 ▲6、“等电位”功能需出具证明此项功能的第三方具备CMA资质的检验机构证明，供货时提供“等电位”功能检测报告证明复印件。 7、极数：3P。 8、漏电保护器类型：4p。 9、电压：230-400V。 10、电源方式：交流电。 11、灭弧方式：磁吹断路器。 12、电源通道最大放电电流：20KA。 13、电源通道响应时间：25ns。 14、电源通道负载功率：1.0kw。 15、带液晶显示计数功能，金属外壳，一体式安装。 |  |
|  | 万兆光模块 | 40 | 个 | 工业 | 光模块-SFP+-10G 单模模块(1310nm,10km,LC) |  |
|  | 光模块 | 42 | 个 | 工业 | 单模，10KM，双芯，1310mn，LC接口 |  |
|  | 不锈钢机柜 | 11 | 个 | 工业 | 定制，规格：500mm*400mm*200mm 采用镀锌板材料1.2-1.0mm 表面静电喷塑烘烤 |  |
|  | 9U机柜 | 5 | 个 | 工业 | 1、容量：9U；550mm*600mm*490mm 2、SPCC扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理。 3、钢化玻璃前门。 4、框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机；方便快速的挂墙安装方式；防护等级IP20。 |  |
|  | 8芯单模室外光纤 | 1800 | 米 | 工业 | 铠装8芯单模室外光缆 GYTA层绞式室外架空/管道光纤 |  |
|  | 12芯单模室外光纤 | 1000 | 米 | 工业 | GYTA-12B1.3 铠装12芯单模室外光缆 GYTA层绞式室外架空/管道光纤 |  |
|  | 48芯单模室外光纤 | 150 | 米 | 工业 | GYTA-48B1.3 铠装12芯单模室外光缆 GYTA层绞式室外架空/管道光纤 |  |
|  | 六类网线 | 50 | 箱 | 工业 | 1、导体：23AWG实心无氧铜（铜芯线径0.57mm）。 2、绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm。 3、外护套：聚氯乙烯（PVC）厚度：0.55mm。 4、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳。内置导光光纤，可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系。响应文件中提供产品画册彩页及产品演示截图。 5、标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用。 6、最大承受拉力：11.34Kg。 7、运行温度：-25至60℃。 8、最大电容：5.6nF/100m。 9、特性阻抗：(f：1-250MHz)100±15Ω。 |  |
|  | 水晶头 | 8 | 盒 | 工业 | 六类非屏蔽水晶头 |  |
|  | 电线电缆 | 16 | 卷 | 工业 | RVV2*2.5mm，2芯电源线二芯多股铜丝软护套线 黑色，100米每卷 |  |
|  | 48口ODF光纤配线架 | 2 | 个 | 工业 | 48口含尾纤配件 |  |
|  | 12口ODF光纤配线架 | 8 | 个 | 工业 | 12口含尾纤配件 |  |
|  | 系统集成 | 1 | 项 | 工业 | 1、监控及交换机设备布线施工，含布网线、光缆、电源线、漏电开关、路面开挖回填、线槽、线管、机柜安装、交换机、存储设备安装调试，监控平台录入，监控命名、机柜理线、贴标签，监控联网调试 2、枪机支架、半球支架、排插、线槽、扎带线槽、波纹管、电工胶布、五金配件等施工所需的各种材料。 3、明线电线走线槽明装地线槽线管PVC电线槽(A槽)白色 30×15mm（400米）。 4、D20mm315中型/壁厚1.35，PVC穿线管中型阻燃绝缘电工线管（450米）。 5、光缆熔接和测试（304芯）。 6、电信级FC耦合器 FC正方大D型接口（192个）。 7、8芯FC终端盒（8个）。 8、光纤跳线（10对） 9、如果施工期间材料不足，施工方需免费增加所需材料。 |  |
|  | 实训推车车体集成 | 1 | 台 | 工业 | 实训推车： ▲1、实训推车整体采用一体化设计，至少包括移动车体、实训触控主机模块、移动电源模块；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖公章； 2、实训推车整车要求方便操作，支持老师单手操作，一个手操作移动把手可以完成拍摄角度的调整；移动车体要求全方位移动旋转，支持全方位立体式操作；老师单手操作，支持360度旋转，垂直拉动不小于60度调节，支持任意角度拉动，任意位置悬停；旋转最大只能旋转一圈，不能无限制转动； 3、移动车体： （1）整车高度≥1.8米，摄像机移动范围≥2米；整车可以满足10度倾斜测试； （2）要求采用隐线式设计方式，显示屏、摄像机接口对接统一套上白色热缩管包裹，外部不漏线材，美观整洁； 要求符合人体工程学结构设计，车体要求由万向轮底架、立杆、转臂三部分组成，底架用于移动和固定，立杆用于承重，转臂用于转动操作；移动车体要操作舒适，采用活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，保证拉动旋转调节过程没有异响、舒适； （3）车体台面、把手采用注塑工艺、高硬度ABS材质；底盘、机箱、内部固定件等，采用钣金工艺、高硬度SPCC材质； （4）要求具有刹车功能，要求采用医用静音万向轮，拉动无异响；要求采用100mm直径的磨砂轮子，安全稳固可靠；刹车轮采用双踏板设计，刹车和解锁都是通过踩下踏板的模式进行制动，踩下底部踏板撒车，踩下顶部踏板解锁，可承重：100kg; 4、实训触控主机模块： ▲（1）采用嵌入式一体化设计，采用高性能低功耗嵌入式处理器，集无线视频传输、音视频采集、触控显示、视频录制、远程互动一体的高度集成系统设备；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖公章； ▲（2）采用≥15.6寸 IPS FHD A级高清液晶一体触摸屏，使用钢化高强度玻璃面；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖公章； （3）整体主机接口朝下固定，包括≥1路HDMI输入、≥2路HDMI输出、≥1路USB、≥1路RS232、≥1路音频输入和≥1路音频输出；提供产品截图； （4）支持内置高速无线接收器，至少支持扩展3路视频无线输入；工作频率5.15-5.85GHZ，双 2天线，支持级联、最大数据速率 300Mbps，最大传输距离100米左右（空旷无遮挡情况下），支持无线自动配对自动组网； （5）支持内置无线麦克风接收模块，通过天线方式与无线麦进行对接拾音；支持内置全向麦克风，实现至少3米内的高灵敏度拾音； （6）支持内置≥1T SSD固态硬盘，保证存储空间和可靠性； （7）支持内置支持WIFI 5G无线网络传输，适用频段2.4GHz+5GHz支持MESH组网； （8）内置数字音频模块至少支持反馈消除、回声消除、噪声消除高级算法和支持对无线麦、线性输入音频信号进行本地扩声； （9）支持内置音箱，≥4Ω高保真喇叭，实现声音播放； ▲5、支持≥1路5G 全网通NANO-SIM卡插槽；支持通过5GHZ射频信号接入多路无线网络高清视频流信号，5GHZ RF网络具有上电自动连接，自主组网能力；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖公章； 6、移动电源 （1）要求采用磷酸铁锂电芯类型，电池容量≥16500mAh，充满后正常使用时长≥8小时； （2）支持接上电源线，即插电开始充电； （3）支持边充边用； （4）支持电量显示功能，电量显示精确到小数点两位； ▲（5）支持电源开关按钮，要求长按3秒后关机，防止误操作；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖公章； （6）支持电压过低预警提示功能； （7）支持过流、过充、过放电池保护功能； （8）要求具有220V品字充电接口、DC 12V电源输出接口、以及检修口； 示教互动软件（1套）： 1、要求软件采用嵌入式系统，支持内置在实训推车，支持示范教学、示范录制、示范回看、资源管理功能，即触即用； 2、示范教学过程实时显示实训摄像机采集的画面，支持单画面、双画面、三画面和四画面模式切换； 3、示范教学支持全屏显示，支持退出全屏； 4、支持示范一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式； 5、支持示范操作的资源录制，可以分别录制不同接入摄像机采集的视频为资源文件； 6、支持对接入的摄像机进行云台控制，实现对当前画面的放大缩小； 7、支持点批注进入批注模式，可以进行重点批注，支持切换不同画笔颜色或笔迹精细模式； 8、支持示范过程中对关键点进行打标记，标记包括绿色星代表好的标记、红色星代表不好的标记，并记录标记的视频位置； ▲9、支持示范录制视频回看，通过软件打开回看，支持通过标签快速查看示范操作关键点，回看过程中老师可以暂停、全屏，支持进行重点批注，支持批注文件单独保存，老师可以打开批注文件；支持点击视频列表文件进行预览；支持拖动视频进度条；支持调整视频音量；支持点击更多视角可播放资源文件；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖公章； 10、支持资源管理，支持对教学视频、示范视频、标注图片、截图文件打开预览；支持在编辑模式下支持文件夹和文件删除；支持对选中的文件夹和文件拷贝到U盘，支持显示拷贝进度和取消拷贝； 10、支持关联课表自动开课，支持对直播课程进行暂停直播、开始直播、结束直播等操作； ▲11、支持音视频远程互动，支持查看听课教室列表，支持与远程教室进行双向互动，支持本地静音和远程静音；当听课教室接入时，支持本地主讲教室与远程听课教室画面双画面显示；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖公章； 12、支持自动搜索同一个局域网内所有安装同屏接收端的教学一体机；支持示范实训操作实时同屏到同局域网内一台或多台教学一体机大屏上；同屏视频质量最大可达到高清4K；视频同步延时≤500ms，操作实时显示无卡顿；支持显示同屏连接状态； ▲13、支持截图功能，通过软件按钮即可实现对当前采集摄像机画面进行画面截取存为图片；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖公章； 14、支持示范教学视频、批注、截图等资源拷贝至U盘，以便老师拷贝后进行课后回顾； 15、支持设置选择5G网络还是有线局域网络进行上行传输，并且显示网络状态； 16、支持显示当前日期和时间，并且支持网络时钟同步； ▲17、支持选择切换界面风格，实现至少三种风格的界面；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖公章； ▲18、提供永久软件使用权限。 19、支持当电源按下开关时，系统弹出界面确认是否关机，并做10秒倒计时后自动关机。 |  |
|  | 高清采集摄像机 | 1 | 台 | 工业 | 1、要求采用1/2.8英寸CMOS图像传感器，逐行扫描。 2、要求摄像机视频信号输出为3G-SDI接口，非网络接口，达到超低延时的高清视频效果。 3、要求摄像机视频输出支持1080P60/50/30/25。 4、光圈值F1.8～F2.8。 5、至少支持12x光学变焦；水平视场角：72.5°～6.9°。垂直视场角：44.8°～3.9°。 6、支持五向按键，可控制菜单，变倍，聚焦。 |  |
|  | 4K超高清无线云台摄像机 | 1 | 台 | 工业 | 1、≥800万像素 1/1.8英寸CMOS传感器。 2、支持H.265、H.264视频编码。 3、支持超高清4K/30p视频输出。 4、采用高品质超高解析度的 4K 超长焦镜头，≥20 倍光学变焦，视场角 60°。支持夜视模式，红外滤光片可自动切换；支持16x数字变焦。 5、稳定可靠的无线传输，2x2 MIMO和发射端波束成型技术，最大传输速率300Mbps，穿透力强，传输距离远达200米。具有自动搜索和智能配置功能，传输效率高。 6、内置≥9450mAh超大容量锂电池，能量源源不断，低功耗设计，6小时持久续航。 7、同时支持12V电源适配器、Type-c和内置电池供电。 ▲8、支持人形跟踪功能，摄像机借助芯片的AI算力，搭载AI算法实现单目人形跟踪；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖供应商公章。 ▲9、支持OLED显示屏，可显示输出分辨率、电池电量、无线信号强度、摄像机状态、IP地址等信息；供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的功能检测报告扫描件并加盖供应商公章。 |  |
|  | 系统集成 | 1 | 项 | 工业 | 1、包含货物运输、上楼、安装、调试，及安装过程所需耗材工具等 2、包含音频信号线、音箱线、HDMI高清线、六类网线、电源线、USB通信线等等，按需提供。 3、配线架、插座面板、86底盒、PVC管、镀锌管、扎带、电工胶、水晶头、螺钉、支架、桥架等等，按需提供。 4、如果施工期间材料不足，施工方需免费增加所需材料。 |  |
|  | 自动挡车器 | 2 | 台 | 工业 | 1、采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高。 2、侧贴式安装，安装方便、结构紧凑。 3、齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长。 4、直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制。 5、支持遇阻反弹，开优先保护功能。 6、直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳。 7、事件日志记录、方便操作追踪。 8、支持红外，地感，雷达等多种防砸。 9、支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护。 10、手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态。 11、接口参数 （1）开/关到位输出接口：各1组 （2）开/关/停控制信号接口：各1组 （3）红外/地感防砸信号接口：1组 （4）485控制接口：1组 12、一般规范： （1）杆子类型：直杆 （2）道闸系列：四系列 （3）工作温度和湿度：-30~70℃ （4）尺寸(mm)：370*262*1060 （5）防护等级：IP54 （6）工作电压：AC220V （7）电机类型：直流无刷 （8）运行噪声：60分贝 （9）电机功率：250W （10）运行速度：3s （11）机箱材质：冷轧钢 | 一进一出停车道闸系统 |
|  | 出入口抓拍机 | 2 | 台 | 工业 | - ▲图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)。 2、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。 3、宽动态范围：95dB。 4、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080，帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080，帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080，帧率25帧/秒，码率4Mbps。 5、支持饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调。 6、▲三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像。 7、▲样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 8、▲车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%。 9、▲车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%。 10、▲可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码。 11、▲支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85。 12、▲可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息。 13、▲支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机。 14、▲外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 15、工作温度：-40℃~80℃，湿度小于93%(无凝结)。 16、▲支持图像、视频防篡改功能。 17、▲支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能 18、支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 19、支持通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用前的网关MAC地址时，可被其他网关的客户端访问，当使用错误网关MAC地址时，只能被同段的客户端访问。 20、标志应不易被擦除。 21、▲此项货物须接入学校现有的“智慧型校园一体化综合管理平台（海康威视品牌iSecure Center Education v1.4.100）、高清解码器（海康威视品牌DS-6416HD-S）、网络存储设备（海康威视品牌DS-96128N-E24）”，通过平台实现存储录像回放、查看、远程控制等功能，视频图像可通过高清解码器上传拼接屏电视墙实现无缝对接，并具有良好的稳定性和兼容性。 22、▲成交供应商供货时提供售后服务承诺书原件。 - ▲23、1-20项标▲的技术参数供货时提供第三方认证机构的检测报告复印件作为佐证并加盖供应商公章。 |  |
|  | 立柱 | 2 | 根 | 工业 | 1、立杆高度：1.3米 2、1.3米可安装EVU抓拍单元 3、0.75米处可安装“四行LED显示屏” 4、0.15米处可安装补光灯 |  |
|  | 出入口雷达 | 2 | 台 | 工业 | - 支持宽电压范围为：DC9V~16V，一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4、▲在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7、检测距离：最远6米（可设置）；检测宽度：最宽2米（可设置）。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 9、1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级：IP67。 |  |
|  | 嵌入式终端 | 1 | 台 | 工业 | - 服务及端口检验：具有telnet、ftp、tftp端口设置选项，默认设置不开启。 2、▲跨网段摄像机访问功能：摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 3、▲数字水印功能检查：从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，如果数据内容被修改，通过专用工具可检测出数据被篡改。 4、远程登录功能检查：支持用户通过验证用户名、密码、协议类型、设备IP及端口等信息后远程登录前端设备，进行参数配置、录像实时预览等操作。 5、无硬盘启动：样机支持无硬盘状态下的启动功能。 6、▲数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作 7、▲数据存储功能：具备数据直存功能，可将视频流直接写入存储；可采用自动分段记录的格式，相邻两段间最大的记录间隔时间≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。 8、多设备级联：支持配置主子停车场、设备可配置主从设备，能够最多5机级联，共同管理一个停车场。 9、放行规则：支持对群组固定车、非群组固定车、临时车、自定义车辆类型（无牌车、新能源车、车牌颜色、车型）配置放行规则，支持对不同车道配置不同的放行规则。 10、事件放行配置检查：支持对车位满、重复入场、未匹配到入场事件配置放行规则。 11、特殊车辆放行配置检查：支持对军、警、使馆车、特殊字符车配置是否免费放行。 12、节假日放行配置检查：支持增加、删除、修改节假日，支持按星期、车辆类型配置节假日免费放行。 13、设备远程升级与维护功能检查：设备支持远程WEB升级、维护。能够校验升级包是否正确，确保升级成功。能够网络远程恢复默认参数、完全恢复出厂默认参数。 - ▲14、1-13项标▲的技术参数供货时提供第三方认证机构的检测报告复印件作为佐证并加盖供应商公章。 |  |
|  | 12口千兆交换机 | 1 | 台 | 工业 | 1、▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥25Mpps。 2、▲8个千兆电口，4个千兆SFP，2个复用的千兆电combo口。 3、▲支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K，供货时提供第三方测试报告截图。 4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN。 5、支持VLAN内端口隔离，支持Smart link。 6、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合，支持RIP、RIPng、OSPF。 7、支持IPv4 FIB表项≥4K，响应文件中提供第三方测试报告截图。 8、支持IGMP v1/v2/v3 Snoopin，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制。 9、支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计。 10、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC。 11、支持IP/Port/MAC的绑定功能，支持CPU防攻击、CPCAR限速。 12、支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性，支持G.8032开放环网协议。 13、支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份。 14、支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法。 15、支持基于端口的流量监管，支持基于队列限速和端口整形的功能。 16、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。 17、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 18、支持能效以太网EEE。 |  |
|  | 千兆单模光模块 | 2 | 个 | 工业 | 模块类型：SFP，传输距离：10Km，传输介质：单模光纤，传输波长：1310nm，接口类型：双LC，传输速率：1.25Gbp/s。 |  |
|  | 电源防雷 | 1 | 个 | 工业 | 模块化电源电涌保护器，每位的最大放电电流 20kA(8 20μs)。 |  |
|  | IC卡发行器 | 1 | 台 | 工业 | 1、读卡频率支持13.56MHz、125KHz。 2、支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡。 3、支持USB2.0接口、≥2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 4、支持工作电压：DC5V，工作电流：0.2A。 |  |
|  | 电源线 | 200 | 米 | 工业 | 1、3芯2.5mm2铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。 2、工作温度：1-6KV电缆线芯允许长期最好高工作湿度为90℃。 3、线路短路温度不能超过250，持续时间小于5秒。 4、敷设温度低于0℃时，必须预先加热。 5、敷设落差：敷设不受水平落差限制。 6、弯曲半径单芯： 15（d+D）±5% D=电缆试样实际外径（mm） d=导体的实际直径。 |  |
|  | 电源线 | 100 | 米 | 工业 | 1、3芯2.5mm2铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆。 2、工作温度：1-6KV电缆线芯允许长期最好高工作湿度为90℃。 3、线路短路温度不能超过250，持续时间 小于5秒。 4、敷设温度低于0℃时，必须预先加热。 5、敷设落差：敷设不受水平落差限制。 6、弯曲半径单芯：15（d+D）±5% D=电缆试样实际外径（mm）d=导体的实际直径。 |  |
|  | 控制/反馈线 | 100 | 米 | 工业 | 1、规格RVV6*0.5 mm2。 2、导体使用铜线。 3、聚氯乙烯PVC绝缘。 4、聚氯乙烯PVC护套。 |  |
|  | 地感线圈 | 200 | 米 | 工业 | 具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧、不易老化、环保等，在相对温度98%环境中可正常使用。 |  |
|  | 4芯室外光纤 | 300 | 米 | 工业 | 允许弯曲半径：敷设时20倍缆径工作时10倍缆径；允许拉力(N)：长期：800短期：2500；允许侧压力(N/100mm)：长期：800，短期：2500；光缆外径(mm)：8.3～11.2；光纤数量（芯）：4。 |  |
|  | 系统集成 | 1 | 项 | 其他未列明行业 | 1、道闸及交换机设备布线施工，含布网线、光缆、电源线、开关、路面开挖、恢复、布线、搬运、相关设备安装调试、培训等 2、包括但不限于光缆、光纤终端盒、耦合器和尾纤、跳线、线管、网线、波纹管、电工材料、五金配件等施工所需的各种材料。 3、如果施工期间材料不足，施工方需免费增加所需材料。 |  |
|  | 无刷通用摆闸1 | 1 | 台 | 工业 | 1、未经授权人员闯入时会发出声光报警。 2、常开、常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开、关速度，提高设备工作效率。 3、断电时，摆臂自动打开机箱内，通道处于畅通状态，人员可自由通行，防止恐慌，具有自动复位功能，开门后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间。 4、防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，同时发出声光报警。 5、具备自检测、自诊断、自动报警功能；含非法闯入报警，防夹报警，防尾随报警。 6、通道净宽度：500mm-850mm。 7、驱动电机：直流无刷。 8、红外数量≥4对。 9、工作环境：-25°+70°，相对温度：5%—90%无结露。 10、通行速度：30-50人/分钟。 11、机箱材质：国标304不锈钢，上盖1.5mm，侧板1.2mm，骨架2.0mm。 |  |
|  | 无刷通用摆闸2 | 1 | 台 | 工业 | 1、未经授权人员闯入时会发出声光报警。 2、常开、常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开、关速度，提高设备工作效率。 3、断电时，摆臂自动打开机箱内，通道处于畅通状态，人员可自由通行，防止恐慌，具有自动复位功能，开门后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间。 4、防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，同时发出声光报警 5、具备自检测、自诊断、自动报警功能；含非法闯入报警，防夹报警，防尾随报警。 6、通道净宽度：500mm-850mm。 7、驱动电机：直流无刷。 8、红外数量≥4对。 9、工作环境：-25°～+70°，相对温度：5%—90%无结露。 10、通行速度：30-50人/分钟。 11、机箱材质：国标304不锈钢，上盖1.5mm，侧板1.2mm，骨架2.0mm。 |  |
|  | 无刷通用摆闸3 | 1 | 台 | 工业 | 1、未经授权人员闯入时会发出声光报警。 2、常开、常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开、关速度，提高设备工作效率。 3、断电时，摆臂自动打开机箱内，通道处于畅通状态，人员可自由通行，防止恐慌，具有自动复位功能，开门后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间。 4、防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，同时发出声光报警。 5、具备自检测、自诊断、自动报警功能；含非法闯入报警，防夹报警，防尾随报警。 6、通道净宽度：500mm-850mm。 7、驱动电机：直流无刷。 8、红外数量≥4对。 9、工作环境：-25°～+70°，相对温度：5%—90%无结露。 10、通行速度：30-50人/分钟。 11、机箱材质：国标304不锈钢，上盖1.5mm，侧板1.2mm，骨架2.0mm。 |  |
|  | 无刷通用摆闸4 | 8 | 台 | 工业 | 1、未经授权人员闯入时会发出声光报警。 2、常开、常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开、关速度，提高设备工作效率。 3、断电时，摆臂自动打开机箱内，通道处于畅通状态，人员可自由通行，防止恐慌，具有自动复位功能，开门后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间。 4、防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，同时发出声光报警。 5、具备自检测、自诊断、自动报警功能；含非法闯入报警，防夹报警，防尾随报警。 6、通道净宽度：500mm-850mm。 7、驱动电机：直流无刷。 8、红外数量≥4对。 9、工作环境：-25°～+70°，相对温度：5%—90%无结露； 10、通行速度：30-50人/分钟。 11、机箱材质：国标304不锈钢，上盖1.5mm，侧板1.2mm，骨架2.0mm。 |  |
|  | 无刷通用摆闸5 | 8 | 台 | 工业 | 1、未经授权人员闯入时会发出声光报警。 2、常开、常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开、关速度，提高设备工作效率。 3、断电时，摆臂自动打开机箱内，通道处于畅通状态，人员可自由通行，防止恐慌，具有自动复位功能，开门后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间。 4、防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作,同时发出声光报警。 5、具备自检测、自诊断、自动报警功能；含非法闯入报警，防夹报警，防尾随报警。 6、通道净宽度：500mm-850mm。 7、驱动电机：直流无刷。 8、红外数量≥4对。 9、工作环境：-25°～+70°，相对温度：5%—90%无结露。 10、通行速度：30-50人/分钟。 11、机箱材质：国标304不锈钢，上盖1.5mm，侧板1.2mm，骨架2.0mm。 |  |
|  | 人员通道遥控器 | 5 | 个 | 工业 | 遥控器支持一对多：每遥控器能控制多台人行通道。 |  |
|  | 通道人脸组件 | 20 | 台 | 工业 | - 显示屏：7寸电容触摸屏，分辨率不应低于600*1024，设备应能显示时间、日期、星期，刷卡/脸时显示用户名、用户照片信息、用户编号等。 2、摄像头：设备应采用高清双目相机，1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头。 3、摄像头分辨率：可见光摄像头分辨率：1920×1080；红外摄像头分辨率：1920×1080。 4、存储容量：系统应支持最多50000张卡片管理；50000张人脸容量，最大支持250000条事件存储。 5、工作模式：支持本地单机管理；支持远程平台管理等多种方式。 6、识别模式：支持单人识别和多人识别模式。 7、出入认证方式：系统支持对门的开启方式（卡、人脸、密码等）的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含：1）人脸；2）人脸或刷卡；3）人脸+刷卡；4）人脸+密码；5）二维码；支持上述任意一种或两组的组合。 ▲8、终端应具备在线自学习提升识别效果的功能，提升识别效果。 9、指示灯：正常工作时白色指示灯常亮；比对成功后白色指示灯闪烁。 ▲10、外壳防护等级：IP67，放破坏能力等级：IK07。 ▲11、人脸比对模式：1）应支持1：N人脸比对识别模式；2）应支持1:1人脸比对模式；3）应支持1:1:1人脸抓拍图、身份证照片、人脸注册图比对模式；3）识别模式应能设置和切换。 ▲12、人脸识别精度：准确率≥99.99%，误识率≤0.01%。人脸识别速度：单次识别时间<150ms。通行能力：每分钟通行人次≥50人。 13、支持双目活体，可有效防御可防A4纸打印照片，电子照片，视频图像中的人脸；可防3D头模、头套人脸；可防T型面具。 ▲14、防假体攻击准确率：防假体攻击准确率≥99.99%。支持口罩识别，口罩识别准确率，准确率≥99.9%。 ▲15、支持人脸完成注册后，删除原始照片，仅保留特征值，此时识别功能正常。 ▲16、支持删除人员时，应支持联动删除此人员的通行记录。应支持配置通行记录存储时间。应支持配置通行记录中是否保存陌生人员记录。 ▲17、管理员具有上传自定义隐私声明功能。终端管理账号支持分级管理。 18、人脸识别间隔配置：支持设置人脸识别间隔时间（2s至10s）。 19、环保补光：夜间通行，采用屏幕环保补光方案，无需补光灯补光，避免光线刺眼和光污染。 ▲20、暗光识别：支持在环境照度为0.001lux且不开白光补光灯时，可以正常进行人脸识别，强逆光识别：支持在环境照度为80000lux的点光源条件下，正常进行人脸识别。 21、升级功能：支持通过U盘本地升级和管理平台远程升级。 ▲22、刷卡：具有屏下NFC刷卡功能。支持Mifare卡、CPU卡、IC卡、国密卡和身份证序列号读取。 23、数据管理：1）持本地或远程中心下发或U盘导入人脸、卡号等信息；2）支持比对结果、人脸抓拍图本地存储；3）实时上传中心及断网续传功能；4）支持本地U盘导出对比事件及人脸注册照片。 24、安装方式：支持壁挂式、闸机式、立柱式安装。 25、支持防拆开关，强拆后报警。 26、工作温度：-30℃～70℃。 - ▲27、标▲的技术参数供货时提供第三方认证机构的检测报告复印件作为佐证并加盖供应商公章。 |  |
|  | 遮阳罩 | 20 | 台 | 工业 | 塑料或金属遮阳防雨罩。 |  |
|  | 应用计算一体机 | 1 | 台 | 工业 | 一、应用计算一体机参数如下： 1、支持最大接入AI端硬件64路。 2、最大人员数量：10万；最大生物特征(脸部特征和手掌特征)数量：10万；最大的卡片数量：10万。 3、支持数据看板，多维度展示业务分析数据和智能报警数据。 4、支持门禁管理，提供多因子融合认证的门禁系统，可统一管理生物特征（面部特征和手掌特征）和门禁卡，支持闸机管理，提供反潜回功能和精准人数统计。 5、支持考勤管理，可提供灵活考勤规则配置和丰富的考勤报表。 6、支持访客管理，为访客和被访人提供预约、审批业务和实时通知服务。 7、支持迎宾管理，可根据不同节日、场合设置不同的迎宾主题，实时弹窗展示人员信息。 8、支持人数统计，包括区域人数统计和出入口人数统计 9、支持智能分析结果接入，包括周界、行为、物品、明厨亮灶、生产安监、社区等多种算法预警和查询。 10、支持事件联动，可配置联动弹窗、联动短信、联动邮件、联动数据看板弹窗、联动I/O 报警输出。 二、含宿舍管理系统、微信访客系统、微信智能人脸采集软件免费使用两年； (一)、宿舍管理系统功能参数如下： 1、识别记录管理：支持抓拍图片存储、详情查看、检索查询、导出功能；查询和导出可根据时间、视频源条件筛选；详情查看支持通道号、通道名称、抓拍时间信息查看。 2、查询和导出可根据时间、视频源、目标库、库类型条件筛选；详情查看支持视频源通道号、视频源通道名称、抓拍时间、比中人脸信息、相似度值信息查看。 3、人脸库管理：支持支持黑名单库创建和编辑、白名单库创建和编辑功能。 4、人像管理：支持人像单个导入、批量导入、单个导出、批量导出、全部导出、单个删除、批量删除功能；支持人像信息的编辑修改功能；支持按姓名、年龄、姓名、证件号等条件关键字查询。 5、人像入库图片：人像入库图片支持 JPG\JPEG\PNG 格式 6、支持实时记录标有目标人人脸位置的告警现场图像、对应监视名单中目标人人脸图像和关联信息、相似度值、告警时间。告警时间应包含：年、月、日、时、分、秒； 7、支持学生入住管理，支持批量导入学生入住信息，入住信息与宿舍区域人脸门禁权限自动绑定； 8、宿舍入住管理：实现学生住宿信息统一管理，学生入住信息实时查询功能； 9、宿舍就寝管理：实时在寝情况查询，生成统一报表，可按日期统计学生归寝情况； 10、宿舍区域管理：支持学生宿舍按区域划分管理； 11、宿舍楼栋管理：支持学生宿舍区域内按楼栋划分管理； 12、宿舍房间管理：支持宿舍楼栋内按楼层、房间划分管理； 13、宿舍晚归管理：可总览晚归人数统计，区域晚归人数，晚归人员的个人信息，提供数据下载导出功能； 14、宿舍未归管理：可总览未归人数统计，区域未归人数，未归人员的个人信息，提供数据下载导出功能； 15、学生宿舍权限管理：可以按宿舍区域分配学生进入宿舍权限，规范宿舍区域管理； 16、陌生人预警功能：陌生人进入人脸识别区域，系统播报陌生人语音，及时提醒宿舍管理人员； 17、支持黑名单人员实时告警，支持今日签到统计，支持昨日考勤统计，统计类型包含且不限于：出勤率、迟到率、加班率、缺勤率、早退率、漏打卡率； 18、支持学生信息管理，按姓名、学号、专业、班级、录入功能； 19、支持教师、学生、后勤服务人员、家属信息录入； 20、支持校区、系别、专业、班级管理； 21、支持按学校大门、宿舍区域门禁分级管理； 22、支持电动车道人脸识别进出管理，方便教师、后勤人员进出； 23、支持教师、学生、后勤人员录入系统自动分配人脸识别权限； 24、支持宿舍区域楼栋、房间管理； 25、支持宿舍区域考勤时间设置功能； 26、支持宿舍管理人员进入宿舍区域考勤功能； 27、支持大门门禁设备管理，人员通行记录导出功能； 28、支持大门进出记录按出入口及人员类型分类汇总统计功能，并支持报表输出； 29、支持人脸识别弹屏功能，人脸识别后在电视大屏显示识别人员，并统计陌生人数量功能。 30、“宿舍管理系统”具备以下可测试功能： ①、陌生人预警功能，测试方法：当没有录入系统人员识别照片后，系统自动播报语音提醒，测试完成。 ②、支持人脸识别弹屏功能，测试方法：现场测试人员识别人脸，系统可以自动将人员信息在电脑显示，测试完成。 （二）、微信访客系统功能参数如下： 1、访客预约：支持填写姓名，身份证号，手机号，来访单位，被访人单位，被访人姓名，访问时间，访问事由； 2、支持预约查询按钮输入手机号，可查看预约结果； 3、被访人收到信息无疑后，可点击通过按钮，通过访客预约申请； 4、申请人可通过访客预约界面中点击预约查询输入手机号查看预约状态。 （三）、微信智能人脸采集软件功能参数如下： 1、学生姓名和身份证信息记录； 2、新生账号注册、查询； 3、学生基本信息查询（学院、专业、年级、班级等）； 4、学生照片信息自助采集上传。 |  |
|  | 生物信息采集仪 | 1 | 台 | 工业 | USB接口，即插免驱，人脸拍照。 |  |
|  | 系统集成 | 1 | 项 | 其他未列明行业 | 1、摆闸及相关设备安装，路面开挖、恢复、布线、搬运、相关设备安装调试、含教务系统软件对接开发，需要对接学校的统一认证平台，培训等 2、包括但不限于光缆、电源线、光纤终端盒、耦合器和尾纤、跳线、线管、网线、波纹管、电工材料、五金配件等施工所需的各种材料。 3、如果施工期间材料不足，施工方需免费增加所需材料。 |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 合同签订期：自成交通知书发出之日起 25日内 |  |  |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30日内安装调试完毕。 2、服务地点：南宁市（采购人指定地点）。 |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 4、招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：竞标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 1、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，除技术要求中特别注明除外，质保期从验收合格之日起整机不少于1年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。 2、应用计算一体机里面系统质保期从验收合格之日起整机不少于2年。 2、管理系统软件质保期从验收合格之日起整机不少于3年。 |  |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 一、安装、调试、验收与培训 1、安装、调试 （1）由成交供应商负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，成交供应商应在接到采购人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。 （2）成交供应商负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。 （3）成交供应商应在合同签订时向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。 （4）如果安装期间材料不足，施工方需免费增加所需材料。 （5）供应商在安装过程中需整理以前已安装好的监控和网线，确保设备布线整齐有序并打上相对应标签。 （6）设备到达最终用户现场后，成交供应商的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。 2、验收 （1）验收标准 供应商所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、采购文件、响应文件等有关内容进行验收。供应商提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。 （2）验收程序和方法 ①出厂检验 成交供应商在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。 ②成交供应商自检 成交供应商对设备自检并安装调试完成后再进行验收，检验结果必须符合采购文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。 ③验收与最终验收 （3）成交供应商自检后，成交供应商与采购人一同按采购文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。安装完毕后，成交供应商需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。 （4）验收所发生的一切费用均由成交供应商承担。 3、培训要求 （1）成交供应商必须根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训，对全部使用人员进行培训，能够理解系统功能和操作流程，熟练掌握软件的使用。 （2）对于所有培训，实施单位必须提供详细的培训计划和培训材料。 二、售后服务保障或维修响应时间要求 1、保修期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，供货方在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由供货方承担。质量保证期内供货方有责任对设备进行不定期的巡查检修。 2、保修期外：设备保修期过后，收到用户方通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 签订合同后支付合同总价的30%作为预付款，项目安装调试完成，经采购人组织验收合格后，成交人开具足额增值税发票给甲方，支付剩余的70%货款。 |  |  |  |  |
| ▲其他要求 |  | 1、签订合同供货前，采购人有权要求成交供应商提供本项目管理系统相关的设备样品、软件等进行实地验证，成交供应商未能提供相关样品或样品实地测试、系统测试，或与技术参数不符的，不予验收。 2、涉及微信程序和管理系统的三平台，其免费使用年限及免费使用结束后的使用费用需在投标时由投标人明确提供 3、监控视频的存储必须满足扩大要求，将来可扩容至可存储60天以上的监控视频存储； 2、采购需求中“实质性要求”是指带“▲”的项目条款或者不能负偏离的项目条款或已经指明不满足按响应文件作无效处理的项目条款。未标注“▲”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应、漏项等）达2项（含）数以上的竞标无效。 3、成交供应商签订合同后必须根据本项目内容情况提供针对性的项目技术及实施方案（提供本项目系统说明、系统架构图、前端设备点位分布图、机房网络部署结构图及对系统设备材料安装与调试、施工周期、人员配备、进度、质量管理、现场管理等内容的方案），甲方有权终止合同；成交供应商提供的所有设计图必须保证可直接进行施工且按质按量完成项目，若出现虚假响应将视为缺陷图纸或无效图纸，采购单位将不予验收通过。 4、签定合同之日起五个工作日内，成交供应商须提供第65项相关的设备样品等进行实地验证，成交供应商未能在采购人规定时间内提供相关样品进行实地测试、系统测试的，或提供的产品与响应技术参数不符的，甲方有权终止合同，并按虚假竞标处理；供货时必须提供第1-7、9-14、63、65项设备生产厂商出具针对本项目的售后服务承诺书原件、供货证明原件、保证本新建系统与现有监控管理平台系统无缝联接兼容承诺函原件并加盖原厂公章，甲方有权终止合同。 5、供应商未按采购要求供货时提供检测报告的，甲方有权终止合同，并按虚假竞标处理。 6.最终报价时，供应商须在规定的报价时限内在政采云系统填报总价，并提供最终报价的报价明细表（格式自拟）作为附件（附件需要CA签章）。 |  |  |  |  |
| 三、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的，响应文件按无效响应处理。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对资格审查的合格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额（含分项预算金额）或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-6%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评标价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。

# 第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

响  应  文  件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

……

日期：    年   月   日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

响  应  文  件

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的的名称 | 数量 ① | 单位 | 品牌（如有） | 规格型号 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量、单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5.如为联合体竞标,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

6.如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                  法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：

| 项目 | 谈判文件商务要求 | 供应商的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

货物性能配置清单

项目编号：

项目名称：

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、规格型号必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

技术要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第六章 合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺中的货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；采购活动过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离竞争性谈判文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求填写，如竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和成交供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：                            采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称：                                  项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：由乙方确定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物在运输过程中的损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                                       ；交付地点：       。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后       日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 根据甲方要求组织 。

第七条  售后服务、质保期及保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.质保期及货物保修期：                    。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 2 小时内。

5.在质保期及保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第八条　付款方式

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按成交金额的3%（中标人为中小微企业的则按2%收取）。

2.履约保证金交纳方式、时间：以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，由供应商在签订合同前按规定的金额直接转入采购人账户，凭履约保证金缴纳凭证签订合同。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目竣工验收合格且质保期满    年后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息），履约保证金指定账户：

开户名称：广西新闻出版技工学校

开户行：中国工商银行南宁市衡阳支行

账号：2102113109264001919

注：履约金转账时备注项目名称或项目编号+履约保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证

乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书及相关证明、检测报告、授权等符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额1‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金0.3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.货物性能配置清单；

7.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构存档壹份，甲乙双方各贰份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |