公开招标采购文件

项目编号：GXZC2025-G1-002901-CGZX

项目名称：广西科技大学第一附属医院医技综合楼

弱电工程配套设备采购

采购单位：广西科技大学第一附属医院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年10月17日

目   录

第一章 公开招标公告……………………………………………… 2

第二章 招标项目采购需求 …………………………………………6

第三章 投标人须知………………………………………………… 23

第四章 评标方法及评分标准……………………………………… 36

第五章 政府采购合同主要条款…………………………………… 40

第六章 投标文件格式……………………………………………… 48

第一章  公开招标公告

招标公告

项目概况

广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2025年11月11日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-002901-CGZX

项目名称：广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购

预算总金额（元）：5607400

采购需求：

标项名称:广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购

数量:1

预算金额（元）:5607400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：安防监控操作终端2台、监控显示终端9台、虚拟化平台4台、数据服务平台2台、虚拟化终端4台、数据库终端2台、对象存储系统3台、信息发布显示屏22台、信息发布LED显示屏61.24平方米、诊室叫号终端173台、收费取药叫号终端14台、候诊区叫号终端34台、输液卡终端30台、腕带终端28台、票据设备7台、护士站呼叫显示终端1台、持续动力系统2台、弱电间持续动力系统2台、管理平台服务器1台、会议主屏46.69平方米、主屏箱体152台、中控控制设备1台、会议显示终端2套、智能会议终端5台、立式大屏医院智能导航机2台(详见采购文件)。

最高限价（如有）：4090859

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年10月17日至2025年10月24日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年11月11日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标时间： 2025年11月11日10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1：5.5万元；(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：

地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西科技大学第一附属医院

地    址：柳州市跃进路124号

项目联系人：蓝代彦

项目联系方式：0772-2699225

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：王国敏

项目联系方式：0771-8600342

广西壮族自治区政府采购中心

2025年10月17日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

1．本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2．本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3．本需求中“技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求，标明“★”号的参数作为评分依据。除标明“▲”号的参数以外，其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。

4．分标1采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

分标1：最高限价：409.0859万元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 安防监控操作终端 | 2 | 台 | 1.处理器性能参考：8核2.9GHz。 2.内存：≥16GB*1。 3.硬盘不低于：M.2_256G SSD*1+SATA_2T HDD*1。 4.显卡：R7 430。 5.显示器：≥23.8寸LCD*1。 6.其他：光驱/含键鼠套装。 7.安全可靠能力：可实现硬盘断电保护，可实现将硬盘数据还原到指定还原点。 8.视频监控解码能力：≥16路200万像素解码。 9.视频播放解码能力：可实现多显卡调度，可在同一应用中同时使用双显卡工作；可实现视频客户端实现画中画显示，可实现将2个IPC画面合成1个画面，可实现在1个大画面叠加1个小画面，可实现2个画面分2个窗口显示。 10.可实现应用软件向导式启动及更新升级，可实现应用软件打开即可全屏显示；可实现Windows应用虚拟化，可实现双系统同时开机同时使用；可实现可安装云盘软件，能对指定目录进行增备、全备及双向同步；可实现对操作系统进行镜像备份和恢复；可实现使用视图播放器对文件进行播放；可实现使用浏览器对IPC、DVR、NVR进行预览回放操作，使用浏览器对平台软件进行操作。 11.系统具备多种安防视频格式文件功能，可实现全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。 12.多窗口倍速播放能力：可实现16个窗口同时1或2倍速播放，或9个窗口同时4倍速播放，或4个窗口同时8倍速或16倍速播放。 |
| 2 | 监控显示终端 | 9 | 台 | 1.55寸超窄边液晶屏，物理分辨率≥1920×1080，物理拼缝≤0.88mm。 2.亮度鉴别等级≥11级，可实现使用红外遥控器或串口控制软件，读取和调节显示菜单、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、当前温度等信息。 3.具有≥1路VGA视频输入/输出接口，≥1路DVI视频输入接口，≥1路HDMI视频输入/输出接口，≥1个USB接口。 4.亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°。 5.具有能效图、无信号屏保、节能模式等功能，红外遥控可在距离≥4m、角度约45°处控制，具备温度异常报警，在OSD菜单关闭情况下，温度高于设定阈值时，仍然提示温度异常。 6.图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性≥75%，几何失真率≤3%，响应时间≤10ms。 7.亮点、暗点数各≤1，泄漏电流≤5mA，电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 8.设备的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 9.连续运行≥24小时 ，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 10.具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 11.具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。 12.具有阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节。 13.具有数字降噪，中文、英文操作菜单，色彩还原能力≥16.7M。 14.设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障。 15.支持100～240 VAC电源电压供电，功耗≤ 200 W，寿命≥60000 小时。 |
| 二、服务器及存储设备 |  |  |  |  |
| 3 | 虚拟化平台 | 4 | 台 | 1.含虚拟化软件及虚拟化配置调试服务，实际配置2颗物理处理器的虚拟化授权许可，需满足纳入医院原有集群的要求。 2.可实现虚拟机HA功能，虚拟化系统在服务器硬件故障导致虚拟机宕机的情况下，可自动地将虚拟机在其它正常的服务器启动，或者当虚拟机的操作系统出现故障，导致虚拟机无法正常运行时，虚拟化系统可自动将故障虚拟机在其它服务器上启动，尽快恢复虚拟机上业务运行。可支持不依赖于管理模块集中控制式HA功能。 3.虚拟机停止状态时不与主机产生固定关联关系，支持虚拟机启动时根据主机实时处理器、内存负载情况动态选择主机启动，实现在虚拟机启动阶段根据负载均衡放置集群下各主机上。 4.用户可根据虚拟机业务要求自由选择虚拟机时间同步策略,支持虚拟机时间不受平台系统时间影响的自由时钟策略；同时支持选择虚拟机时间与平台时间同步的主机时间同步策略。 5.虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），支持高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率。 6.可实现跨多物理服务器的分布式虚拟交换机（DVS）功能；分布式虚拟交换机支持采用Portal界面进行配置操作，分布式交换机的虚拟端口具有各自的属性(速率，统计,VLAN)，支持采用Port Group组管理相同属性的一组端口；虚拟机网络端口可视化、流量查询、网络QoS（带宽限速及优先级）；物理网口聚合功能。 7.提供带宽配置控制的网络QoS策略，提供基于网络平面的带宽控制功能，管理平面.存储平面和业务平面基于物理的带宽能力，分配一定配额的带宽，保证各个平面的流量拥塞不影响其他平面；提供基于端口组的每个成员发送方向与接收方向接口提供流量整形、带宽优先级的控制能力。 8.国产机架式，可放入42U标准机柜； ▲9.配置2颗处理器，单颗处理器≥28核心.≥2.0GHz； ▲10.配置内存16根64GB 2933MHz DDR4内存，3块480G SSD硬盘；配置2G缓存RAID卡阵列卡，支持Raid 0,1,10,5,6等级别； ▲11.配置4个10GE光口（满配光模块）和2块双端口16G FC HBA卡； 12.配置2个交流电源模块，支持1+1冗余；长期工作环境温度支持5-45度； 13.可管理和维护性:（1）集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制.电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；（2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；（3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 14.最大可实现≥14个PCI-E I/O插槽，GPU扩展能力最大可实现≥4个双宽GPU或≥11个单宽GPU； 15.实现软件镜像备份，当前运行的软件完全崩溃时，可以从备份镜像启动，实现黑匣子功能； 16.设备包含3年维保服务。 |
| 4 | 数据服务平台 | 2 | 台 | 1.含1套64位关系型数据库软件，为现有业务系统提供数据服务，要求与现有数据库系统兼容； ▲2.配置2颗处理器，单颗处理器≥28核心、主频≥2.0GHz； ▲3.配置内存8根64GB 2933MHz DDR4内存，3块480G SSD硬盘；配置2G缓存RAID卡阵列卡，支持Raid 0,1,10,5,6等级别； ▲4.配置4个10GE光口（满配光模块）和2块双端口16G FC HBA卡； 5.配置2个交流电源模块，支持1+1冗余；长期工作环境温度支持5～45度； 6.可管理和维护性:（1）集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；（2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；（3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 7.最大可实现≥14个PCI-E I/O插槽，GPU扩展能力最大可实现≥4个双宽GPU或≥11个单宽GPU； 8.实现软件镜像备份，当前运行的软件完全崩溃时，可以从备份镜像启动，实现黑匣子功能； 9.设备包含3年维保服务。 |
| 5 | 虚拟化终端 | 4 | 台 | 1.含虚拟化软件及虚拟化配置调试服务，实际配置2颗物理处理器的虚拟化授权许可，需满足信创相关应用要求。 2.可实现虚拟机HA功能，虚拟化系统在服务器硬件故障导致虚拟机宕机的情况下，可自动地将虚拟机在其它正常的服务器启动，或者当虚拟机的操作系统出现故障，导致虚拟机无法正常运行时，虚拟化系统可自动将故障虚拟机在其它服务器上启动，尽快恢复虚拟机上业务运行。可实现不依赖于管理模块集中控制式HA功能。 3.虚拟机停止状态时不与主机产生固定关联关系，在虚拟化集群资源和各物理主机计算资源未超过设定的阈值的前提下实现虚拟机启动时根据主机实时处理器、内存负载情况动态选择主机启动，实现在虚拟机启动阶段根据负载均衡放置集群下各主机上。 4.用户可根据虚拟机业务要求自由选择虚拟机时间同步策略,实现虚拟机时间不受平台系统时间影响的自由时钟策略；同时实现选择虚拟机时间与平台时间同步的主机时间同步策略。 5.虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），实现高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率。 6.可实现跨多物理服务器的分布式虚拟交换机（DVS）功能；分布式虚拟交换机支持采用Portal界面进行配置操作，分布式交换机的虚拟端口具有各自的属性(速率，统计,VLAN)，支持采用Port Group组管理相同属性的一组端口；虚拟机网络端口可视化、流量查询、网络QoS（带宽限速及优先级）；物理网口聚合功能。 7.提供带宽配置控制的网络QoS策略，提供基于网络平面的带宽控制功能，管理平面、存储平面和业务平面基于物理的带宽能力，分配一定配额的带宽，保证各个平面的流量拥塞不影响其他平面；提供基于端口组的每个成员发送方向与接收方向接口提供流量整形、带宽优先级的控制能力。 ▲8.配置2颗国产处理器，单颗处理器≥32核心、主频≥2.2GHz； ▲9.配置1024GB DDR4 3200MHz内存；配置2块480G SSD硬盘； 10.配置2G缓存RAID卡，支持Raid 0,1,10,5,6级别；配置2个交流电源 ▲11.配置4个千兆电口、4个万兆光口（满配多模光模块）和2块双通道16G FC HBA卡； 12.实现内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低； 13.提供3年维保服务。 |
| 6 | 数据库终端 | 2 | 台 | 1.含1套64位关系型数据库软件，为现有业务系统提供数据服务，要求与现有数据库系统兼容； 2.配置2颗国产处理器，单颗处理器≥32核心、主频≥2.2GHz； ▲3.配置512GB DDR4 3200MHz内存；配置2块480G SSD硬盘； 4.配置2G缓存RAID卡，支持Raid 0,1,10,5,6级别；配置2个交流电源 ▲5.配置4个千兆电口、4个万兆光口（满配多模光模块）和2块双通道16G FC HBA卡； 6.实现内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低； 7.提供3年维保服务。 |
| 7 | 对象存储系统 | 3 | 台 | 一、单节点硬件配置： 1.规格：≥2U机架式服务器，非刀片或高密度服务器产品 2.处理器：配置≥2颗处理器，单颗主频≥2.1G，核数≥12，线程≥24； 3.物理内存：配置≥8根16GB DDR4 RDIMM； ▲4.硬盘：配置≥2块SSD_480GB_SATA，配置≥2块SSD_1.92TB_NVMe，配置≥3块1.92TB SATA SSD,配置≥9块 12T 7.2K SATA 企业级 HDD； ▲5.网络接口：配置≥2个千兆网络接口+4个万兆光口（含光模块）； 6.电源：配置≥800W冗余电源模块； 7.安全软件：包括：系统漏洞扫描，补丁修复管理、终端基线检查，资产盘点，资产主动发现，微隔离、轻补丁漏洞免疫 8.其它：标准导轨*1 二、软件配置： 1.对象存储软件并非基于Lustre和Ceph等开源软件开发，允许采购方登录系统后台验证； 2.系统架构为分布式架构，实现智能负载均衡，可实现在线扩容，通过在线增加存储节点增加集群规模，系统不停机，业务流量不中断； ★3.开启端到端的数据一致性校验，预防因字节跳变、读偏、写偏造成的静默数据错误问题； ★4.提供元数据检索功能，元数据检索为分布式集群模式，实现内置搜索引擎检索符合条件的对象，实现对存储文件添加自定义元数据，提供对对象名、系统元数据、用户自定义元数据的精确查询和模糊匹配功能，并提供相关 API 接口； ★5.提供对含相同前缀的临时 URL 的批量处理功能并提供相应 API 接口，可应对例如大量文件、文件夹同时上传、下载使用场景； 6.可实现web 界面上生成带有效期的临时 URL 链接来分享对象，实现自定义设置有效期，并分享给他人下载； ★7.提供对象多版本功能，实现同时列举当前版本和历史版本的对象，可实现对 txt、 pdf、图片、 MP3、MP4 文件历史版本的在线预览、检索、下载、分享链接、修改元数据； 8.提供自定义小文件大小，比如设置 4KB、 16KB、32KB、 64KB、 128KB、 256KB 为小文件，自动识别客户端文件大小，大文件自动写入由 EC 技术提供数据保护的 HDD 数据池，小文件则优先写入通过多副本技术提供数据保护的高速 SSD 缓存池，根据水位线动态下刷至 HDD 数据池，提升小文件存储性能及效率； 三、服务： 1.提供三年7*24小时原厂维保；原厂上门安装服务。 |
| 三、信息发布设备 |  |  |  |  |
| 8 | 信息发布显示屏 | 22 | 台 | 1.终端设备可提供医院宣传、医生排班、专家介绍、医疗服务导引、医疗健康宣教、紧急通知等信息的播报发布功能； 2.显示：全面屏，屏占比≥95%，55英寸，比例16:9，分辨率3840×2160； 3.画质处理：HDR10解码； 4.4核，64位处理器，运行内存2G，存储内存32G； 5.AV输入接口1个、 HDMI2.0接口2个、USB2.0接口2个、RF接口(DTMB/模拟)1个、网络接口1个； 6.连接方式：2.4GHz WIFI ； 7.具备勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰； 8.具备频道禁用、上电开机、USB一键克隆等功能； 9.开机无广告。 |
| 9 | 信息发布LED显示屏 | 61.24 | 平方米 | 1.终端设备可提供医院宣传、医生排班、专家介绍、医疗服务导引、医疗健康宣教、紧急通知等信息的播报发布功能； 2.SMD1515黑灯，点间距为2.0mm； 3.显示单元尺寸320mm*160mm*25mm，显示单元模组分辨率160*80； 4.亮度≥500nit，刷新频率≥3840hz，灰度等级≥14bit，对比度≥4000：1； 5.终端维护方式可实现前维护方式。 |
| 四、分诊引导设备 |  |  |  |  |
| 10 | 诊室叫号终端 | 173 | 台 | 一、硬件规格要求 1.显示屏尺寸：不小于21.5英寸。 2.分辨率：不低于1920x1080像素@60Hz刷新率，确保图像清晰流畅无拖影现象发生。 3.亮度：不低于350cd/m²。 4.网络连接方式：有线、WiFi。 二、 性能配置 1.处理器：采用四核心架构，主频至少为1.8GHz。 2.内存容量：1GB RAM。 3.内部存储空间：内置存储器不少于8GB ROM，用于存放应用程序及相关数据文件。 |
| 11 | 收费取药叫号终端 | 14 | 台 | 一、硬件规格要求 1.显示屏尺寸：不小于55英寸。 2.分辨率：不低于1920x1080像素@60Hz刷新率，确保图像清晰流畅无拖影现象发生。 3.亮度：不低于350cd/m²，即使在光线较强的环境下也能保持良好的可视性。 4.网络连接方式：有线、Wi-Fi。 二、 性能配置 1.处理器：采用四核心架构，主频至少为1.8GHz。 2.内存容量：2GB RAM。 3.内部存储空间：内置存储器不少于16GB ROM，用于存放应用程序及相关数据文件。 |
| 12 | 候诊区叫号终端 | 34 | 台 | 一、硬件规格要求 1.显示屏尺寸：不小于55英寸。 2.分辨率：不低于1920x1080像素@60Hz刷新率，确保图像清晰流畅无拖影现象发生。 3.亮度：不低于350cd/m²，即使在光线较强的环境下也能保持良好的可视性。 4.网络连接方式：有线、Wi-Fi。 二、性能配置 1.处理器：采用四核心架构，主频至少为1.8GHz。 2.内存容量：2GB RAM。 3.内部存储空间：内置存储器不少于16GB ROM，用于存放应用程序及相关数据文件。 |
| 13 | 输液卡终端 | 30 | 台 | 1.与输液系统对接，用于患者输液相关信息关联及输出。 2.输出方式：热转印或热敏方式； 3.分辨率：标准为 203 dpi（每毫米 8 点）； 4.内存：128 MB 闪存和 128 MB SDRAM； 5.宽度：可达 4.09 英寸（104 毫米）@ 203 dpi； 6.速度：最快速度可达每秒 6 英寸（152 毫米）； 7.介质传感器：可移动黑标传感器，从中心到左侧的有限范围；固定的偏离中心间隙传感器； 8.编程语言：支持 ZPL II、EPL 2 和 XML。 |
| 14 | 腕带终端 | 28 | 台 | 1.与医院业务系统对接，用于患者住院相关信息关联及输出。 2.头解析度：203 dpi（8 dots/mm）； 3.模式：支持碳带和热敏两种打印模式； 4.速度：2.5-15 cm/秒； 5.最大宽度：80mm（3.15英寸）； 6.最大长度：2286mm（90英寸）； 7.脉冲激发：1×10^8 pulses； 8.热敏片耐磨性：100Km。 |
| 15 | 票据设备 | 7 | 台 | 1.与医院业务系统对接，用于患者就医相关票据信息关联及输出。 2.方式：行式热敏； 3.精度：203 x 203dpi； 4.速度：可达250毫米/秒； 5.纸张尺寸：79.5±0.5毫米/57.5±0.5毫米； 6.条形码：支持多种条形码类型。 |
| 五、护理呼叫设备 |  |  |  |  |
| 16 | 护士站呼叫显示终端 | 1 | 台 | 1.提供系统呼叫信息的显示功能； 2.2K全面屏电视，分辨率1366*768，屏幕尺寸：32； 3.背光方式：直下式； 4.亮度≥200nits,对比度≥1200：1； 5.屏幕比例：16：9； 6.最大可视角度：≥178°； 7.4核高性能处理器1.2GHz主频，1G DDR3主内存，内置8G容量闪存，内置无线wifi模块，支持802.11 a/b/g/n； 8.具备HDMI2.0*2、AV接口*1、同轴接口*1、RF接口*1、USB2.0*2、网络接口*1、调试串口*1； 9.具备勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰； 10.可实现在线替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；具备第三方APK适配对接能力； 11.包含吊装支架。 |
| 六、机房设备 |  |  |  |  |
| 17 | 持续动力系统 | 2 | 台 | 1.设备类型应为模块化在线双变换式，制式为三相输入，三相输出。 2.设备单台额定容量≥120KVA，并机能力≥4台；单功率模块的额定输出功率≥30kVA，本次项目每台配置≥2个30KVA功率模块。为维护方便，旁路模块、功率模块、监控模块需满足具有热拔插。当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 3.设备系统在线模式下效率可达到96%。 4.设备具有极低负载率下的智能轮换休眠技术，确保冗余的同时提升系统效率3%～5%。 5.输入电压范围：140-460VAC；线电压345V～460V可实现满载；输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz；输入功率因数：≥0.99。 6.输出电压范围:380/400/415V AC；输出功率因素：1；输出电压畸变:≤1%(线性载），≤4%（非线性载）；输出电压精度:±1％。 7.设备应采用集中控制的逻辑，集中控制单元（ECM）需要1+1备份。 8.设备功率模块内一个风扇异常时，模块可以继续工作，并可带50%负载。 9.设备系统具备母线电容寿命预测功能。 10.设备市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms。 11.逆变过载能力：110%负载，60min后转旁路；125%负载，10min后转旁路；150%负载，1min后转旁路 。 12.当异常出现时，设备应具有交流输入过电压保护、欠电压保护、输出短路保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护。 13.设备具备电池节数32~44节偶数可调功能；具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。 14.设备具有人机交互性能，采用7英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统。 15.设备标配RS232或RS485、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。 16.实时监测主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流。 17.设备告警记录、历史信息应完整，包含历史事件的属性、描述、开始时间和结束时间，实现随时刷新及在系统完全无电状态下自动保存功能；告警记录不可删除且信息存储数量不少于1000条。 |
| 18 | 弱电间持续动力系统 | 2 | 台 | 1. 功率6KVA，塔式在线式主机，单进单出输入输出方式。 2. 系统的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。 3. 输入电压范围：120VAC～276VAC。 4. 输入功率因数：≥0.99。 5. 具有ECO运行模式。 6. 具有开机自诊断功能，可及时发现系统的隐性故障。 7. 具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护。 8. 具有PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。 9. 具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。 10. 具有直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动系统，满足用户的应急需求。 11. 具有智能风扇管理功能，风扇转速随着负载容量大小的不同智能调整，当负载较小时风扇转速自动降慢，当负载较大时风扇转速自动加快，智能调速设计既延长风扇寿命又使系统更高效节能。 12. 输出额定电压：220VAC，输出功率因素0.9。 13. 转换时间：市电模式转电池模式:0ms ; 市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪)。 14. 过载能力：负载≤105%，长期运行；≤125%，可以持续10min；≤150%持续30S；＞150%立即关机。 15. 通讯界面：RS232通讯口。 |
| 19 | 管理平台服务器 | 1 | 台 | 1.处理器：8核心或以上，主频2.1GHz或以上； 2.内存：≥2*32G DDR4； 3.硬盘：≥2TB HDD，10000RPM；支持RAID 4.电源性能：2路900W热插拔电源，具备1+1冗余备份功能，可实现110V/220V AC输入； 5.产品尺寸：2U机架式。 6.无显示器。 |
| 七、会议室设备 |  |  |  |  |
| 20 | 会议主屏 | 46.69 | 平方米 | 一、显示屏基本参数 1.点间距：≤ 1.538mm；像素密度422500dot/㎡；SMD三合一封装，单个像素由 1R1G1B 构成； 2.模组间相对错位均值≤0.1mm；平整度等级P≤0.05mm； 3.换帧频率：50Hz、60Hz、120Hz、240Hz； 4.亮度均匀性：99%；鉴别等级：按照 SJ/T 11141-20175.10.6规定：C 级，BJ：24； 5.对地漏电流：依据 SJ/T11281-2017 发光二极管（LED）显示屏测试方法，在1.1 倍额定电源电压下，测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流不大于 2mA/㎡（交流有效值）； 6.刷新率：≥3840Hz； 7.最大亮度：800cd/㎡； 8.发光点中心距偏差≤0.8%； 9.对比度：9000：1； 10.水平视角≥170°垂直视角≥170°； 11.盐雾试验符合10级要求； 12.各部件阻燃测试（UL94标准）：内部线材、整机符合V-1级标准；塑料面板、面罩、塑胶件、PCB电路板符合V-0级标准； 13.平均失效间隔工作时间≥100000h； 14.像素失控率：整屏像素失控率符合 SJ/T 11141-2017标准 C级: PZ≤1x10-6；区域像素失控率符合 SJ/T 11141-2017标准 C级:PQ≤1x10-6 15.低灰高亮：100%亮度时，16bit 灰度；70%亮度时，16 bit 灰度；50%亮度时，13 bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 16.低亮高灰：采用PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 17.LED 显示屏图像主观质量评价优级，评分5分； 18.LED 显示屏供电电源的功率因数不小于95%，转换效率不小于85%；供电方式：支持电源均流DC4.2V-DC5V及电源双输出电压 DC2.8V/DC3.8V； 19.内部线材使用低烟无卤素环保线材；套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 20.LED 显示屏可实现不关屏热插拔抢修维护功能； 21.PCB电路设计：PCB采用 FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺； 22.模组机械强度≥25MP； 23.典型寿命值≥100000hrs； 24.维护方式：前维护，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个； 25.产品带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%； 26.功耗：单元产品最大功耗15W，最大功耗≤300W/㎡；平均功耗100W/㎡； 27.设备在正常工作条件下，连读工作 7*24H（168H），不出现电、机械或操作系统的故障； 28.LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； 29.依据 CESITS 008-2019 标准，支持 HDR3.0高动态光照渲染技术； 30.可实现单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%； 31.可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 32.色域覆盖率：120% YIQ (NTSC) / 170% YUV (PAL)； 33.色温：白平衡 6500K+5%（1000K 至 20000K可调）；色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K； 二、多媒体智能终端设备参数 1.一体化集成设备，优质型材外框结合钢化玻璃面板，防腐、抗震、防磁及防冲击性，铝板底座结合箱体双侧自散热装置，静音工作状态。 2.智能模块主板搭载专用工业处理器，128G固态硬盘+8G内存，运行Windows10，64位操作系统，实现硬盘防护功能及一键还原功能。 ★3.设备具有专属二维码，与软件编码、移动客户端二维码三码统一。 ★4.工作电压220V/50Hz，工作环境温度：-28℃至53℃。 ★5.内置防浪涌冲击保护装置，实现7×24小时连续无故障稳定工作。 ★6.接口配置： VGA输出接口≥1，音频输出≥1， HDMI输出≥1，网络接口≥2路， RS232控制接口≥1。 7.配置1路稳压延时反向电源，设备开启时，可同步开启外设（视频处理器，拼接器、功放、显示屏等），反之关闭时也会关闭。并同步推送开、关机执行信息给管理人员。 8.内置网络控制交换机模块，必须能够连接以太网，支持TCP/IP控制协议，可以通过手机、平板、电脑等智能设备进行远程控制管理。 ★9.可设置（执行）单或多时段（组）执行开、关机任务（指令），并发送设备运行信息（指令）给管理人员。 10.设定巡播节目时，如设备处于关机状态，则在巡播节目前一分钟设备自动开启，并在任务结束后自动关闭设备。如设备处于播放工作状态，巡播任务表自动插入播放，当巡播执行完毕后自动恢复到之前播放节目。 ★11.管理者可在智能设备网页或客户端（移动端）实时查看对应授权设备的工作状态，如设备开、关机状态，当前节目播放列表，实时播放内容监控（或回显）。 12.播放节目时，可插播跑马灯等信息（天气状况、重要通知等）显示于显示终端底部或顶部。 ★13.管理员可对设备网卡进行管理（开启或禁用），需更上传或更改播放内容（运行状态、操控节目）时， 启用网卡进行操作，结束后禁用网络。 |
| 21 | 主屏箱体 | 152 | 台 | 规格：640mm×480mm 压铸铝材质。 |
| 22 | 中控控制设备 | 1 | 台 | 用于会议系统中控相关设备操作控制。 1.内存:8G+128G 2.屏幕尺寸:11英寸 3.电池容量:7250mAh 4.只具备Wi-Fi接入功能 |
| 23 | 会议显示终端 | 2 | 套 | 1.外框：全面屏，屏占比97.26%； 2.屏幕尺寸：100英寸 ； 3.屏幕比例： 16:9 ； 4.刷新率： 144HZ+HSR 288Hz； 5.分辨率： 3840×2160； 6.可视角度：178°； 7.广色域：124%； 8.亮度：450nits； 9.操作系统：兼容安卓11.0； 10.全时AI远场声控； 11.配置：4核CPU A75*2 + A55*2 、1核GPU Imagenation-BXE；运行内存:4GB、存储：128GB ； 12.商用系统功能：上电开机、定时开关机、开机无广告； 13.商用办公系统内置应用：WPS TV 支持 PPT\PDF\WORD\EXCEL 等办公文件、腾讯会议 rooms 可实现腾讯会议电视端的各种应用； 14.WIFI频段：双路双频(2.4GHz、5GHz) ； 15.牙：支持蓝牙 5.1； 16.接口：AV输入端子×1、4K HDMI2.0接口×1、4K HDMI2.1接口×2、 USB2.0接口×1、 USB3.0接口×1、RF接口：DTMB*1 ；调试串口×1； 17.低蓝光，具有证书； 18.尺寸：长厚高2234*90*1282mm； 19.包含壁挂式安装支架。 |
| 24 | 智能会议终端 | 5 | 台 | 1.内存≥8G、存储≥128G。 2.整机屏幕采用≥86英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°；可实现全高清4K系统图标显示。 3.可实现≥40点或以上触摸；内置高清摄像头像素≥1200W，摄像头视场角度≥105°，阵列麦≥8，拾音距离≥10m，可实现自动降噪、自动增益、回声消除、声源定位功能。 ★4.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥1；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN≥1；MIC-IN≥1；USB-A(gen3 10G速率)≥4；USB-C（gen3 10G 速率）≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT≥1；LINE-OUT≥1。 5.产品采用2.1声道设计，具有3个音腔，1*32W（低音）+2*20W（中高音）缝隙发声扬声器；提供≥5种场景音效选择。 6.可实现待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒功能；HDMI支持4K 60Hz；可实现多信号源切换，当多个信号源接入时，可通过悬浮菜单栏进行切换输入的信号源。 7.可实现Type-C全功能接口，可实现画面投屏、反向控制、音视频信号传输功能。 8.可实现会议预约功能，主页可实现实时显示当日会议列表；会议列表可查看主持人和会议时间等信息。 9.可实现多种唤醒方式，息屏状态下可通过语音、保持注视、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间。 10.可实现提笔唤醒功能；可实现提笔快捷使用白板和批注功能 11.具有语音助手辅助功能，可实现通过语音助手对主要功能进行操作，如：开始会议、结束会议、息屏、关机等操作。 ★12.可实现保密会议，会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；界面水印覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。 13.摄像头阵列麦为可拆卸模组，采用12pogo pin磁吸接口设计，无需单独接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄的可能。 14.可实现安装第三方视频会议软件实现远程视频会议，摄像头具有智能取景、发言人跟踪功能。 15.可实现扫码签到，会中即签即看，扫码签到后实时显示签到人的姓名。 16.可实现快速投票和高级投票/评分，模板包括表决、满意度评测，投票方式分为扫码投票和举手投票，扫码投票可选择匿名投票和实名投票，高级投票/评分可自定义投票选项。 17.可实现NFC碰传、无线投屏、有线投屏、投屏器一键投屏等多种投屏方式；可实现手机和电脑混合投屏展示，最多可实现四画面同屏展示；可实现对投屏内容反向操作。 18.可实现应用投屏，例如，指定浏览器投屏，指定文档投屏；其它应用消息不弹窗，投屏过程可处理其他任务，保护隐私。 19.可实现会议录屏，可实现选择2K、4K分辨率。具有多种录屏保存方式，可扫码带走或者保存到本地、会议、U盘。 20.可实现会中扫码上传多种文件格式，包括MP4、MP3、PDF、WORD、XLSX、文本、JPG、PNG等，可直接查看并进行批注。 21.可实现白板书写；可实现插入图片和视频素材到白板中；具有多点书写；可实现手势檫除，滑动清屏，圈选橡皮，像素橡皮等多种擦除方式；具有无限画布，两指缩放功能；可实现多种白板文件保存格式，可保存格式为PNG、PDF、WORD、PPT。 22.可实现文档演示功能，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放，图片叠层无限制，满足更多内容文档展示的需求。 23.白板可实现OCR智能文字识别和图形识别功能，可以将书写的的字体、图案自动转换成标准的文字及图形。 24.可实现异常断电保护功能，在异常断电后可迅速启用内部电池及时保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。 25.智能按钮结合物联传感技术，可实现温度、湿度实时监测显示、根据环境光照自动调节亮度。 26.可实现集中控制功能，可对接中控对会议室的空调、窗帘、麦克风等设备进行一键管理。 ★27.具有会议管理平台，可实现web端登入管理平台；可实现后台会议管理功能，可对会议列表、单位会议、历史会议、会议录制进行在线管控；可实现后台单位管理，可管理组织机构信息和单位信息；可实现后台会议设置，可在会议管理平台设置文件是否加密、资料是否允许下载，可设定历史会议保存时间，可选6个月、12个月、永久。 ★28.可实现后台数据看板功能，可查看单位会议室、设备、用户账号资源和会议室使用情况，可实时统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数等，便于统计，统一管理。 |
| 八、智能导诊系统 |  |  |  |  |
| 25 | 立式大屏医院智能导航机 | 2 | 台 | 55寸立式大屏医院智能导航机（四核处理器/2G 内存/NAND FLASH 16G）。部署在门诊大厅、候诊区、电梯间等位置，可通过大屏上观看院内3D高精矢量地图，观看全语音动画模拟导航，微信扫码实时动态院内导航等。同时，大屏还可实现分屏显示，统一集中管控。 |
| ▲商务及其他要求表 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.投标报价应包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、送货、上门、技术咨询、培训、保修、驻场人工、验收费用等一切税金和费用；完成上述内容所必须的附属项目及临时项目的全部费用、其它所有成本费用等与本项目相关的一切费用； 2.涉及本项目系统功能实现，需要与医院业务信息系统进行对接的，本项目系统所需对接费用包含在投标报价里； 3.包含医院业务信息系统数据迁移服务，需要和主要业务系统软硬件厂商（信息平台、EMR、LIS、PACS）协同做好数据迁移服务，保障迁移过程中信息系统运行平滑、稳定、可靠，投标报价包含以上系统厂商配合的相关费用； 4.以上内容由投标人综合考虑在报价中，对于招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为：第24项“智能会议终端”。 |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25个日历日内签订合同。 |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1.交付使用期：自合同签订且本项目实施现场具备交付实施条件后120个日历日内整体完成供货安装调试并交付使用。 2.交货地点：广西柳州市（采购人指定地点） |  |  |
| 实施人员要求 |  | 配备的实施人员至少有4人,实施人员具有系统集成项目管理工程师、软件设计师、信息技术应用创新人才信息安全工程师。 |  |  |
| 质保和保修期 |  | - 1.除另行特别注明的以外，所有标的的质保期自验收合格之日起计算为3年（如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准）。 - 2.属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人质量保证期优于国家“三包”规定的，或招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 - 3.在质保期内，如因中标人责任需要调换或修理设备，并由此引起设备停机，则有关设备的质保期应按实际停机时间相应延长。 - 4.质保期内不另收取任何费用，包括但不限于人工及备品、配件和易耗品的费用。 |  |  |
| 售后及服务要求 |  | 1.供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。售后服务除特别注明外，中标人再应当为采购人提供以下技术支持和服务： ①产品质量：投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 ②供应商提供设备终身维护服务并定期回访。质保期内负责维修及无偿提供设备原厂维修配件（未经采购人同意不得使用非原厂配件），维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担；质保期过后只收取更换配件费用。如有常用耗材、易损件及备品备件，其价格清单应在投标文件中列出。质保期满后如采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以比市场价更优惠的价格提供售后服务，年维保费用（全包费用，即所有配件、易损件全包，派工程师常驻医院）不得高于中标合同金额的3%。 ③中标人提供保修、维护服务的时限要求：中标人在项目医院设有≥2个驻场售后工程师（驻场时间按质保期时间驻场值班；具备24小时服务和承担所有维护、维修、保养、培训服务的能力，维修点需提供足够的备件以适应维修需求。设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，1小时内到达现场维修，一般问题应在到场后4小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过24小时，设备及配件维修超过24小时的必须及时提供备用机及备品备件。采购人有权要求中标人更换不符合采购人工作要求的质保人员。中标人对所保养的设备应当按照合同的规定完成设备维保。 ④向采购人提供所有设备的完整技术资料：中文操作手册、维修保养手册、培训视频软件和培训手册、技术说明书、配置资料等。 ⑤培训：内容包括但不限于操作培训、设备和系统维护培训。供应商为采购人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，具体受培训人数由采购人确定，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，需要有培训计划和点检表，确保被培训人员具有独立熟练操作设备、独立解决中小故障的日常维护能力，培训期间，培训人员的费用含在投标报价中。 ⑥定期巡检：工作应包括对所有设备进行常规检查、调整和润滑。从验收合格之日起每3个月巡检一次，质保期内每年最少巡检4次并免费维修、保养、更换零部件，不得收取任何费用。质保期满后，终身维护。 |  |  |
| 质量保障要求 |  | 1.中标人必须严格按国家、行业和地方现行的质量标准及规范组织施工及验收，并保证承包范围内的质量达到上述标准及规范规定的质量合格标准。 2.中标人对本项目的质量向采购人负责，其职责包括但不限于： 1）编制安装技术方案，确定安装技术措施可行； 2）提供和组织足够的技术人员，检查和控制设备及安装质量； 3）控制安装所用的材料和设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准； 4）负责安装中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作； 5）参加本项目的所有验收工作； 6）承担质量保修期的保修责任； 7）其他质量责任。 3.验收时因质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的质量检测机构进行鉴定，质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。 |  |  |
| 付款方式 |  | （1）首付款：签订合同且乙方实施人员进场并提交项目开工报告给甲方后，甲方在10日内支付合同总金额的30%款项给乙方。 （2）进度款：项目按月支付进度款，经本项目全过程跟踪审计单位审定，以货物进场完毕初步验收合格交付甲方后,支付到合同总金额的70%，项目支付到合同金额80%后不再支付进度款。 （3）全部货物安装调试完毕最终验收合格后，且在项目结算审计完成60日内甲方支付至合同总金额的100%。 （4）合同中所有货物到齐经甲方签收后，乙方须开具合同价款全额发票给甲方，否则甲方不予支付货款。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %收取，双方签订合同前5个工作日内，中标供应商缴纳至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西科技大学第一附属医院 开户银行：建行柳州市柳北支行 银行账号：45050162515300000722 3.履约保证金退付方式、时间及条件：本项目验收合格后，采购人在5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因中标供应商的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，采购人有权取消其中标资格、拒绝签订合同。若因中标供应商的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.履约验收标准 采购人与中标人双方应根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》，按照采购合同、招标文件、投标文件规定的要求以及国家、行业有关技术标准进行验收，中标人按投标文件的承诺向采购人提供相应的服务及技术资料。 2.履约验收内容 货物和服务质量、内容符合采购合同、招标文件、投标文件规定的要求。 3.履约验收方式 本项目验收由项目验收小组按照采购合同约定对技术和商务要求的履约情况进行确认。 4.履约验收程序 （1）采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予初步签收，初步验收不合格的不予签收。 （2）采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、采购人和中标人共同签署。其验收结果以出具验收书结论为准，采购人和中标人共同签署确认。 5.其他事项 （1）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 （2）验收过程中如发现中标人提供的服务质量或服务内容不满足采购合同、投标文件规定，采购人应以书面形式提出异议，中标人应自收到采购人书面异议后 15 日内给予回复并及时完善相关内容，提交相应的服务成果，经采购人验收合格后，方可付款。 （3）中标人提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。 |  |  |
| 其他要求 |  | - 1.提供各系统软硬件设备安装、调试、对接等系统集成服务，并实现与医院原有相关联系统对接,原系统的端口已经开放（投标人可到采购人指定时间地点进行现场踏勘了解相关情况），实现医院信息化系统整体平稳运行，包括但不限于以下功能实现： 1）系统集成服务须确保本项目的“虚拟化平台”与医院原有的虚拟化设备实现统一集群管理； 2）系统集成服务须确保本项目的“分诊引导设备”中的“诊室叫号终端”、“收费取药叫号终端”、“候诊区叫号终端”须与医院原有的排队叫号系统实现无缝对接并实现以下功能： a.显示医生信息：系统能够实时更新并展示当前值班医生的姓名、职称、擅长领域等信息。 b.当前就诊人信息：清晰展示正在接受服务的患者姓名、排队号数，以及预计等待时间。 c.待就诊人数：动态显示各科室或特定医生处未完成服务的队列长度。 d.语音播报叫号：可根据需要调整音量大小；具备紧急情况下手动干预能力。 e.定制化UI设计：可根据医院品牌形象定制专属界面风格。 f.远程管理功能：通过后台可以方便地对多台设备进行统一管理和内容更新维护。 3）系统集成服务须确保本项目的“持续动力系统”须能纳入医院数据中心机房的动环监控平台进行统一管理。 4）系统集成服务须确保本项目的“数据库软件”须能与医院现有数据库系统兼容，现有系统及数据库部署情况如下： - a.平台可运行在x86架构下。 - b.支持基于x86服务器Linux操作系统之上部署的kubernetes(k8s)容器编排调度服务，包括数据库mysql 5.7版本数据库，中间件，业务微服务等，数据库为一主两从架构，通过mysql控制器能够实现主从切换,故障转移的能力。 - c.支持Microsoft SQL Server 2016 (SP3)、2018等版本部署。 - d.支持oracle 11G以上数据库部署。 - 5）须融入现有虚拟化平台，用于整合数据中心IT领域的计算、存储等硬件资源，实现计算、存储资源的池化，通过虚拟化技术实现资源高效调度，简化运维管理，同时依托备份、容灾功能保障数据安全与业务连续性。 2.合同签订后，中标人必须提供“一、视频监控设备”所包含标的项、“二、服务器及存储设备”所包含标的项、“持续动力系统”、“一层大厅信息发布终端”、“会议主屏”的投标产品生产厂家开具的售后服务承诺书原件及供货证明原件并加盖公章。 3.本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 4.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 5.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 6.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。 7.由于本项目涉及系统集成、软件对接、信创设备调试等工作内容，为确保系统的整体架构合理、高效以及在实施及运维过程中不断优化系统的性能和安全性，中标供应商的实施人员与运维人员应具备与本项目建设内容相关的能力，以保证项目在技术实现、运维保障等方面顺利落地、平稳运行。 |  |  |
| 本项目货物安装、服务标准需要投标人提前充分了解项目情况和整体环境，因此投标人可到采购人指定时间地点进行现场踏勘（投标人现场踏勘发生的费用自理）。 - 1.时间及地址：踏勘时间：2025年10月27日-2025年10月29日，上午9时整-12时整，下午15时整-18时整。地址：柳州市柳北区跃进路124号。 2.现场踏勘联系人：左天路 ，联系电话：13558228765。 3.现场踏勘须携带的资料（加盖公章）：法定代表人资格证明书原件及身份证原件（法定代表人踏勘时提供），委托代理时，必须提供授权委托书原件及委托人身份证复印件。 |  |  |  |  |
| 根据采购需求，投标时提供项目技术方案和实施方案。 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西科技大学第一附属医院医技综合楼弱电工程配套设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 详见公开招标公告 实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2025年11月11日上午10时整，南宁市星湖路22号。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点： 2025年11月11日上午10时整，南宁市星湖路22号。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）广西科技大学第一附属医院 电话：0772-2699225 地址：柳州市跃进路124号 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00 |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

- （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入网站并点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件、产品代理资格证明文件扫描件；

（11）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍；

（21）中小企业声明函（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供,格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供,格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本中心财务（地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。）

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- （八）投标无效的情形

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

- （5）项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

- 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- （3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

- （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

- 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

- （4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

- 6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- （二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格审查

- 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530022

通讯地址：南宁市星湖路22号

电    话：0771—8600342

传    真：0771—8600305

- 第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

- 投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。

- 某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人报价（金额） × 30分

2.技术分 ………………………………………………………………………………………15分

所投产品和服务标注“★”号的“主要技术参数及性能（配置）要求”满足招标文件且被评标委员会接受的，每满足一项加1分，满分15分。

注：投标文件中须提供相关证明材料（证明材料可以是官网截图、产品彩页、技术白皮书、证书、设备图片、功能截图、有资质的第三方检测/检验报告中的1项或多项）并加盖投标人公章；未按要求提供的评标委员会可以不予以认可。

- 3.项目技术方案分……………………………………………………………………………12分

评标委员会根据入档要求由评委独立打分。

未提供技术方案或未达到一档要求的的得0分。

一档（6分）：提供了技术方案，对所投产品配置进行描述，但未对组网架构、方案优势等内容说明。

二档（9分）：满足一档的要求，方案有需求分析、组网架构、针对性产品功能描述，能梳理出本项目的技术重点、难点，并提出应对方法或改进措施。

三档（12分）：在满足二档的基础上，能够准确理解本项目的建设背景、目标、范围；能够把握本项目的技术重点、难点；制订明确的作业流程，制订技术方案并能指出方案风险点，提出风险应对措施，所用技术成熟先进；能够提出有利于该项目进展的意见和建议，具有前瞻性。

4.项目实施方案分……………………………………………………………………………14分

评标委员会根据供货保障方案、进度计划、进度保证措施、人员部署计划、项目质量保障方案、安全控制等因素进行评审,由评委独立打分。

未提供项目实施方案或项目实施方案不满足一档要求的，得0分。

一档（5分）：有简单的供货保障方案、进度计划、进度保证措施,方案基本能满足招标需求。

二档（8分）：满足一档要求，提供人员部署计划、项目质量保障方案、安全控制措施，并对各项设备的安装调试有描述，拟投入本项目的实施人员不少于8人。

三档（11分）：在满足二档的条件下，有各项关键工作描述，对影响项目进度和质量的主要风险点和难点进行针对性分析，并提出合理化建议及解决方案或应对措施，对各项设备的安装调试描述准确、方法全面、符合规范，拟投入本项目的实施人员不少于12人。

四档（14分）：在满足三档的条件下，提供详细的验收方案及应急处理解决方案、系统运行保障措施、风险防控措施等内容，各项设备的安装调试方法有针对性并符合项目要求。拟投入本项目的实施人员不少于16人。

5.售后服务方案分 ……………………………………………………………………………9分

评标委员会根据服务内容、服务承诺、保障措施和优惠条件等因素进行评审,由评委独立打分。

一档（3分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，售后服务方案满足采购要求，表述保留采购需求原意。

二档（6分）：售后服务方案满足一档要求；提供服务流程包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等；提供应急预案；提供技术服务表单包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等；发生故障30分钟内响应，到达现场处理故障时间为1小时以内，一般故障处理时限不超过3小时修复，16小时不能修复的提供备用机；提供质保期后维修服务保障方案；提供相关增值服务方案但针对性不强。

三档（9分）：售后服务方案满足二档要求；能针对本项目以及医院整体智能化信息化提出有针对性、符合项目及医院实际需求的增值服务方案；一般故障处理时限不超过2小时修复，12小时不能修复的提供备用机。

6.拟投入人员能力分……………………………………………………………………………8分

- （1）拟投入实施人员具有系统集成项目管理工程师中级（或以上）证书，每提供1项得2分，满分4分；

- （2）拟投入实施人员具有软件设计师中级（或以上）证书得2分。

（3）拟投入实施人员具有信息技术应用创新人才信息安全工程师中级（或以上）证书得2分。

以上证书为国家行政主管部门批准的相关专业技术资格或考试认证，按一人多证只取其中1个证计算，投标时须提供证书扫描件证明，不提供不得分。

7.信誉及业绩分………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）三级或以上的，得2分。（投标文件中必须提供有效的证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。）

（2）投标人具备认证范围覆盖至少包含“计算机信息系统集成、软件开发和运行维护”的ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书,每提供一项体系认证证书得2分，满分6分。（投标文件中提供有效的证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。）

（3）投标人自2022年1月1日以来承担的同类项目业绩，每个得0.5分，满分2分。（必须提供有效的中标通知书(或成交通知书)扫描件及合同关键页扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分）

8.政策功能分…………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分1分。

（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章（原件备查），每提供1份得0.5分，满分1分。

注：投标人提供上述材料时必须加盖投标人公章，否则不予计分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购人可根据“第二章招标项目采购需求”的要求调整：

采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

第九条　履约保证金

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由   方承担。

5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1．政府采购招标文件；

2．乙方提供的投标文件；

3．投标承诺书；

4．中标通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

- 投标文件格式

- 一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

- 年  月  日

- [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入网站并点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件、产品代理资格证明文件扫描件；

（11）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍；

（21）中小企业声明函（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署并加盖单位公章。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入网站并点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）：

投标人公章：

年    月    日

说明:1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述书面声明。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证扫描件；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件、产品代理资格证明文件扫描件；

（11）商务响应表格式：

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍；

（21）中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日  期：

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

- 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________________________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日