广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：玉林市第一人民医院区域医疗中心

住院楼医疗气体系统项目

项目编号：YLZC2025-G1-990122-KWZB

采 购 人：玉林市第一人民医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2025年6月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	61

第四章  评标方法及评标标准	82

第五章  拟签订的合同文本	89

第六章　投标文件格式	98

# 第一章 招标公告

# 玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼医疗气体系统项目

# （项目编号:YLZC2025-G1-990122-KWZB）招标公告

项目概况

玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼医疗气体系统项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年6月24日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2025-G1-990122-KWZB

项目名称：玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼医疗气体系统项目

预算金额：人民币440.237447万元

最高限价（如有）：与预算金额一致。

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域医疗中心住院楼医疗气体系统项目 | 1项 | 详见附件一《采购清单1》 …… |
| 合同履行期限：自采购人发出书面通知入场安装之日起60天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目（货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利单位）；

3、本项目的特定资格要求：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证的供应商。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至2025年6月10日，每天上午08:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年6月24日 09:00（北京时间）

2、投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

3、开标时间：2025年6月24日 09:00（北京时间）

4、开标地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：□不收取 ☑收取 （具体金额详见招标文件）

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传，递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

9、评审方式：本项目采用远程异地评审。评标主会场地址：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺）进行评审；评标副会场地址：广西科文招标有限公司（广西南宁市青秀区民族大道141号中鼎万象东方D区五层广西科文招标有限公司评标室）进行评审。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：玉林市第一人民医院

地址：玉林市教育路 495 号

联系人：陶经伟

联系方式：0775-2693066

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺

项目联系人：陈文献

电　话：0775-2685358

3.监督部门

名 称：玉林市财政局

电 话：0775-2697961

广西科文招标有限公司

2025年6月3日

# 第二章  采购需求

说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。（不专门面向中小企业时除外）

2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标准”。

3、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

4、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5、 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

6、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 序号 | 标的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 功能目标、服务内容及技术要求 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域医疗中心住院楼医疗气体系统项目 |  | 1项 | 工业 | 详见附件一《采购清单1》 | 440.237447 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲投标报价要求 |  | 1、投标报价是履行合同的最终价格，该报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸（包含高空制作安装费、吊车租赁等）、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、产品质保期内维护等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。（采购需求另有约定的，从其约定） 2、投标人报价时，必须就附件一《采购清单1》的第1-108项内容，在投标报价表后附上自身报价明细表，报价明细表中增加所投品牌及型号，填报出单价和合价，每一项目只允许有一个报价。漏项报价的或任何有选择的报价将不予接受。未作出完整有效的投标报价的或单价超过预算控制单价的，均按无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 签订合同时限 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |  |  |
| ▲合同履约期限和地点 |  | 1、合同履约期限：自采购人发出书面通知入场安装之日起60天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 质保期≥1年（其中牙科电动抽吸系统质保期≥2年），自最终验收合格之日起算。如厂家承诺质保期超过 1 年的按生产厂家承诺执行；如供应商承诺期限与厂家承诺期限不一致的，以生产厂家承诺函为准。 |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 1、双方签订合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同总金额的50%预付款； 2、货物到货后15个工作日内支付该批货物合同金额的30%； 3、货物安装完成验收合格、交付使用后，中标供应商收到验收报告后 5 个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到采购人仓库办理资产入库手续，入库后 60 个日历日内，采购人支付合同总金额的15%； 4.余下 5%的合同价款待货物验收完成满1年后，中标供应商办理相关付款手续 15个工作日内，采购人向中标供应商一次性无息付清； 5.每次付款前，中标供应商须向采购人提交付款申请。 |  |  |  |  |
| ▲售后服务 |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门，免费安装调试，并验收合格至正常使用；（3）接到报修后2小时内响应，如需到现场处理的24小时内到场，一般质量问题处理时限不超过24小时修复，重大质量问题处理时限不超过72小时修复，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访（5）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：对用户方免费培训至少2名工程师及操作、维修人员。培训的内容包括货物的安装介绍、运行性能、运行程序、安全措施、维护保养等，提供全部操作说明和维修资料。培训地点：采购人所在地。 3、技术支持与服务：提供每周7×24小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少1年的免费原厂保修服务；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 |  |  |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 核心产品：脱脂紫铜管。 提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求且最后投标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他视为投标无效。 |  |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | - 1、招标人保留对所采购的所有设备的系统运行检验的权利。如中标人不具备实施本项目的技术能力和服务能力，虚假应标的，招标单位有权不予验收，可解除双方的供货合同，并且保留追究中标人虚假应标的法律责任。 - 2、采购需求中的“功能目标、服务内容及技术要求”（包含附件）中标注“*”为本次项目重要技术要求，不允许负偏离，其中要求提供证明材料的，供应商必须提供相应的佐证材料加以证明，加盖供应商公章，否则响应文件按无效投标处理。 3、招标人不接受任何形式的馈赠。 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 设备完成安装、培训、调试1个月后，乙方准备好验收所需材料经甲方归口管理部门审核通过后，由乙方书面向甲方归口管理部门申请验收并预约验收时间。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达招标人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由招标代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收小组应以书面形式将验收情况报告招标人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，中标供应商必须到场配合，招标人派代表全程监督,验收合格后双方签署验收合格资料。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定的要求，且对招标人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、产品包装材料归招标人所有。 6、其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |  |  |

### 附件一：                  采购清单1

| 项目名称:玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼医疗气体系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性能、指标 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 脱脂紫铜管φ28*2.0 | 1.规格型号：φ28x2.0 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 400.66 | 115.20 | 46156.03 |
| 2 | 脱脂紫铜管φ22*2.0 | 1.规格型号：φ22*2.0 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 193.59 | 126.00 | 24392.34 |
| 3 | 脱脂紫铜管φ19*1.5 | 1.规格型号：φ19*1.5 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 363.30 | 72.00 | 26157.60 |
| 4 | 脱脂紫铜管φ16*1.0 | 1.规格型号：φ16*1.0 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 1204.34 | 59.10 | 71176.49 |
| 5 | 脱脂紫铜管φ8*1.0 | 1.规格型号：φ16*1.0 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气专用低压支管道（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | m | 3370.40 | 25.20 | 84934.08 |
| 6 | 无缝不锈钢管φ32*2.0 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道 | m | 1280.82 | 54.00 | 69164.28 |
| 7 | 无缝不锈钢管φ133*2 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ133x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道 | m | 145.02 | 279.00 | 40460.58 |
| 8 | 无缝不锈钢管φ108*2.0 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108x2 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道 | m | 214.19 | 225.00 | 48192.75 |
| 9 | 无缝不锈钢管φ56*3.0 | 1.名称：不锈钢管 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ56x3.0 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道 | m | 128.30 | 108.00 | 13856.40 |
| 10 | 普材 | 1、焊接材料、螺丝、防震垫等 2、含氧气、负压、空气管网及病房配套设施 | 批 | 1 | 31500.01 | 31500.01 |
| 11 | T型支架 | 1、角铁30*2.5 2、油漆3遍（防锈漆1遍） | 只 | 296 | 22.50 | 6660.00 |
| 12 | 开槽补槽修复套管 | 1、套管 φ30*2 2、开槽补槽修复 | m | 661.00 | 45.00 | 29745.00 |
| 13 | 线管 | 1、进房开槽埋管专用管 2、氧气、负压、空气支管连接设备带专用管道 | m | 532.00 | 9.00 | 4788.00 |
| 14 | 截止阀φ28 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ28 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 6 | 135.90 | 815.40 |
| 15 | 截止阀φ133 | 1.含脱脂 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ133 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 4 | 290.70 | 1162.80 |
| 16 | 截止阀φ108 | 1.含脱脂 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ108 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 2 | 266.40 | 532.80 |
| 17 | 截止阀φ22 | 1.含脱脂 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ22 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 2 | 122.40 | 244.80 |
| 18 | 主管截止阀φ16 | 1.含脱脂 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ16 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 41 | 98.10 | 4022.10 |
| 19 | 主管截止阀φ19 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ19 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 12 | 107.10 | 1285.20 |
| 20 | 主管截止阀φ22 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ22 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 2 | 122.40 | 244.80 |
| 21 | 主管截止阀φ28 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ28 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 4 | 135.90 | 543.60 |
| 22 | 主管截止阀φ32 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ32 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 9 | 153.90 | 1385.10 |
| 23 | 主管截止阀φ56 | 1.名称：截止阀 2.材质：优质黄铜+不锈钢 3.规格参数： （1）φ56 （2）处理方式：清洗,吹扫，脱脂 （3）焊接方式：氧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压管道低压专用截止阀 | 个 | 2 | 193.50 | 387.00 |
| 24 | 设备带维修阀门φ8 | 1.规格型号：φ8 2.材质：优质不锈钢+黄铜 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气设备带专用维修截止阀 6.气源压力为0.5Mpa~1.5Mpa，开关开启应轻松，松紧适宜，当关闭开关时应无气体逸出。（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 353 | 109.80 | 38759.40 |
| 25 | 90°不锈钢弯头φ108*φ108 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108*108 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 7 | 107.10 | 749.70 |
| 26 | 90°不锈钢弯头φ133*φ133 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ133*133 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 4 | 116.10 | 464.40 |
| 27 | 90°不锈钢弯头φ32*φ32 | 1.名称：弯头 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32*32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 32 | 67.50 | 2160.00 |
| 28 | 不锈钢三通φ32*φ32*φ8 | 1.名称：三通 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32转φ32转φ8 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 252 | 9.00 | 2268.00 |
| 29 | 不锈钢三通φ108*φ108*φ32 | 1.名称：三通 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ108转φ108转φ32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 10 | 108.00 | 1080.00 |
| 30 | 不锈钢正三通φ32 | 1.名称：三通 2.材质：06Cr19Ni10 3.规格参数： （1）φ32 （2）处理方式：清洗,吹扫 （3）焊接方式：氩弧焊 （4）试验方式：按照规范进行压力与气密性试验（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） （5）医用负压主管专用管道配件 | 个 | 17 | 18.00 | 306.00 |
| 31 | 90°脱脂紫铜管弯头φ28*φ28 | 1.规格型号：φ28*28 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气压专用低压支管配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 17 | 22.50 | 382.50 |
| 32 | 90°脱脂紫铜管弯头φ22*φ22 | 1.规格型号：φ22*22 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气压专用低压支管配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 12 | 18.00 | 216.00 |
| 33 | 90°脱脂紫铜管弯头φ19*φ19 | 1.规格型号：φ19*19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气压专用低压支管配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 16 | 15.30 | 244.80 |
| 34 | 90°脱脂紫铜管弯头φ16*φ16 | 1.规格型号：φ16*16 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气压专用低压支管配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 89 | 13.50 | 1201.50 |
| 35 | 90°脱脂紫铜管弯头φ8*φ8 | 1.规格型号：φ8*8 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气压专用低压支管配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 1164 | 6.75 | 7857.00 |
| 36 | 脱脂紫铜管直通φ16*2 | 1.规格型号：φ16*2 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气压专用低压支管配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 250 | 13.50 | 3375.00 |
| 37 | 脱脂紫铜管三通φ22*φ22*φ19 | 1.规格型号：φ22转φ22转φ19 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气压专用低压支管配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 10 | 27.00 | 270.00 |
| 38 | 脱脂紫铜管三通φ28*φ22*φ22 | 1.规格型号：φ28转φ22转φ22 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气压专用低压支管配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 3 | 27.00 | 81.00 |
| 39 | 脱脂紫铜管三通φ28*φ28*φ16 | 1.规格型号：φ28转φ28转φ16 2.材质：优质紫铜管 3.处理方式：清洗,吹扫，脱脂 4.焊接方式：氧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验,医用氧气压专用低压支管配件（采用氮气体清洁焊渣及试压保压） | 个 | 12 | 31.50 | 378.00 |
| 40 | 铝合金组合式设备带 | 1.名称： 组合式铝合金设备带 2.材质：优质铝合金 3.规格参数： 3.1.规格尺寸：整体主体铝材结构宽≥210mm,高60mm，壁厚≥1.5mm，可随时按照病房需求变换功能和位置。 3.2三腔分离设计，气体、强电、弱电三个走线槽，产品特点：气、电分离，强、弱电分离，一体式面板开孔。 3.3表面工艺：丙烯酸喷漆工艺处理或静电喷塑处理，氟碳、氧化、贴膜等颜色工艺可定制。 3.4离地面高度在1.2m～1.4m之间，以便于护士操作，并在病房通长布置。 | m | 1188.06 | 198.00 | 235235.88 |
| 41 | 设备带氧气终端 | 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 6.试验方式：100%气密性试验，10000次插拔无故障。最大工作压力为0.75MPA，设备带医用专用低压氧气终端 | 个 | 560 | 189.00 | 105840.00 |
| 42 | 设备带空气终端 | 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 6.试验方式：100%气密性试验，10000次插拔无故障。最大工作压力为0.75MPA，设备带医用专用低压空气终端 | 个 | 26 | 189.00 | 4914.00 |
| 43 | 设备带负压终端 | 1.规格型号：（新国标） 2.材质：主体材质为优质黄铜 3.处理方式：符合Q/CAB004，JISZ8721，JIST7101-2014 4.连接方式：球头球帽 5.颜色标签：采用ISO32，GB7144颜色标准识别气体 6.试验方式：100%气密性试验，10000次插拔无故障。最大工作压力为0.75MPA，设备带医用专用低压负压终端 | 个 | 570 | 189.00 | 107730.00 |
| 44 | 电源线3*2.5m㎡ | 1.名称：电源线 铜芯线 BV-2.5m㎡ 2.材质：优质阻燃PC原料+高精无氧纯铜 3.规格参数： （1）2.5m㎡ ZR-BVR多芯铜芯线 （2）设备带插座漏电开关灯专用线路 | m | 3564.18 | 4.05 | 14434.93 |
| 45 | 漏电保护开关 | 1.名称：漏电保护开关 2.材质：阻燃PC原料 3.额定电流：10A 4.额定电压：220V 5.断通能力：500A 6.设备带专用漏电开关 | 套 | 494 | 45.00 | 22230.00 |
| 46 | 五孔的多功能电源插座 | 1.规格型号：86型10孔 2.材质：优质阻燃PC原料 3.规格：86 3+2孔 4.额定电流：10A 5.额定电压：250V～50Hz 6.设备带专用床头插座 | 套 | 988 | 22.50 | 22230.00 |
| 47 | 一位大板床头灯开关 | 1.名称：床头灯开关 2.材质：优质阻燃PC原料 3.规格参数： （1）一位开关面板 （2）规格：118 1开 （3）额定电流：10A （4）额定电压：250V （5）设备带专用床头灯开关 | 套 | 494 | 18.00 | 8892.00 |
| 48 | LED一体化床头灯 | 1.名称：床头灯 2.材质：优质亚克力+型材 3.规格参数： （1）NVC-t5 （2）规格：≥300mm （3）色温：白光 （4）功率电压：≥4W （5）设备带专用床头灯 | 套 | 494 | 40.50 | 20007.00 |
| 49 | 灯罩 | 1.规格型号：适配 2.材质：优质塑料 3.颜色：透明 4.安装方式：卡位 5.尺寸:长50mm 6.设备带床头灯专用灯罩 | 套 | 494 | 40.50 | 20007.00 |
| 50 | ABS对堵头 | 1.名称：ABS对堵头 2.材质：优质塑料 3.颜色：乳白 4.安装方式：螺丝固定 5.设备带头尾专用封头 | 块 | 988 | 9.00 | 8892.00 |
| 51 | 气体终端装饰防尘翻盖 | 1.规格型号：国标 2.材质：塑料 3.颜色：负压黄+白色/氧气白色，标签分明 4.安装方式：卡位 5.设备气体终端专用防尘装饰罩 | 套 | 988 | 5.40 | 5335.20 |
| 52 | 氧气分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢； 2.容量:≥0.5m³； 3.进气排气:3进气3出气; 4.进气排气每个接口配置截止阀； 5.多余接口用作后续备用预留开关; | 台 | 1 | 9450.00 | 9450.00 |
| 53 | 空气分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢； 2.容量:≥0.5m³； 3.进气排气:3进气3出气; 4.进气排气每个接口配置截止阀； 5.多余接口用作后续备用预留开关; | 台 | 1 | 6840.00 | 6840.00 |
| 54 | 负压吸引分气罐 | 1.材质:304无缝不锈钢； 2.容量:≥0.5m³； 3.进气排气:3进气3出气; 4.进气排气每个接口配置截止阀； 5.多余接口用作后续备用预留开关; | 台 | 1 | 6840.00 | 6840.00 |
| 55 | 真空排气灭菌装置 | *1.真空排气灭菌装置采用热力高温（＞200℃）/臭氧装置/氢光离子三种功能杀灭，220V；病菌培养48小时后进行活菌培养计数；必须提供具有CNAS或CMA论证第三方检测报告复印件，并加盖单位公章； *2.真空排气灭菌装置.参照国卫办医函【2020】104 号文件符合《消毒技术规范》的要求，在设备接入220V电压，开启热力高温（＞200℃）、臭氧装置、氢光离子功能作用20S以内，对针对枯草杆菌黑色变种芽孢(ATCC9372)、金黄色葡萄球菌 大肠杆菌及人冠状病毒为代表的病菌及病毒杀灭率＞99.999%,必须提供具有CNAS或CMA论证第三方检测报告复印件，并加盖单位公章； *3.真空排气灭菌装置排气口细菌、真菌数量＜50CFU/m³，具有排气口细菌、真菌第三方检测报告，必须提供第三方检测报告复印件，并加盖单位公章； 4.真空排气灭菌装置流量≥800m³.h，220V电压，功率≤3kW，DN125法兰接口。 | 台 | 1 | 7650.00 | 7650.00 |
| 56 | 区域压力报警器(二气测压箱) | 1.带485通讯功能； 2.连接方式:传感器； 3.显示方式:数码； 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验； 5.医用氧气管道低压专用气体监测系统； 6.主机供电电压:DC9V±5%,电源适配器供电电压:AC100V~240VAC、整机功耗:3W(2气)；默认测压范围:-0.1MPa~1.0MPa 可定制高压测压范0MPa~25MPa.气压监测点数:1~7路,数码LED尺寸:≥0.8寸.支持传感器正负压通用,(有效防止因误连接导致的传感器损坏).支持每路气压状态的开关量输出(代替电接点压力表,可连接手术室情报面板),支持整机状态的开关量输出(可外接声光报警灯).支持每路气压值的DC1~5V模拟量输出(对应-0.1MPa~1.0MPa).支持声光报警,蜂鸣器静音.安装在护士站(业主方须预留220V电源插座)。 7.含压力传感器。 | 台 | 19 | 3150.00 | 59850.00 |
| 57 | 区域压力报警器(三气测压箱) | 1.带485通讯功能； 2.连接方式:传感器； 3.显示方式:数码； 4.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验； 5.医用氧气管道低压专用气体监测系统； 6.主机供电电压:DC9V±5%,电源适配器供电电压:AC100V~240VAC、整机功耗:4W(3气)；默认测压范围:-0.1MPa~1.0MPa 可定制高压测压范0MPa~25MPa.气压监测点数:1~7路,数码LED尺寸:≥0.8寸.支持传感器正负压通用,(有效防止因误连接导致的传感器损坏).支持每路气压状态的开关量输出(代替电接点压力表,可连接手术室情报面板),支持整机状态的开关量输出(可外接声光报警灯).支持每路气压值的DC1~5V模拟量输出(对应-0.1MPa~1.0MPa).支持声光报警,蜂鸣器静音.安装在护士站(业主方须预留220V电源插座)。 7.含压力传感器。 | 台 | 4 | 2250.00 | 9000.00 |
| 58 | 氧气二次减压装置(减压箱)带泄压阀（包含氧气质量流量仪） | 1.材质：主要部分材料优质黄铜+无缝不锈钢 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式：氧焊 4.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 5.医用氧气负压管道低压专用二级减压阀 6.使用环境条件：环境温度0℃～+40℃、相对湿度15％～80％、大气压强（86～106）kPa 7.流量范围：2L/min～200L/min 8.安装条件：传感器应水平或垂直安装（气体流向自下而上）在与其公称通径相应的管道上 9.公称通径：12mm 10.供电电源：气体质量流量仪由频率为50Hz，电压有效值为220V交流电源供电 11.外形尺寸：190mm×70mm×128mm 12.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED3位 13.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED3位（999L/min）；电子显示累积流量最小读数为0.01m³（10L），LED7位（99999.99m³），均采用十进制 14.安装在二级减压箱内（业主方须预留220V电源插座） | 台 | 11 | 3150.00 | 34650.00 |
| 59 | 空气二次减压装置(减压箱)带泄压阀 | 1.材质:主要部分材料优质黄铜+无缝不锈钢； 2.处理方式：清洗,吹扫 3.焊接方式:氧焊.试验方式:按照规范进行压力与气密性试验； 4.医用氧气负压管道低压专用二级减压阀2套； 5.安全泄压阀门1套； 6.使用环境条件:环境温度0℃~+40℃、相对湿度15%~80%大气压强(86~106)kPa; 7.公称压力:0.4MPa; 8.工作压力:气体质量流量仪的工作压力范围为0~0.6MPa; 9.流量范围:2L/min~200L/min; 10.安装条件:传感器应水平或垂直安装(气体流向自下而上)在与其公称通径相应的管道上; 11.公称通径:12mm; 12.供电电源:气体质量流量仪由频率为50Hz,电压有效值为220V交流电源供电; 13.外形尺寸:190mmX70mmX128mm; 14.电子显示瞬时流量最小读数为1L/min,LED3位(999L/min);电子显示累积流量最小读数为0.01m³(10L),LED7位(99999.99m³),均采用十进制； 15.业主方须预留220V电源插座 | 台 | 4 | 2700.00 | 10800.00 |
| 60 | 医用真空负压机组 | 1、真空泵主机：采用油润旋片 1.1 采用3台主机：2用1备交叉平衡使用（首次保养免费更换：真空油、油滤、空滤、排气滤芯） 1.2 单台电机功率：7.5kW/台 1.3 单台额定抽速：≥300m³/h 1.4 单台极限真空：0.1Mbar 1.5 电机噪声：室内73db 2、机型结构：国标槽钢一体式平台，承载泵体设备，不锈钢管路及阀门开关 3、中央控制系统： PLC控制配电箱 1 套，分自动/手动模式；可设置真空压力上、下限值，开启自动运行模式、带故障声光报警、触摸屏控制旋钮、电源指示若干；紧急停止按钮 1 个，内置网络模块，实现移动实时监控，将报警信息及数据传至移动端，满足维护管理人员实时掌握设备状态。 *负压机控制系统需和空压机控制系统联控整体使用并预留通讯接口连入后期后勤联控系统统一监测监控 4、医用细菌过滤器3套：单套过滤精度:0.01μm- 0.2 μm,过滤效率：＞99.97%，处理流量≥300m³/h 5、医用真空罐：碳钢立式1.5m³*2个真空罐,含真空表排污阀 6、集污罐1个：容积0.3m³;材质:不锈钢304,设有旁通管路 7、分气缸：3出3进设计材质不锈钢 配对焊接法兰、开关 *8、医用真空负压机组属于国家第二类医疗器械，投标时，必须提供产品的医疗器械注册证复印件，并加盖单位公章。 | 组 | 1 | 243000.00 | 243000.00 |
| 61 | 无油涡旋空压机 | 1.空气压缩机为无油涡旋 2.额定排气量：≥2.49m³/min 3.额定排气压力：≥8bar 4.允许吸入空气温度：0-40℃ 5.排气温度：环境温度+25℃ 6.传动方式：皮带 7.排气含油量：0ppm 8.冷却方式：两级冷却设计，CTD≤10℃ 9.空压机承受的最高环境温度：40℃ 10.噪声：≤62dB (A) 11.电机技术标准：IE3 12.无油涡旋压缩机采用多机头模块设计，可以根据用户用气量实时调节多个机头的开/停组合，实现最高的节能效果。 13.涡旋机组数量：6组 14.控制方式：PCB控制器控制 15.皮带使用寿命：可达6000h以上 16.驱动电机功率：22kW，防护等级：≥IP55，绝缘等级F级。 *17.通过ISO 8573-1 CLASS 0 含油量认证，投标时，必须提供认证证书复印件，并加盖单位公章。 | 套 | 2 | 189000.00 | 378000.00 |
| 62 | 高温冷冻式干燥机 | 1.空气处理量：≥3.7m³/min 2.压力露点：2°C～10°C 3.标准进气温度：10～30℃ 4.工作环境温度：≤40℃ 5.性能水平：符合ISO8573.1 6.工作压力：0.6-1.0Mpa 7.制冷剂：R22 8.空气接管口径：11/2 9.电源：220V、1 PH 50Hz | 套 | 2 | 8550.00 | 17100.00 |
| 63 | 预过滤器 | 1.空气处理量：3.6m³/min以上 2.工作压力：0.8Mpa 3.过滤粒径：≤1.0μm 4.残余含油量：≤1.0ppm | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 64 | 除油除尘过滤器 | 1.空气处理量：3.6m³/min以上 2.工作压力：0.8Mpa 3.过滤粒径：≤0.1μm 4.残余含油量：≤0.1ppm | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 65 | 除菌过滤器 | 1.空气处理量：3.6m³/min以上 2.工作压力：0.8Mpa 3.过滤粒径：≤0.01μm 4.残余含油量：≤0.01ppm | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 66 | 储气罐 | 1.有效容积：≥1.0m³ 2.工作压力：≥0.8Mpa 3.材质：碳钢 4.总高：≤2305mm 5.内径：≥800Ф 6.进气口直径：DN65 7.出气口直径：DN65 8.排污阀：R1/2 | 套 | 2 | 7200.00 | 14400.00 |
| 67 | 电子排污阀 | 1.工作压力：0-16Bar 2.工作环境温度 2℃/55℃ 3.介质温度：≤90℃ 4.绝缘、热阻：H级 5.防护等级：≥IP65 6.电源：110～230V AC/DC | 套 | 10 | 450.00 | 4500.00 |
| 68 | 联控设备 | 1.现场控制系统与空压机采用MODBUS通信连接。 2.每台压缩机可设定联控运行控制、手动运行控制、远程操作控制。 3.当现场控制系统出现故障时，切换到手动状态，各空压机恢复原有的运行方式。手动运行模式，系统仍然可以监控空压机运行数据。 4.自动生成压力、温度、电流曲线，利于设备操控。 5.根据用气量自动决定开启空压机的台数和变频空压机的运行频率。 6.需和医用真空机组整体联控并预留通讯接口备接入后勤监测整体联控系统 | 套 | 1 | 22500.00 | 22500.00 |
| 69 | 一氧化碳浓度报警装置 | 1.检测气体：一氧化碳气体 2.检测原理：电化学 3.检测量程：0-500ppm 4.工作电压：DC24v 5.输出信号：485输出、4-20MA、开关量 6.防爆等级：EXdII CT6 7.防护等级：IP65 8.传感器：2个 9.带手机APP预警功能 | 套 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 70 | 2进6出分气缸 | 1.材质：304无缝不锈钢 2.容量：≥0.5m³ 3.进气排气：3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 6.配置压力表1套、截止阀6套、安全阀1套。 | 套 | 1 | 7740.00 | 7740.00 |
| 71 | 无油涡旋空压机 | - 空气压缩机为无油涡旋 2.额定排气量：≥0.6m³/min 3.额定排气压力：≥8bar 4.允许吸入空气温度：0-40℃ 5.排气温度：环境温度+25℃ 6.传动方式：皮带 7.排气含油量：0ppm 8.冷却方式：两级冷却设计，CTD≤10℃ 9.空压机承受的最高环境温度：40℃ 10.噪声：≤58dB (A) 11.电机技术标准：IE3 12.无油涡旋压缩机采用多机头模块设计，可以根据用户用气量实时调节多个机头的开/停组合，实现最高的节能效果。 13.涡旋机组数量：1组 14.控制方式：PCB控制器控制 15.皮带使用寿命：可达6000h以上 16.驱动电机功率：5.5kW，防护等级：≥IP55，绝缘等级F级。 - *17.通过ISO 8573-1 CLASS 0 含油量认证，投标时，必须提供认证证书复印件，并加盖单位公章。 | 套 | 2 | 61200.00 | 122400.00 |
| 72 | 高温冷冻式干燥机 | 1.空气处理量：≥1.1m³/min 2.压力露点：2°C～10°C 3.标准进气温度：10～30℃ 4.工作环境温度：≤40℃ 5.性能水平：符合ISO8573.1 6.工作压力：0.6-1.0Mpa 7.制冷剂：R22 8.空气接管口径：11/2 9.电源：220V、1 PH 50Hz | 套 | 2 | 4500.00 | 9000.00 |
| 73 | 预过滤器 | 1.空气处理量：0.7m³/min以上 2.工作压力：0.8Mpa 3.过滤粒径：≤1.0μm 4.残余含油量：≤1.0ppm | 套 | 2 | 1350.00 | 2700.00 |
| 74 | 除油除尘过滤器 | 1.空气处理量：0.7m³/min以上 2.工作压力：0.8Mpa 3.过滤粒径：≤0.1μm 4.残余含油量：≤0.1ppm | 套 | 2 | 1350.00 | 2700.00 |
| 75 | 除菌过滤器 | 1.空气处理量：0.7m³/min以上 2.工作压力：0.8Mpa 3.过滤粒径：≤0.01μm 4.残余含油量：≤0.01ppm | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 76 | 储气罐 | 1.有效容积：≥0.6m³ 2.工作压力：≥0.8Mpa 3.材质：碳钢 4.总高：≤2105mm 5.内径：≥800Ф 6.进气口直径：DN50 7.出气口直径：DN50 8.排污阀：R1/2 | 套 | 2 | 2700.00 | 5400.00 |
| 77 | 电子排污阀 | 1.工作压力：0-16Bar 2.工作环境温度 2℃/55℃ 3.介质温度：≤90℃ 4.绝缘、热阻：H级 5.防护等级：≥IP65 6.电源：110～230V AC/DC | 套 | 9 | 450.00 | 4050.00 |
| 78 | 联控设备 | 1.现场控制系统与空压机采用MODBUS通信连接。 2.每台压缩机可设定联控运行控制、手动运行控制、远程操作控制。 3.当现场控制系统出现故障时,切换到手动状态,各空压机恢复原有的运行方式。手动运行模式,系统仍然可以监控空压机运行数据。 4.自动生成压力、温度、电流曲线,利于设备操控。 5.根据用气量自动决定开启空压机的台数和变频空压机的运行频率。 6.需和医用真空机组整体联控并预留通讯接口备接入后勤监测整体联控系统 | 套 | 1 | 22500.00 | 22500.00 |
| 79 | 一氧化碳浓度报警装置 | 1.检测气体：一氧化碳气体 2.检测原理：电化学 3.检测量程：0-500ppm 4.工作电压：DC24v 5.输出信号：485输出、4-20MA、开关量 6.防爆等级：EXdII CT6 7.防护等级：IP65 8.传感器：2个 9.带手机APP预警功能 | 套 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 80 | 2进4出分气缸 | 1.材质：304无缝不锈钢 2.容量：≥0.5m³ 3.进气排气：3进气3出气 4.进气排气每个接口配置截止阀 5.多余接口用作后续备用预留开关 6.配置压力表1套、截止阀6套、安全阀1套 | 套 | 1 | 7740.00 | 7740.00 |
| 81 | 牙科电动抽吸系统 | 1.设备名称:牙科电动抽吸系统 2.数量:1套 3.设备用途: 至少满足70 台牙科椅位的动力源,与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接,对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸,并自动进行水气分离和排放,达到去除全部喷雾;有效保护医生护士和患者,防止交叉感染;提高治疗区域可视度;避免病人的吞咽反射,从而使治疗过程无须中断,技术性能指标达到国际标准要求。 4.技术规格及要求 4.1电源条件: 4.1.1额定电压:3相 380V P10,频率:50Hz三相五线制 4.1.2电源消耗:≤15kW(单套机组的功率) 4.2抽吸参数 4.2.1 抽吸流量:≥13600L/min; 4.2.2 真空度:≤-20Kpa; 4.3其他要求 4.3.1环境温度:5 ℃~40℃ 4.3.2相对湿度:≤70% 4.3.3大气压力:86~106kpa 4.3.4通风流量≥1.2m³/s 4.4 工作方式 :S1连续工作制 5.技术说明: 牙科电动抽吸系统是依据国际标准要求设计的牙科综合治疗椅专用抽吸系统。采用优质气环真空泵、自动化控制系统、不锈钢分离罐和排气消音过滤器等组成,具有排污不影响设备工作的连续工作特点。本产品通过PLC(可编程控制器)及变频器调整电机的频率,使管路的负压值得到最佳数值。产品具有设计先进、 功能齐全、性能稳定等特点。可以根据客户场地和需求进行现场设计。 5.1气环真空泵 电机保护等级IP54,绝缘等级F级。气环真空泵的叶轮直接安装在电机转子上,是完全无接触压缩。真空泵轴承安装在压缩腔外,即便工作在最大的压差下, 也能确保机器的最大工作可靠性。主机内含≥4台气环真空泵;多机头互为备用,单机故障时依然可保证整机不间断抽吸。 | 套 | 1 | 596916.00 | 596916.00 |
|  |  | 5.2控制系统 采用PLC+7寸触摸屏作为主控单元,性能稳定、功能强大,操控简单、自动化程度高,具有网络接口RJ45及RS485通讯接口, 可扩展远程智能控制功能，能变频控制:中文显示:可直观显示工作状态、工作时间、工作数据等,便于日常维护,历史数据可追溯;便于管理汇总总结,自动点检提醒 、故障预警功能;实时监控设备运行状态,符合二低一高原则,实现无人值守:可根据需求设定开/关机时间,节省人力。多台相互备用,单套设备含变频系统,多泵头相互 备用,且均衡使用.负压机控制系统需预留通讯接口连入后期后勤联控系统统一监测监控 5.2.1具有智能控制功能,多台真空泵能够自动均衡启动;如果一台负压泵发生故障,10 秒钟内能自动转换到一个起作用的抽吸机器上继续工作; 5.2.2配有高精度压力传感器,在正常工作的情况下,保证恒定负压在 100~180mBar 之间; 5.2.3 中文显示:可以直观的查看各台真空泵、排污泵的工作状态、工作时间; 5.2.4带有可存储程序控制器(PLC)和变频器相配合的中央控制系统,电脑触控显示控制器数字化显示当前管道系统中实际的真空水平,从而使管道系统得以监控; 5.2.5报警系统分为三级预警，能准确指示设备状态;屏幕上自动显示故障提示信息,并可进行人机对话,提示故障位置及处理方法;耗材维护提醒信息,提醒客户进行维护,避免经验维护产生的资源浪费。 5.2.6 设置定时启停功能,依据定时设置实现设备的启停机,便于设备管理。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 不锈钢分离罐 5.3.1 采用容积≧400L的304不锈钢分离罐,防止抽吸的污物对分离管造成腐蚀; 5.3.2不锈钢分离罐设有2个抽吸入口,可根据用户管路情况灵活连接; 5.3.3设置自来水定时清洗分离罐功能,有效避免污物的囤积,防止二次污染;(可选配定时消毒) 5.3.4设置三个液位传感器,一用一备排污装置、报警两不误。 5.4排气消音过滤器 5.4.1 排气口设置排气消音过滤器,过滤精度 0.1um;噪声降低30%; 5.4.2 过滤器滤芯有效工作时间≧3500 小时; 5.4.3 排气消音过滤器采用便于更换过滤芯的结构。 6.主要技术参数: 6.1 电源:380V/50Hz(三相五线) 6.2 机组总功率:15kW(4台)、数量:4台(3用1备) 6.3 抽吸量:≥13600L/min 6.4 真空度:≤-20KPa 6.5 抽吸口:110mm 6.6 排气口:76mm 6.7不锈钢分离罐容积:400L 6.8 重量:350kg,噪音:≤80 6.9 排污系统:带智能排污系统1套,排污装置一用一备。 7.安装验收:负责抽吸机组的安装调试,运行前技术培训,运行后的定期设备检修及保养。 *8.售后服务:整套机组自安装验收之日起保修2年,耗材及人为损坏除外。 |  |  |  |  |
| 82 | 智能化一级减压自动切换装置氧气汇流排 | 1.电源适配器供电电压:AC100-240V 50/60Hz 2.主机供电电压:直流DC24V±10%,(可选配交流220V变压) 3.屏LCD尺寸:10.1寸(222.7mm*140mm) 4.面板组装总尺寸:295mm *192m*55mm(可定做明装安装方式) 5.嵌入式开孔总尺寸:275mm *172m *54mm 6.幕膜尺寸:10.1英寸,屏幕分辨率:1280*800 7.液晶面板材质:IPS全视角 8.输入信号:两线制4~20mA,最多监测3路,左钢瓶压力,右钢瓶压力,输出压力 9.输出信号:直流24V有源,每路1A负载,最多6路。(可定制,默认2路控制、4路报警,具体接线说明贴在箱体上) 10.支持485通讯RTU协议(9600,8,N,1) 11.支持设置内部压力低压高压报警参数值 12.支持手动切换左右钢瓶供气 13.支持全自动钢瓶供气左右切换 14.支持自定义识别标签 15.支持用户自定义选择传感器压力量程(如0-1Map,0-4Map, 0-20Map) 16.支持静音及自定义静音时长 17.支持用户自定义气压单位选择(MapPsi、KPa、Bar) 18.支持声光报警(异常报警时可触摸消除声光报警) 19.支持蜂鸣器静音(异常报警时可触摸消除蜂鸣器报警音) 20.支持显示压力数值单位1-2位数 21.支持钢瓶容量百分比模拟量 22.所有参数可现场通过液晶报警主机触摸设置 23.配置铜质2*10汇流排、20条高压软管、固定绳子20套 | 套 | 1 | 22500.00 | 22500.00 |
| 83 | 氧气浓度监测仪 | 1、工作电压 :交流220V,50Hz,使用环境 :温度:-10℃~50℃ 相对湿度<95%,系统功率 :本系统在8路满载的情况下,功耗上限为50W 2、继电器控制端口: 1~8路无源继电器输出,默认与输入信号—一对应,对应的通 道、输出方式可设信号输入: 1~8路4~20mA标准电流环输入,支持2线制和3线制 3、外形尺寸:约38.5cm(长)×24cm(宽)×8.5cm(厚) 4、供电电压 DV 12V~28V,500mA,电源波纹小于20mV输出误差 <1%(4~20mA部分) 5、继电器容量 DC48V 1A,AC250V 1A/6、环境范围 (-40~70)℃(可燃）(-20~55)℃(可按需调整)(10~95)℃无结露 6、大气压强 90~110Kpa 7、壳体材料 压铸铝,防爆防腐蚀 8、产品重量 =1.5kg(仪器净重) 9、防爆标志 Ex d II C T6 Gb | 套 | 1 | 4950.00 | 4950.00 |
| 84 | 低温液氧贮罐 | 1.1全容积：≥4.99 立方米。 1.2内容器外径：Φ2325mm*2331mm；容器总高：3086mm。 1.3材料 筒体：304 不锈钢；封头:304 不锈钢；夹套:304 不锈钢；厚度：筒体：6.0 mm；封头:6.0 mm；夹套:筒体 6mm；上封头 8.0mm；下封头 6.0 mm。 1.4设计使用寿命至少为：50 年。 1.5装量系数：≥95%。 1.6设计压力：内容器：1.6Mpa；夹套：－0.1Mpa。 1.7设计温度：内容器：-196℃；夹套：50℃。 1.8工作压力：内容器：≤1.6MPa；外容器：－0.1Mpa。 1.9介质：医用液氧。 1.10夹套介质：高真空多层绝热。 1.11结构形式：主体结构形式：双层夹套容器；安装形式：立式。 1.12保温绝热方式：真空、多层绝热。 1.13配置以下主要阀门仪表：顶充阀1个，底充阀（DN20-4.0MPa）1个，吹扫阀1个，溢流阀1个，真空规管阀1个，用气阀1个，压力表阀1个，液位计1个，出液阀1个，增压开启阀1个，三通球阀1个，安全阀4个，充装接头1个，汽化器80方，增压器20方，压力表1个，抽空装置1个，真空规管1个，升压调压阀1个，经济阀1个。 1.14内容器 基本要求：容器的设计、制造和容器标志采用标准需要满足 GB150-2011 和 GB18442-2011；内容器及所有的阀门管件等均需进行氧清洗并达到介质为氧气的使用标准；设计工作压力（MAWP)为 不低于 1.6MPaG，有效充装容积≥95%；最低允许工作温度（MAWT)为-196℃。 1.15耐压试验：内罐需要做耐压试验，若选用水压，用作试验的水质应达到饮用水要求，并且水中氯离子含量不能超过 25ppm。试验结束，内罐和管路需立即用水含量小于 50ppm 的干燥空气或氮气进行烘干，带水未烘干的内罐不应存放过夜。 1.16外容器：设计规范：GB18442-2019 GB150-2011；工作压力：-0.1MPa；设计温度：50℃；材料：S30408 容器板。 1.17管路设计：材质 06Cr19Ni10；最大工作压力：3MPaG；最低工作温度：-196℃；具备24h 连续工作流量：100Nm³/h； 1.18所有管路设计需要考虑管内介质流速限制，应根据管材、厚度、结构及压损综合考虑。 1.19低温储罐所有管线材质为 S30408，连接螺栓、支撑等附件均采用不锈钢材料，液位计取样管（材质 S30408）规格为 3/8。 1.20罐体配置液位计，可实时监控氧气重量、百分比、液位、压力、即将过期、贮罐站点监控等各种数据可通过手机app、电脑实时查看运行状态、数据信息。 | 套 | 1 | 166500.00 | 166500.00 |
| 85 | 空温式气化器 | 1、空气热源加热，铝合金材质，≥300m³/h | 台 | 1 | 12330.00 | 12330.00 |
| 86 | 双路调压阀组 | 1、自力式调压阀，双路减压；DN50管口，一用一备型。 | 台 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 87 | 双回路氧气流量计一套 | 1、2套热敏式氧气流量计，一用一备型。 2、2套指针式氧气流量计，一备一用型。 | 台 | 1 | 4320.00 | 4320.00 |
| 88 | 汇流分气缸 | 1、采用su30408材质，DN50管口，配置压力表，安全阀，8路进出口及截止阀 | 台 | 1 | 13500.00 | 13500.00 |
| 89 | 轴流风扇 | 1、约长400x宽400 | 台 | 2 | 630.00 | 1260.00 |
| 90 | 通讯模块 | 1、通讯传感器模块采用485通协议或无线Wi-Fi，其他附属设备通过干接点连接，后续可以通过光纤接入DCS，可接入后勤整体监测系统 | 套 | 1 | 31500.00 | 31500.00 |
| 91 | 医用真空负压机组 | 1、真空泵主机：采用油润旋片 1.1 采用6台主机分成2个集成机组：4用2备交叉平衡使用（首次保养免费更换：真空油、油滤、空滤、排气滤芯） 1.2 单台电机功率：≤7.5kW/台 1.3 单台额定抽速：≥300m³/h 1.4 单台极限真空：0.1Mbar 1.5 电机噪声：室内73db 2、机型结构：国标槽钢一体式平台，承载泵体设备，不锈钢管路及阀门开关 3、中央控制系统： PLC控制配电箱 2 套，分自动/手动模式；可设置真空压力上、下限值，开启自动运行模式、带故障声光报警、触摸屏控制旋钮、电源指示若干；紧急停止按钮 1 个，内置网络模块，实现移动实时监控，将报警信息及数据传至移动端，满足维护管理人员实时掌握设备状态。 *负压机控制系统需和空压机控制系统联控整体使用并预留通讯接口连入后期后勤联控系统统一监测监控。 4、医用细菌过滤器6套：单套过滤精度:0.01μm- 0.2 μm,过滤效率：＞99.97%，处理流量≥300m³/h， 5、医用真空罐：碳钢立式2m³*2个真空罐,含真空表排污阀 6、集污罐1个：容积0.3m³;材质:不锈钢304,设有旁通管路 7、分气缸：3出3进设计材质不锈钢 配对焊接法兰、开关 *8、医用真空负压机组属于国家第二类医疗器械，投标时，必须提供产品的医疗器械注册证复印件，并加盖单位公章。 | 组 | 1 | 486000.00 | 486000.00 |
| 92 | 真空排气灭菌装置 | *1.真空排气灭菌装置采用热力高温（＞200℃）/臭氧装置/氢光离子三种功能杀灭，220V；病菌培养48小时后进行活菌培养计数；必须提供具有CNAS或CMA论证第三方检测报告复印件，并加盖单位公章； *2.真空排气灭菌装置.参照国卫办医函【2020】104 号文件符合《消毒技术规范》的要求，在设备接入220V电压，开启热力高温（＞200℃）、臭氧装置、氢光离子功能作用20S以内，对针对枯草杆菌黑色变种芽孢(ATCC9372)、金黄色葡萄球菌 大肠杆菌及人冠状病毒为代表的病菌及病毒杀灭率＞99.999%,必须提供具有CNAS或CMA论证第三方检测报告复印件，并加盖单位公章； *3.真空排气灭菌装置排气口细菌、真菌数量＜50CFU/m³，具有排气口细菌、真菌第三方检测报告，必须提供第三方检测报告复印件，并加盖单位公章。 4.真空排气灭菌装置流量≥1200m³.h，220V电压，功率≤3kW，DN125法兰接口。 | 台 | 1 | 13500.00 | 13500.00 |
| 93 | 无油涡旋空压机 | 1.空气压缩机为无油涡旋 2.额定排气量：≥2.49m³/min 3.额定排气压力：≥8bar 4.允许吸入空气温度：0-40℃ 5.排气温度：环境温度+25℃ 6.传动方式：皮带 7.排气含油量：0ppm 8.冷却方式：两级冷却设计，CTD≤10℃ 9.空压机承受的最高环境温度：40℃ 10.噪声：≤62dB (A) 11.电机技术标准：IE3 12.无油涡旋压缩机采用多机头模块设计，可以根据用户用气量实时调节多个机头的开/停组合，实现最高的节能效果。 13.涡旋机组数量：6组 14.控制方式：PCB控制器控制 15.皮带使用寿命：可达6000h以上 16.驱动电机功率：22kW，防护等级：≥IP55，绝缘等级F级。 *17.通过ISO 8573-1 CLASS 0 含油量认证，投标时，必须提供认证证书复印件，并加盖单位公章。 | 套 | 2 | 189000.00 | 378000.00 |
| 94 | 高温冷冻式干燥机 | 1.空气处理量：≥3.7m³/min 2.压力露点：2°C～10°C 3.标准进气温度：10～30℃ 4.工作环境温度：≤40℃ 5.性能水平：符合ISO8573.1 6.工作压力：0.6-1.0Mpa 7.制冷剂：R22 8.空气接管口径：11/2 9.电源：220V、1 PH 50Hz | 套 | 2 | 8550.00 | 17100.00 |
| 95 | 预过滤器 | 1.空气处理量：3.6m³/min以上 2.工作压力：0.8Mpa 3.过滤粒径：≤1.0μm 4.残余含油量：≤1.0ppm | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 96 | 除油除尘过滤器 | 1.空气处理量：3.6m³/min以上 2.工作压力：0.8Mpa 3.过滤粒径：≤0.1μm 4.残余含油量：≤0.1ppm | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 97 | 除菌过滤器 | 1.空气处理量：3.6m³/min以上 2.工作压力：0.8Mpa 3.过滤粒径：≤0.01μm 4.残余含油量：≤0.01ppm | 套 | 2 | 3420.00 | 6840.00 |
| 98 | 储气罐 | 1.有效容积：≥1.0m³ 2.工作压力：≥0.8Mpa 3.材质：碳钢 4.总高：≤2305mm 5.内径：≥800Ф 6.进气口直径：DN65 7.出气口直径：DN65 8.排污阀：R1/2 | 套 | 2 | 7200.00 | 14400.00 |
| 99 | 电子排污阀 | 1.工作压力：0-16Bar 2.工作环境温度 2℃/55℃ 3.介质温度：≤90℃ 4.绝缘、热阻：H级 5.防护等级：≥IP65 6.电源：110～230V AC/DC | 套 | 2 | 450.00 | 900.00 |
| 100 | 联控设备 | 1.现场控制系统与空压机采用MODBUS通信连接。 2.每台压缩机可设定联控运行控制、手动运行控制、远程操作控制。 3.当现场控制系统出现故障时，切换到手动状态，各空压机恢复原有的运行方式。手动运行模式，系统仍然可以监控空压机运行数据。 4.自动生成压力、温度、电流曲线，利于设备操控。 5.根据用气量自动决定开启空压机的台数和变频空压机的运行频率。 6.需和医用真空机组整体联控并预留通讯接口备接入后勤监测整体联控系统。 | 套 | 1 | 22500.00 | 22500.00 |
| 101 | 一氧化碳浓度报警装置 | 1.检测气体：一氧化碳气体 3.检测原理：电化学 4.检测量程：0-500ppm 5.工作电压：DC24v 6.输出信号：485输出、4-20MA、开关量 7.防爆等级：EXdII CT6 8.防护等级：IP65 9.传感器：2个 10.带手机APP预警功能 | 套 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 102 | 低温液氧贮罐 | 1.1全容积：≥4.99 立方米。 1.2内容器外径：Φ2325mm*2331mm；容器总高：3086mm。 1.3材料 筒体：304 不锈钢；封头:304 不锈钢；夹套:304 不锈钢；厚度：筒体：6.0 mm；封头:6.0 mm；夹套:筒体 6mm；上封头 8.0mm；下封头 6.0 mm。 1.4设计使用寿命至少为：50 年。 1.5装量系数：≥95%。 1.6设计压力：内容器：1.6Mpa；夹套：－0.1Mpa。 1.7设计温度：内容器：-196℃；夹套：50℃。 1.8工作压力：内容器：≤1.6MPa；外容器：－0.1Mpa。 1.9介质：医用液氧。 1.10夹套介质：高真空多层绝热。 1.11结构形式：主体结构形式：双层夹套容器；安装形式：立式。 1.12保温绝热方式：真空、多层绝热。 1.13配置以下主要阀门仪表：顶充阀1个，底充阀（DN20-4.0MPa）1个，吹扫阀1个，溢流阀1个，真空规管阀1个，用气阀1个，压力表阀1个，液位计1个，出液阀1个，增压开启阀1个，三通球阀1个，安全阀4个，充装接头1个，汽化器80方，增压器20方，压力表1个，抽空装置1个，真空规管1个，升压调压阀1个，经济阀1个。 1.14内容器 基本要求：容器的设计、制造和容器标志采用标准需要满足 GB150-2011 和 GB18442-2011；内容器及所有的阀门管件等均需进行氧清洗并达到介质为氧气的使用标准；设计工作压力（MAWP)为 不低于 1.6MPaG，有效充装容积≥95%；最低允许工作温度（MAWT)为-196℃。 1.15耐压试验：内罐需要做耐压试验，若选用水压，用作试验的水质应达到饮用水要求，并且水中氯离子含量不能超过 25ppm。试验结束， 内罐和管路需立即用水含量小于 50ppm 的干燥空气或氮气进行烘干，带水未烘干的内罐不应存放过夜。 1.16外容器：设计规范：GB18442-2019 GB150-2011；工作压力：-0.1MPa；设计温度：50℃；材料：S30408 容器板。 1.17管路设计：材质 06Cr19Ni10；最大工作压力：3MPaG；最低工作温度：-196℃；具备24h 连续工作流量：100Nm³/h。 1.18所有管路设计需要考虑管内介质流速限制，应根据管材、厚度、结构及压损综合考虑。 1.19低温储罐所有管线材质为 S30408，连接螺栓、支撑等附件均采用不锈钢材料，液位计取样管（材质 S30408）规格为 3/8。 1.20罐体配置液位计，可实时监控氧气重量、百分比、液位、压力、即将过期、贮罐站点监控等各种数据可通过手机app、电脑实时查看运行状态、数据信息。 | 套 | 2 | 166500.00 | 333000.00 |
| 103 | 空温式气化器 | 1、空气热源加热，铝合金材质，≥300m³/h | 台 | 1 | 12330.00 | 12330.00 |
| 104 | 双路调压阀组 | 1、自力式调压阀，双路减压；DN50管口，一用一备型。 | 台 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 105 | 双回路氧气流量计一套 | 1、2套热敏式氧气流量计，一用一备型。 2、2套指针式氧气流量计，一备一用型。 | 台 | 1 | 4320.00 | 4320.00 |
| 106 | 汇流分气缸 | 1、采用su30408材质，DN50管口，配置压力表，安全阀，8路进出口及截止阀 | 台 | 1 | 13500.00 | 13500.00 |
| 107 | 轴流风扇 | 1、约长400x宽400 | 台 | 2 | 630.00 | 1260.00 |
| 108 | 通讯模块 | 1、通讯传感器模块采用485通协议或无线Wi-Fi，其他附属设备通过干接点连接，后续可以通过光纤接入DCS，可接入后勤整体监测系统 | 套 | 1 | 31500.00 | 31500.00 |

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求） |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量>14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

# 注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

# 以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 1、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年1月至开标截止时间前任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止，不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年1月至开标截止时间前任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（完税证明或者社会保险缴费证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止，不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2024年）年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、本项目专门面向中小企业采购的项目，货物制造商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业；【制造商为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；制造商为残疾人福利企业的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；制造商为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（声明函格式后附）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8、投标人提供国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证复印件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第54号）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（必须提供，否则按无效投标处理）； 9、除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。（如有） 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（自然人参加时，只需要提供身份证复印件，必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料（如有要求必须提供的），则必须提供，否则按无效投标处理。 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、拟投入项目实施人员一览表（格式后附）； 4、项目实施方案（格式自拟）； 5、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]； 7、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 8、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，该报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸（包含高空制作安装费、吊车租赁等）、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、产品质保期内维护等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起120天内。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金人民币44000.00元； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包 含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标文件提交截止时间前从投 标人账户交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司玉林第二分公司，开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林市玉东支行，银行账号：805461433000002）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标文件提交截止时间前交至指定账户并且到账， 投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否 则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的 复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在 投标文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式【现场提交或邮寄地址：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺），收件人：陈文献，联系方式：0775-2685358】将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给 采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人 出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证 金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足 额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效竞 标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| ▲29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数累计为 0 项 无限制（勾选） 技术要求评审中允许负偏离的条款数累计为 8项 无限制（勾选） |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中以投标报价由低到高顺序排列、项目实施方案、售后服务、业绩、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，需携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，需携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑函联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：陈文献 联系电话：0775-2685358 ，通讯地址：广西玉林市玉州区文体北路5号富林·双泉雅苑商住小区1幢03号商铺； 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式： 本项目的招标代理服务费按固定金额（即：人民币 元），向中标人收取。 本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标供应商收取。 2、领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 3、采购代理服务费收取标准： 以中标金额为计费额，按〔2002〕1980号《招标代理服务费管理暂行办法》货物招标类收费标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格下浮20%收取。 4、账户名称：广西科文招标有限公司玉林第二分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林市玉东支行 账 号：805461433000002 |
| 40.2 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.3 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章【含通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章】，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18周岁以上的成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名【含通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人（负责人）或者委托代理人姓名制作的电子印章】的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指玉林市第一人民医院。

##### 2.2“采购代理机构”是指广西科文招标有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（最终以评标办法为准）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应的行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告，公告的期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间截止时，提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。中标人在中标后签订合同前必须提供两套完整的投标文件到采购代理机构，以提供给采购人存档备用。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

39.3 代理服务费交纳银行账号信息

户名：广西科文招标有限公司玉林第二分公司

统一社会信用代码：91450900MAEEWEWU7X

账号：805461433000002

开户银行：广西北部湾银行玉林市玉东支行

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1履约验收咨询费详见“投标人须知前附表”。

40.2本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.3 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.4本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.5 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动

的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中

标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行

南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258）

，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：

https://www.crcrfsp.com/客服电话：400-009-0001）。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

1、评审依据：评标委员会将以招标文件为评审依据，对评审因素内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 名称 | 评审因素 | 分值 | 评审因素具体内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分35分） | 投标报价 | 35分 | 一、为专门面向中小企业采购的项目，（货物制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利单位），因此不享受政府采购政策扣除。 - 二、报价分（满分35分） 1、报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 某有效投标人的报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）× 35分 |  |
| 2 | 技术分（满分40分） | 技术性能 | 40分 | 投标文件的技术要求中无负偏离的得40分，满分40分。 非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣5分） |  |
| 3 | 商务分（满分25分） | 项目实施方案 | 10分 | 评标委员会根据供应商提供的“项目实施方案”的内容（包含但不限于工作进度计划、供货计划、安装调试、培训计划等）进行独立评审并打分，具体评分细则如下： 不入档（0分）：未提供项目实施方案，或项目实施方案有缺项的，不能满足本项目需求。 一档（2分）：工作进度计划（包含但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容）、供货计划（包含但不限于订货、运输、装卸货等内容）、安装调试（包含但不限于安装计划、调试计划等内容）、培训计划（包含但不限于培训课程内容、培训方式等内容）基本满足项目要求，内容和措施不完整。 二档（6分）：工作进度计划（包含但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容）、供货计划（包含但不限于订货、运输、装卸货等内容）、安装调试（包含但不限于安装计划、调试计划等内容）、培训计划（包含但不限于培训课程内容、培训方式等内容）满足项目实施要求，内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施有效。 三档（10分）：工作进度计划（包含但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容）、供货计划（包含但不限于订货、运输、装卸货等内容）、安装调试（包含但不限于安装计划、调试计划等内容）、培训计划（包含但不限于培训课程内容、培训方式等内容）内容和措施十分完善，表述较清晰、完整、严谨、合理。 |  |
|  |  | 售后服务方案 | 10分 | 评标委员会根据投标人提供的“售后服务承诺”的内容（包含但不限于现场服务及技术支持方案、专业售后人员、售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间等）进行独立评审并打分，具体评分细则如下： 不入档（0分）：不提供售后服务方案或提供的售后服务方案内容不合理、描述内容不清晰； 一档（2分）：提供现场服务及支持方案，有运行保障方案，针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间，但方案考虑欠周全的； 二档（6分）：提供现场服务及支持方案有针对性，配备专业技术人员，有完善的运行保障方案，针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有基本的，可行的方案，且方案有针对性的； 三档（10分）：提供针对性的、完整的现场服务及支持方案，配备有专业技术人员，有完善的运行保障方案，针对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间有详细的，切实可行的方案，且方案有针对性的。 |  |
|  |  | 业绩 | 3分 | 投标人自2022年以来完成过同类项目的业绩（同类型业绩是指医用气体设备类的产品业绩），每份业绩须包含有效的合同书或中标（成交）通知书及验收单复印件为准，每份得1分，满分3分。 注： 1、合同书或中标（成交）通知书必须能清晰反映所销售的货物及金额，同一项目（合同）下的业绩只计一次； 2、必须提供合同书或中标（成交）通知书及验收单复印件并加盖电子公章，否则不予以计分。 |  |
|  |  | 政策分 | 2分 | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者标项）预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者标项）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 综合得分=1+2+3 |  |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定，推荐排名第一的中标候选人为中标人。

# 第五章  拟签订的合同文本

玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼医疗气体系统项目

采

购

合

同

合同编号：YLZC2025-G1-990122-KWZB

采购单位（甲方）：玉林市第一人民医院

供 应 商（乙方）：

玉林市第一人民医院采购合同

合同编号：YLZC2025-G1-990122-KWZB

采购单位（甲方）玉林市第一人民医院       供 应 商（乙方）

签  订  地  点  玉林市第一人民医院       签  订  时  间   2025年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位① | 单价（元） ② | 中标价格（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  |  | 报价明细表（另附） |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限：自甲方发出书面通知入场安装之日起 天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |  |  |

2.合同总金额包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸（包含高空制作安装费、吊车租赁等）、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、产品质保期内维护等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。（采购需求另有约定的，从其约定）

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的合同货物必须是全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件,以及有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装及运输

1.乙方提供的货物均应按照响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，使之满足运输距离、防潮、防雨、防震、防锈、防腐和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并开箱验货签收视为交付。

6.货物的运输方式： 陆运 。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  无  。

第五条　交货、安装、调试、培训和验收

1.乙方交货时间：接到甲方通知之日起    日历天内安装调试完毕且通过验收并交付使用。地点：玉林市内甲方指定的地点 。

2.货物运达约定的交货地点后，甲方应对照货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单，对照合同、备忘录、商务谈判记录等有效合法商务文件，对货物及其附属物件进行到货验收。符合响应文件和本合同规定的货物，甲方给予签收；对不符合响应文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责合同项下的安装、调试及培训工作。

5.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施，产生的后果以及费用由乙方负责。

6.乙方负责为甲方有关人员免费培训。培训时间、地点：玉林市内甲方指定的时间、地点。

7.本项目为约定委托代理机构组织的验收项目，验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8.对技术复杂的货物及国家强制要求检测的货物，由代理机构请国家认可的专业检测机构进行检测，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。

9.甲方全程参与第三方验收并进行监督。如甲方对验收结果有异议的，则当场向代理机构及乙方提出，乙方应及时予以解决。需要甲方配合的，甲方应在不违反原则前提下予以配合。

10.货物商检由乙方负责申报。

第六条  付款方式

1、双方签订合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，采购人支付合同总金额的50%预付款；

2、货物到货后15个工作日内支付该批货物合同金额的30%；

3、货物安装完成验收合格、交付使用后，中标供应商收到验收报告后 5 个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到采购人仓库办理资产入库手续，入库后 60 个日历日内，采购人支付合同总金额的15%；

4.余下 5%的合同价款待货物验收完成满1年后，中标供应商办理相关付款手续 15个工作日内，采购人向中标供应商一次性无息付清；

5.每次付款前，中标供应商须向采购人提交付款申请。

第七条  履约保证金：无

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  保修期及售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：       年，保修期自货物最终验收合格之日算起。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

3.超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

4.提供7×24小时的技术支持服务。如发生质量问题，乙方接到甲方通知后   小时内响应，需要到现场处理时    小时内到达，一般质量问题处理时限不超过    小时，重大质量问题处理时限不超过    小时。

5.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（如有，见合同附件）

6.乙方应当向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，以便甲方维护维修使用。

第十条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方负责更换。

3.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

4.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余5%货款中扣除，不足另补。

6.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条  信息保密

1.甲乙双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方泄露。

2.除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露;

3.本保密条款在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十六条  本合同一式       份，具有同等法律效力。甲方执肆份，乙方执    份,招标代理机构执壹份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 玉林市第一人民医院 2025年 月 日 | 乙方（章） 2025年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西玉林市教育中路495号 | 单位地址： |
| 法定代表人签名： | 法定代表人签名： |
| 委托代理人签名： | 委托代理人签名: |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱：cgb3066@163.com | 电子邮箱： |
| 开户银行： 中国建设银行股份有限公司玉林分行 | 开户银行： |
| 账号：45001660455050507773 | 账号： |
| 纳税人识别号:12450900499338093R | 纳税人识别号: |
| 邮政编码：537000 | 邮政编码： |

玉林市第一人民医院购销廉洁协议

甲方：玉林市第一人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构购销行为，为有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销相关产品及服务。

二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠、资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还。无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医用耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定       （联系电话：          ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医用耗材，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）、《广西壮族自治区医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法》（桂卫药政发〔2014〕2号）相关规定处理。

七、本协议作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议一式     份，甲方执肆份，乙方执    份，招标代理机构执壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                  法定代表人（负责人）：

委托代理人签名：                        委托代理人签名：

2025年  月  日                         2025年  月  日

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表            （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按照“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限：自采购人发出书面通知入场安装之日起 天（日历天）内交货安装调试完毕并交付使用。 |  |  |  |  |  |
| 注：投标人必须在本开标一览表后，附上自身报价明细表，报价明细表中增加所投品牌及型号，否则按无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效投标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效投标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲投标报价要求 |  |  |  |
| 签订合同时限 |  |  |  |
| ▲合同履约期限和地点 |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  |  |  |
| ▲售后服务 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  |  |
| ▲核心产品 |  |  |  |
| ▲进口产品说明 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明，否则投标文件按无效投标处理。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：(如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌、规格型号必须与“开标一览表”或所附的报价清单一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“功能目标、服务内容及技术要求”（包含附件）逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明，否则投标文件按无效投标处理。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 拟投入项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。