南宁市政府采购

公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市泵站水闸运行管理社会化服务

项目编号： NNZC2025-G3-990172-GTZB

项目所属区划：南宁市本级

采 购 人： 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2025年4月22日

目     录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	84

第一节 投标人须知前附表	84

第二节 投标人须知正文	89

一、总  则	89

二、招标文件	91

三、投标文件的编制	92

四、开    标	95

五、资格审查	96

六、评   标	96

七、中标和合同	98

九、其他事项	103

第四章  评标方法及评分标准	105

第一节 评标方法	105

第二节 评标程序	105

第三节 评分标准	108

第四节 中标候选人推荐原则	112

第五节 评标报告	112

第五章 拟签订的合同文本	113

第六章 投标文件格式	128

第一节 投标文件外层包装封面格式	129

第二节 资格证明文件格式	130

第三节 商务文件格式	138

第四节 技术文件格式	148

第五节 报价文件格式	156

第六节 其他文书、文件格式	162

第七章 质疑、投诉证明材料格式	164

第一节 质疑函（格式）	165

第二节 投诉书（格式）	168

第一章  招标公告

广西国泰招标咨询有限公司关于南宁市泵站水闸运行管理社会化服务(NNZC2025-G3-990172-GTZB)公开招标公告

项目概况

南宁市泵站水闸运行管理社会化服务  招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年5月13日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2025-G3-990172-GTZB            采购计划号： NNZC[2025]1230号-001、NNZC[2025]1230号-002

项目名称：南宁市泵站水闸运行管理社会化服务

预算金额：3485300.00元

最高限价：3485300.00元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市泵站水闸运行管理社会化服务 | 1项 | 一、工程概况 （一）邕宁防洪堤一期工程泵站水闸（以下简称一期） 邕宁防洪堤一期工程城区防洪排涝闸自排标准为50年一遇最大24h暴雨洪水，泵站抽排标准为雨洪同期20年一遇最大24h暴雨洪水；防洪堤一期工程堤长10.992km，分蒲庙老城区堤段3.845km（第1、4段）、龙岗老城区八尺江堤段7.147km（第2、3段）共四段建设。其中泵站6座，总装机7470kW，防洪闸9座，交通闸5座，穿堤管12条。 具体内容详见招标文件 |

合同履行期限：服务期限：自合同签订后，  5 个工作日内，中标人提交开工申请报告，以采购人签署同意开工的意见之日起  1  年。

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：

1）具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包或机电工程施工总承包叁级或以上资质；

2）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（有效期内）。

4. 本项目的特定条件：无

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（广西南宁水利电设计院有限公司），不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年5月13日9点30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2025年5月13日9点30分 在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66601&articleId=JCfo5ZlQsT5MuRXw0gr/Zw==。

3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/ (全国公共资源交易平台（广西南宁）)

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心

地址：南宁市江北大道凌铁段83号

项目联系人：吴子见

联系电话：0771-5324280

2.采购代理机构信息

名 称：广西国泰招标咨询有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎大万象东方D区６楼

联系电话：19317264820

3.项目联系方式

项目联系人：崖工

电    话：19317264820

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区）

广西国泰招标咨询有限公司

2025年4月22日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件3），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | 1分标 |  |  |  |
| 采购清单及服务参数 | 序号 | 标的 名称 | 数量 | 服务参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件） |
|  | 1 | 南宁市泵站水闸运行管理社会化服务 | 1项 | 一、工程概况 （一）邕宁防洪堤一期工程泵站水闸（以下简称一期） 邕宁防洪堤一期工程城区防洪排涝闸自排标准为50年一遇最大24h暴雨洪水，泵站抽排标准为雨洪同期20年一遇最大24h暴雨洪水；防洪堤一期工程堤长10.992km，分蒲庙老城区堤段3.845km（第1、4段）、龙岗老城区八尺江堤段7.147km（第2、3段）共四段建设。其中泵站6座，总装机7470kW，防洪闸9座，交通闸5座，穿堤管12条。 邕宁城区堤防工程于2010年6月开工建设，2015年12月主体完工；水泵机组安装工程于2013年9月开始安装，2018年12月完成所有机电设备及辅助设备的安装及调试工作，2020年6月通过完工验收。2023年8月10日通过竣工验收。 （二）邕宁防洪堤二期工程泵站水闸（以下简称二期） 邕宁城区堤防工程二期（三星店~园博园段）项目位于邕宁区蒲庙镇蒲庙新城区，起点三星店，终点园博园南侧山丘，堤线沿着八尺江路、灵山二级路、康宁路，横跨梁村大道，穿园博园区。二期工程按防御50年一遇洪水标准修建，二期工程设计堤防总长5.92km，附属设施包含泵站1座（总装机容量5250kW），防洪闸2座，穿堤涵管5条，堤顶路灯及配套设施。 邕宁防洪堤二期工程于2017年9月开工建设，2019年12月主体完工；水泵机组安装工程于2017年12月开始安装，2018年12月完成所有机电设备及辅助设备的安装及调试工作，2020年6月通过机组启动验收。2021年10月通过机组完工验收。根据南宁市人民政府工作专题会议纪要《南宁市邕宁区防洪工程（二期）运行管理专题会议纪要》〔2019〕322号，邕管中心负责接收该项目桩号Q3+860-Q6+860段防洪堤（含定蒙排涝闸、那樽河泵站、那樽河排涝闸等配套设施）。 （三）那平江泵站水闸（以下简称那平江） 广西主要支流郁江南宁市那平江堤工程由总长2.53km 的邕江防洪堤、总装机容量9600kW的那平江排涝泵站、那平江防洪排涝闸、龙岗大桥防洪排涝闸和堤后连通渠组成。工程等级为大I型，主要建筑物级别为堤防1级，泵站及连通渠为2级。城区防洪标准为200年一遇洪水，堤防建设防洪标准为50年一遇洪水，防洪排涝闸自排标准为50年一遇最大24h暴雨洪水，泵站抽排标准为雨洪同期20年一遇最大24h暴雨洪水。那平江堤工程采用85高程、2000坐标系。 2022年7月22日，项目通过了机组启动验收。 2023年8月8日，通过竣工验收。 二、社会化服务对象的工程范围与工作内容 （一）社会化技术服务对象的工程范围 1.南宁市邕宁防洪堤一期工程的6座排涝泵站（其中含5座排水闸、1座排水管）、9座防洪闸、5座交通闸和12条穿堤管，工程范围为每座泵站、防洪闸、交通闸、穿堤管的机电与金属结构设备。 2.邕宁防洪堤二期工程（三星店~园博园段）桩号Q3+860-Q6+860段防洪堤，含那樽河泵站（含排水闸）、那樽河防洪闸、定蒙防洪闸、沿堤穿堤函等。工程范围内1座泵站（含排水闸）、2座防洪闸、3条穿堤涵管的机电与金属结构设备为本项目社会化服务的对象。 3.南宁市那平江堤工程的那平江泵站（含排水闸）、那平江防洪闸、龙岗大桥防洪闸、2条堤防穿堤涵管。 （二）社会化服务对象的工作内容 1.南宁市邕宁防洪堤一期工程泵站水闸 （1）6座排涝泵站（其中含5座排水闸、1座排水管）、9座防洪闸、5座交通闸和12条穿堤管为期一年的机电与金属结构设备维护、保养、试运行。 （2）6座排涝泵站（其中含5座排水闸、1座排水管）、9座防洪闸、5座交通闸和12条穿堤管为期半年（每年4月至9月）的汛期运行值班，主要是泵站的抽水排涝和防洪闸的启闭。 2.南宁市邕宁防洪堤二期工程（三星店~园博园段）泵站水闸 （1）1座排涝泵站、2座防洪闸、3条穿堤涵管为期一年的机电与金属结构设备维护保养。 （2）1座排涝泵站、2座防洪闸、3条穿堤涵管为期半年（每年4月至9月）的日常运行值班，主要是泵站的抽水排涝和防洪闸的启闭。 3.南宁市那平江泵站水闸 （1）1座泵站、2座防洪闸、2条穿堤涵为期一年的机电与金属结构设备维护保养。 （2）1座泵站、2座防洪闸、2条穿堤涵为期半年（每年4月至9月）的日常运行值班，主要是泵站的抽水排涝和防洪闸的启闭。 - 4.及时清运运行清污机时产生的垃圾。 - 5.协助南宁市邕江防洪排涝工程管理中心开展水利工程标准化建设工作。 三、组织机构 为保证泵站的安全正常运行，应成立项目管理机构，采取定期和不定期的方式检查泵站运行情况，对泵站业务实行管理，并将管理结果上报南宁市邕江防洪排涝工程管理中心。 实行项目经理负责制，社会化服务承包单位必须设置专职的项目经理，主持全面工作；设置技术负责人专门负责技术管理工作；设置安全管理员，负责泵站运行维护项目的安全管理工作。项目部应职责明确，任务到组，责任到人，各负其责。 四、对社会化技术服务承接单位的基本要求 （一）承包单位资质要求 社会化服务承包单位应具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的，有专业的技术人员和管理人员，拥有与从事水利水电设备设施维护运营活动相适应的资金和设备，有相应的良好业绩和维护运营经验的专业公司，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 （二）组织机构保证措施 实行项目经理负责制，社会化服务承包单位必须设置专职的项目经理，主持全面工作；设置技术负责人专门负责技术管理工作；设置安全管理员，负责泵站运行维护项目的安全管理工作。项目部应职责明确，任务到组，责任到人，各负其责。 （三）人员配置和要求 根据此次方案的社会化服务2个分项工作内容，机电与金结设备维护保养项目除了以完成任务为目的外，仍要求配备一定数额的跟班值班人员（进入防洪、防暴雨值班期间对项目范围外全中心泵站出现的问题进行排查、抢修，高压电气部分除外）；泵站和水闸运行值班项目严格要求配备足额的定岗人员。中标单位聘用员工必须符合国家法律、政策的有关规定，对员工的疾病和人身安全负责，员工的劳资、各项保险费用均由中标单位自理，发生的劳务纠纷由中标单位负责。为保证运行管理服务人员安心工作，中标单位须购买各类社会劳动保险费用，购买人身意外保险。若有人员变动需更换，中标单位需提出书面申请并经南宁市邕江防洪排涝工程管理中心书面同意，更换人员的技术职称不能低于被更换人员。服务人员开展服务工作时，需统一着装，穿戴安全防护用具。 1.机电与金结设备维护保养项目 ▲（1）项目经理（1人）：机械、电气、金结或水利水电等相关专业之一的中级或以上技术职称，具有相关行业5年或以上工作经验。负责泵站运行维护的全面管理、组织协调。（投标文件提供相关证明材料） ▲（2）技术总负责人（1人）：机械、电气、金结或水利水电等相关专业之一的中级或以上技术职称，具有相关行业5年或以上工作经验。负责泵站泵站、水闸的机电和金结设备的运维技术指导。（投标文件提供相关证明材料） ▲（3）施工安全负责人（1人）：具有中级或以上职称。有安全员证书，具有相关行业5年或以上工作经验。负责监督各项施工作业严格贯彻执行确保安全、文明施工，在安全的前提下争取按时、按质、按量完成任务。（投标文件提供相关证明材料） ▲（4）机械维护员（8人，其中一期5人、二期1人、那平江2人）：负责泵站设备设施等机械方面的维护、维修，要求水力机械或金属结构类相关专业，需专职驻场。（投标文件提供相关证明材料） ▲（5）电气维护员（9人，其中一期5人、二期2人、那平江2人）：负责电气方面的运行维护、维修，持有高、低压电工证，且须持证上岗，需专职驻场。（投标文件提供相关证明材料） （6）特种设备作业人员(起重机类)（6人含兼，其中一期2人、二期2人、那平江2人）：负责泵站的起重机等特种设备的运行和维护。持有特种设备作业证（起重机类）。 （7）资料员（3人，其中一期1人、二期1人、那平江1人）：负责泵站运行维护资料的收集、整理，需专职驻场。 机电与金结设备维护保养项目组人员不少于20人（含泵站值班长8人，每座泵站1人）（邕宁一期11人、二期4人、那平江5人），此20人在服务期内必须专职为此任务工作和值守。此外，如任务需要，项目组可随机扩大人员队伍。 2. 泵站和水闸运行值班项目 ▲（1）项目经理（1人兼）：机械、电气、金结、或水利水电等相关专业之一的中级或以上技术职称，具有相关行业5年或以上工作经验。（投标文件提供相关证明材料） ▲（2）技术负责人（1人兼）：电气、机电、水利水电等相关专业之一的中级或以上技术职称，有5年或以上的泵站或电站运行值班经验。（投标文件提供相关证明材料） ▲（3）安全负责人（1人兼）：中级或以上职称，有5年或以上工作经验，有相应专业安全员证书。（投标文件提供相关证明材料） ▲（4）泵站值班长（8人兼）：电气、机械、水利水电等相关专业之一的，有3年或以上工作经验。要求持证上岗，需完成国家电工特种作业操作证培训，获取国家高低压以上电工作业操作证。（投标文件提供相关证明材料或提供持证上岗承诺函） ▲（5）泵站值班员(汛期39人，其中一期28人、二期5人、那平江6人)：要求持证上岗，需完成国家电工特种作业操作证培训，获取国家低压以上电工作业操作证（其中那平江泵站、那樽河泵站值班员需取得国家高低压以上电工作业操作证）。（投标文件提供相关证明材料或提供持证上岗承诺函） ▲（6）水闸值班员(6人其中一期2人、二期2人、那平江2人)：要求持证上岗，需完成国家电工特种作业操作证培训，获取国家低压以上电工作业操作证。（投标文件提供相关证明材料或提供持证上岗承诺函） （7）资料员（2人兼）：大专以上学历，有类似工作经验。 泵站和水闸运行值班项目组人员在汛期不少于53人（邕宁一期36人、二期8人、那平江9人。包含机电与金结设备维护保养项目人员20人中兼职的泵站值班长8人，每座泵站1人），值班人员必须为专职驻场。 （四）机电与金结设备维护保养的工作要求 1.管理工作要求 根据业主需求及工程实际情况，制定如下相关工作管理规定： (1）承包人按照水利行业防洪运行标准及防洪调度指令，严格遵守设备、设施管理操作规程，完成泵站所属区域内的防洪排涝；泵站内各种设施、设备的安全运行管理和日常巡检工作；按照业主标准化泵站运行管理要求完善工艺、规程、制度等标牌上墙，各种安全警示标志悬挂；泵站值班人员日常管理，人员培训，运行维护记录，安全教育管理等方面。在服务期间（包括法定节假日在内）负责业主资产24小时的安全运行管理；设备设施的日常清洁、保养；做好泵站设备设施的巡视，发现异常状况应立即釆取有效措施，并即时报告，保证不损坏、不短少、不被盗。 (2）承包人在服务期内的组织机构、组织成员(包含但不限于具有资质的安全员，巡査人员等)花名册、联系方 式等报送业主备存。建立、健全运行管理人员岗位职责、培训管理、考勤管理、交接班制度、绩效和奖惩考核、巡查上报、设备设施管理制度、安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等各种管理制度并报业主审定同意后实施。 (3）承包人对发生故障的设备，一般性故障2小时内修复；故障较大，不影响泵站运行的,3天内修复；影响泵站运行安全的，必须提供备用或替代设备，恢复泵站运行，48小时内给予修复完成。泵站设施或主要运行设备发生故障以及对泵站运行工艺造成影响的故障，必须立即报告南宁市邕江防洪排涝工程管理中心，维修方案必须报南宁市邕江防洪排涝工程管理中心审核同意。 (4）运行管理人员根据每天的设备操作情况、设施设备的日常巡视工作填写值班记录、机泵运行记录等；清扫泵站的环境卫生、设备设施的清理保养等填写日常保洁记录表，记录的填写必须做到内容清楚、详实，字迹工整、整洁。对发现的环境卫生、设备设施等问题、缺陷，不能处理的必须及时向业主现场管理部门报告并记录。 (5）承包人运行管理人员实行定人定岗，不得擅自和私自调整班次，因特殊情况需要调班的必须要经过承包人管理人员同意，办理书面手续并报业主备案。承包人运行管理人员要认真履行岗位职责,保证每座泵站24小时有人在岗，且通讯畅通。项目人员基本配置情况表中提供的人员数量为最低数量，不得减少，承包人可根据各泵站的实际工作情况合理增加人员,后期不得以任何理由要求增加费用。 (6）承包人运行管理人员要做好防火、防盗、防破坏等安全防范工作，确保业主设备正常运行和泵站等设施设备财产安全；发现安全隐患、设备问题或异常情况（自来水漏水、水电门窗被盗等），要及时向承包人管理人员和业主汇报并记录。 紧急情况下，承包人操作人员应按设备操作规程要求采取合理有效的方法（如立即停机、断电等措施），防止险情、故障扩大，同时立即上报业主。在没有查清故障和排除故障的情况下，承包人运行管理人员不得盲目或擅自开机，做到不出人为设备、人身安全事故。 (7）承包人必须每月对运行管理人员进行安全教育、安全培训工作，并保存记录。承包人对运行管理人员的安全负有全部责任，对泵站承包管理期间的各类安全事故等负全部责任。 (8）除泵站正常生产用电外，未经业主批准，运行管理人员不得私自携带和使用与生产无关的电器设备。严禁私拉乱接电灯、电线等电器设备。泵站内配备的绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等劳动防护用品，除规定巡视配电设备穿戴使用外，运行管理人员不得私自将其作为个人生活用品使用，并由承包人定期负责预防性试验检测。 (9）承包人须按照要求自备能满足本项目运营维护要求的巡检抢修车辆、水泵、常备电缆、电焊机等维修设施，以及、水暖工具、电工工具、卫生清洁、劳动防护用品、安全防护工具等常用维修检测工具(以上养护设施只能服务于本项目，并常备于养护现场，制订工具清单目录，业主将定期检查考核)。 (10）收集整理检查、养护修理等各种技术资料并进行分析，编制总结报告、成果分析并提出技改意见；资料完整、准确，科学规范、归档及时，并将成果按月上报南宁市邕江防洪排涝工程管理中心。 2.防汛工作服务要求 (1）机电设备维护保养社会化服务工作全年按防汛工作要求开展，具体时段划分为：汛前（1月-3月），汛中（4月-9月），汛后（10月-12月）。 (2）进入防洪、防暴雨值班前按通知要求进行巡检。 (3）遇特大暴雨、地震、洪水（含防洪值班）后或其他特殊情况等须进行至少1次巡检。 (4）检修工具、检验工具需社会化服务单位自备。 (5）防洪、防暴雨值班期间及出现应急抢险情况时，项目负责人应与南宁市防洪排涝工程管理中心相关业务对接部门保持实时联系，在汛中（每年4月至9月）必须保持全天候联系通畅，及时传达并执行相关指示和工作意图，完成相应的维护任务，防洪值班期间落实10名（8名泵站值班长除外）或以上日常机电设备检修维护人员到现场（包含全中心管辖泵站）跟班值班，协助处理机械设备故障。 3.维护养护工作要求 (1）按规范及合同要求开展机电及金结设备等的维修保养和日常巡检工作，保证设备正常运行。 (2）做好泵站、水闸、交通闸、穿堤管安全管理的各项工作；保持设备和管理区域的整洁、卫生。 (3）根据工作需要，配备必需的维修易耗品、配件等材料。对泵站内的设备、设施维修、维护过程中更换的部件或材料， 其产品质量、品牌不得低于原品牌，发生维修金额价值较高以及主要设备设施的维修必须1小时内报告釆购人。其他影响泵站正常运行故障或停电等，在组织好抢修或应急的同时，必须立即通知业主。 (4）在维修养护工作过程中，以书面的形式向业主提交设备检测检查报告、设备维修计划和日常巡检表格。 4.设备设施检查频次 (1）本服务范围内的设备在汛前、汛中、汛后各进行1次彻底的检测维修。 (2）本服务范围内的设备在特大暴雨洪水、地震等特殊情况发生后须进行至少1次检测维修。 (3）本服务范围内的设备在进入防洪值班后须进行日常巡检。 具体详见附件《泵站水闸运行管理社会化服务实施方案中的机电与金属结构设备维护保养具体工作内容表》。 5.其它要求 在维护管养过程中，物料动力消耗（如润滑油、绝缘油的更换，油漆的消耗，易损零件等）由承包人负责；设备维修工作由承包人负责，但维修过程中对于单件采购金额小于800元的更换零配件，由承包人自行负责，对于单件采购金额大于等于800元的更换零配件，由承包人向业主申报，由业主安排采购；对于机组大修、重大设备自然损毁或超标准洪水（淹没厂房）、大地震造成的设备损坏，承包人没有义务维修，但有义务向业主汇报情况及分析原因。 （五）泵站和水闸运行值班的工作要求 1.人数要求 防洪工程具有鲜明的季节性，主汛期的4月～9月共6个月为全员53人值班（其中邕宁一期36人、二期8人、那平江9人。包含机电与金结设备维护保养项目人员20人中兼职的泵站值班长8人，每座泵站1人）。南宁市为亚热带南缘地区，非汛期时有洪汛发生，为确保城市防洪安全，必须组织员工进行防洪值班。 2.值班要求 泵站和水闸必须24小时有人值班，社会化服务承包单位两班倒安排值班，但每座泵站抽水运行时值班人数不得少于2人。闸门（交通闸、排水闸、防洪闸）均由维护单位组织人员启闭。 3.调度要求 泵站和水闸日常运行值班社会化服务的管理方法，参照南宁市邕江防洪排涝工程管理中心防洪应急预案及防暴雨应急预案执行。 泵站的运行调度原则上由南宁市邕江防洪排涝工程管理中心统一指挥，但鉴于现状泵站自动化程度较低，仍要求泵站值班人员尤其是值班长，应根据雨情、水情、起抽水位、控淹水位、机组状况等现场要素，自行决定投入机组台数及运行方式，最终确保城市防洪排涝安全和人员设备安全。 4.岗前培训 鉴于防洪排涝工程的特殊性和专业性，招聘的泵站运行值班人员必须进行岗前培训，持证上岗（持低压以上电工特种操作证）。运行值班人员须完成国家电工特种作业操作证培训，获取国家高、低压以上电工作业操作证并经项目现场监管部门各管理所考核合格后方能上岗作业。 （七）机具配置要求： 1、配备能满足本项目运营维护要求的工作车辆、抢险车辆（皮卡车或货车）、运维工具、检测工器具、抢险机具、办公用具等。配置的机具需满足工作基本需要《泵站水闸运行管理社会化服务项目机具配置基本清单》。 2、承诺以上养护设施只能服务于本项目，并常备于养护现场。 3、投标时制订工具清单目录（包含（品种、规格型号、数量、图片）。服务期内，业主将定期检查考核。 六、安全保证措施及文明施工 （一）安全保证措施 1.落实责任 合同双方需要签订安全生产责任书及保密协议，并在项目实施开工后15个工作日内制订安全生产预案，提交南宁市邕江防洪排涝工程管理中心审查。 2.安全交底 必须建立建全安全交底制度，开工前召开安全交底会议并做好书面安全交底记录，接受发包人的安全交底检查。 3.安全隐患管理 （1）及时发现安全隐患； （2）对安全隐患及时应对处理，闭环管理并建立台帐； （3）及时整改安全隐患，达到安全生产标准化相关管理规定。 4.监督检查 （1）必须接受发包人及其上级安全生产管理监督部门的检查督查，及时提供监督检查资料，并对监督意见及时落实。 （2）按上级有关部门和采购人的要求开展安全生产专项活动。 5.资格审核 向发包人提供该单位资质等级、项目经理资质等级和安全生产许可证审查。 6.安全生产机构 必须按规定设置安全生产管理机构，配备现场专职安全管理人员，做到人员跟班作业。 7.安全生产责任制 承包单位与现场项目部、现场项目部与管理人员必须落实安全生产责任制，落实项目部相关人员职责和权力，做到责任明确，层层落实，责任到人。 8.安全生产培训 必须建立健全安全生产培训管理制度，做到制度明确，有效实施。落实培训经费，对所有员工进行一次培训，并登记造册，培训档案齐全完整。 9.安全生产例会 建立健全安全生产例会制度，做到制度明确，每月必须召开安全生产例会，会议记录完整，整改措施执行有效。 10.安全生产检查制度 建立健全安全生产检查制度，做到制度明确，执行有效。每月必须至少进行一次全方位安全检查，发现隐患及时整改，做到隐患治理五落实，检查整改记录完整。 11.安全生产操作规程 制定有关施工机械作业安全生产操作规程和注意事项等，做到安全、执行有效。 12.危险源管理 排查落实施工现场危险点，对各危险点进行登记、公示，对其进行监控和管理，落实必要的防范措施。按照业主对泵站、水闸、堤防危险源辨识及风险评估的工作要求，组织开展泵站、水闸、堤防危险源辨识及风险评估工作。 13.三类人员和特种作业人员管理 施工进场时，提交三类人员和特种作业人员安全生产考核合格证审查，加强对安全监督管理人员、施工生产人员的安全培训，严格执行从业人员资格证件的培训、考核和换证工作的有关规定，督促从业人员参加培训和继续教育。确保特种作业人员100%持证上岗，以班组长、新工人为重点的从业人员100%培训合格后上岗；水利安全生产监督管理人员100%培训合格后上岗。 14.生产安全事故应急预案 制定生产安全应急预案，预案完整有可操作性并与其他相关预案衔接合理，应急管理队伍完整，应急通讯录完整更新及时，应急设备器材落实，并按期实行演练。 15.有限密闭空间作业 （1）建立健全有限密闭空间作业安全生产管理制度、操作规程并严格落实；在有限密闭空间进入点附近设置了醒目的警示标志，并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施。 （2）对有限密闭空间作业现场负责人、监护人员、检测人员和作业人员进行安全教育培训，做好培训记录，记载培训内容、日期等有关情况。 （3）严格执行“先通风、先检测、后作业”规定。 （4）严格执行有限密闭空间作业准入审批制度。 （5）规范配备有限密闭空间作业安全防护用品和应急通信报警器材、设备。 （6）根据各场所有限密闭空间作业的特点，制定有针对性的应急预案，保证每年至少进行一次演练。 16.高空作业 （1）建立健全高空作业安全生产管理制度、操作规程并严格落实。 （2）施工现场必须设置醒目的安全标志标牌，向施工人员警示高空作业危险性工作场所存在的安全风险。 （3）根据现场施工特点，编制针对性、可操作性强的高空危险作业内容的安全专项施工方案。 （4）严禁恐高症者、禁忌病症者进入高空现场，高空作业者必须戴紧安全帽，挂好安全带，穿防滑鞋，扎紧带好劳动工具。 （5）架设上下安全梯架、通道，保证牢固、稳定、安全性；梯架、通道、支撑架体严禁堆放材料杂物，确保梯架通道顺畅； （6）高空作业时至少要两人，一人工作，一人监护，禁止一人操作，必要时必须张挂安全网。 17.水上作业 （1）建立健全水上作业安全生产管理制度、操作规程并严格落实。 （2）施工现场必须设置醒目的安全标志标牌，向施工人员警示水上作业危险性工作场所存在的安全风险。 （3）根据现场施工特点，编制针对性、可操作性强的水上危险作业内容的安全专项施工方案。 （4）施工单位严格落实作业人员劳动防护用品，作业平台上需要备足并正确设置救生设施，作业人员必须穿救生衣，穿防滑鞋。 （5）遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行水上作业；恶劣天气前后应对作业安全设施进行全面检查，发现隐患立即加整改完善。 18.特种作业人员要求 （1）机电维护实行岗位责任制，工作人员要具备相关专业资格并报备发包方； （2）所有电气维护的工作人员必须具备电工证、电工进网作业许可证，定员定岗；进行电气设备维护、操作时至少要两名工作人员，一人工作，一人监护； （3）进行起重机(天车)操作的工作人员必须具备起重工证； （4）进行焊接、切割操作的工作人员必须具备焊工证； 19.严格执行易燃易爆、危险化学品、风险点危险源管控等相关制度。 20.临时用电要求 （1）因施工需要临时接入供电系统时，必须向主管部门提出申请，经批准后实施，严禁私接乱接。 （2）安装、维修或拆除临时用电设备，必须由专业电工完成，电工必须持有效证件上岗。 （3）临时电箱必须符合相关电气规程规范要求，配有漏电保护装置，断路器、保险丝、漏电开关的选用必须符合要求，严禁使用铁线、铜线代替保险丝，禁止使用容易引发触电事故的木质配电箱。 （4）施工现场所有的用电设备，除做保护接地外，必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 （5）每台电器设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备（含插座）。 （6）对特殊场所，应按相关规程规范使用安全电压照明电器。 21.临时用地要求 承包人的临时办公用房及施工所需的材料加工场地由发包人提供。 （二）文明施工 建立文明施工体系，严格贯彻执行国家有关文明施工的标准规范，接受发包人的指导、监督，保持施工场地整洁、卫生，施工组织科学，施工程序合理化，着重做好现场的场容管理工作，并做好现场材料、设备、安全、技术、保卫、消防和生活卫生等方面的管理工作。工程开工前承包人应编制文明施工方案，报发包人备案后实施。 1.围蔽施工：当施工项目对周边影响较大或施工安全等原因，应进行围蔽施工，围蔽周边应设立安全警示标志。 2.在大堤施工的人员应穿着统一的反光标志服。 3.生活区（办公室、宿舍、厨房、厕所、临时水电设施、仓库）周边环境干净卫生，厨房和厕所卫生化、宿舍和办公室规范化。 4.承包人应对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产和生活设施进行统一合理布局。 5.施工完成后，现场要全面清理。 （三）泵站安全管理要求 1.社会化服务承包单位应当有完善的安全生产组织机构，成立相应的安全生产领导小组； 2.安全生产领导小组成员有明确的岗位职责； 3.所有服务人员均经过安全培训并有相应的培训记录。 4.按规定进行泵站安全检查，并以书面形式汇报至南宁市邕江防洪排涝工程管理中心。 5.根据南宁市邕江防洪排涝工程管理中心的要求，组织开展生产安全检查以及汛前、汛中、汛后的专项安全检查等，并以书面形式汇报至南宁市邕江防洪排涝工程管理中心。 6.其他相关要求按《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规执行。 七、社会化服务考核指标 （一） 考核要求 ▲1.考核内容：服务队伍、技术服务质量、安全管理、文明作业、值班情况、资料档案等6项内容。 ▲2.考核机构：月度考核、季度验收、年度验收由防汛科组织实施。 ▲3.考核时间：月度考核在次月的第一周内；季度验收在次季度的第二周内。 ▲（二）考核方式 （1）本社会化服务项目实行月度考核制和季度验收支付制，验收合格后，采购单位在财政资金到位后10个工作日内按合同申报支付资金。 （2）月度、季度、年度考核评分按总分高低分为优秀、合格、不合格三个等级。 ①月度验收：总分≥95分为优秀； 90≤月度考核总分＜95分为合格；月度考核总分＜90分为不合格。 ②季度考核：两个月考核优秀及一个月考核合格（含）以上，季度验收评定为优秀；一个月考核优秀及两个月考核合格（含）以下，两个月考核合格及一个月考核不合格（含）以上，季度验收评定为合格；有两个月（含）考核不合格，季度验收评定为不合格。 ③年度验收：四个季度都在合格以上，且有两个季度优秀以上（含），年度验收评定为优秀；一个季度优秀及三个季度合格（含）以下，两个季度合格（含）及两个季度不合格以上（含），年度验收评定为合格；有三个季度（含）不合格，年度验收评定为不合格。 （3）考核评分结果应在90分以上，在每月的考核中，若考核服务质量得分低于90分，则每少1分扣减当月服务经费人民币5000.00元；若连续三个月考核不合格，则我中心依合同规定有权终止服务合同。 （4）本社会化服务项目没有预付款，服务项目资金按季度进行支付，每个月考核评分结果作为服务项目质量评价、费用核拨及其它奖惩的重要依据，具体办法如下： ①若季度验收为优秀，则按当季支付额的100%支付。 ②若季度验收为合格，则按当季支付额的90%支付（暂扣10%留待年度验收后视情况支付）。 ③若季度验收为不合格，则按当季支付额的90%支付（暂扣10%留待年度验收后视情况支付）外，月度考核有低于90分的每少1分罚除5000元。 ④若年度验收为合格及以上的，各季度暂扣的10%予以支付，已罚除的不予支付。 （5）社会化服务承包单位服务期间，因承包单位原因造成严重损失或发生重大安全责任事故的（以行政管理部门出具的事故责任认定文件为准），当月考核等级为不合格，除了扣除工作经费、终止合同外，社会化服务承包单位应赔偿相应损失。 （6）社会化服务承包单位服务期间，遇到应急抢修情况，应立即配合运行管理单位成立应急抢修队伍。具体要求如下： 1）应急抢修队伍考核指标内容 ①应急抢修队伍主持人具备同等规模泵站的技术服务经验； ②抢修人员具有相关作业资格证； ③抢修人员需统一着装，穿戴好防护用具，佩戴服务工牌； ④作业前抢修队伍完成技术交底和安全培训； ⑤抢修过程中，作业人员沟通交流需文明用语，一切行动听指挥。 2）应急抢险施工考核指标内容 ①抢修前提交专业抢修方案，危险性较大的抢修任务需进行专项论证； ②抢修工作严格按照经审批后的技术方案实施； ③专业性强、安全风险较大的抢修任务需由相关资质机构实施； ④电力抢修任务完成后，若供电部门要求，需完成相关试验内容，并提交试验报告； ⑤抢修任务完成后，需对抢修质量进行跟踪和记录； ⑥提交抢修报告。 （三）考核评分标准 具体详见附件《泵站水闸运行管理社会化服务项目考核评分标准》。 八、泵站水闸运行管理社会化服务详细内容详见附件 1.南宁市邕宁防洪堤一期工程泵站水闸运行管理社会化服务实施方案（2024年度）及南宁市邕宁防洪堤一期工程泵站水闸运行管理社会化服务（2024年度）实施方案设计变更报告。 2.南宁市邕宁防洪堤二期工程泵站水闸运行管理社会化服务实施方案（2024年度）及南宁市邕宁防洪堤二期工程泵站水闸运行管理社会化服务（2024年度）实施方案设计变更报告。 3.南宁市那平江泵站水闸运行管理社会化服务实施方案（2024-2025年度）及南宁市那平江泵站水闸运行管理社会化服务（2024-2025年度）实施方案设计变更报告。 | 3485300.00 | 其他未列明行业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 10 个工作日内。 ▲二、服务期限：自合同签订后， 5 个工作日内，中标人提交开工申请报告，以采购人签署同意开工的意见之日起 1 年。 三、提交服务成果地点：按采购人指定。 四、售后服务要求：故障响应时间：中标人接到故障通知后在 1 小时内到达采购人指定现场。 ▲五、中标单位进场服务之前需要与采购人签订安全生产责任书和保密协议。 六、其他要求： ▲1.报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格：包含全体服务人员的工资和按规定提取的福利费、保险费、服装费、社会节假日奖金及加班费用、办公费等。 （2）必要的保险费用和各项税金； （3）必要的备品备件、专用工具； （4）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； ▲2.中标人负责派出员工的人身意外保险，如由于施工过程出现的安全意外由中标人负责。 ▲3.中标人服务期间，做好安全保护措施，如需动用泵站设备（如起重机等）或拆卸泵站设施的，须经采购人同意，如人为原因造成栏杆、墙壁、地砖、玻璃、电气、照明等损坏的，需原状恢复。以上所述列入完工验收范围，如不能原状恢复的需照价赔偿损失。 ▲4.社会化服务承包单位在服务期间，需承担防汛安全责任。若因承包单位原因造成严重损失或发生重大安全责任事故的，需无条件接受南宁市相关行政管理部门的事故调查，并承担相应的事故责任（以相关行政管理部门出具的事故责任认定文件为准）。 ▲5.付款方式：本社会化服务项目没有预付款，服务项目资金按季度进行支付，每个月考核评分结果作为服务项目质量评价、费用核拨及其它奖惩的重要依据。若季度验收为优秀则按当季支付额的100%支付，若季度验收为合格则按当季支付额的90%支付，若季度验收为不合格，则按当季支付额的90%支付（暂扣10%留待年度验收后视情况支付）外，月度考核有低于90分的每少1分罚除5000元。若年度验收为合格或以上按合同款的100%支付，若年度验收为合格或以上的，各季度暂扣的10%予以支付，已罚除的不予支付。（具体详见附件《泵站水闸运行管理社会化服务考核指标） 6.投标人自行对现场进行踏勘，风险自理。联系人：吴子见，联系电话：18377111088，踏勘时间：上午9：00-11：30，下午3：00-5：30。 ▲7.根据投标时提供的人员配置，需承诺项目经理、技术负责人、安全管理员三个岗位（表中打▲号），在中标后及开展服务工作过程中不得随意更换人员，如要更换须汇报采购单位，得到采购单位同意方可替换具备同等条件或以上的人员。其它人员需按表中数量及要求配备到位。 ▲8.不得转包给第三者（含子公司），也不能给第三者（含子公司）挂靠。 ▲9.合同补充条款 （1）任何一方违约的，违约方除了需要承担本合同约定的违约责任之外，仍需向守约方赔偿损失（该损失包括但不限于守约方因主张权利而支出的交通费、差旅费、律师费及诉讼费） （2）双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向采购人所在地人民法院起诉。合同签订地在此约定为广西南宁市。 （3）必须先提供合格足额发票后，方可审核转账。如不及时提交合格支付申请材料，发包方有权延迟付款且不构成违约。 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 1、进口产品说明（根据项目实际情况选择） 本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2、合同延续年限、条件和方式： 按照《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）文件精神：采购需求具有相对固定性，延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可签订不超过三年履行期限的政府采购合同。本项目续签服务合同的条件和方式如下： （1）续签服务合同须满足两个条件：本项目下一年度采购需求具有相对固定性，延续性且价格变化幅度小，下一年度预算能保障；服务单位前三个季度考核验收评价均为优秀。 （2）续签服务合同方式：第三个季度考核验收结束后，由服务单位书面提出续签合同申请，经采购人审核并同意后方能续签。 （3）若服务单位第四季度考核验收评价为不合格，采购人有权终止续签合同的生效。 |  |  |  |  |  |

附件一：泵站水闸运行管理社会化服务项目机具配置基本清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作车辆 | 5座或以上 | 台 | 1 | 统一调配 |
| 2 | 抢险车辆（皮卡车或货车） | 5座或以上 | 台 | 1 | 统一调配 |
| 3 | 安全带 |  | 套 | 8 | 每个泵站1套 |
| 4 | 安全绳 |  | 条 | 8 | 每个泵站1套 |
| 5 | 救生衣 |  | 套 | 8 | 每个泵站1套 |
| 6 | 脚手架 | 3层/5.5米 | 套 | 8 | 每个泵站1套 |
| 7 | 手提手电筒 | LED强光 | 个 | 8 | 每个泵站1把 |
| 8 | 梅花扳手 | 10件 | 套 | 4 | 统一调配 |
| 9 | 套筒扳手 | 32件 | 套 | 4 | 统一调配 |
| 10 | 螺丝刀(+) | 100 | 把 | 16 | 每个泵站2把 |
| 11 | 螺丝刀(-) | 100 | 把 | 16 | 每个泵站2把 |
| 12 | 螺丝刀(+) | 200 | 把 | 16 | 每个泵站2把 |
| 13 | 螺丝刀(-) | 200 | 把 | 16 | 每个泵站2把 |
| 14 | 螺丝刀(+) | 400 | 把 | 16 | 每个泵站2把 |
| 15 | 螺丝刀(-) | 400 | 把 | 16 | 每个泵站2把 |
| 16 | 尖嘴钳 | 200 | 把 | 16 | 每个泵站2把 |
| 17 | 胶钳 | 200 | 把 | 16 | 每个泵站2把 |
| 18 | 活动板手 | 250 | 把 | 16 | 每个泵站2把 |
| 19 | 活动板手 | 450 | 把 | 16 | 每个泵站2把 |
| 20 | 铝叉梯 | 3米 | 把 | 4 | 统一调配 |
| 21 | 兆欧表 | 测接地电阻 | 台 | 4 | 统一调配 |
| 22 | 撬棍 | 各型号 | 个 | 4 | 统一调配 |
| 23 | 管钳 | 12寸 | 把 | 4 | 统一调配 |
| 24 | 管钳 | 18寸 | 把 | 4 | 统一调配 |
| 25 | 拉铆枪 | 双柄 | 把 | 4 | 统一调配 |
| 26 | 数字钳表 | UT200 | 个 | 4 | 统一调配 |
| 27 | 电焊机 | 3KW 220V | 台 | 3 | 统一调配 |
| 28 | 冲击钻 | 东城 | 台 | 3 | 统一调配 |
| 29 | 内六角扳手 | 9P | 套 | 4 | 统一调配 |
| 30 | 通风机 | 30cm 220V 配5米管 | 台 | 3 | 统一调配 |
| 31 | 空压机 | 220V 30L | 台 | 3 | 统一调配 |
| 32 | 角磨机 |  | 台 | 4 | 统一调配 |
| 33 | 羊角锤 |  | 把 | 8 | 每泵站1把 |
| 34 | 铁榔头 | 4磅 | 把 | 8 | 每泵站1把 |
| 35 | 工具包 |  | 个 | 8 | 每泵站1个 |
| 36 | 起重吊带 | 5T | 条 | 4 | 统一调配 |
| 37 | 起重钢丝绳 | 5T | 条 | 4 | 统一调配 |
| 38 | 起重钢丝绳 | 10T | 条 | 4 | 统一调配 |
| 39 | 直卡簧钳 | 200mm | 把 | 4 | 统一调配 |
| 40 | 弯卡簧钳 | 200mm | 把 | 4 | 统一调配 |
| 41 | 三爪拉马 | 200mm | 个 | 4 | 统一调配 |
| 42 | 三爪拉马 | 400mm | 个 | 4 | 统一调配 |
| 43 | 手动黄油加油机 | 10L | 个 | 4 | 统一调配 |
| 44 | 手动机油加油机 | 10L | 个 | 4 | 统一调配 |
| 45 | 高扬程潜水泵 |  | 台 | 3 | 统一调配 |
| 46 | 风镐 |  | 台 | 3 | 统一调配 |
| 47 | 对讲机 |  | 对 | 8 | 每泵站1对 |
| 48 | 吸尘器 | FF-1W-30 | 台 | 1 | 统一调配 |
| 49 | 吹风机 | Q1-FF-32 | 台 | 1 | 统一调配 |
| 50 | 线盘 | 2*2.5*50 | 套 | 1 | 统一调配 |
| 51 | 电笔 | 220/380V | 把 | 8 | 每个泵站1把 |
| 52 | 拉马 | 8/200 | 个 | 1 | 统一调配 |
| 53 | 液压钳 |  | 套 | 1 | 统一调配 |
| 54 | 大力钳 |  | 把 | 1 | 统一调配 |
| 55 | 卡尺 |  | 把 | 1 | 统一调配 |
| 56 | 钢锯架 |  | 把 | 3 | 统一调配 |
| 57 | 铲刀 |  | 把 | 3 | 统一调配 |
| 58 | 水平尺 |  | 把 | 3 | 统一调配 |
| 59 | 直尺 | 1米 | 把 | 3 | 统一调配 |
| 60 | 救生衣 |  | 件 | 8 | 每个泵站1件 |
| 61 | 测温枪 | TD360 | 支 | 4 | 统一调配 |
| 62 | 数字钳式表 | UNI-T | 个 | 2 | 统一调配 |
| 63 | 兆欧表 | ZC25/500V | 个 | 2 | 统一调配 |
| 64 | 万用表 | VC890D | 个 | 4 | 统一调配 |
| 65 | 兆欧表 | 2500V | 个 | 2 | 统一调配 |
| 66 | 剥线钳 |  | 把 | 2 | 统一调配 |
| 67 | 重内六角扳手 | 英制 | 套 | 2 | 统一调配 |
| 68 | 镰刀 |  | 把 | 6 | 统一调配 |
| 69 | 虎口钳 |  | 把 | 8 | 每个泵站1把 |
| 70 | 尖嘴钳 |  | 把 | 8 | 每个泵站1把 |
| 71 | 斜口钳 |  | 把 | 8 | 每个泵站1把 |
| 72 | 电烙铁 |  | 把 | 3 | 统一调配 |
| 73 | 机油枪 |  | 把 | 3 | 统一调配 |
| 74 | 电动除锈器 | KOMAX | 把 | 3 | 统一调配 |
| 75 | 伸缩梯 |  | 个 | 3 | 统一调配 |
| 76 | 曲柄扳手 | 22百里盾工具 | 把 | 3 | 统一调配 |
| 77 | 梅花敲击扳手 | 60 | 把 | 4 | 统一调配 |
| 78 | 开口敲击扳手 | 60 | 把 | 4 | 统一调配 |
| 79 | 快速扳手 | 60 | 把 | 4 | 统一调配 |
| 80 | 皮带扳手 |  | 个 | 3 | 统一调配 |
| 81 | 令克 | 10KV | 套 | 3 | 统一调配 |
| 82 | 电池检测仪 | 12v | 个 | 3 | 统一调配 |
| 83 | 气泵 |  | 台 | 3 | 统一调配 |
| 84 | 放电器 |  | 支 | 3 | 统一调配 |
| 85 | 绝缘靴 |  | 双 | 10 | 统一调配 |
| 86 | 高压验电器 | GSY-2 | 支 | 3 | 统一调配 |
| 87 | 内六角扳手 |  | 套 | 3 | 统一调配 |
| 88 | 绝缘手套 |  | 双 | 10 | 统一调配 |
| 89 | 接地夹 | 10KV | 个 | 3 | 统一调配 |
| 90 | 接地线 | 10KV | 米 | 30 | 统一调配 |
| 91 | 绝缘夹 | 10KV | 个 | 6 | 统一调配 |

附件二：泵站水力机械设备维护标准及要求

机械金结部分的设备维修养护内容包括：主水泵机组、技术给排水系统、暖通设施和消防设施。

一、全贯流潜水电泵养护要求

全贯流潜水电泵为泵机一体化设计，维护保养简单方便，主要包括如下方面：

1、 日常维护应注意保护泵体避免受到损伤、油漆完好无脱落，铭牌清晰、外观整洁。 2、 日常维护应注意保护电泵引出电缆线无磕碰、磨损等损伤。

3、 日常维护应注意观察各部件间连接螺栓紧固无松动，每月进行一次专项检查。

4、 电泵停止运行超过 30 天，开机前，应用 2500V 兆欧计测量一次电机绕组对地绝缘电阻，其电阻值大于对应机组型号绝缘值方可开机，并作绝缘电阻测量记录。

5、每年至少进行一次电机内腔清理。

6、轴承油脂更换（小修）：电泵运行时间累计达到 10000 小时或满 3 年，进行一次拆机检查（小 修），拆解电泵两端油管、导叶体、吸水室，仔细卸下转子两端机械密封，拆下两端轴承盖，将轴 承滚道、轴承室内原润滑脂清理干净，保持轴承和轴承室清洁、干燥，并晾干 24 小时，加注新润滑 脂（美国铁霸润滑脂，因颜色为绿色，又称绿霸润滑脂），轴承滚道加满润滑脂，轴承腔加脂量为 其容积的 1/3～1/2。之后按拆解的逆过程进行电泵组装，组装时应更换轴承室两端端面密封圈。

7、如果全贯流泵长期不运行（超过六个月以上），应将电泵提出，按小修要求并作简单的去污 防锈处理，并将电泵储存在通风、干燥、无阳光直射的地方，以保存设备的完好率，每隔一月左右 应盘车一次。

二、技术给排水养护要求

1、检查泵站的给水、排水管道、阀门、过滤器及零部件的渗漏、锈蚀和损坏情况。汛前和汛后 检查、试运行各阀门各一次，保证阀门开关灵活，无渗漏、锈蚀、损坏等情况，如有破损、渗漏等 应及时处理。

2、对油、水管路按国家规范进行涂刷油漆。

3、检查渗漏排水泵及技术供水泵配套电动机及低压控制系统的电气性能。

4、对渗漏排水泵及技术供水泵设备进行检测，并记录检测的电压、电流、绝缘值等数据。

三、暖通设施养护要求

1、检查、试运行各泵站各部位的排风扇情况，汛前和汛后各一次。保证排风扇运转正常，如有 损毁须及时处理。

2、检查、试运行各泵站的空调设备情况，汛前和汛后各一次。保证空调设备运转正常，如有损 毁须及时处理。

四、泵站消防器材的管理与养护

消防器材属于强制性检查项目，应落实专人管理。消防工作应执行中华人民共和国公安部令第 61 号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。泵站消防器材的管理与养护还应符合下 列规定：

1、 每年一次对消火栓、水枪及水龙带进行试压，应达到有关消防要求。

2、 灭火器、砂桶及消防器材应按消防要求配置，定点放置、定期检查及更换并建立档案资料。

附件三：泵站电气设备维护标准及要求

电气设备维修养护内容包括：配电设备、操作设备、主机组、 自动化监控设备、辅助设备、厂 房照明、避雷设施、消防设施的维修养护。

一、 电力变压器

l、断开低压侧负荷开关，断路器。

2、断开高压侧断路器，合上接地开关。

3、检查变压器外罩、铭牌是否完好，紧固外罩螺栓。

4、检查高低压侧与电缆或母排是否接触良好紧固螺栓。

5、紧固变压器电压调节联片螺栓。

6、检查冷却风机是否有异常，紧固风机控制箱电线接头，检查电器是否完好。

7、清洁变压器。

8、检查变压器中性点接地情况，外罩接地线是否牢固。

9、检查变压器内有无遗留工具，关上变压器外罩锁好。

10、合上高压侧断路器，变压器空载运行无误后，合低压侧断路器，观察变压器带负载运行。

二、高、低压开关

1、外部检查及柜内外清洁每月不少于一次。

2、传动部位检修，检查各部件有无卡涩现象，是否能自由转动。

3、检查非运行部分是否尘锈、各部分轴销应连接牢固。

4、必要时，对机构添加润滑油。

5、检查各瓷瓶是否有裂纹和放电痕迹，清洁或更换瓷瓶、并处理支柱积存的污垢及处理缺陷。

6、检查及维护分、合闸接触器。

7、检查维护辅助开关各活动部件，接点是行良好，可靠。

8、检查紧固一次和二次引线连接件。

9、检查“五防锁， ”是否灵活。

10、检查及维护弹簧操作机构是否灵活畅顺。 1l、外部检查及清洁。

12、检查柜门开、合是否灵活，各种限位、联锁是否正常。

13、检查柜体架及接地系统。

14、检查带电显示装置。

15、五防性能检查。

16、检查屏（柜） 内的插件（插头）、接线端子、紧固螺钉（螺栓）等是否牢固，连接良好。 完善屏（柜） 内接线端子以及电线、 电缆连接走向的标识、标志，检查、核对主电路图和二次接线 图与实际接线是否相符。

17、检查各种开关是否动作灵活、迅速、可靠、到位，位置状态指示是否准确。检测各种设备 触点是否动作可靠，接触良好，没有拉毛或脱焊、烧焦、生锈等不良现象。

18、检查机电设备现地、远程控制转换开关是否准确到位，紧急停机装置（按钮）是否有效可 靠。

三、 电容补偿柜

做好日常清洁保养工作，套管及外壳保持清洁无污垢。

1、 鉴别电容、 自动投入装置是否正常。

2、 检查套管应无裂纹、破损，无闪烙痕迹，外壳无生锈、变形、胀肚与渗漏油现象。

3、 检查外壳接地应良好壳温度不应超过 55ºC。

4、 巡视运行电压、电流不得超过规定的范围，否则必须退出运行。

5、 电容器室应保持通风良好,环境温度不应超过 40ºC,电容器外。

6、 检查电容器放电装置，其工作应正常。

7、 电容器组三相间的容量应平衡，其误差不应超过一相。

8、 总容量的 5％。

9、 组跳闸后，未经查明原因不得强行投入。

四、互感器

l、外部检查及清扫，必要时补漆。

2、检查紧固—次和二次引线连接件。

3、必要时进行零部件修理和更新。

五、避雷器

1、防雷与接地装置的养护清洁每年一次，应在雷雨季节前完成。

2、检查避雷针（线、带）及引下线应无断裂、锈蚀，焊接应牢靠。

3、检查接地装置各连接点的接触情况，焊接点或螺栓接头如有脱焊或松动，应补焊或紧固、检 查避雷器安装足子应合理稳固。

4、防雷设施的接地装置的接地电阻应符合设计规定，如超过规定值 20%时，应增补接地极。

5、防雷设施的构架上，严禁架设低压线、广播线及通讯线；

6、 电气设备的防雷设施,必须每年做一次预防性试验，并应在每年雷雨季节前完成，如试验不 合格应及时更换。

六、 电力线路、 电缆

1、外部检查及清洁，线缆的检查与养护每月一次。

2、检查电缆头及接线紧固，防止发生短路、断路、漏电。

3、检查电缆护套接地线的连接。

4、定期测量导线的绝缘电阻，导线对地及导线间的绝缘电阻应≥0.5M、接地电阻应≤4 Ω

5、电缆沟内积水应及时排除，电缆不得浸入水中

6、线路上的避雷器应每年做一次预防性试验，并应在雷雨季节前完成。避雷器如试验不合格应

及时更换。

七、非主泵电动机

1、外部检查及清洁。

2、细化日常巡检的主要内容

3、检查电机轴和轴承、定子线圈、转子线圈是否有松动和磨损现象，内部是否有杂物；电机碳 刷是否磨损、接触良好； 电机减速箱（齿轮）是否完好；地脚螺栓、 电缆进线接头有无松动。

4、检测潜水泵电动机绝缘电阻及温度、泄漏、湿度传感器，其参数应符合产品技术要求。

5、电动机除湿保温装置电源应断开。

6、 按低压电气设备的要求，维护潜水泵机组配套的电控箱。

八、照明、通风设施

1、每月检查照明灯及开关、应急疏散指示灯是否完好。

2、每月检查通风设备是否正常。

3、更换损坏的灯具和通设备

九、 电气安全用具的管理，应符合下列规定：

1、电气安全用具应定点放置，专人管理。

2、每半年一次对绝缘手套、绝缘靴应做电气试验，每年一次对高压测电笔、绝缘毯、绝缘棒、 接地棒等应做电气试验。试验合格的安全用具必须贴上合格证后方可使用。

附件四：金属结构设备维护标准及要求

一、闸门养护要求

1、在汛期前对闸板及其它金属结构的表面进行除锈及油漆。

2、对闸板导轨及导沟进行清理，使用闸板上下灵活，不卡门。

3、检查和更换止水胶。

4、对钢丝绳、滑轮进行润滑养护和检查，钢丝绳应润滑良好，无严重磨损，断股现象，各滑轮 转动灵活。

5、更换启闭机减速器内的齿轮油。

6、控制设备、传感器、继电保护装置、限位开关维护保养。

7、对电机和电缆进行绝缘电阻摇测，接地电阻进行检测，应符合规范技术要求。

8、对配电箱等设备维护保养。

9、对照明设备维护保养。

二、启闭机养护要求

1、启闭机维修保养的主要内容。启闭机维修保养的主要内容包括“清洁、紧固、调整、润滑 ” 八字作业。

（1）清洁：是针对启闭机的外表、内部及制动轮圆周面、电器接点、电磁铁吸合接触面和周围 环境,定期进行清洁。启闭机房内外门窗一周清扫一次,场地上的工器具应及时整理,摆放整齐。

（2）紧固：是对压力油系统中的螺纹管接头、密封用压盖螺栓等进行紧固,防止松动造成漏油； 对基础、法兰等各种定位螺栓、高强螺栓、钢丝绳压紧螺栓和吊具联接螺栓进行紧固,如松动会改变 被联接零部件的受力和运动情况，并构成事故隐患。

（3）调整:对轴瓦与轴颈、滚动轴承的配合间隙、齿轮啮合的顶、侧间隙、制动器闸瓦与制动 轮之间的松闸间隙调整。对制动器的松闸行程、离合器的离合行程、安全限位开关的限位行程和闸 门启闭位置指示行程进行调整。对转动皮带、链条等松动及弹簧弹力大小的调整。 电流、 电压、制 动力矩、启闭机的流量压力、速度等调整。

（4）润滑:对启闭设备中有相对运动的零部件,均需保持良好的润滑。

2、启闭机维修保养的注意事项：维护人员必须掌握启闭机的结构、性能与维护方法,并有一定  的机械知识,以确保维护工作的顺利进行。维护前,应对启闭机进行全面检查,包括润滑情况是否良好, 螺栓有无松动,供电线路是否通畅,限位是否准确,控制是否灵敏。启闭机维修时,必须清除载荷。

3、钢丝绳的使用、保养和报废。钢丝绳是电动葫芦起升机构的关键组成部分，它直接影响葫芦 的安全使用，常因磨损断裂而报废，因此必须始终处于良好的润滑状态（钢丝绳润滑用油应使用专 用钢丝绳润滑油），并定期检查其末端的固定情况。当钢丝绳达到GB/T5972—2016《起重机钢丝绳 保养、维护检验和报废》标准中“6.2 ”条规定的情况时应予以报废。

三、阀门养护要求

1、保持阀门清洁卫生。阀门的全开、全闭，转向等标牌显示应清晰完整。

2、每季度和汛前、汛后清除阀门螺杆上的污垢并在机械滑动、滚动部分加注润滑油或润滑脂， 保持阀门启闭灵活。

3、每月检查阀门的电动装置与阀杆传动部件的配合状况，电动阀门启闭时应平稳、无卡涩突跳 现象。

4、检查与调整阀门填料密封压盖的松紧程度，要求松紧合适，不渗漏；

5、不经常启闭的阀门每月至少启闭一次。

6、每月一次操作与检查手动、电动操作切换装置，应正常。

四、出水口拍门养护要求

1、汛前、汛后检查出水口拍门一次，保证拍门的活动铰链功能正常。（需查看铰链是否有松脱 的可能）

2、汛前、汛后检查出水口拍门密封垫一次，保证密封止水功能正常。

附件五：桥式起重机维护保养规范

为了保证泵站内桥式起重机能正常运行，确保在防洪排涝期间不出故障，及时完成各种吊装任 务，特制定本维护保养规范。

本规范适用于本站内桥式起重机的维护、保养等。

一、桥式起重机的组成

桥式起重机主要由机械、电气和金属结构三大部分组成。

(一) 机械部分

由起升机构、小车运行机构和大车运行机构组成。其中包括： 电动机、联轴器、传动轴、制 动器、减速器、卷筒和车轮等。

(二) 金属结构

主要由桥架（主梁、端梁、栏杆、走台、小车轨道）、司机室和小车架组成。

(三) 电气部分

由电气设备和电气线路组成，包括桥吊的动力装置和各机构的起动、调速、换向、制动及停 止等的控制系统。

二、桥式起重机的检查与维护

由于桥式起重机的部件较多，针对各个部件的不同技术特性，在实际工作中将维护、检查的周 期分为周、月、年，各个周期的具体内容如下：

（一）每周检查与维护

每周维护与检查一次，检查与维护的内容如下：

1、检查制动器上的螺母、开口销、定位板是否齐全、松动，杠杆及弹簧无裂纹，制动轮上的销 钉螺栓及缓冲垫圈是否松动、齐全；制动器是否制动可靠。制动器打开时制动瓦块的开度应小于 1.0mm 且与制动轮的两边距离间隙应相等，各轴销不得有卡死现象。

2、检查安全保护开关和限位开关是否定位准确、工作灵活可靠，特别是上升限位是否可靠。

3、检查卷筒和滑轮上的钢丝绳缠绕是否正常，有无脱槽、串槽、打结、扭曲等现象，钢丝绳压 板螺栓是否紧固，是否有双螺母防松装置。

4、检查起升机构的联轴器密封盖上的紧固螺钉是否松动、短缺。

5、检查各机构的传动是否正常，有无异常响声。

6、检查所有润滑部位的润滑状况是否良好。

7、检查轨道上是否有阻碍桥机运行的异物。

（二） 每月检查与维护

每月维护与检查一次，检查与维护的内容除了包括每周的内容外还有：

1、检查制动器瓦块衬垫的磨损量不应超过 2mm，衬垫与制动轮的接触面积不得小于 70%；检查 各销轴安装固定的状况及磨损和润滑状况，各销轴的磨损量不应超过原直径的 5%，小轴和心轴的磨 损量不应大于原直径的 5%及椭圆度小于 0.5mm。

2、检查钢丝绳的磨损情况，是否有断丝等现象，检查钢丝绳的润滑状况。

3、检查吊钩是否有裂纹，其危险截面的磨损是否超过原厚度的 5%； 吊钩螺母的防松装置是否 完整，吊钩组上的各个零件是否完整可靠。吊钩应转动灵活，无卡阻现象。

4、检查所有的螺栓是否松动与短缺现象。

5、检查电动机、减速器等底座的螺栓紧固情况，并逐个紧固。

6、检查减速器的润滑状况，其油位应在规定的范围内，对渗油部位应采取措施防渗漏。

7、对齿轮进行润滑。

8、检查平衡滑轮处钢丝绳的磨损情况，对滑轮及滑轮轴进行润滑。

9、检查滑轮状况，看其是否灵活，有无破损、裂纹，特别注意定滑轮轴的磨损情况。

10、检查制动轮，其工作表面凹凸不平度不应超过 1.5mm，制动轮不应有裂纹，其径向圆跳动 应小于 0.3mm。

11、检查连轴器，其上键和键槽不应损坏、松动；两联轴器之间的传动轴轴向串动量应在 2-7mm。

12、检查大小车的运行状况，不应产生啃轨、三个支点、启动和停止时扭摆等现象。检查车轮 的轮缘和踏面的磨损情况，轮缘厚度磨损情况不应超过原厚度的 50%，车轮踏面磨损情况不应超过 车轮原直径的 3%。

13、检查大车轨道情况，看其螺栓是否松动、短缺，压板是否固定在轨道上，轨道有无裂纹和 断裂；两根轨道接头处的间隙是否为 1-2mm（夏季）或 3-5mm（冬季），接头上下、左右错位是否超 过 1mm。

14、对起重机进行全面清扫，清除其上污垢。

（三） 半年检查与维护

每半年维护与检查一次，除了包括月检查内容外还应有：

1、检查所有减速器的齿轮啮合和磨损情况，齿面点蚀损坏不应超过啮合面的30%，且深度不超 过原齿厚度的 10%（固定弦齿厚）；齿轮的齿厚磨损量与原齿厚的百分比不得超过 15%-25%；检查轴 承的状态；更换润滑油。

2、检查大、小车轮状况，对车轮轴承进行润滑，消除啃轨现象。

3、检查主梁、端梁各主要焊缝是否有开焊、锈蚀现象，锈蚀不应超过原板厚的 10%，各主要受 力部件是否有疲劳裂纹；各种护栏、支架是否完整无缺；检查主梁、端梁螺栓并紧固一遍。

4、检查主梁的变形情况。检查小车轨道的情况。空载时主梁下扰不应超过其跨度的 1/2000； 主梁向内水平旁弯不得超过测量长度的 1/1500；小车的轨道不应产生卡轨现象，轨道顶面和侧面磨 损（单面）量均不得超过 3mm。

5、检查卷筒情况，卷筒壁磨损不应超过原壁厚的 20%，绳槽凸峰不应变尖。

6、拧紧起重机上所有连接螺栓和紧固螺栓。

（四）桥式起重机的润滑

润滑是保证机器正常运转，延长机件寿命，提高效率及安全生产的重要措施之一。维护人员应 充分认识设备润滑的重要性，经常检查各运动点的润滑情况，并定期向各润滑点加注润滑油（脂）。

1、桥机主要润滑部位有：①桥机的卷扬；②各种轴承；③各齿轮联轴器；④减速器；⑤钢丝绳；

⑥制动器上的铰接点。

2、润滑注意事项

(1)保持润滑油（脂）的洁净；

(2)不同牌号的润滑油（脂）不可混合使用；

(3)选用适宜的润滑油（脂）按规定时间进行润滑；

(4)采用压力注脂法（用油枪或油泵，旋盖式的油杯）添加润滑脂，这样可以把润滑脂挤到摩擦 面上，防止用手抹时进不到摩擦面上；

(5)本泵站属于气候潮湿地区，不宜选用钠基润滑脂，因其亲水性强，容易失效；

(6)各机构没有注油点的转动部位，应定期用稀油壶在各转动缝隙中，以减少机件的摩擦和防止 锈蚀。

附件六：电动葫芦养护要求

经过大修、闲置时间一年以上重新使用的电动葫芦、使用前应根据有关安装试车规定进行试车 检查。

1、日常检查。日常检查项目如下：在操作者步行范围内无障碍物；由地面观察轨道上不应有异 常；按钮装置起升、下降、左右运行动作应灵敏、准确；同时按动一组按钮电动葫芦不得动作；限 位器在空载吊钩上升至极限位置时，限位应准确可靠；吊钩在圆周 360 °与垂直 180 °范围内应转动 灵活，滑轮转动时无卡阻和碰擦，吊钩螺母防松装置无异常，钩口闭锁装置正常；钢丝绳按GB/T5972 中 5.2 条进行日常观察；制动器起升、下降及运行的制动应灵敏可靠；导绳器及其他安全装置动作 正常，安全可靠

2、月度检查。根据电动葫芦各部分结构在安全运转上的重要程度、使用频繁程度以及是否易损 件等来确定检查周期，月检项目、要求如下：

（1）运行轨道（工字钢）：运行范围内与建筑物及其他设备的最小间距应不小于 100mm；轨道 端部止档不准有变形，破损等缺陷，起连接螺栓不得松动，采用焊接连接焊缝不得有裂纹；固定轨 道的连接螺栓不得有松动；轨道接头焊缝不得有裂纹等缺陷；轨道与车轮踏面及轮缘接触处不得有 局部异常变形及磨损。

（2）吊钩装置：滑轮槽不得有异常磨损，轮缘完整不得有损伤；滑轮罩不得有损伤，挡轴板挡 圈及销不得有松动，钩口闭锁装置应动作正常；滑轮回转应平滑、灵活。

（3）平衡滑轮：滑轮不得有损伤，装配连接牢固；连接螺栓不得有松动；踏面和轮缘不得有 异常的磨损和伤痕。

钢丝绳：钢丝绳各尾端固定应牢固可靠，不得有异常；不得有扭结、灼伤及明显的松散、腐蚀 等缺陷，绳上应有润滑油脂；使用安全程度（报废标准）按 GB/T5972 中 6.2—6.6 条的规定执行。

（4）齿轮：开式齿轮表面应定期加油脂，闭式齿轮应定期加机油。

3、年度检查：正常工作的电动葫芦应每年进行一次全面的安全检查。年检项目如下：

（1）轨道-工字钢：踏面清洁度不得有附着的油污及大量的灰尘；倾斜度不大于 1/1000；接头 焊缝及轨道不得有裂纹，上下及两侧偏移量不大于 1mm；磨损状况踏面磨损量不大于原尺寸的 10%， 宽度磨损量不大于原尺寸的 5%；

（2）车轮：轮缘厚度的磨损量不得超过原厚度的50%，轮缘与轨道侧向总间隙应小于车轮踏面 宽度的 50%；按踏面直径测量磨损应小于原尺寸的 5%，踏面直径差应小于工称直径的 1%；圆度差应 小于 0.8mm；不得有裂纹、损伤。

（3）制动器：按月检要求重复检查；

（4）钢丝绳：按月检要求重复检查；

（4）齿轮：起升机构齿轮的磨损，第一级齿轮允许磨损量应小于原齿厚的 10% ;其它齿轮应小 于 20%；运行机构齿轮的磨损，第一级齿轮允许磨损量应小于原齿厚的 15% ;其它齿轮应小于 25%， 开式齿轮应小于 30%；齿面缺陷检查，齿部不得有裂纹、断齿；齿面点蚀损坏不得大于啮合面的 30%，

且深度不得超过原齿厚的 10%；

（5）吊钩：表面不得有裂纹，螺纹部分、危险断面及颈部不得有塑性变形，缺陷不得补焊；危 险断面磨损量不得超过原尺寸的 5%；开口度不得超过原尺寸的 10%；扭转变形不得超过 10%。

（6）滑轮：轮槽不均匀磨损小于 3mm,轮槽壁厚磨损量小于原壁厚的 20%，轮槽底部磨损小于钢 丝绳直径的 25%；不得有其它损害钢丝绳的缺陷。

（7）卷筒不得有裂纹，筒壁磨损量小于原壁厚的 10%；键与键槽连接不得有松动和变形以及异 常磨损；花键不得有异常磨损及变形；滚动轴承不得有破损及裂纹；油封配合面不准有裂纹。注： 以上养护要求根据 GB/T10051.3 的规定。

4、其他维护保养

为确保电动葫芦的可靠性与寿命，必须对葫芦进行定期润滑和维护保养。润滑部位见厂家设备 使用说明书。

5、钢丝绳的使用、保养和报废

钢丝绳是电动葫芦起升机构的关键组成部分，它直接影响葫芦的安全使用，常因磨损断裂而报 废，因此必须始终处于良好的润滑状态（钢丝绳润滑用油应使用专用钢丝绳润滑油），并定期检查 其末端的固定情况。当钢丝绳达到GB/T5972—2016《起重机钢丝绳保养、维护检验和报废》标准中 “6.2 ”条规定的情况时应予以报废。

附件七：泵站水闸运行管理社会化服务项目管理办法

（修订稿 试行）

第一章  总则

为加强及规范南宁市邕江防洪排涝工程管理中心（以下简称中心）泵站水闸运行管理社会化服务项目（泵站水闸运行管理）的管理工作，充分发挥项目资金使用效益，不断提高泵站水闸的管理水平，使项目的服务工作实现制度化、规范化、程序化，确保中心纳入社会化服务的泵站水闸的正常安全运行，根据国家相关法律法规、《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《泵站设备安装及验收规范》（SL317-2023）等规程规范的相关规定，结合中心工作实际，制定本管理办法。

第二章  社会化服务的主要内容及标准

泵站水闸运行管理社会化服务是指通过采购专业的服务单位，对我中心管辖泵站水闸的机电与金属结构设备开展巡查、巡检、检测、观测、清洁、保养、维修、抢修等，以及开展泵站水闸日常运行值班、防洪防暴雨应急值班等工作，从而确保各泵站水闸的主要设备和关键设备的完好率在服务期间达到100%，性能完全满足防洪排涝运行需要，保障度汛安全。

参照《南宁市邕江防洪工程维修养护社会化服务咨询报告》，结合泵站水闸管理工作实际需求，制定适用于中心的泵站水闸运行管理社会化服务内容。社会化服务的范围主要为排涝泵站（含排水闸）、防洪闸、交通闸、穿堤涵管等。社会化服务的对象为排涝泵站（含排水闸）、防洪闸、交通闸、穿堤涵管的机电与金属结构设备。社会化服务的工作内容主要为排涝泵站（含排水闸）、防洪闸、交通闸、穿堤涵管的机电与金属结构设备维护保养，以及排涝泵站（含排水闸）、防洪闸、交通闸、穿堤涵管的日常运行值班，主要是泵站的抽水排涝和水闸、交通闸的启闭等工作。

依据国家相关行业标准，按照《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《泵站设备安装及验收规范》（SL317-2023）等相关规程规范，结合工作实际，制定适用于中心的泵站水闸运行管理社会化服务标准。

具体的社会化服务内容及标准以项目合同要求为准。

- 对社会化服务单位的管理要求

- 一、组织机构保证措施要求

社会化服务单位应成立项目管理机构，实行项目经理负责制，设专职的项目经理，主持全面工作；设置项目技术负责人，专门负责技术管理工作；设置施工安全负责人，负责本项目的安全管理工作；项目经理与技术负责人应当注明有相应的水利水电、机械、电气或金结相关专业资质人员；项目部应职责明确，任务到组，责任到人，各负其责。

- 二、技术保证措施要求

社会化服务单位所有现场施工、管理人员都应持证上岗。项目经理、技术负责人应有相关技术专业背景（如水利水电工程、电气工程、机械或金结工程等）且具有中级及以上职称，应从人员素质、专业背景、工种搭配和人员数量上满足项目运行、管理的需要。

- 三、人员配置要求

社会化服务单位应有完整的组织架构，成立安全生产组织机构，明确岗位职责，特种作业人员应持有相关上岗证，具有独立工作能力。巡检时，至少有一名中级以上职称技术人员。人员配置与要求应当与投标时应标相一致，如有更换要确保（建议“保障”修改为“确保”）替换人员与原应标人员资质能力相等或优于并得到我中心同意，若社会化服务单位有人员变动则需来文说明（建议“来文说明”修改为“书面申请”）。

- 四、管理工作要求

（一）根据项目合同和中心的相关工作要求，结合社会化服务单位的实际情况，制定相关工作计划，提交项目实施工作方案及项目实施质量、安全保障措施。社会化服务单位提交的项目实施工作方案中安排的作业人员必须是真实且与项目实施期间安排的实际作业人员一致。

（二）组织编制并执行防洪应急预案、防暴雨应急预案、泵站水闸机电与金属结构设备应急抢修预案、人员安全事故应急预案等应急预案，在开展社会化服务期间，及时处理各类突发事件。

（三）对各项运行管理和维护保养等工作任务进行分解，管理责任要落实到人，职责明确。

（四）社会化服务单位在开展泵站水闸机电与金属结构设备维护保养时，需按相关工作要求及时填写及收集整理巡检记录、维修保养记录、试运行记录、检测记录等各种技术资料台账，并对泵站水闸机电与金属结构设备维护保养过程中发现存在的隐患问题或故障，及时进行处理。若有超出合同范围的需整改的隐患问题或故障，需描述清楚隐患问题或故障现状、隐患问题或故障原因分析、提出整改或处理方案、所需费用等，并以《工作联系单》（附件1）的方式，及时报告中心，以尽快消除安全隐患。《工作联系单》的上报处置包括但不限于安全、技改、合同外增项、纠纷、费用等相关问题。

（五）社会化服务单位在开展服务工作期间，中心下达工作任务时，除口头通知、电话通知、微信工作群通知外，还可采用《业务联系单》（附件2）方式进行通知，社会化服务单位应按照中心的通知要求，及时完成各项工作任务。

- 五、防汛工作服务要求

（一）社会化服务工作全年按防汛工作要求开展，具体时段划分为：汛前（1月-3月），汛中（4月-9月），汛后（10月-12月）。

（二）进入防洪、防暴雨应急值班前按中心的通知要求进行特别巡检。

（三）设备检修工具、运输车辆需社会化服务单位自备。

（四）在汛中（4月-9月），社会化服务单位的项目经理与技术负责人需与中心相关业务对接部门保持实时联系，必须保持全天候联系通畅，及时传达并执行相关指示和工作意图，完成相应的设备维护保养、设备应急抢修、防洪防暴雨应急值班等工作任务。

（五）中心启动防洪、防暴雨应急响应后，社会化服务单位应执行中心防洪、防暴雨应急预案，及时开展防洪、防暴雨应急值班工作，值班时需按照相关工作要求，及时填写及收集整理机组运行工作票、操作票、机组运行记录表、防洪或防暴雨交接班记录表、内外江水位记录表等等各种值班资料台账，解除应急响应后应及时编写并向中心报送值班总结。

六、档案资料要求

（一）按照水利行业相关标准、相关规程规范的要求设置工作表格。

（二）按照泵站水闸标准化管理的相关要求设置工作表格。

（三）按照中心的要求设置相关工作表格。

（四）各类工作资料台账应及时收集齐全，并按要求编制成册，整洁美观。

七、应急抢修工作要求

社会化服务单位在服务期间，遇到中心各泵站水闸机电与金属结构设备需应急抢修的情况（包括非服务范围内的泵站水闸），应立即配合中心成立应急抢修队伍。具体要求如下：

（一）应急抢修队伍考核指标内容

1.应急抢修队伍负责人具备同等规模泵站的技术服务经验；

2.抢修人员具有相关作业资格证；

3.抢修人员需统一着装，穿戴好防护用具，佩戴服务工牌；

4.作业前抢修队伍完成技术交底和安全培训；

5.抢修过程中，作业人员沟通交流需文明用语，一切行动听指挥。

（二）应急抢修施工考核指标内容

1.抢修前提交专业抢修方案，危险性较大的抢修任务需进行专项论证；

2.抢修工作严格按照经审批后的技术方案实施；

3.专业性强、安全风险较大的抢修任务需由相关资质机构实施；

4.电力抢修任务完成后，若供电部门要求，需完成相关试验内容，并提交试验报告；

5.抢修任务完成后，需对抢修质量进行跟踪和记录；

6.提交抢修报告。

第四章  项目管理机构设置

在项目前期及项目实施期间，中心各相关科室所应加强组织管理，确保项目的前期方案设计、采购、现场监管、考核、验收、结算支付等工作过程的有序进行，从而有效达成项目实施目标和工作绩效。

中心各科室所工作分工职责如下：

一、防汛科

防汛科为项目的牵头组织管理归口业务科室，主要负责牵头组织开展项目的方案设计、项目采购、组织签订合同、组织审议实施方案及审查开工手续、组织季度验收及年度验收、组织编写项目的季度（年度）监督管理工作报告、调度组织开展非服务范围内应急抢修、组织开展项目实施满意度调查、组织开展项目实施绩效评估、组织结算支付等工作，并在项目实施过程中组织开展协调、督促、联络、上下传达等工作。

二、相关管理所

主要负责组织开展项目前期的采购需求、参与审议实施方案及审查开工手续、组织开展项目实施现场监管、组织编写项目的月度监督管理工作报告、组织开展月度考核、组织开展服务范围内应急抢修等工作。此外，管理所在现场监管期间发现泵站水闸机电与金属结构设备存在隐患问题或故障的，应及时向防汛科反映，并及时督促社会化服务单位按项目合同要求尽快处理。

三、办公室

主要负责项目实施期间安全生产监督，参与审议实施方案、参与项目季度验收及年度验收等工作。

四、计财科

主要负责项目前期的资金落实、参与项目季度验收及年度验收、办理资金支付、办理财务决算等工作。

第五章  项目的现场监管

项目实施期间，中心应成立项目的现场监管工作组并备案，主要由各相应管理所牵头组织，负责项目实施期间的现场监督管理，确保现场监管工作责任落实到人。

一、项目实施过程严格实行合同管理，依据项目合同和有关法律、法规、技术规程规范及技术标准等要求进行现场监管。

二、社会化服务单位在开展项目实施过程中，各相应管理所现场监管工作人员应加强现场检查监督和服务质量管理。

三、在现场监管过程中，对社会化服务单位没有按合同要求完成服务内容、未按实施方案落实各项安全职责的、未达到服务质量要求的，现场监管工作人员应提出整改意见，并可下发《整改通知单》（附件3），社会化服务单位整改完毕后需书面上报《完成整改回复单》（附件4），并需经现场监管工作人员签字确认。管理所现场监管、中心领导或防汛科现场检查时发出的《整改通知单》和中心给社会化服务单位发出的工作要求函件作为月度考核评分的扣分依据。

四、项目实行全年工作量签证制度，对合同内服务清单中的工作量，机电与金属结构维护保养及防汛值班方面的内容由管理所签证确认。

五、对超出合同范围外的工作内容或工作量，社会化服务单位上报《工作联系单》后，按中心领导批示意见执行。

第六章  项目的考核及验收

为了体现社会化服务项目实施过程的效能，及时支付服务费用，促进项目的良性运作，项目采用分时段、赋分制的考评形式。

项目的考评方式分为月度考核、季度验收及年度验收，按总分高低分为优秀、合格、不合格三个等级。

项目实行月度考核制和季度验收支付制度，季度验收合格后按合同申报支付资金。

一、月度考核

月度考核是指社会化服务单位完成一个月度的服务工作后，中心采用赋分制（100分制）的方式对该月度的服务工作进行考核评分及等级评定，具体内容如下。

（一）考核时间：月度考核在当月度服务完成后次月度的第一周内。

（二）考核内容：服务队伍、技术服务质量、安全管理、文明作业、值班情况、资料档案等6项内容。具体内容以项目合同要求为准。

（三）考核机构：月度考核由中心相关管理所牵头组织，成立月度考核小组并备案，防汛科参与月度考核工作。

（四）月度考核工作流程：

1.社会化服务单位当月度的服务工作完成后两日内应完成当月度的服务资料台账收集造册，并报管理所审核。

2.管理所组织印发项目月度考核会议通知。

3.月度考核小组到项目实施现场检查服务工作情况。

4.月度考核小组召开项目月度考核会议，审议社会化服务单位月度服务工作报告、审议社会化服务单位月度服务资料台账。

5. 月度考核小组开展月度考评，为项目月度服务工作进行评分及等级评定。

6. 填写《泵站水闸运行管理社会化服务项目管理月度考核评分表》（附件5），参会人员签字（加盖公章）确认。

（五）社会化服务单位在服务期间，因社会化服务单位原因造成严重损失或重大安全责任事故的，当月考核等级为不合格，除了扣除工作经费、终止合同外，社会化服务单位应赔偿相应损失。

二、季度验收

季度验收是指社会化服务单位完成一个季度（累计三个月）的服务工作后，中心对该季度的服务工作进行验收评定，具体内容如下。

（一）验收时间：季度验收在当季度服务完成后次季度的第二周内。

（二）验收内容：

1.审核服务内容是否按合同清单及工作计划阶段性完成。

2.审核当季度已完工的工作内容的实施质量是否达到合同要求。

3.当季度历次检查、考核中发现的合同范围内的问题是否均已处理完毕，并已经管理所审核确认。

4. 审核季度验收资料是否收集完整、真实有效，符合归档要求。

5. 对项目进行季度验收评价，季度验收评价分为：优秀、合格、不合格。

（三）验收机构：季度验收由防汛科牵头组织，成立季度验收小组并备案，办公室、计财科、管理所参与季度验收工作。

（四）季度验收工作流程：

1.社会化服务单位当季度的服务工作完成后五日内应完成当季度的服务资料台账收集造册及PPT汇报材料，填写《验收资料审核表》（附件6）及《验收申请表》（附件7），并报管理所、防汛科审核。

2. 防汛科组织印发项目季度验收会议通知。

3.季度验收小组到项目实施现场检查服务工作情况。

4. 季度验收小组召开项目季度验收会议，审议社会化服务单位季度服务工作报告、审议社会化服务单位季度服务资料台账、审议项目季度监督管理工作报告。

5. 季度验收小组开展季度验收，为项目季度服务工作进行等级评定。

6. 填写《泵站水闸运行管理社会化服务项目验收鉴定书（季度）》（附件8），参会人员签字（加盖公章）确认。

三、年度验收

年度验收是指社会化服务单位完成全年度（累计十二个月）的服务工作后，中心对前年度的服务工作进行验收评定，具体内容如下。

（一）验收时间：年度验收在完成全年度服务后的第二周内（可以和第四季度验收同期进行）。

（二）验收内容：

1.审核服务内容是否按合同清单及工作计划全部完成。

2.审核合同期间（全年度）已完工的工作内容的实施质量是否达到合同要求。

3.合同期间（全年度）历次检查、考核中发现的合同范围内的问题是否均已处理完毕，并已经管理所审核确认。

4.审核验收资料是否收集完整、真实有效，符合归档要求。

5.对项目进行年度验收评价，年度验收评价分为：优秀、合格、不合格。

（三）验收机构：年度验收由防汛科牵头组织，成立年度验收小组并备案，办公室、计财科、管理所参与年度验收工作。

（四）年度验收工作流程：

1.社会化服务单位当年度的服务工作完成后十日内应完成当年度的服务资料台账收集造册及PPT汇报材料，填写《验收资料审核表》及《验收申请报告》，并报管理所、防汛科审核。

2. 防汛科组织印发项目年度验收会议通知。

3.年度验收小组到项目实施现场检查服务工作情况。

4. 年度验收小组召开项目年度验收会议，审议社会化服务单位年度服务工作报告、审议社会化服务单位年度服务资料台账、审议项目年度监督管理工作报告。

5. 年度验收小组开展年度验收，为项目年度服务工作进行等级评定。

6. 填写《泵站水闸运行管理社会化服务项目验收鉴定书（年度）》（附件9），参会人员签字（加盖公章）确认。

四、项目验收条件

（一）项目按合同要求阶段性或全部完成合同工作量。

（二）合同期间历次检查、考核中发现的合同范围内的问题均已处理完毕，并已经管理所审核确认。

（三）季度（或年度）验收资料已齐备，并已经管理所及防汛科审核确认。

（四）服务单位提出季度（或年度）验收申请，并已经管理所及防汛科同意。

五、考核评分结果运用

（一）本社会化服务项目实行月度考核制和季度验收支付制，验收合格后按合同申报支付资金。

（二）月度、季度、年度考核评分按总分高低分为优秀、合格、不合格三个等级。

1.月度考核：总分≥95分为优秀； 90≤月度考核总分＜95分为合格；月度考核总分＜90分为不合格。

2.季度验收：两个月考核优秀及一个月考核合格（含）以上，季度验收评定为优秀；一个月考核优秀及两个月考核合格（含）以下，两个月考核合格及一个月考核不合格（含）以上，季度验收评定为合格；有两个月（含）考核不合格，季度验收评定为不合格。

3.年度验收：四个季度都在合格以上，且有两个季度优秀以上（含），年度验收评定为优秀；一个季度优秀及三个季度合格（含）以下，两个季度合格（含）及两个季度不合格以上（含），年度验收评定为合格；有三个季度（含）不合格，年度验收评定为不合格。

（三）考核评分结果应在90分以上，在每月的考核中，若考核服务质量得分低于90分，则每少1分扣减当月服务经费人民币5000.00元；若连续三个月考核不合格，则中心依合同规定有权终止服务合同。

（四）本社会化服务项目没有预付款，服务项目资金按季度进行支付，每个月考核评分结果作为服务项目质量评价、费用核拨及其它奖惩的重要依据，具体办法如下：

1.若季度验收为优秀，则按当季支付额的100%支付。

2.若季度验收为合格，则按当季支付额的90%支付（暂扣10%留待年度验收后视情况支付）。

3.若季度验收为不合格，则按当季支付额的90%支付（暂扣10%留待年度验收后视情况支付）外，月度考核有低于90分的每少1分罚除5000元。

4.若年度验收为合格及以上的，各季度暂扣的10%予以支付，已罚除的不予支付。

第六章  其他

一、本管理办法由防汛科负责制定、解释、收集意见、修订等，并报中心领导审定。

二、各泵站水闸运行管理社会化服务项目的服务内容、范围根据实际情况进行合理增减。

三、在本管理办法实施过程中，各管理所应将项目的服务内容、范围、标准与现场监管实际情况相结合，收集不合理或存在矛盾的问题并提出修订的意见和建议，不断推进项目的管理取得实效。

四、本管理办法（修订后）自中心领导审定后施行，原于2021年8月试行的《防洪排涝泵站社会化服务管理办法（试行）》作废。

附件：1.工作联系单

2.业务联系单

3.整改通知单

4.完成整改回复单

5.泵站水闸运行管理社会化服务项目管理月度考核评分表

6.验收资料审核表

7.验收申请报告

8.泵站水闸运行管理社会化服务项目验收鉴定书（季度）

9.泵站水闸运行管理社会化服务项目验收鉴定书（年度）

附件1

工作联系单

项目名称：                                   编号：

| 主 题 |  |
| --- | --- |
| 主 送 |  |
| 具体内容：（不仅限于：描述设备故障情况、故障原因、整改或处理方案、处理所需费用、是否属于合同内服务内容等，可附详细报告、检测单、巡检单、图片等） 服务单位（章）： 服务单位项目负责人： 日期： |  |
| 管理所意见 | 负责人： 日期： |
| 防汛科意见 | 负责人： 日期： |
| 会签部门意见 | 负责人： 日期： |
| 中心分管领导（ 管理所）意见 |  |
| 中心分管领导（ 防汛科）意见 |  |
| 中心主要领导意见 |  |

附件2

管理所现场监管组业务联系单（管理/运行）

编号：                                      年  月  日

你公司服务范围内存在如下问题 ： 请你公司在 年 月 日前完成整改并提供佐证材料。

管理单位(签发):                        服务单位（签收）:

—————————————————————————————————————

管理所现场监管组业务联系单（管理/运行）

编号：                                      年  月  日

你公司服务范围内存在如下问题 ： 请你公司在 年 月 日前完成整改并提供佐证材料。

管理单位(签发):                        服务单位（签收）:

管理所现场监管组业务联系回执单

编号：                                     年  月  日

存在问题反馈：

服务单位（签发）:                        管理单位(签收):

——————————————————————————————————————

管理所现场监管组业务联系回执单

编号：                                       年  月  日

存在问题反馈：

服务单位（签发）:                        管理单位(签收):

附件3

整改通知单

（服务单位名称）: 我中心于 年 月 日对你单位正在实施的泵站（水闸）运行管理社会化服务项目进行检查,发现有以下问题需要整改（存在问题及整改要求）: 上述问题请你单位于___ _年____月____日前整改完毕，并填写《完成整改回复单》报我中心现场监管人员复核验收。

签发人（中心）：

签收人（服务单位）：

南宁市邕江防洪排涝工程管理中心（公章）

年   月   日

附件4

完成整改回复单

南宁市邕江防洪排涝工程管理中心: 按照中心于 年 月 日下发的整改通知单要求，我单位已对需整改的问题完成了整改，现申请中心进行复核验收。 1、整改情况说明 2、相关整改图片（附） 回复人（服务单位盖章）： 年 月 日

复核验收意见： 复核验收人（中心）： 年 月 日

附件5

泵站水闸运行管理社会化服务项目管理考核评分表

填表日期：      年       月       日

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 单项分值 | 评分标准 | 扣分说明 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 服务队伍 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 安全管理 |  |  |  |  |  |  |
| (四) | 文明作业 |  |  |  |  |  |  |
| (五) | 值班情况 |  |  |  |  |  |  |
| (六) | 资料档案 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 考核得分： |  |  |  |  |  |
| 考核评价 |  | 优秀¨ 合格¨ 不合格¨ |  |  |  |  |  |
| 业主单位代表签字字 |  | 盖单位公章 |  |  |  |  |  |
| 服务单位代表签字 |  | 盖单位公章 |  |  |  |  |  |

附件6

社会化服务类项目验收资料审核表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理单位 |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |
| 验收阶段 | 阶段（季度）验收□ 完工验收□ |  |  |
| 验收 提交 资料 | 以下为自 年 月 日至 年 月 日服务期间验收资料（包括但不限于以下材料）： 服务合同□ 开工申请报告□ 工作量签证□ 各种检查记录□ 交接班记录□ 维修申请审批资料□社会化服务现场管理考核评分表□ 服务日志□ 图像资料□ 设备运行记录□ 设备安全检测报告□ 值班记录□ 服务总结报告□ 验收申请表□ 完工验收鉴定书□ 其它资料： 提交单位： 日期： |  |  |
| 提交人 |  | 提交单位项目负责人 |  |
| 管理单位审核意见 | 审核意见： 管理单位（盖章）： 日期： |  |  |

附件7

社会化服务类项目验收申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理单位 |  |  |  |  |  |
| 服务单位 |  |  |  |  |  |
| 项目地点 |  |  | 服务内容 |  |  |
| 验收类型 | 阶段（季度）验收□ 完工验收□ |  |  |  |  |
| 开工日期 |  | 申请验收时间 |  |  |  |
| 验收 具备 条件 | 1.项目是否按照合同要求完成阶段性□或全部□完成服务工作；按照合同要求完成服务工作 2.项目运行期间和历次检查、考核中发现的问题已处理完毕，通过管理单位确认；已经上报确认 3.项目是否按阶段（季度）验收资料□或完工验收资料□的要求提供完成，通过管理单位审核；已通过审核 4.其它情况：___________________________________ 验收申请单位（盖章）： 日期： |  |  |  |  |
| 管理单位审核意见 | 审核意见： 管理单位（盖章）： 日期： |  |  |  |  |

附件8

泵站水闸运行管理社会化服务项目

验收鉴定书

第   个季度（20   .   .   ～20   .   .   ）

管理单位：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心

（公章）

服务单位：      公司

（公章）

验收日期：    年  月  日

验收地点：   泵站

目录

一、开工、完工日期	错误！未定义书签。

二、主要工作量	错误！未定义书签。

三、服务内容及服务经过	错误！未定义书签。

四、发现的问题及处理	错误！未定义书签。

五、服务质量评定	错误！未定义书签。

六、验收结论	错误！未定义书签。

七、保留意见	错误！未定义书签。

八、参验单位	错误！未定义书签。

九、验收小组签名表	错误！未定义书签。

附件9

泵站水闸运行管理社会化服务项目

年度验收鉴定书

（20   .   .   ～20   .   .   ）

管理单位：南宁市邕江防洪排涝工程管理中心

（公章）

服务单位：      公司

（公章）

验收日期：    年  月  日

验收地点：   泵站

目录

一、开工、完工日期	错误！未定义书签。

二、主要工作量	错误！未定义书签。

三、服务内容及服务经过	错误！未定义书签。

四、发现的问题及处理	错误！未定义书签。

五、服务质量评定	错误！未定义书签。3

六、验收结论	错误！未定义书签。5

七、保留意见	错误！未定义书签。

八、参验单位	错误！未定义书签。5

九、验收小组签名表	56

11.3 附表：

附件一：泵站工程（经常）检查记录表

附件二：泵站工程（定期）检查记录表

附件三：泵站工程（特别）检查记录表

附件四：水闸工程（经常）检查记录表

附件五：水闸工程（定期）检查记录表

附件六：水闸工程（特别）检查记录表

附件七：泵站交接班记录表

附件八：机电设备维修申请登记表

附件九：泵站工作记录及跟踪表

附件：一

| 泵站工程（经常）检查记录表（参考） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |
| 泵站名称 |  | 巡检日期/时间 | 年 月 日 |
| 巡检人 |  | 监护人 |  |
| 检查项目 | 主 要 检 查 内 容 |  |  |
| 管理范围 | 水泵层、运行层、配电层 |  |  |
| 泵 房 | ①墙体：裂缝，抹灰起鼓脱落；②排水沟：损坏，堵塞；③门窗：变形， 损坏，开关不灵；④地面：破损，面砖拱起；⑤集水井：水位升高；⑥其它：蚁患，鼠害 |  |  |
| 石工建筑物 | 墙墩：裂缝，倾斜，滑动，勾缝脱落；护坡：塌陷，松动，隆起，淘空，砌块缺失 |  |  |
| 砼建筑物 | 砼体：裂缝，漏水，露筋，剥落；伸缩缝：漏水，止水损坏 |  |  |
| 水下工程 | 冲刷破坏，淤积 |  |  |
| 金属结构 | ①闸门栏栅：变形，锈蚀，焊缝开裂，止水损坏，滚轮卡死；②钢 构 件：锈蚀，损坏 |  |  |
| 起重设备 启闭设施 | ①主机：锈蚀，漏油，缺油，油量不足；②吊绳：断丝，磨损，缺油，扭曲变形；③附件：损坏，缺失 |  |  |
| 供（排）水 | 机泵异常，管道锈蚀或漏水，管件损坏，阀件开关失灵 |  |  |
| 主机泵 | ①机泵：油漆脱落，漏油，油量不足，螺栓生锈，转动不灵；②阀门：油漆脱落，裂纹；③钢管：锈蚀，穿孔，焊缝开裂；④伸缩管：螺栓生锈或松动 |  |  |
| 变压器 | ①主变：锈蚀，漏油，油量不足，绝缘子破裂，干燥剂变色；②站用变：声响异常 |  |  |
| 电气设备 | ①配电柜：配件缺失，接头松动，仪表指针不归零（无载时），电容器漏油或鼓肚，电缆漏油；②配电箱：锈蚀 接头松动 箱门关闭不良；③照明：灯具损坏，开关失灵 |  |  |
| 自动控制及监视系统 | 仪表不准确，摄像镜头模糊、损坏或转运不灵 |  |  |
| 其 它 | ①观测设施：损坏，模糊不清，仪表不准确；②消防器材：灭火器缺少或逾期，消防带漏水或扣件缺失；③警示标志：褪色，缺少，掉落；④ 通信器材：电话不通；⑤ 防鼠设施：网（板）损坏，缺失；⑥安全设施：防雷接地不牢或锈蚀，绝缘垫胶老化或缺少；⑦ 排风降温器材：风扇不转，空调不制冷 |  |  |
| 检查情况 |  |  |  |
| 备注 | 1、检查情况可另附页 |  |  |

采购人现场人员签字：

附件二：

| 泵站工程（定期）检查记录表（参考） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |
| 泵站名称 |  | 巡检日期/时间 | 年 月 日 |
| 巡检人 |  | 监护人 |  |
| 检查项目 | 主 要 检 查 内 容 |  |  |
| 管理范围 | 水泵层、运行层、配电层 |  |  |
| 泵 房 | ①墙体：裂缝，抹灰起鼓脱落；②排水沟：损坏，堵塞；③门窗：变形， 损坏，开关不灵；④地面：破损，面砖拱起；⑤集水井：水位升高；⑥其它：蚁患，鼠害 |  |  |
| 石工建筑物 | 墙墩：裂缝，倾斜，滑动，勾缝脱落；护坡：塌陷，松动，隆起，淘空，砌块缺失 |  |  |
| 砼建筑物 | 砼体：裂缝，漏水，露筋，剥落；伸缩缝：漏水，止水损坏 |  |  |
| 水下工程 | 冲刷破坏，淤积 |  |  |
| 金属结构 | ①闸门栏栅：变形，锈蚀，焊缝开裂，止水损坏，滚轮卡死；②钢 构 件：锈蚀，损坏 |  |  |
| 起重设备 启闭设施 | ①主机：锈蚀，漏油，缺油，油量不足；②吊绳：断丝，磨损，缺油，扭曲变形；③附件：损坏，缺失 |  |  |
| 供（排）水 | 机泵异常，管道锈蚀或漏水，管件损坏，阀件开关失灵 |  |  |
| 主机泵 | ①机泵：油漆脱落，漏油，油量不足，螺栓生锈，转动不灵；②阀门：油漆脱落，裂纹；③钢管：锈蚀，穿孔，焊缝开裂；④伸缩管：螺栓生锈或松动 |  |  |
| 变压器 | ①主变：锈蚀，漏油，油量不足，绝缘子破裂，干燥剂变色；②站用变：声响异常 |  |  |
| 电气设备 | ①配电柜：配件缺失，接头松动，仪表指针不归零（无载时），电容器漏油或鼓肚，电缆漏油；②配电箱：锈蚀 接头松动 箱门关闭不良；③照明：灯具损坏，开关失灵 |  |  |
| 自动控制及监视系统 | 仪表不准确，摄像镜头模糊、损坏或转运不灵 |  |  |
| 其 它 | ①观测设施：损坏，模糊不清，仪表不准确；②消防器材：灭火器缺少或逾期，消防带漏水或扣件缺失；③警示标志：褪色，缺少，掉落；④ 通信器材：电话不通；⑤ 防鼠设施：网（板）损坏，缺失；⑥安全设施：防雷接地不牢或锈蚀，绝缘垫胶老化或缺少；⑦ 排风降温器材：风扇不转，空调不制冷 |  |  |
| 检查情况 |  |  |  |
| 备注 | 1、定期检查分为汛前、汛后、汛中防洪前后检查。2、检查情况可另附页 |  |  |

采购人现场人员签字：

附件三：

泵站工程（特别）检查记录表（参考）

编号：

| 泵站名称 |  | 巡检日期/时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检人 |  | 监护人 |  |  |
| 天气情况 |  |  |  |  |
| 灾害区分 | 大洪水 大暴雨 重大工程事故 |  |  |  |
| 检查区分 | 事前检查 事中检查 事后检查 |  |  |  |
| 负责人（签名） |  | 参检人员（签名） |  |  |
| 检 查 情 况 |  |  |  |  |
| 备注 | 1、填表时在灾害区分和检查区分对应事项上打“√”。 2、检查情况可另附页。 |  |  |  |

采购人现场人员签字：

附件四：

水闸工程（经常）检查记录表（参考）

编号：

| 水闸名称 |  | 巡检日期/时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检人 |  | 监护人 |  |
| 检查项目 | 主 要 检 查 内 容 |  |  |
| 管理范围 | 排水闸室、流道、护坡 |  |  |
| 土工建筑物 | 裂缝 冲沟 塌陷 滑坡 蚁患 鼠洞 开挖 种植 |  |  |
| 石工建筑物 | 墙 墩：裂缝 倾斜 滑动 勾缝脱落 护 坡：塌陷 松动 隆起 淘空 砌块缺失 |  |  |
| 砼建筑物 | 砼 体：裂缝 腐蚀 露筋 剥落 冲刷磨损 伸缩缝：止水损坏 漏水 |  |  |
| 水下工程 | 淤积 冲刷损坏 |  |  |
| 闸门 | 门叶：变形 锈蚀 涂漆脱落 焊缝开裂 螺栓松动 滚轮：缺油 锈蚀 磨损 卡死 止水：老化 磨损 局部损坏 压铁变形 螺栓松动或缺少 |  |  |
| 启闭机 | 主 机：锈蚀 漏油或油量不足 钢丝绳：断丝 磨损 缺油 扭曲变形 叠堆 附 件：损坏 缺失 |  |  |
| 电气设备 | 设备线路异常，接头不牢，灯具不亮 |  |  |
| 防雷设施 | 避雷针（线）锈蚀，焊缝断裂 |  |  |
| 自动控制及监视系统 | 仪表不准确，摄像镜头模糊、损坏或转运不灵 |  |  |
| 安全设施 标志标牌 观测设施 | 损坏 缺失 褪色 |  |  |
| 检 查 情 况 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

采购人现场人员签字：

附件五：

水闸工程（定期）检查记录表（参考）

编号：

| 水闸名称 |  | 巡检日期/时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检人 |  | 监护人 |  |
| 检查项目 | 主 要 检 查 内 容 |  |  |
| 管理范围 | 违章建筑 危害工程安全的活动 环境卫生 |  |  |
| 土工建筑物 | 裂缝 冲沟 塌陷 滑坡 蚁患 鼠洞 开挖 种植 |  |  |
| 石工建筑物 | 墙 墩： 裂缝 倾斜 滑动 勾缝脱落 护 坡： 塌陷 松动 隆起 淘空 砌块缺失 |  |  |
| 砼建筑物 | 砼 体： 裂缝 腐蚀 露筋 剥落 冲刷磨损 伸缩缝： 止水损坏 漏水 |  |  |
| 水下工程 | 淤积 冲刷损坏 |  |  |
| 安全设施 标志标牌 观测设施 | 损坏 缺失 褪色 |  |  |
| 闸门 | 门叶： 变形 锈蚀 涂漆脱落 焊缝开裂 螺栓松动 滚轮： 缺油 锈蚀 磨损 卡死 止水： 老化 磨损 局部损坏 压铁变形 螺栓松动或缺少 |  |  |
| 启闭机 | 主 机：锈蚀 漏油或油量不足 制动失灵 异常响声 钢丝绳：断丝 磨损 锈蚀 缺油 扭曲变形 叠堆 附 件：损坏 缺失 |  |  |
| 电气设备 | 设备、线路异常 接头不牢 安全保护动作不准确 仪表指示不正确 接地不可靠 绝缘电阻不合规定 开关不灵活业率 灯具不亮 |  |  |
| 防雷设施 | 避雷针（线）锈蚀 焊缝断裂 电阻偏高 |  |  |
| 自动控制及监视系统 | 仪表不准确，摄像镜头模糊、损坏或转运不灵 |  |  |
| 检 查 情 况 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

现场人员签字：

附件六：

水闸工程（特别）检查记录表（参考）

编号：

| 水闸名称 |  |  | 巡检日期/时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检人 |  |  | 监护人 |  |  |
| 天气情况 |  |  |  |  |  |
| 灾害区分 | 大洪水 大暴雨 重大工程事故 |  |  |  |  |
| 检查区分 | 事前检查 事中检查 事后检查 |  |  |  |  |
| 负责人 （签名） |  | 参检人员 （签名） |  |  |  |
| 检 查 情 况 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、填表时灾害区分和检查区分对应事项上打“√”。 2、检查情况可另附页。 |  |  |  |  |

现场人员签字：

附件七：

XX泵站交接班记录表（参考）

| 交班日期时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |
| --- | --- |
| 当班人员 |  |
| 当班完成主要工作 |  |
| 当班未处理完成的故障/存在问题 |  |
| 接班时间 | 年 月 日 时 分 |
| 接班人员 |  |

附件八：

XX泵站机电设备维修申请登记表（参考）

| 业务联系部门 |  | 业务开展 时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加人员 |  | 业务对接人 |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 申请内容 | （故障设备、故障情况、故障原因、处理意见、费用预算） 申请人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 科室所负责人 意见 | 管理所： 业务科室： |  |  |  |  |
| 维修完成情况 | 检修负责人（签字）： |  |  |  |  |
| 采购人受理/对接人签字 |  |  |  | 分管/负责人签字 |  |

| 附件九： 泵站工作记录及跟踪表（参考） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 | 提出时间 | 提出人 | 完成时间 | 完成情况记录（累加） | 备注 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 分标1:不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2024年6月至2025年4月任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年6月至2025年4月任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2023或2024年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（附注如有请提供）（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） ###### 8、项目的特定资格要求： ###### （1）具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包或机电工程施工总承包叁级或以上资质；（必须提供，否则作无效投标处理） ###### （2）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（有效期内）。（必须提供，否则作无效投标处理） 9、中小企业或残疾企业或监狱企业申明函或残疾人福利声明函；(按格式，必须提供，否则按无效投标处理) 10、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、招标文件规定必须提供（商务条款要求必须提供的）以及投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、技术方案；（包含但不限于机具配置方案，管理维护方案，应急方案，安全管理、文明施工措施，质量保证措施） 3、售后服务承诺；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、中小企业或残疾企业或监狱企业申明函或残疾人福利声明函；(按格式，必须提供，否则按无效投标处理) ###### 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60日历天。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： 年 月 日 时 分（北京时间） 地点： |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为3项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为3项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西国泰招标咨询有限公司； 联系电话：19317264820； 通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎大万象东方D区６楼 （2）南宁市邕江防洪排涝工程管理中心； 联系电话：0771-5324280， 通讯地址：南宁市江北大道凌铁段83号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称： 南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 本项目中标服务费以预算金额为计费额，参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准计算。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西国泰招标咨询有限公司南宁第七分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805213831000002 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-20%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

分标1的评分方法

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | （1）评标报价为供应商的响应报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于响应报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，服务全部为小型和微型企业承接，且供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》的，对其响应报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的供应商的响应报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=响应报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=响应报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×10分 | 0-10 |
| 2 | 技术分 |  | 0-54 |
| 2.1 | （1）机具配置方案（满分13分）： 1）机具配置方案满足服务需求中“（七）机具配置要求”得9分。（投标时提供机具配置清单及拟投入的车辆提供发票复印件（或租用合同）及有效的车辆行驶证复印件，具备合法使用条件）。 2）在满足本项目的机具配置基本清单的基础上，增加1辆抢险车辆（皮卡车或货车）得4分。（投标时提供拟投入的车辆提供发票复印件（或租用合同）及有效的车辆行驶证复印件） |  | 0-13 |
| 2.2 | （2）管理维护方案（满分14分）：包括①项目现状分析（分析工作重点和难点，制定现状情况分析报告）、②维护工作方案、③工作重点难点处理、④服务技术方案、⑤12个月的维护进度计划、⑥人员配置方案、⑦合理化建议和改进措施。 管理维护方案包含以上7个内容，所提供的每小项方案中无缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合采购需求、内容缺失），得2分，满分14分。未提供或有缺陷不得分。 |  | 0-14 |
| 2.3 | （3）应急方案（满分6分）：包括①防汛应急演练方案、②突发性机电设备、金结设备故障处置方案、③安全事故处置方案。 1）应急方案包含以上3个内容，所提供的每小项方案中无缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合采购需求、内容缺失），得1分，满分3分。未提供或有缺陷不得分。 2）承诺项目负责人与南宁市防洪排涝工程管理中心相关业务对接部门保持实时联系，在汛期（每年4月至9月）每天必须保持24小时联系通畅并提供联系电话的得3分。 |  | 0-6 |
| 2.4 | （4）安全管理、文明施工措施（满分12分）：安全管理措施（包含：①安全施工目标，②安全施工管理体系、③安全施工保障措施）和文明施工措施（包含：④文明施工目标，⑤文明施工管理体系，⑥文明施工保障措施）。 安全管理、文明施工措施包含以上6个内容，所提供的每小项方案中无缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合采购需求、内容缺失），每一项内容得2分，满分12分。未提供或有缺陷不得分。 |  | 0-12 |
| 2.5 | （5）质量保证措施（满分9分）：质量保证措施（包含：①质量管理目标，②质量管理体系、③质量保障措施）。 1)所提供的每小项方案中无缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、不符合采购需求、内容缺失）得2分，满分6分。未提供或有缺陷不得分。 2)承诺对发生故障较大的，影响泵站运行安全的，3天内给予修复完成的得1分，2天内给予修复完成的得2分，1天内给予修复完成的得3分。 |  | 0-9 |
| 3 | 商务分 |  | 0-36 |
| 3.1 | （1）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001 职业健康与安全管理体系认证书, 每个证书得1分，满分3分。（必须在有效期内，投标时提供证书复印件）。 |  | 0-3 |
| 3.2 | （2）投标人自2020年1月1日起至投标截止之日止完成过同类项目业绩（同类项目指水利水电工程项目或泵站管理项目），以合同完工验收或竣工验收鉴定书标明的验收日期为准，每个项目得4分，满分20分。 |  | 0-20 |
| 3.3 | （3）项目经理（满分6分） ①具有水利水电或机电高级或以上职称的得2分。（投标时提供职称证书复印件） ②自2020年1月1日起至投标截止之日止作为项目经理完成同类项目业绩（同类项目指水利水电工程项目或泵站管理项目）的，得1分，满分4分。(投标时提供合同扫描件或相关证明材料） |  | 0-6 |
| 3.4 | （4）其他主要管理人员（满分7分） ①电气维护员：具有大专或以上学历，每人得1分，满分2分。（投标时提供证书复印件） ②机械及金结维护员：具有大专或以上学历的，每人得1分，满分2分。（投标时提供证书复印件） ③安全负责人：具有高级工程师或以上职称的，得1分，满分1分。（投标时提供证书复印件） ④资料员：具有资料员证书的得1分；具有高级工程师或以上职称的得1分。满分2分。（投标时提供证书复印件） |  | 0-7 |
| 总得分=1+2+3 |  |  | 100 |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标报价法

评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市泵站水闸运行管理社会化服务合同

项目编号：NNZC2025-G3-990172-GTZB

计划编号：

采购人： 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  南宁市邕江防洪排涝工程管理中心  以   公开招标方式  对南宁市泵站水闸运行管理社会化服务项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5经批复的项目实施方案；

1.1.6 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的 万分之五 计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延超过【10】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 万分之五 计算，最高限额为欠付金额的 20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额2000元。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2   种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30% 。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 5 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（☑是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（☑是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式 四 份，甲方执二份，乙方执二份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

☑采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方在完成考核验收支付审批流程后，财政资金到位情况下10个工作日内支付合同款。甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的 万分之五 承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 15日内以书面形式通知对方当事人，并在 30 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 30 日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 10 日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付标的物数量 |  |
| 2 | 交付标的物质量文件 |  |
| 4 | 交付标的物技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

南宁市泵站水闸运行管理社会化服务

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 南宁市泵站水闸运行管理社会化服务 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 在线投标响应 |
| 项目编号： | NNZC2025-G3-990172-GTZB |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：南宁市泵站水闸运行管理社会化服务

项目编号：NNZC2025-G3-990172-GTZB

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：广西国泰招标咨询有限公司

我方愿意参加贵方组织的_南宁市泵站水闸运行管理社会化服务 _（项目编号：NNZC2025-G3-990172-GTZB ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本公告发布之后。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     广西国泰招标咨询有限公司  组织的  南宁市泵站水闸运行管理社会化服务  （项目编号： NNZC2025-G3-990172-GTZB）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：南宁市泵站水闸运行管理社会化服务

项目编号：NNZC2025-G3-990172-GTZB

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函…………………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）………………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 广西国泰招标咨询有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的 南宁市泵站水闸运行管理社会化服务 项目（项目编号：NNZC2025-G3-990172-GTZB ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 其他说明 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时,投标文件承诺不得直接复制招标文件需求,投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

5.附件不需要列入《商务条款偏离表》进行响应。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称： 南宁市泵站水闸运行管理社会化服务

项目编号： NNZC2025-G3-990172-GTZB

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表…………………………………………………（页码）

二、技术方案…………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案 …………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表 ………………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有）……………………………………………（页码）

七、备品备件及供选择的配套零部件清单（如有）………………………（页码）

八、培训计划（如有）………………………………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时,投标文件承诺不得直接复制招标文件需求,投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、技术方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

###### （由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： 南宁市泵站水闸运行管理社会化服务

项目编号： NNZC2025-G3-990172-GTZB

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西国泰招标咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市泵站水闸运行管理社会化服务 项目（项目编号：NNZC2025-G3-990172-GTZB）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，服务期限（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，服务期限：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，服务期限：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：南宁市泵站水闸运行管理社会化服务  项目编号： NNZC2025-G3-990172-GTZB     分标：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市邕江防洪排涝工程管理中心的南宁市泵站水闸运行管理社会化服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

企业自愿参与政府投资政府采购的南宁市泵站水闸运行管理社会化服务项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加 南宁市邕江防洪排涝工程管理中心 单位的南宁市泵站水闸运行管理社会化服务项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：   南宁市泵站水闸运行管理社会化服务

质疑项目的编号：NNZC2025-G3-990172-GTZB 包号：

采购人名称：     南宁市邕江防洪排涝工程管理中心

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称： 南宁市泵站水闸运行管理社会化服务

采购项目编号： NNZC2025-G3-990172-GTZB  包号：

采购人名称：  南宁市邕江防洪排涝工程管理中心

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。