南宁市政府采购

公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务

项目编号： NNZC2025-G3-990061-GXJZ

项目所属区划：南宁市市本级

采 购 人：南宁市公安局

采购代理机构：广西景钲工程咨询有限公司

2025年2月25日

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	232

第一节 投标人须知前附表	232

第二节 投标人须知正文	238

一、总  则	238

二、招标文件	241

三、投标文件的编制	241

四、开    标	244

五、资格审查	245

六、评   标	246

七、中标和合同	247

九、其他事项	252

第四章  评标方法及评分标准	254

第一节 评标方法	254

第二节 评标程序	254

第三节 评分标准	258

第四节 中标候选人推荐原则	264

第五节 评标报告	265

第五章 拟签订的合同文本	266

第六章 投标文件格式	283

第一节 投标文件外层包装封面	284

第二节 资格证明文件格式	285

第三节 商务文件格式	292

第四节 技术文件格式	304

第五节 报价文件格式	311

第六节 其他文书、文件格式	317

第七章 质疑、投诉证明材料格式	320

第一节 质疑函（格式）	321

第二节 投诉书（格式）	324

- 第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月18日09时30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2025-G3-990061-GXJZ

项目名称：南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务

预算金额：人民币（大写）壹仟壹佰叁拾叁万肆仟柒佰捌拾柒元整（¥11334787.00元）

采购需求：

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 | 分项预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务 | 1 | 项 | 为保障云计算数据中心相关系统正常运转，根据云计算数据中心相关硬件和系统的规模，按照标准要求对云计算数据中心（包括机房、服务器、存储、安全、网络、数据库、云平台、基础系统平台）和全市公安信息网维护和运行管理服务，提供巡检、维护、运行、技术咨询和技术支持等服务及常用备品备件服务，具体内容详见招标文件。 | 11334787.00元 |

合同履行期限：上期时间结束后，自运维人员进场起12个月。

本项目是否接受联合体投标：□是，☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

4. 本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年3月18日09时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在竞标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2025年3月18日09时30分00秒 在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=reformColumn&

parentId=66601&articleId=4cM9M58Ck8ttIQ2WomfizA==

3. 网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)，http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)，http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/ （全国公共资源交易平台（广西.南宁）。

4. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：南宁市公安局

地址：南宁市厢竹大道46号

项目联系人：邓相宇

联系电话：18978181858

2.采购代理机构信息

名 称：广西景钲工程咨询有限公司

地　址：南宁市良庆区盘歌路6号富雅·国际生活广场A座五层509号房

联系电话：0771-2822223

3.项目联系方式

项目联系人：覃世梁

电话：0771-2822223

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南

广西景钲工程咨询有限公司

2025年2月25日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2．本项目为服务类采购，无核心产品；同时本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

3．本项目服务需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件。必须满足或优于，否则投标无效。

4.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

5. 本项目需求一览表中内容如与第五章“拟签订的合同文本”相关条款不一致的，以本表为准。

6.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

7.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

8.预算金额：人民币（大写）壹仟壹佰叁拾叁万肆仟柒佰捌拾柒元整（¥11334787.00元）

9.本项目中小企业划分标准所属行业名称：软件和信息技术服务业（行业名称及划分见本章附件2）

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | / |  |  |  |
| 采购清单及服务参数 | 序号 | 采购服务名称 | 单位 | 数量 | 服务参数 | 分项预算合计（元） |
|  | 1 | 南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务 | 项 | 1 | 一、项目背景 云计算数据中心已建成投入使用已超过10年，相当部分的设备已经超过了的承诺维保期限，为保障云计算数据中心相关系统正常运转，根据云计算数据中心相关硬件和系统的规模，按照标准要求对云计算数据中心（包括机房、服务器、存储、安全、网络、数据库、云平台、基础系统平台）和全市公安信息网维护和运行管理服务，提供巡检、维护、运行、技术咨询和技术支持等服务及常用备品备件服务。 二、云计算数据中心服务范围 1、物理服务器及存储设备运维服务对象：磁盘存储服务器207台，涉及2012至2020年购置的IBM、华为、NETAPP、宏杉、VERITAS等品牌设备；小型机7台，涉及2014至2015年购置的IBM品牌power系列的设备；PC服务器743台，涉及2011至2020年购置的华为、IBM、浪潮、联想、大洋、宝德、dell、HP、H3C等品牌设备；网络设备795台，涉及2012至2022年购置的华为、H3C、迈普、锐捷、艾泰、IBM等品牌设备；安全设备28台，含华为品牌设备、寄安信防火墙； 2、应用系统及网站托管服务对象：市局各业务部门及分县局网站等50个，公安信息网各类应用系统及服务162个，专网应用系统及服务100个（因涉及采购人敏感信息，具体的网站及系统名称后续由采购人提供给中标人）。 3、数据托管服务对象：楼宇门禁系统、楼宇停车管理系统、机房动环管理系统、市局负载均衡平台、市局DNS系统平台、智慧运维平台、数据库一体机平台、备份平台、VMware虚拟化平台、华为云平台、腾讯云平台、深信服云平台等23个系统。 4、网络运维服务主要完成全市343个公安驻地的出口网络设备，市局1、2区办公区大楼、机房及主干网络，具体服务内容： 4.1、提供南宁市公安局多个在外办公部门（因涉及采购人敏感信息，具体的部门名称后续由采购人提供给中标人）自建光纤线路的可网管设备运行维护服务； 4.2、提供全市由电信运营商（包括中国电信、广电网络、中国移动等）承建的公安信息网二、三级网及接入网（包括警务站）等共计343个节点，除机房至外部线路及设备（包括运营商汇聚、核心交换机，各分县局汇聚层交换机、各派出所/队接入层交换设备）日常运维服务； 4.3、提供市局办公一区、二区：公安网、大楼智能网、互联网、内部电话网、视频网、政务内/外网等日常运维服务； 4.4、提供服务期内新增各类网络线路的运维服务； 4.5、提供常规网络技术培训：针对南宁市公安局网络结构情况，根据采购人需求对信息中心技术人员进行网络技术的培训； 4.6、提供对运营商（包括中国电信、中国移动）承建的移动警务专网除机房至外部线路及设备（包括运营商到市局线路落地在机房交换机）日常运行管理服务； 4.7、提供3处机房共计526个机柜的网络布线及其内设备上下架线路调整等日常运维服务； 4.8、提供运营商接入间、大楼弱电井、超长线缆中继机柜网络的日常运维服务。 5、存储平台运维对象 IBMXIV存储平台，容量1766TB；华为S6800V3存储平台，容量180TB；华为S5500TV3存储平台，容量169TB；华为S5500TV2存储平台，容量142TB；华为18500存储平台（A），容量120TB；华为18500存储平台（B），容量120TB；宏杉MS2500存储平台，容量15TB；华为5500v5存储平台，容量243TB；凌拓netapp8020存储平台，容量35TB；华为2600存储平台，容量11TB；华为OceanStor5500V5存储平台，容量240TB；宏杉M5500存储平台，容量30TB；宏杉MS2500存储平台，容量25TB；华为9000存储平台，容量9PB；华瑞泰access存储平台，容量300TB； 6、云计算平台运维服务对象：云计算平台一共8套，分为公安信息网私有云平台3套，互联网私有云平台3套，专网云平台2套。 7、数据库云平台运维对象 7.1、关系型数据库云平台（O）：1套，平台共有设备：2台管理节点服务器、3台计算节点服务器及7台存储节点服务器，存储容量320TB。 7.2、关系型数据库云平台（M）：1套，平台共有设备：2台计算节点服务器，采用分布式存储，总容量22TB。 7.3、业务数据库系统：100多套。 8、文件存取云平台运维对象 文件存取云平台由6台服务器采用集群方式组成，物理容量240TB，逻辑容量72.4TB，采用分布式存储方式。 9、南宁市公安局域名管理系统、负载均衡平台运维对象。 9.1、南宁市公安局域名管理系统一共4套，共5台设备。公安信息网2套，2套域名管理系统作为互备模式，现系统内已创建有南宁市公安局各分县局网站域名、各业务应用系统域名等共221个；互联网1套暂时处于停用状态；移动警务网1套各业务应用系统域名26个。 9.2、南宁市公安局负载均衡平台一共2套，主要负责各业务系统的用户访问流量分配，消除单点故障，保障业务系统的可靠性。公安信息网1套，现已承载的业务有OA自动化办公系统、接处警平台等多个业务系统的负载均衡工作；互联网1套，现已承载网上服务平台、巡防勤务系统等多个业务系统的负载均衡工作。 三、公安云计算数据中心机房设备和设施运维服务 （一）、云计算数据中心及全市公安信息网运维服务 1、驻场人员整体要求 1）、组织不少于22人的服务团队提供驻场服务，驻场运维要求7*24小时轮班在岗，中标方需向采购方提供驻场运维人员基本信息（包括：姓名，民族、身份证号、职务，联系方式等），要求运维人员个人手机保持24小时畅通； 2）、每月做好运维值班安排，并将值班安排表及值班人员相关信息上报采购方负责部门； 3）、驻场运维人员所有变动的，需提前2个工作日上报采购方负责部门，并做好相应的工作交接； 4）、驻场各职能主要负责人因请假、出差等情况，无法驻场运维，需提前上报采购方负责部门，并做好相关工作对接及安排； 5）、中标方提供人员经采购人审查不符合或不能胜任工作的，采购人可要求中标人更换人员。 6）、包含所有人员驻场期间的通讯补贴。 2、数据中心运维项目经理职责要求： 1）、要求提供1名项目经理，学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机类专业学历或同等学历；要求3年以上运维管理经验；要求为PMP或工程系列计算机类中级及以上职称。 2）、负责数据中心网络结构、设备维护、设备厂家等的沟通及工作协调，机房日常运维及管理工作； 3）、制定数据中心服务策略，结合实际情况均衡考虑服务质量、效率及安全，持续优化及改进机房业务运营。 4）、负责服务周期内相关数据中心相关项目的软、硬件实施架构调研与集成设计，协助项目实施单位完成实施方案，并负责跟进实施过程与验收成果。 5）、5*8小时驻场服务，7*24小时电话畅通。 3、运维管理助理职责要求： 1）、提供2名运维管理助理。 2）、协助项目经理完成各项运维工作，制定相关运维管理制度、操作手册、应急管理流程和应急操作预案；收集工程师工作日志，汇总后进行上报。 3）、负责数据中心服务中台工作，受理、流转、跟踪及反馈运维工单。 4）、监督运维工作质量和服务响应时效，回访、听取收集用户意见，并针对事件拟定后续服务改进措施。 5）、掌握所有运维岗位的特点，负责受理故障及故障预处置并分流工作。 6）、负责执行机房进出人员管控，对机房来访人员进行事件登记，人员信息录入和背景审查。 7）5*8小时驻场服务，7*24小时电话畅通。 4、网络运维人员职责要求： 1）提供4名网络运维服务人员。 2）负责管理机房和机关约431台网络设备、全局公安网约310台接入设备，按数据中心管理要求定期完成网络安全管理要求； 3）负责信息化机房、灾备机房、办公大楼网络的日常巡检，故障恢复工作，建立和完善各网络系统的拓补图，并做好系统路由的解析和资料的整理； 4）分析网络障碍，及时处理和解决网络中的问题，对各机房、办公大楼的办公网络进行优化等工作； 5）负责运维网络监控系统，确保网络出现异常后可及时发现并处理； 6）对全市公安网各分支机构接入线路故障受理、报修、故障跟踪、网络配置等工作； 7）提供定期对机房、公安城域网网络设备的数据备份和恢复工作； 8）协调新增接入点的数据规划和配置管理工作。 9）5*8小时驻场服务，7*24小时电话畅通。 5、云计算平台运维人员职责要求： 1）提供6名云计算平台运维服务人员。 2）负责云计算平台（含桌面云、VMWare虚拟化平台、华为FusionSphere虚拟化平台、华为云计算平台及其他云计算、超融合平台等计算资源，共1600余台虚拟机）的日常例行维护，定期巡检，内部网络监控及运行监视，故障与告警信息收集； 3）负责存储系统（华为S5500TV2、S5500TV3、OceanStor6800TV3、IBMSVC、IBMXIV、MS5000、OceanStor9000分布式存储、虚拟化分布式块存储等存储设备，共12PB存储体量）的日常例行维护，定期巡检，内部网络监控及运行监视，故障与告警信息收集； 4）负责上述资源的日常运行监测，能够对一般性故障进行定位，处理与恢复，制定备件更换方案并实施，保证系统安全、稳定与高效运行。 5）负责云平台日常监控及故障处理工作，根据各云平台厂商提供的需求，对云平台进行优化和调整，定期与相关技术团队沟通，确保云平台的顺利运行，负责制定并实施运维计划，保障项目按时交付； 6）保障并不断提升服务的可用性和数据安全性，提升用户体验，日常运营保障，负责运用运维技术，运维平台，确保入网设备的全面纳管和全生命周期管理，确保设备、业务及安全等状态可监可控，协助制定应急预案并参与演练； 7）参与复杂性问题的会商处置，定位并解决所负责的问题； 8）协助其他部门、用户提供必要的云计算、虚拟化、存储等的备份策略制定，在使用时的安全控制策略； 9）参与服务期间云计算平台的扩容、平台配置变更、存储网络（SAN、FCsan及IP存储网）进行运维管理和优化等工作； 10）5*8小时驻场服务，7*24小时电话畅通。 6、数据中心系统及软件系统运维人员职责要求： 1）提供7名数据中心系统及软件系统运维服务人员。 2）提供服务器操作系统（含Windows、Linux、信创系统）运行维护服务，包括：部署、安装、调优及故障处理等。 3）负责数据中心支撑系统(如：大数据平台、北塔监控系统、负载均衡系统、校时服务系统、资产管理系统等)及业务单位托管应用系统等的日常运行维护、日志分析、故障排除、数据备份、使用培训等。 4）负责对软件类、应用类故障分析，代码分析等排障工作。 5）配合网络工程师处理相关业务系统的网络及硬件故障。 6）人员要求有开发能力，熟悉多种开发架构及开发语言，掌握分析应用逻辑。 7）提供软件开发类技术咨询服务，协助用户对新需求的技术选型，应用对接咨询、指导工作。 8）提供系统的页面、ip可达的拨测监控服务。 9）5*8小时驻场服务，7*24小时电话畅通。 7、质量管控及自动化运维人员职责要求： 1）提供2名质量管控及自动化运维服务人员。 2）负责运维过程的质量管控，按相关的标准规范监督执行及时反馈修正。 3）负责对运维规范相关的文件修定与更改的管理。 4）负责对所有运维人员培训相关的规范制度和考核。 5）负责对所有运维工单的跟踪及检查，管控对运维缺陷及运维风险。 6）熟悉运维场景，对网络、云计算、存储、操作系统、应用架构有深刻理解，具备至少一门脚本语言及一门开发语言能力。 7）熟悉主流厂商主要产品线不同代的设备，对不同版本的运行日志有独立分析能力。 8）负责针对现网环境开发解决特定场景的自动化运维工具，如：网络巡检、网络故障定位、通讯质量监测、系统自动化补丁升级脚本、设备参数备份、数据巡检等工具。 9）5*8小时驻场服务，7*24小时电话畅通。 8、数据中心夜间值守要求 要求提供工作日非工作时段值守，全年正常工作日为250天，每天14小时按2班轮值形式提供值守保障服务，期间需执行以下工作： 1）如遇等级任务，值守人员应根据具体任务要求配合用户任务工作增加值守人员。 2）负责突发事件的应急启动工作，按工作规范进行紧急响应和应急处置，通知相关技术人员进行二级响应。 3）负责备品仓库的日常工作，按规定进行物资的进出库工作。 4）驻场式值守服务，值守地点为市局一区数据中心。 5）负责数据中心机房值守服务，并进行以下内容的响应处置： 6）对云计算平台（含桌面云、VMWare虚拟化平台、华为FusionSphere虚拟化平台、华为云计算平台及其他云计算、超融合平台等计算资源，共1600余台虚拟机）,存储系统（华为S5500TV2、S5500TV3、OceanStor6800TV3、IBMSVC、IBMXIV、MS5000、OceanStor9000分布式存储、虚拟化分布式块存储等存储设备，共12PB存储体量）的日常例行维护，定期巡检，网络监控及运行监视，故障与告警信息收集； 7）负责上述资源的日常运行监测，能够对一般性故障进行定位，处理与恢复，制定备件更换方案并实施，保证系统安全、稳定与高效运行。 8）负责云平台日常监控及故障处理工作，根据各云平台厂商提供的需求，对云平台进行优化和调整，定期与相关技术团队沟通，确保云平台的顺利运行，负责制定并实施运维计划，保障项目按时交付； 9）响应受理业务部门及用户的业务需求与故障处置，提供与正常工作时段一致的响应服务。 10）对市局公安网络（机房和机关网络设备约431台，全局公安网接入设备约310台）提供值守服务，并进行以下内容的响应处置： ①负责信息化机房、灾备机房、办公大楼网络的日常巡检，故障恢复工作，建立和完善各网络系统的拓补图，并做好系统路由的解析和资料的整理。 ②分析网络障碍，及时处理和解决网络中的问题，对各机房、办公大楼的办公网络进行优化等工作。 ③负责运维网络监控系统，确保网络出现异常后可及时发现并处理。 ④对全市公安网各分支机构接入线路故障受理、报修、故障跟踪、网络配置等工作。 ⑤对机房、公安城域网网络设备的数据备份和恢复工作。 ⑥协调新增接入点的数据规划和配置管理工作。 9、周末值守服务 休息日时段值守，全年法定休息日为104天，每天24小时按3班轮值形式提供值守保障服务（折合共312天），期间需执行以下工作： 1）如遇等级任务，值守人员应根据具体任务要求配合用户任务工作增加值守人员。 2）负责突发事件的应急启动工作，按工作规范进行紧急响应和应急处置，通知相关技术人员进行二级响应。 3）负责备品仓库的日常工作，按规定进行物资的进出库工作。 4）驻场式值守服务，值守地点为市局一区数据中心。 5）负责数据中心机房值守服务，并进行以下内容的响应处置： ①对云计算平台（含桌面云、VMWare虚拟化平台、华为FusionSphere虚拟化平台、华为云计算平台及其他云计算、超融合平台等计算资源，共1600余台虚拟机）,存储系统（华为S5500TV2、S5500TV3、OceanStor6800TV3、IBMSVC、IBMXIV、MS5000、OceanStor9000分布式存储、虚拟化分布式块存储等存储设备，共12PB存储体量）的日常例行维护，定期巡检，网络监控及运行监视，故障与告警信息收集； ②负责上述资源的日常运行监测，能够对一般性故障进行定位，处理与恢复，制定备件更换方案并实施，保证系统安全、稳定与高效运行。 ③负责云平台日常监控及故障处理工作，根据各云平台厂商提供的需求，对云平台进行优化和调整，定期与相关技术团队沟通，确保云平台的顺利运行，负责制定并实施运维计划，保障项目按时交付； ④响应受理业务部门及用户的业务需求与故障处置，提供与正常工作时段一致的响应服务。 7）、对市局公安网络（机房和机关网络设备约431台，全局公安网接入设备约310台）提供值守服务，并进行以下内容的响应处置： ①负责信息化机房、灾备机房、办公大楼网络的日常巡检，故障恢复工作，建立和完善各网络系统的拓补图，并做好系统路由的解析和资料的整理。 ②分析网络障碍，及时处理和解决网络中的问题，对各机房、办公大楼的办公网络进行优化等工作。 ③负责运维网络监控系统，确保网络出现异常后可及时发现并处理。 ④对全市公安网各分支机构接入线路故障受理、报修、故障跟踪、网络配置等工作。 ⑤对机房、公安城域网网络设备的数据备份和恢复工作。 ⑥协调新增接入点的数据规划和配置管理工作。 10、国家法定节假日值班服务 法定节假日值班有：春节3天、元旦1天、清明1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆3天，共计11天法定节假，每天24小时按3班轮值形式提供值守保障服务（折合33天），期间需执行以下工作： 1）如遇等级任务，值守人员应根据具体任务要求配合用户任务工作增加值守人员。 2）负责突发事件的应急启动工作，按工作规范进行紧急响应和应急处置，通知相关技术人员进行二级响应。 3）负责备品仓库的日常工作，按规定进行物资的进出库工作。 4）驻场式值守服务，值守地点为市局一区数据中心。 5）负责数据中心机房值守服务，并进行以下内容的响应处置： ①对云计算平台（含桌面云、VMWare虚拟化平台、华为FusionSphere虚拟化平台、华为云计算平台及其他云计算、超融合平台等计算资源，共1600余台虚拟机）,存储系统（华为S5500TV2、S5500TV3、OceanStor6800TV3、IBMSVC、IBMXIV、MS5000、OceanStor9000分布式存储、虚拟化分布式块存储等存储设备，共12PB存储体量）的日常例行维护，定期巡检，网络监控及运行监视，故障与告警信息收集； ②负责上述资源的日常运行监测，能够对一般性故障进行定位，处理与恢复，制定备件更换方案并实施，保证系统安全、稳定与高效运行。 ③负责云平台日常监控及故障处理工作，根据各云平台厂商提供的需求，对云平台进行优化和调整，定期与相关技术团队沟通，确保云平台的顺利运行，负责制定并实施运维计划，保障项目按时交付； ④响应受理业务部门及用户的业务需求与故障处置，提供与正常工作时段一致的响应服务。 6）对市局公安网络（机房和机关网络设备约431台，全局公安网接入设备约310台）提供值守服务，并进行以下内容的响应处置： ①负责信息化机房、灾备机房、办公大楼网络的日常巡检，故障恢复工作，建立和完善各网络系统的拓补图，并做好系统路由的解析和资料的整理。 ②分析网络障碍，及时处理和解决网络中的问题，对各机房、办公大楼的办公网络进行优化等工作。 ③负责运维网络监控系统，确保网络出现异常后可及时发现并处理。 ④对全市公安网各分支机构接入线路故障受理、报修、故障跟踪、网络配置等工作。 ⑤对机房、公安城域网网络设备的数据备份和恢复工作。 ⑥协调新增接入点的数据规划和配置管理工作。 （二）、网络安全问题保障服务 要求提供60人天的协助公安局下属机构内网安全故障定位、技术指导恢复服务。 1）因安全事故导致断网、违规行为定位，如：一机两用、违规外联等事故，提供现场排查接入点，定位违规终端。 2）提供下属机构办公网架构或管理优化技术支持服务，如新增或改造办公场所网络建设建议技术支持；如：分局机关网络架构不合理，提出整改建议等服务。 3）提供7*16远程故障问题响应服务，将在接到报告时提供网络问题技术支持，指导排查问题，直到故障恢复，如故障问题严重的，可提供现场处置。 （三）、运维运输及应急车辆保障服务 1）、提供不少于18人天的主机房与灾备机房之间的设备运输及库存设备调度运输、搬运服务，提供车辆（含保险、油费及过路费等费用）及力工(装卸工)对主备机房之间含仓库的设备、备件运输、搬运服务； 2）、提供不少于30人天的数据中心之间及市局下属机构网络、安全等应急事件的紧急运输服务： （1）提供应急备品备件的运送服务，运输服务行驶范围包括南宁市直辖的区县地区； （2）提供应急事件处置的运维保障用车服务，运输服务行驶范围包括南宁市直辖的区县地区； （3）提供应急保障工作的安装工具、软件、零件、万用表、工程宝、示波器、调试电脑、设备接电线缆、信号线缆和定制设备转换箱等； （4）提供小型应急供电设备服务，用于支撑现场紧急运维用电； （四）、云平台第三方运营服务 提供至少250人天的云平台第三方运维服务，要求如下： 1）提供专业团队配合驻场运维人员对公安网云桌面和警务云平台（非华为云部分），互联网云平台，专网云平台，移动警务网云平台的全域运营分析、管理与调度； 2）每月对资源使用情况进行深度分析，提出资源利用优化建议； 3）配合用户对云平台适应新一代警务网的应用规划提供咨询服务； 4）联合各云平台厂商提供云内问题排查，负责云平台产品层因无法预估情况导致配置数据出错的情况修复。 5）根据等保政策的改变，协调用户部门及相关业务应用进行策略优化和整改工作。 6）根据相关管理要求，对云平台的运维制度、操作指南、工作流程，进行合理化修改，优化一线运维工作效率。 7）制定持续运营策略并执行，提升客户关键业务上云率和场景覆盖，提升云资源利用率和投产比，提升业务上云体验。 8）掌握Python、C#、Go等至少一门开发语言，开发针对业务场景，按用户要求开发相应业务应用的监控、告警等实用运维工具。 9）服务周期12个月，服务级别5*8；按目标管理提升云平台资源的利用率和用户满意度。 （五）、密码应用及技术支撑服务 由于云计算中心是各类业务系统的集中部署区域，是国产密码应用的重点网络域，运行有：大数据平台、北塔监控系统、负载均衡系统、校时服务系统、资产管理系统等10套计算中心支撑系统，鉴于国家密码法的实施，大量的涉密信息、信息系统和关键信息基础设施,都必须依法使用密码进行保护，保护国家信息安全，防范外部风险，国产密码应用服务及技术支撑是安全可控的信息技术体系，包含但不限于数据加密、数据传输、身份验证、应用管理、定期维护、咨询、应用支撑、知识培训等服务。 1、数字证书认证服务 1）、提供运维服务期内数字证书的注册、申请、更新、发放、作废、冻结、解冻、验证等证书生命周期管理服务，为业务用户、应用系统、关键密码设施提供数字证书认证服务。 2）、提供运维服务期内的数字证书载体密码运算服务，提供智能密码钥匙，用于终端加解密、强身份鉴别、数字签名等安全应用和加解密运算。 3）、支持10个应用系统接入密码服务。 4）、数字证书认证服务应能够与上级单位的PKI基础设施完成无缝的服务衔接，采用上级单位的根证书服务实现数字证书的全生命周期管理。 5）、数字证书认证服务应能够与上级单位PKI基础设施完成无缝的服务衔接，能够采用线上、线下方式定期同步数字证书吊销列表信息，确保数字证书应用的有效性、正确性。 6）、数字证书密码运算服务应符合项目实际，采用国产化的技术架构。 2、数据存储加解密服务 1）提供1年期的数据加密、数据解密、完整性校验、密钥管理、应用管理、密码服务策略管理、日志管理等应用，用于实现信息系统中敏感数据的机密性保护。 2）由应标人提供数据存储加解密国产工具设备1年的免费使用，有2个千兆电口、2个万兆光口，提供10个应用系统接入密码服务及密钥加解密服务，SM2密钥生成不低于190000TPS、加密不低于41000TPS、解密不低于52000TPS，SM4加解密不低于5600Mbps。 3）数据存储完整性保护服务 （1）提供1年期的数据真实性凭证规则管理、数据真实性凭证对象管理、数据真实性凭证运维管理、凭证生成、凭证读取、凭证对比、凭证状态变更、算法支撑等应用，用于实现信息系统中敏感信息的完整性保护。 （2）由应标人提供数据存储国产工具设备1年的免费使用，有2个千兆电口、2个万兆光口。支持10个应用系统接入密码服务。支持10个应用系统接入密码服务。SM3杂凑运算能力不低于8000Mbps。 4）数据链路加密服务 （1）提供1年期的基于国密算法的SSL协议、IPSec协议、HTTPS协议数据链路加密服务，集成身份认证、访问控制和资源管理等功能，实现远程安全接入。实现通信数据链路的机密性、完整性保护。 （2）提供1年期的客户端国密算法解析服务、提供国密浏览器软件，实现客户端与服务端的全链条国密技术应用。 （3）由应标人提供数据链路国产工具设备1年的免费使用，需有8个千兆电口、4个千兆光口，支持10个应用系统接入密码服务。具备国密SSL不低于1.5Gbps的吞吐能力，满足4000个SSL用户并发，SSL并发连接数不低于5万，国密IPSec吞吐1.2Gbps，具备10000个IPSecVPN隧道，具备最大280万的并发连接数，每秒可支撑8万个新建连接数。 （4）服务工作包含： 提供国密浏览器的安装、使用指导。配置客户端接入策略，包含单终端登录、单终端非抢占、单用户多终端同时登录的控制数量，终端登录数量的控制。 5）数据传输机密性与完整性传输服务 （1）提供1年期的基于数字证书机制的数字信封、签名验签、数据加解密服务，实现系统之间、用户端与系统之间的数据机密性与完整性保护传输服务。 （2）由应标人提供数据传输国产工具设备1年的免费使用，需有2个千兆电口。支持10个应用系统接入密码服务。SM2数字签名速度可达7000次/秒、签名验证速度可达4500次/秒，SM2数字信封制作速度可达2800次/秒、验证速度可达3000次/秒。 （3）对传输提供图形化监控服务，分为业务监控和系统监控，业务监控指标输出项包括签名、验签、打信封和解信封业务，包括实时监控、监控历史、历史最高峰、历史业务量和业务预警，监控分为成功和失败两种状态各用蓝和红色表示，能够实现根据小时、天、月、年的方式查看历史业务量统计信息。系统监控指标输出项包括CPU、内存、硬盘和网络流量。 6）密码应用综合管理服务 （1）提供1年期的密码服务管理、密钥管理、应用系统接入管理、密码服务监测与感知服务，实现总体化的应用系统密码应用综合管理，对密码应用的正确性、合规性、有效性进行全局的监测与管理。 （2）提供密码服务平台软件系统免费使用1年，支持10个应用系统接入密码服务。 （3）提供密钥管理服务： ①包含对称密钥、非对称密钥的集中安全产生、存储和全生命周期管理，提供应用主密钥、密钥加密密钥、数据加密密钥三级密钥管理； ②提供密钥更新、注销、失信、销毁、恢复以及密钥查询等密钥管理操作服务； ③提供预激活密钥管理，支持定时或即时产生备用密钥，并支持备用密钥销毁功能； ④协助司法取证员管理和密钥的司法取证。 （4）提供业务应用注册服务，注册内容包括应用名称、标识、认证方式、身份证书、访问白名单以及密钥存储的相关策略配置；包含应用密评和整改意见，以及应用责任人的各种联系方式等变更服务； （5）提供应用接入注册信息审核服务，包含对注册录入的应用密码策略信息、授权密码服务信息、绑定密码设备组等信息进行详细的确认和审核操作；提供业务应用的密码服务鉴权控制、IP白名单控制等，确保密码服务平台只对授权的合法应用提供密码安全服务。 7）密码应用定期维护 提供12个月每月定期的密码应用系统与设备的策略调整、策略优化、系统升级与安全巡检、数字证书管理等，每次至少1人。 密码应用交付工程师要求： （1）工作要求：要求具有IT工作经验； （2）工作职责：负责密码应用系统与设备的策略调整、策略优化、系统升级、安全巡检、数字证书管理等。 （3）提供现场服务，未经业主允许不可擅自变动人员、投入项目人员必须与投标人员保持一致。 8）密码应用设计与咨询 提供10个应用系统的密码应用设计与咨询，包含应用系统现状与规划环境调研、密码应用情况调研、应用系统密码应用方案设计与修订、应用系统密码改造建设对接与方法咨询、应用系统商用密码应用安全性评估技术支持等，确保应用系统从初始的密码应用不达标状态转变为符合其保护等级的商用密码应用合规状态。 （1）单个应用系统的应用系统现状与规划环境调研、密码应用情况调研工作量不低于5人天； （2）单个应用系统的应用系统密码应用方案设计与修订工作量不低于15人天； （3）单个应用系统的应用系统密码改造建设对接与方法咨询工作量不低于15人天； （4）应用系统商用密码应用安全性评估技术支持工作量不低于10人天。 （5）工作职责：提供现场服务，负责密码应用系统合规与安全应用相关的现状调研、需求分析、方案设计、评审对接、密码应用改造对接咨询、密码应用合规性评估技术支持等相关工作。 9）密码应用服务研发技术支撑 提供10个应用系统的密码应用对接接口调用方法技术支撑，与应用系统研发详细对接各类型密码服务接口的调用方法代码实现指导、调用代码调优等技术支持。 （1）单个应用系统的密码服务接口调用方法代码实现指导、调用代码调优技术支持工作量不低于15人天。 （2）工作职责：负责向应用系统研发提供密码服务接口调用方法代码实现的指导与代码调优支持，确保应用系统以最优的实现方法实现密码技术的应用、降低密码应用对应用系统业务的延时影响。 10）专项密码技术与知识培训 提供1年4个季度定期专项密码技术与知识培训服务，培训对象包括且不限于业主方技术人员、应用系统现场技术人员及研发人员、各类驻场人员等，培训内容包括且不限于：密码学知识、密码应用合规政策、密码应用技术、密码应用方案设计、数字证书应用技术等。 （1）单次培训至少1人日。 （2）工作职责：提供现场服务，负责密码应用系统合规与安全应用相关的现状调研、需求分析、方案设计、评审对接、密码应用改造对接咨询、密码应用合规性评估技术支持等相关工作。 （六）、文件云平台授权及维护服务 1、文件云服务授权 授权用户数量4000个，每个授权用户的文件使用数量及容量不限，且功能在满足原应用需求基础上有更细化的管控能力更新，以适应国产化环境下的信息安全要求，支持信创、windows环境下的PC端、网页两类客户端使用，具备以下细化管控能力： 1）提供在线预览、在线编辑、编辑锁、版本控制、变更日志等文件操作功能； 2）提供账号、部门等后台管理，空间分配、权限管控、敏感词、Mac/ip绑定、密级、显性水印、自定义标签等管控功能； 3）提供外链、变动关注提醒、邮件聚合、催办、消息中心等灵活个性化服务。 4）提供病毒防护功能，也可对接用户在用病毒防护平台，防止客户端上传病毒感染文件； 5）提供文件签署功能，可线上多人接力流转审批签署，流转完成后文件自动归档。 6）支持文件多人同时在线批注功能，可对批注内容进行沟通、讨论并归档。 7）提供4000个用户的文件云使用服务1年； 2、培训及数据维护服务 1）提供系统管理员、用户两个方面的培训服务，每方面的培训次数不少于1次； 2）配合用户进行组织架构、存储形式的配置服务； 3）针对超40TB文件数据（文件数量2579万个）提供病毒查杀服务，清理已知病毒文件服务； 4）提供清理后的数据迁移服务； 5）提供每季度一次的备份数据完整性验证，包含数据库数据以及文件数据完整性校验确认，及时发现缺漏数据，避免系统故障恢复时导致的数据丢失，并出具完整性验证报告。 6）提供系统故障响应及故障处置服务； （七）、云计算数据中心支撑系统及设备维保 1、云平台原厂重大事件保障服务 1）云平台法定节假日重大事件保障服务 在服务有效期内，针对除原厂质保外的数据中心重要设备（175台服务器，93台存储，181台网络设备）采购重点时段的原厂保障服务，确保非常时期所承载的业务有稳定的运行环境和及时的故障恢复服务。 在服务有效期内，提供1名云平台、大数据、数通、存储产品工程师进行元旦、春节、清明节、端午节、中秋节、国庆节等共11天国家法定节假日期间厂家应其要求提供针对性的保障服务；针对云平台、大数据、数通、存储产品的数据配置、运行状态、性能等各项内容进行检查和分析，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，并对检查结果进行总结报告并提出相应的措施，保障网络安全、高效运行。 保障服务记录包括但不限于服务时间、地点、服务内容、服务成果、服务天数、服务人员数量等，记录由项目建设单位负责人确认，作为结算的重要依据。 2）云平台一级勤务重大事件保障服务 针对除原厂质保外的数据中心重要设备（175台服务器，93台存储，181台网络设备，详见附件：重大活动原厂保障设备清单）采购重点时段的原厂保障服务，确保非常时期所承载的业务有稳定的运行环境和及时的故障恢复服务。 在服务有效期内，提供3名云平台、大数据、数通、存储产品工程师东盟博览会、两会等一级勤务共计11天期间厂家应其要求提供针对性的保障服务；针对云平台、大数据、数通、存储的数据配置、运行状态、性能等各项内容进行检查和分析，发现设备运行中存在的问题和潜在风险，并对检查结果进行总结报告并提出相应的措施，保障网络安全、高效运行。 保障服务记录包括但不限于服务时间、地点、服务内容、服务成果、服务天数、服务人员数量等，记录由项目建设单位负责人确认，作为结算的重要依据。 2、公安网云平台及大数据平台重点技术原厂支持服务 1）、大数据平台维保服务 提供华为品牌FusionInsightHD大数据软件1套共40个节点,服务内容： （1）服务热线：7×24小时实时响应，并在最短时间内转接到相应的技术工程师，技术工程师对故障问题进行实时受理，整个服务过程有配套的IT系统进行全程记录和跟踪。 （2）远程问题处理：7×24小时响应，如软件故障申报后,需首先进行远程故障分析与处理,及时排除故障,远程问题处理包括电话支持和远程接入。 （3）版本更新和升级许可:根据现网所运行软件版本，提供软件修正补丁。补丁是指此版本软件运行过程中已发现问题的解决措施，这些软件补丁都在实际应用环境或者模揪实验网中得到改进和验证,对原授权软件起到消除运行隐患的作用。 （4）软件升级下载：提供有新功能或新特性的软件版本，以确保所购买的应用软件始终处于最优性能，满足更多应用场景和更高业务需求,持续带来收益。 （5）提供一站式服务网站，提供产品和技术资料、安装调试文档和培训资料，提供全方位多层次的技术支持。 2）、大数据平台应用开发支持服务 大数据开发支持服务时间为一年，包括现场支持服务和远程支持服务。在服务有效期内，提供现场服务8次，每次现场服务不超过5天；每季度1次的日常巡检服务，每半年1次的深度巡检服务；远程支持服务不限次。为了达成客户业务系统开发、测试、上线运行提供的具体技术支撑。包括方案类、支持类、使用类。帮助客户解决大数据开发过程中遇到的各种疑难问题，帮助客户提升开发人员的大数据开发能力，保障客户业务系统稳定运行。 (1)、方案类包括： ①组件选型指导：面向客户业务需求，支持客户完成组件技术选型；预置四类场景（离线分析、实时流分析、实时检索、交互式查询），支持大部分客户的需求。 ②应用对接：应用开发过程中涉及大数据平台的组件对接(限于产品当前的能力，例如JDBC接口，不包括应用自己的私有接口)。 ③第三方平台对接：第三方系统（如SAS、Greenplum等）或监控平台对接中遇到的问题咨询和解答。 ④数据库设计指导：分析客户具体业务和应用需求，针对具体数据库，提出数据库开发建议。 (2)、支持类包括 ①产品能力咨询：解答客户在大数据组件使用过程中产品能力相关的咨询，例如Hbase单节点入库性能是XX条/秒。 ②组件/SQL开发指导：为项目应用开发阶段提供技术支持：提供专人支持项目应用开发方案咨询与技术支持，如数据加载方式、组件API使用、样例代码讲解、安全认证等；解决开发人员的疑难问题。 ③特性/工具使用指导：提供新特性的使用指导。 ④集群参数优化：对集群性能进行性能评估、调优:集群性能评估；集群资源调优。 ⑤组件/SQL优化指导：根据现场情况，对大数据组件(例hive,Flink)性能评估、调优。 (3)、使用类包括 ①变更支持：组织补丁升级的影响分析，提供变更请求（RequestforChange，简称RFC)申请，完成局点组件补丁升级。 ②集群问题处理：解决集群使用过程中的问题，如权限分配，慢任务检测等。 ③日常巡检：每季度基于大数据的工具提供的巡检能力，对组件相关的问题进行问题分析和修复。一周内出报告，针对问题完成处理，扩容整改给出建议。 ④深度巡检：每半年深入分析大数据组件的运行状态，提供状态评估报告。一周内出报告，针对问题完成处理，扩容整改给出建议。 3）、警务云平台版本升级服务 根据现有业务要求，分析现网警务云基础架构层，资源层，云服务层和管理层使用情况，完成当前云平台HCS6.5.1的ManageOne部件升级、独立Global和Region创建，采用GR解耦方案升级演进至8.20版本，并新建一个国产化的8.20Region，由统一云管平台同时纳管6.5Region和8.20Region；并支持容器化部署解决方案逻辑架构，支持现代云原生应用程序开发部署。 完成大型核心交换机2台，防火墙2台，接入交换机9台的调测和组网，包含规划设计服务与实施服务两大模块，需求分析、目标网设计、设计验证、目标网部署和验收测试五个阶段。 利旧警务云3台分布式存储节点设备安装调测，并纳入新建云平台，含存储网络配置、FSM/FSA分布式软件和存储节点配置调测。 4）、警务云平台维保服务 提供华为品牌FusionSphere警务云平台在用授权数(220个CPU)购买维保服务，包含软件小版本更新，补丁修复，远程技术支持服务，服务周期12个月,服务内容： （1）服务热线：7×24小时实时响应，并在最短时间内转接到相应的技术工程师，技术工程师对故障问题进行实时受理，整个服务过程有配套的IT系统进行全程记录和跟踪。 （2）远程问题处理：7×24小时响应，如软件故障申报后,需首先进行远程故障分析与处理,及时排除故障,远程问题处理包括电话支持和远程接入。 （3）版本更新和升级许可:根据现网所运行软件版本，提供软件修正补丁。补丁是指此版本软件运行过程中已发现问题的解决措施，这些软件补丁都在实际应用环境或者模揪实验网中得到改进和验证,对原授权软件起到消除运行隐患的作用。 （4）软件升级下载：提供有新功能或新特性的软件版本，以确保所购买的应用软件始终处于最优性能，满足更多应用场景和更高业务需求,持续带来收益。 （5）提供一站式服务网站，提供产品和技术资料、安装调试文档和培训资料，提供全方位多层次的技术支持 5）、警务云平台国产化CPU授权 提供适配国产CPU的云平台软件授权4项，以适应新采购服务器落地警务云平台使用。 6）、警务云虚拟化应用交付功能订阅 要求提供应用交付AD订阅服务2项，提供应用负载、服务器负载均衡的全方位解决方案。不仅实现对各个应用、服务器状态的实时监控，同时根据预设规则，将用户的访问请求分配给相应的服务器，进而实现数据流的合理分配，使所有的服务器都得到充分的利用。应用交付AD应支持与采购人各个云平台对接，实现云场景下租户的自服务负载需求；IPv6改造方案。 7）、视频云救援服务 支持对视频云平台系统崩溃、存储设备故障设备丢失，主备ServiceOM虚拟机故障或网络节点主机操作系统被高危、异常操作破坏导致上层应用不可用或数据丢失故障处理，厂家提供根据实施应急方案向客户提供最快的响应和支持，完成虚拟机重新发放、平台业务重构及业务恢复活动；在保障结束后向客户提供服务报告，并提出合理建议。 3、智能运维管理软件维保服务要求 1）、在服务期内提供软件bug解决服务、远程技术支持服务。 2）、7*24小时远程技术支持，并根据实际情况按甲方要求进行现场技术支持。 3）、处理系统程序异常、故障维护。 4）、根据网络结构变化情况，对北塔故障信息监控报表及拓扑图进行实时更新。 5）、提供月度维护报告、季度维护报告、年度维护报告。 6）、提供季度巡检服务。 4、设备原厂维保服务 4.1、关键存储设备原厂维保服务 提供OceanStor2600V3存储1套、OceanStor5500V5存储2套、OceanStor18500V3存储2套、MS5000存储1套、MS2500存储2套的原厂维保服务，中标人应承诺提供设备原厂商或取得原厂授权的代理商维保及备件服务，服务要求如下： 1）服务热线：7×24实时响应。 2）远程问题处理：7×24响应。 3）在线技术支持：技术信息共享和补丁下载。 4）软件更新授权：提供主机版本软件的维护版本(补丁和小版本)。 5）备件先行：7×24，完成备件送达和安排工程师抵达现场提取故障件。 6）现场工程师硬件更换；现场问题处理；设备健康检查：服务期内4次，每季度1次，服务支持计划与报告。 7）对存储设备故障部件（硬盘、内存、主板、CPU等）提供现场备件更换，坏盘不回收替换。 4.2、关键存网络设备原厂维保服务 提供CE12808交换机6台的原厂维保服务，中标人应承诺提供设备原厂商或取得原厂授权的代理商维保及备件服务，服务要求如下： （1）服务热线：7×24实时响应。 （2）远程问题处理：7×24响应。 （3）在线技术支持：技术信息共享和补丁下载。 （4）软件更新授权：提供主机版本软件的维护版本(补丁和小版本)。 （5）备件先行：7×24，完成备件送达和安排工程师抵达现场提取故障件。 （6）现场工程师硬件更换；现场问题处理；设备健康检查：服务期内4次，每季度1次，服务支持计划与报告。 （7）对设备故障部件（内存、主板、处理器等）提供现场备件更换，坏盘不回收替换。 4.3、公安网出口区厅防火墙订阅服务 1）订阅服务对象：市局现有2台公安网出口区厅防火墙，型号均为360网神防火墙系统V4.0NSG7000-TX45M-Q。 2）提供1年特征库订阅服务：提供设备特征库订阅授权导入现有设备，包括病毒防护特征库、入侵防御特征库订阅服务。 3）支持入侵防御特征库、病毒库等数据库的实时更新或手动更新。 4）支持HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀，支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀。 5）支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类。 6）支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类。 4.4、互联网出口防火墙订阅服务 1）订阅服务对象：市局现有2台互联网出口防火墙，型号均为360网神防火墙系统V4.0NSG7000-TX45M-Q。 2）提供1年特征库订阅服务：提供设备特征库订阅授权导入现有设备，包括病毒防护特征库、入侵防御特征库订阅服务。 3）支持入侵防御特征库、病毒库等数据库的实时更新或手动更新。 4）支持HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀，支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀。 5）支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类。 6）支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类。 4.5、互联网web应用防火墙订阅服务 1）订阅服务对象：市局现有2台互联网web应用防火墙，型号均为网神SecWAF3600Web应用防火墙系统V4.0W3400-U030M 2）提供1年特征库订阅服务：提供设备特征库订阅授权导入现有设备，包括应用防火墙软件特征库订阅服务。 3）支持入侵防护功能，并提供入侵防护特征库，特征库需要提供22种类型并提供至少14000条入侵检测特征库。 4）支持Web攻击防护功能，包括命令注入攻击，组件漏洞防护、Web扫描防护、XPATH注入防护、XML注入防护、SSI注入防护、JOSN注入防护、LDAP注入防护、webshell防护。 5）支持非法文件上传防护，上传文件类型不少于27种，MIME文件类型不少于22种，文件真实类型不少于10种。 6）支持非法文件下载防护，下载文件类型不少于27种，MIME文件类型不少于22种。 4.6、互联网云平台虚机端点安全软件V3.0特征库订阅 提供互联网私有云平台运维管理高级功能1年500个授权订阅，实现虚拟机流量管理策略，模板一体化设置功能；全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域功能： 1）提供服务器端安全软件授权≥500个。产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付； 2）联动响应：支持展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理，云端SOC平台，SAAS化管理平台的联动状态；支持与同厂商的下一代防火墙联动，对僵尸网络进行终端取证、云端情报鉴定结果和联动EDR查杀 3）云端威胁分析：支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。 4.7、USG9520防火墙维保及订阅服务 根据云平台USG9520防火墙2台，中标人承诺提供设备原厂商或取得原厂授权的代理商维保及备件服务，包括故障修复/替换服务，服务周期12个月，服务级别：7*10*ND。提供IPS+AV+URL特征库更新订阅服务1年。 5、设备非原厂维修服务 1）、提供非原厂设备维护清单(见附件：非原厂设备维护清单)内非在保、非本次原厂维保且属信息中心管理的IT设备易损件的故障诊断服务； 2）、出具维修意见，含维修清单及价格，由服务供应单位盖章及项目负责人签字确认方可进行维修； 3）、对硬盘、网卡、光模块等易损配件、辅材外的维修，若单次维修超1万元，需提供三家备件供应商维修清单，供项目负责人决定方案后执行； 4）、一般配件替换工作由驻场人员提供，具体实施由运维人员执行； 5）、若重大故障需原厂服务解决时，应由原厂出具服务费用单盖章，据实结算； 6）、服务周期12个月，服务级别：7*10； 6、运维配件及应急备件 1）、提供96个机械数据硬盘，参数要求：1.2t容量/10K转速/SAS12GB/s/2.5寸/带架子。 2）、提供10个固态数据硬盘，参数要求：6.4t容量/SSD/AICPCI-E接口。 3）、提供8个固态系统硬盘，参数要求：S3520/480G/MLC颗粒/M.2接口/2280型/NGFF。 4)、提供5个监控硬盘，参数要求：18TB/256MB/7200RPM/CMR垂直/SATA。 5）、提供深信服云平台应急授权，数量2个，用于应对突发性资源故障新设备替换，对应机房三个网络区域的资源。 参数说明： (1)、能与在网产品兼容，具备计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化功能，支持国产化设备。 (2)、能兼容在网虚拟安全设备。 （八）、云计算数据中心数据库专项运维服务 1、日常运维服务清单列表 1.1、关系型数据库云平台（O）：1套，平台共有设备：2台管理节点、3台计算节点及7台存储节点，存储容量320TB。 1.2、关系型数据库云平台（M）：1套，平台共有设备：2台计算节点，采用分布式存储，总容量22TB。 1.3、业务数据库系统：数据中心云平台及物理服务器上的100多套数据库环境（大部分为单节点形式），涵盖：MySQL、MongoDB、PostgreSql等主流数据库环境。 1.4、提供enmo-ZdatakenmozCloudDatabase软件1年维保服务，确保数据库系统的高效、稳定运行。 2、巡检服务 投标人应根据采购人的要求，对运维服务范围内的数据库进行必要而充分的检查。巡检服务包括日常巡检和专项巡检。 2.1、日常巡检要求 每日至少对机房内的数据库做常规巡检，由于数据库较多，可以利用现有的zCloud数据库云管平台软件实现自动巡检，巡检主要内容有：数据库的各项基本数据参数是否正常；每个数据库的日志文件和告警日志文件中，是否有需要紧急处理的故障，或者是否具有偏离常规阈值较多的告警项；数据库的所运行的主机是否存在计算能力不足，存储池是否存在存储空间不足；表空间是否存在不足；数据库是否存在无用的失效对象，即无用的sql语句；以上每次巡检均需形成巡检报告，并上报采购人负责部门；积累日均数据并对数据库、库环境健康度进行评价，预判数据库的应用规律及时解决可能发生的运行风险。 ▲2.2、深度巡检要求 由数据库专业驻场工程师每月对核心数据库做一次深度巡检。针对已纳数据库云管平台管理的深度巡检工作可由原厂服务商在现场进行，也可由驻场工程师利用现网的zCloud数据库云管平台完成；对非纳管的数据库由驻场工程师利用脚本/工具进行周期性的深度巡检工作。深度巡检除了上述日常巡检的内容外，还应对数据库进行以下巡检：数据库的TopSQL进行检查；对数据库运行的硬件环境进行IO性能检查；查看每一个核心数据库是否及时做了补丁更新，如有必要，需及时安装对应版本的最新的补丁文件；核心数据库如果有备份数据，应检查备份数据的完整性，并制定合理的备份机制；数据库运行的主机配置情况、存储磁盘分区检查、数据库系统性能分析、ASM空间使用情况、redo日志信息情况、RAC状态情况等；每月（或根据要求）对核心数据库的运行情况进行巡检，以及时发现生产数据库已经存在的或潜在的问题，同时提交系统巡检报告，对系统的存在的问题提出整改建议；建立系统基本信息、配置基线、性能基线等健康检查标准；在节假日和重大活动期间需采取有效措施进行通信保障，及时排除安全隐患，保障业务安全稳定运行；全面健康检查开始前，需提供详细的工作计划，并得到认可，方可实施。 ▲2.3、专项巡检要求 在采购人指定的重点时间前，提供专项保障，对数据库系统的健康状态进行专项巡检。专项巡检应由技术服务小组在现场完成，其中重要设备专项巡检应按采购人要求，由中标人协调相关专家现场完成。专项巡检的内容应该涵盖日常巡检和深度巡检的各项内容。涉及重大安全隐患的问题应及时向采购人汇报情况，并在指定时间内解决问题。 3、备份恢复服务 3.1、协助采购人制订日常设备维护方案，如设备维护流程及规范、系统备份及恢复方案等。 3.2、制定数据备份策略，按规范进行数据备份工作，保证数据备份的可用性和完整性，定期开展数据恢复性测试。 3.3、对机房内运行在物理机或虚拟机上的不少于10套业务数据库提供紧急救援服务，即，当核心数据库遇到宕机无法启动时，中标人应立即协调技术专家以最快的响应速度，最高效的技术手段，对数据库进行恢复，直至数据库正常运行。 4、故障解决服务 4.1、负责5*8小时服务范围内数据库监控，服务时段外须做好交接工作。依据规划服务中监控告警架构建议，配合用户确定具体的监控需求，监控范围等监控需求的调研。工作内容包括：监控需求整理、监控范围整理。 4.2、接到数据库故障处理请求后，在服务响应要求的时间内对数据库故障进行响应，分析、明确故障发生原因；在要求的时间内恢复数据库的正常运行。提供的故障解决服务应包括但不限于：故障定位；分析、确定故障原因；根据故障等级采取措施，防止故障影响范围进一步扩大；对于短期内无法解决的故障，提出替代方案，经审核通过后执行；提出故障解决方案，经审核通过后执行；对于一级和二级故障，协调、召集相关技术专家到场，提出或论证故障解决方案；总结故障处理过程，提出相关改善建议；提交故障解决报告。 4.3、提供数据库故障的的专业处理及跟踪服务，按不同故障性质进行响应处置，按故障修复过程进行跟踪管理，及时提升故障处理等级协调二线专家进行紧急故障排除服务。 4.4、故障级别处置要求 一级故障：整个数据库瘫痪，基本功能不能实现或者全面退化，响应时间要求少于15分钟。 二级故障：潜在的整个数据库瘫痪，响应时间要求少于30分钟。 三级故障：直接影响服务、设备性能或服务部分退化、断续或间接影响服务，响应时间要求少于1小时。 5、重点时段专项保障服务 5.1、国家法定假日（元旦、春节、清明、五一、端午、国庆、中秋等）期间，或采购人指定的其他关键时间，以及重大活动(如自治区两会及党代会、三月三、东盟博览会、人大会、各类体育赛事赛)等负载高峰期，安排不少于1人提供现场巡检、值班、排查故障等重点保障服务，运维期内服务天数不少于79天。 5.2、为确保系统的安全、高效、稳定运行，须制订完善的保障措施，实现系统运行的可防、可控、可治。保障结束后3个工作日内，需向维护主管部门和维护单位书面提交详细的《数据库运行情况报告》，报告中包括但不限于业务承载情况、主要性能指标、数据库运行情况分析等。 ▲6、数据库技术咨询服务 对于数据库紧急故障处理、故障排除、性能调优等方面，为机房运维值班人员及其他技术人员提供必要的技术咨询和综合培训服务。 6.1、收集市场主流和前沿产品技术，并有针对性、系统的介绍数据库和应用新产品,新版本的框架体系结构；与数据库系统集成的底层技术介绍；介绍数据库应用产品的开发标准,规范,以便用户进行二次开发；数据库应用技术深层次咨询；以上咨询内容不限次数，按照采购人的要求进行。 6.2、综合培训要求：免费提供涉及SQL语句优化、数据库体系架构、数据库日常维护优化、PL/SQL程序开发等技术专题培训。培训次数2次，人数不超过40人；培训对象为数据库管理人员、厂家开发维护人员等。 7、服务团队要求 数据库专项服务团队由中标人提供的数据库专家会同采购人指定人员、第三方运维团队构成，服务团队围绕数据库全生命周期进行管理，针对性解决数字化应用下的数据运营问题。 7.1、由数据数据库专家负责梳理数据库选型规范，规范内容包括主流商业、开源数据库及国产数据库的应用场景、各数据库软件最佳实践的硬件配置容量规范、各数据库软件技术特点如可用性、安全性、性能、容量、易用性方面，为业务单位应用上线，根据业务特性与案例相结合，推荐最为稳定的数据库版本和补丁。 7.2、按应用安全要求，对系统现状进行分析，提供数据库进行高可用架构设计、咨询、建设等服务。 7.3、通过数据库专家对系统落地前的数据库建模提供物理建模服务，包括：提供业务表的物理设计合理性和规范性，如业务表字段的规范、索引规划、分区，主外键等，业务数据架构模式，如采用多主读写模式，主备模式或读写分离模式等，针对业务需求，提供数据拆分的设计（水平或垂直）等，帮助业务应用以更优更快更安全的角度落地应用。 7.4、为业务应用提供数据库部署服务。 7.5、为业务应用正式上线前提供前置SQL审核服务，包括：梳理SQL开发编写规范，并指导和培训规范内容；前置化SQL审核流程，将规范进行有效落地；提供SQL审核工具，自动化、标准化方式进行SQL审核；对有问题的SQL提供优化建议。 7.6、系统运行阶段对数据安全运行监管，包括：数据库软件安全，漏洞发现和修复；配合安全部门进行数据操作防火墙建设，数据管理细粒度权限控制检查与协助实现；监控、审计数据操作日志，集中管理数据操作，发现、识别风险和消除安全隐患；对应用、开发、运维必要的数据环境进行数据脱敏规划和设计，协助安全进行数据脱敏工作；访问链路防控监测管理，收敛数据库访问路由，最大限制减少DBA/开发/运维人员直接操作目标机，减少非受控客户端操作数据库，重点防止权限扩展/泄露，落实数据导出/复制与数据查询权限隔离；进行互联关系图谱分析，连接IP关系分析，形成DBLink互联关系图；提供数据安全的备份服务，使用户数据能得到及时有效的备份保全，在故障灾难之后获得及时的恢复和挽救。包括：备份策略规划、数据恢复验证，全量校验及异地保存等方面。 7.7、提供国产数据库上线，应用改造咨询服务。帮助业务应用改造进行数据库选型，兼容性分析和对象改造，数据迁移及同步服务。协助设计割接方案和回退方案。 7.8、进行第三方数据库产品测评服务，包括：应用改造难度、数据库性能、是否具备高可用性等。 7.9、团队构成： 7.9.1、提供1名数据库工程师驻场服务，驻场工程师具备：大学专科以上计算机类专业学历或同等学历，国家认证数据库系统工程师（软考中级）或OCP、OBCA、HCIA、DCA等级认证，有5年以上数据库运维实操工作经验，能独立搭建主流数据库环境，熟悉SQL和PL/SQL及优化，掌握shell、perl、python等其中一门脚本语言和linux操作系统知识。 7.9.2、提供不少于5名专家团队，团队成员有原厂或者等同于原厂数据库技术专家级别，随时对驻场工程师提供二线技术支撑。专家团队具备：专家团队成员应取得国家颁发的高级认证（软考高级）或ACE或HCIE或同等级别认证。日常进行远程指导和对日常工作审核，审核记录可由驻场工程师提供备案；组织驻场运维工程师执行相应的运营方案；遇故障时提供现场救援及技术支撑；提供24小时电话支持和疑难问题处理。 7.10、对市面上常用的Oracle、MySQL、SQLServer数据库产品熟悉能对其进行巡检、监控、故障处置等操作。为确保服务范围内核心数据库系统性能，提供疑难问题解决及系统性能优化服务，包括：执行计划优化服务：对执行计划不优或经常变化的SQL进行执行计划的调优，索引使用优化建议；数据库碎片整理服务：对数据库碎片进行回收操作，节省系统空间，避免无可用空间分配；工程割接配置工作：对于重大的工程割接，组织技术专家配合工程的各项工作。为避免版本上线对现网系统造成稳定性以及性能的影响，中标人须组织技术专家做好版本上线保障工作。 8、数据库环境救援服务内容具体服务要求 服务器内，针对全局100多套系统的数据库提供不少于40人天的紧急救援服务，解决灾难性故障和抢救数据资源。服务由数据库底层架构专家提供，具备至少15年以上OCM级别或同等级别的专业认证，精通Oracle、MySQL及国产数据库等主流数据库的底层架构，对数据库内核和底层架构有深入的了解，具备开源数据库代码的二次开发能力。现场数据库遇到灾难性问题导致数据库无法运行或者数据丢失时，可以最短时间内，高效的恢复数据库运行并恢复所有数据。 如非服务提供商的原因导致数据库宕机和数据丢失，服务提供商应尽量帮助完成数据库救援和数据恢复。如果是服务提供方服务范围以外的数据库发生宕机或数据丢失，则服务提供方原则上不提供数据库救援和数据恢复服务。 9、数据库其他运维服务要求 9.1、数据库技术咨询规划服务 提供一年内不少于20人天的数据库日常管理规范技术咨询服务；根据实际现状，开展综合调研，提供数据库备份、数据库安全管理、数据库运维操作规范、数据库文件标准化等数据库流程管理规范，并根据采购单位需求，进行内容调整与修改。 9.2、数据库现场综合培训 对项目所提供的数据库流程管理规范提供2次现场综合培训，每次培训天数应不少于2天。需根据单位数据库岗位人员水平与培训目标，列出具体培训计划，开展相应现场培训，培训包含理论案例教学与实操教学，并进行相应考试测试。 9.3、应急保障及数据库优化 提供不少于16人天的数据库专家现场故障处理与优化服务。故障发生后，数据专家收到电话在1小时之内到达客户现场，提供现场支持，24小时内提供解决方案，故障系统恢复时间不超过48小时。故障处理后3个工作日内提交故障分析报告，数据库专家将对故障现场、原因、处理方法进行详细的分析，形成故障分析报告，并根据问题定位和纠正措施，对不同版本系统采取预防措施。 9.4、数据库全生命周期服务 服务期内，提供不少于20人天的数据库全生命周期服务，具体为： （1）需求分析、数据梳理。对调研及梳理服务中得到数据物理模型进行分析，与用户业务、开发、运维等部门进行多轮沟通讨论，对数据模型进行分析梳理冗余、历史数据优化调整数据模型。 （2）系统架构评估。对未来业务发展、数据量中长期增长、业务负载变化进行评估，向用户提供存储、服务器、系统部署等规划建议。 （3）数据架构设计。通过解析数据物理模型，分析数据特征、数据结构、数据流向，业务需求等，从数据库类型选择、版本选择、实例部署、数据流（同步），数据生命周期多角度提供数据架构规划方案。 （4）灾备及高可用建设规划。根据用户系统环境及相关要求，提供完备的容灾架构设计方案，确保系统及数据安全可靠；包括数据库两地三中心架构灾备规划设计、数据库高可用架构设计、数据库高可用支撑业务测试、数据库备份策略、系统架构两地三中心架构灾备规划建议。 （5）监控告警体系规划。结合其他大用户监控告警架构经验，根据用户环境及要求提供准确、直观的监控、告警体系设计方案，包含监控的网元设计、监控采集设计、告警类型，告警阀值，告警任务工单管理等设计方案。 （6）安全加固及审计。对用户所运行数据库环境进行系统漏洞扫描检查，从软件层面及管理层面提供安全加固方案，提供符合用户及国家要求的审计策略。 （7）安装部署规划。根据用户实际环境以及数据库官方最佳实践进行数据库安装部署规划，安装部署规划包括：系统网络架构、资源分配规划、集群及服务规划、命名规划、IP规划、空间容量规划、数据库参数规划。 （8）安装部署实施。按照新核心系统规划及具体实施规范，向用户提供数据库安装与配置服务，负责在承诺时间内完成用户数据库安装与配置。 （9）系统上线保障。为确保用户系统稳定上线，在新系统上线&割接期间，制订完善的保障措施，并提供现场保障服务，实现系统运行的可防、可控、可治。工作内容包括：制订完善的保障措施、现场保障服务、突发问题处理、保障期间持续跟踪、分析数据库相关系统的负载峰值、落实优化调整措施、提高系统性能、确保系统的稳定运行、上线后系统负载，主要性能指标、运行状况分析。 （10）系统优化。跟踪系统运行状况，分析用户的应用类型和用户行为，收集用户数据库的参数设置、数据分布、硬件和系统资源的使用情况，通过分析、测试、验证，形成数据库优化报告，提出数据库调整建议，提高数据库效率，确保用户系统高效、稳定的运转。 （11）监控需求整理。依据规划服务中监控告警架构建议，与用户确定具体的监控需求，监控范围，监控网元梳理等监控需求的调研。工作内容包括：监控需求整理、监控范围整理、监控网元梳理。 （12）监控维护。在监控部署完成并运行一段时间后，根据运行状况及用户需求进行调整优化；对监控系统使用过程中出现问题进行处理及技术支持；定期检查、维护监控系统的运行状况。 （13）数据库SQL质量管理。根据用户的需要，提供对应用SQL应用提供质量审核，通过将SQL质量审核和指导优化方式，从后端提升到应用程序开发层，通过指导协助业务开发团队进行优化与修正系统的SQL问题，提升系统的健壮性和稳定性，保证业务系统的用户体验。 四、基础设施运维 （一）、云计算数据中心与智能网机房技术用电专业服务 1、服务对象 （1）维谛(原艾默生)品牌精密空调： 80KW精密空调，型号：P2080DA，2台； 86KW精密空调，型号：P2086DA，12台； 50KW精密空调，型号：P1050DA，6台； 12.5KW精密空调，型号：DME12，8台； （2）维谛(原艾默生)品牌 UPS系统： 400KVA UPS，型号：Hipulse U 400KVA，4套； 300KVAUPS，型号：APM300KVA，1套； （3）施耐德品牌精密空调： 80KW精密空调，型号：TDAR2202，2台； 12.5KW精密空调，SUA0351，5台； （4）科士达品牌设备： 25KW精密空调，型号：MT025，1台； 100kVA UPS，型号：EP100，1台； （5）配电系统： 精密列头柜：8台； 配电柜：18台； 配电箱：18台； ▲2、服务内容 对配电系统的设备柜、主干线路、核心元器件进行周期性巡检（一年至少提供12次），记录设备运行状态数据，及时发现并记录故障或故障隐患，提供设备单次巡检报告及设备年度运维总结。具体巡检内容如下（包括但不限于以下内容）： （1）环境检查 确保配电柜/箱无积积尘、积水及油渍，无杂物及易燃易爆物品，无腐蚀情况。 （2）元器件检查 检查智能电表是否读数正常，配电柜/箱指示灯是否正常，空气开关是否有松动或接触不良的现象等。 （3）线路检查 检查主线、二次接线及接地线是否紧密牢固，是否有老化破损情况，温升是否正常；机房现有用电线路规格是否满足现有设备用电需求。 （4）功能检查 检查ATS切换开关是否能自动切换，开关手柄操作是否顺畅等。 （5）其他隐患检查 容量匹配、电缆发热等，消除已发现的隐患，确保设备安全稳定运行。 3.2、隐患排除：采取措施排查，如容量匹配、电缆发热等，消除已发现的隐患，确保设备安全稳定运行； 3.3、给每台设备建立机历档案，维修操作记录要记录在案，便于分析运行状态及进行风险隐患的评估，根据运行情况指导日常运维工作内容及任务安排。 3、UPS供电系统运维及技术支持服务要求 服务内容:系统日常检查，提供每年12次设备按月巡检服务，进行例行操作，预防性检查,分析设施运行状态，及时发现并记录故障或故障隐患，完成月巡检报告 3.1、给每台设备建立机历档案，维修操作记录要记录在案，便于分析运行状态及进行风险隐患的评估，根据运行情况指导日常运维工作内容及任务安排。 3.2、隐患排除：采取措施排查，如容量匹配、电缆发热、电池爬酸、发热、鼓胀变形等，确保设备安全稳定运行； 3.3、现场维修：咨询厂家后对现场一些不需经原厂维修的小的设备故障进行修复； 4、精密空调系统运维及技术支持服务要求 4.1、服务内容:系统日常检查，提供每年12次设备按月巡检服务，进行例行操作，预防性检查,分析设施运行状态，及时发现并记录故障或故障隐患，完成月巡检报告。 给每台设备建立机历档案，维修操作记录要记录在案，便于分析运行状态及进行风险隐患的评估，根据运行情况指导日常运维工作内容及任务安排。 4.2、隐患排除：采取措施排查，消除已发现的隐患，确保设备安全稳定运行； 4.3、现场维修：咨询厂家后对现场一些不需经原厂维修的小的设备故障进行修复； 5、智能化机房设备运维及技术支持服务要求 5.1、特警基地一楼智能网机房UPS间32块蓄电池（含线辅材）提供更新服务； 5.2、服务内容及替换产品参数要求：容量要求（12V150AH），结构要求（蓄电池端子用螺栓、螺母连接，蓄电池间的连接电压降ΔU≤10mV），壳体材料要求（阻燃ABS材料），阻燃性能要求（蓄电池壳、盖符合GB／T2408-2008中的第8.3.2FH-l（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直级）的要求），气密性要求（蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形），进行10h率放电容量测试时，蓄电池实测容量与标称额定容量不允许出现负偏差。实测容量正偏差不大于15%,容量保存率：在工作环境温度为25℃时蓄电池静置28天后容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的99%,密封反效率（蓄电池密封反效率不低于97%），防爆性能（蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不引爆、引燃），维护简捷（阀控密封铅酸蓄电池具有优良的氧循环再化合能力，使用寿命期间不需补充水；只需要保持蓄电池连接紧固，蓄电池表面清洁和通风散热即可，维护十分简捷），非OEM或ODM贴牌电池，保证电池用电环境安全。 5.3、原蓄电池拆除服务 提供蓄电池拆除及搬运至客户指定就近位置。 5.4、电池安装服务 12V150AH蓄电池搬运就位、安装、调试及检测。 5.5、提供电池开关盒更换服务，每组12V150AH蓄电池配置一个开关盒。经前期测试维谛、施耐德、ABB品牌设备无兼容性问题，乙方可按实际情况提供安全稳定的设备进行更换。 5.6、提供蓄电池电池组内部连接组件。 5.7、电池更换服务 要求UPS及蓄电池由原厂商或授权工程师现场保障，提供技术支持服务。 5.8、智能化机房动环监控服务 智能化机房新增一套动环监控系统，提供智能电量仪、电流互感器、温湿度传感器、漏水传感器、12V电池传感器模块（含内阻、温度）、空调控制器、开关量采集模块、烟感红外探测器及配套采集通信模块、辅材等，对机房动环和电池进行检测和控制服务。 5.9、配合完成智能化设备的日常巡检； 5.10、配合完成网络线缆故障的修复； 5.11、配合完成智能化设备（如门禁、道闸、监控等）的维修和更换： 6、智能化机房消防检修 6.1、更换七氟丙烷气体； 6.2、更换消防主机； 6.3、温感和烟感的检测和更新； 6.4、一区三楼机房的18台空调分别加装一个消防联动模块和一个继电器，以实现消防联动功能。 6.5、一区1号配电房、2号配电房和二区负一楼配电房的UPS电池间重新独立布线，增加输入输出模块，将电池间设置为独立的气体灭火防区，以实现消防联动功能。 6.6、更换一区和二区机房内的安全出口指示灯51盏，应急灯40盏，防毒面具40套。 6.7、更新完成完成后，需提供消防设施检测报告和合格证明材料。 7、灾备演练要求 7.1、火灾、机房停电等事故演练 协助甲方制定机房火灾、机房停电、机房制冷系统失效等应急事故处理方案； 协助甲方制定应急事故演练流程，负责、参与具体应急事故演练操作； 参与方案研讨，完善应急方案操作流程，建立应急事故响应体制； 7.2、其他演练要求：可根据甲方业务需求提供灾备演练的方案及实施。 8、节假日及重点时段专项保障服务 提供采购人指定的各类专项活动的准备和其他重要保障时期的保障巡检服务，在保障期间，应增派满足数量和技能要求的技术人员，对重要设备进行重点运行保障。 9、深度技术支持服务 9.1、对UPS主机进行一年12次深度巡检和蓄电池一年一次深度放电测试（不含蓄电池更换及返修），记录设备运行状态数据，提供设备单次巡检报告及设备年度运维总结；每次巡检对设备进行例行保养，使设备工作在最佳状态，延长设备使用寿命。 9.2、机房配电系统深度技术支持服务要求 （1）备件保障：免费更换损坏的元器件，如：断路器、防雷器、智能仪表及电缆等，保障配电系统正常运行； （2）故障抢修-紧急响应：当配电系统出现瘫机或即将瘫机的重大故障时，在最短时间内派原厂认证工程师或专家对配电进行恢复性维修，恢复配电系统供电将损失减小到最小； （3）远程技术支持：通过远程的方式给客户提供技术咨询、指导、支持等服务。服务方式分为：电话、专线电话、电子邮件、网络远程诊断和网络远程排障； （4）现场维修：提供经专业工程师提供维修服务，要求维修人员经原厂商培训认证及持有电工证，去现场对配电进行维修或问题诊断解决，并根据已经掌握的信息，决定是否携带相关备件； （5）灾变应急：由于强雷击、水灾、地震、火灾等灾害引起UPS系统重大故障，或可能会发生重大故障，在最短时间内派工程师或专家对配电系统进行抢修，或做灾变故障预防处理，将灾变损失减少到最小或避免灾变损失。 9.3、UPS供电系统深度技术支持服务要求 （1）备件保障：免费更换损坏的元器件，如：逆变器、整流器、电容、控制板及传感器等，保障UPS电源系统正常运行。 （2）故障抢修-紧急响应：当UPS系统出现瘫机或即将瘫机的重大故障时，在最短时间内派原厂认证工程师或专家对UPS进行恢复性维修，恢复UPS系统供电将损失减小到最小； （3）远程技术支持：通过远程的方式给客户提供技术咨询、指导、支持等服务。服务方式分为：电话、专线电话、电子邮件、网络远程诊断和网络远程排障； （4）现场维修：提供经专业工程师提供维修服务，要求维修人员经原厂商培训认证及持有电工证，去现场对UPS进行维修或问题诊断解决，并根据已经掌握的信息，决定是否携带相关备件； （5）灾变应急：由于强雷击、水灾、地震、火灾等灾害引起UPS系统重大故障，或可能会发生重大故障，在最短时间内派工程师或专家对UPS系统进行抢修，或做灾变故障预防处理，将灾变损失减少到最小或避免灾变损失； （6）定期巡检保养：对UPS主机进行一年12次深度巡检和蓄电池一年一次深度放电测试（不含蓄电池更换及返修），记录设备运行状态数据，提供设备单次巡检报告及设备年度运维总结；每次巡检对设备进行例行保养，使设备工作在最佳状态，延长设备使用寿命。具体巡检内容如下（包括但不限于以下内容）： 检查设备的运行状况，具体包括，系统状态及显示参数值，电源历史记录，电池状态数据；检查监控面板，具体包括，检查监控面板按键操作功能，检测面板指示灯及蜂鸣器的功能，检查LCD显示功能及其显示的日期时间是否正确，检查UPS供电系统或负载的运行数据，检查当前存在的系统事件及历史记录；检查设备的输入、输出连接端子是否牢固；UPS供电系统性能检测，具体包括，系统常态模式工作是否正常，系统旁路模式运行是否正常，系统电池供电模式运行是否正常，系统工作模式切换是否正常；对电池组中的电池做静态、动态测试，发现单节电池状态异常及时上报并做好异常报告归档，对电池组的连接进行检查，具体包括，电池接线端子紧固，电池的外观；其他故障隐患，如容量匹配、电缆发热、电池爬酸、发热、鼓胀变形等，消除已发现的隐患，确保设备安全稳定运行；实施功能测试，测试UPS与蓄电池的连接有效性和UPS主机转换放电功能、UPS主机充电功能是否正常，蓄电池充电状态是否正常。 9.4、精密空调系统运维及技术支持服务要求 （1）备件保障：免费更换损坏的元器件，如：压缩机、风机、膨胀阀、传感器、控制板、加湿器、加热器、制冷剂、过滤网及皮带等，保障精密空调系统正常运行。 （2）故障抢修-紧急响应：当空调系统出现瘫机或即将瘫机的重大故障时，在最短时间内派原厂认证工程师或专家对精密空调进行恢复性维修，恢复空调制冷将损失减小到最小； （3）远程技术支持：通过远程的方式给客户提供技术咨询、指导、支持等服务。服务方式分为：电话、专线电话、电子邮件、网络远程诊断和网络远程排障； （4）现场维修：提供经专业工程师提供维修服务，要求维修人员经原厂商培训认证及持有电工证，去现场对空调进行维修或问题诊断解决，并根据已经掌握的信息，决定是否携带相关备件；故障涉及的所有器件更换、测试另外收费； （5）灾变应急：由于强雷击、水灾、地震、火灾等灾害引起空调系统重大故障，或可能会发生重大故障，在最短时间内派工程师或专家对空调系统进行抢修，或做灾变故障预防处理，将灾变损失减少到最小或避免灾变损失； （6）定期巡检保养：为精密空调系统提供一年四次巡查和测试服务，每季度一次每次要求清洗室外机，检查并记录空调系统运行状态数据，及时发现并记录故障或故障隐患，提供设备单次巡检报告及设备年度运维总结；每次巡检对空调系统进行例行保养，使空调系统工作在最佳状态，延长设备使用寿命。具体巡检内容如下（包括但不限于以下内容）： 过滤器：检测空气滤网气流是否通畅(报告是否要更换滤网)；检查过滤器开关是否有动作； 主风机：检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确；检查并调整皮带松紧程度和状况；检查风机皮带轮与风机电机皮带轮是否在一平衡线上；检查风机轴承是否溜畅,有否噪音和过大的震动；检查风机电机温度和风机电流； 压缩机：检查是否有漏油及油位；检查压缩机电流；检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常 风冷凝器：检查风扇绕组，测量风扇电流；检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常；检查清洁状况；检查风扇电流； 加湿器：检查水盘排水管是否被堵塞；检查加湿器工作状态工作是否正常；检查加湿器是否有水垢；检查进水流量是否适当；检查加湿器电流； 制冷循环部分：检查制冷管路是否有泄漏；通过视镜，检查系统是否有水汽；检查及记录吸气压力；检查及记录排气压力；检查管道是否有不正常之震动；检查膨胀阀是否有冰堵； 电气装置：所有电器外观和动作情况；检查和紧固所有导线连接；检查校验运行状态显示； 外机清洗：每年进行至少4次的清洗清洁内外机及管道滤网。 10、ATS专项检修服务 在日常运维过程中，发现特警基地2号配电房内施耐德ATS，在市电中断时，曾出现自动切换开关无法进行自动切换。由于该ATS位置关键，下带3F数据中心多列机柜、QZ、BM等多个机房，检修需要中断市电，但过程中不能出现中断业务。针对此隐患排查，需要进行专项检修。 （1）发电机及配套线缆租赁和施耐德原厂工程师排查服务 租用两台500kw发电机（一主一备，含支持发电设备工作不少于10小时所需的柴油）和2条4*120mm²供电电缆进行保供电作业。施耐德售后工程师对2号配电房内的ATS自动切换开关切换后无输出故障现象进行排查。 （2）临时配电切换、割接保障服务，具体为：①对ATMT控制器、双电源的机械连锁部分进行检查和调试；②对ATMT双电源的适配器取样电压，控制器信号输出进行测量；③进行双电源切换调试；④切换完成后对设备状态进行确认。 （3）提供6名电力工程师对租用的临时配电屏进行电缆端接，配合施耐德对配电柜体二次接线线路排查，制作标识和系统图，具体内容如下表： 11、灾备机房线缆发热专项检修服务 服务子项名称; 数量; 单位; 服务内容. 电力电缆; 20; 米; 4*35平方毫米. 电力电缆成端; 40; 个; 含铜鼻子. 布放电力电缆; 20; 米; /. 割接设备; 8; 台; 人数：6人；天数：2天； 工程量： 1、从临时配电屏的五路输出分别用4*35平方毫米电力电缆引出至1ATU2-2、1ATU2-1和1ATN2-1机柜后面，用于停市电后对接UPS以及空调的输入电缆，保证UPS和空调能正常供电 2、断开1ATU2-2的UPS主路断路器，用绝缘布把下端带电部分给隔离好 3、把已经布放好的电缆复接至上端的铜排，检查好后把临时配电屏的第四和第五路空开合上，由发电机供电，检查UPS工作状态是否为市电供电并对电池进行充电 4、断开1ATU2-1的UPS主路断路器，用绝缘布把下端带电部分给隔离好，把已经布放好的电缆复接至上端的铜排，检查好后把临时配电屏的第二和第三路空开合上，由发电机供电，检查UPS工作状态是否为市电供电并对电池进行充电 5、断开1ATN2-1的1F动力配电箱开关，用电压表测量机柜后连线处有无电压，正常情况应该是电压为零。拆除上端的线缆对应复接至本屏旁边的电缆并对接头做好绝缘处理，检查好后把临时配电屏的第一路空开合上，由发电机供电 6、断开二号停车场南面入口处的AG2和AG5转接箱的开关，此时2号配电房内的1ATN2输入端电压都为零，然后把1ATN2背后上端的线缆拆除转接至临时配电屏的另一输入端. 制作标识; 1; 项; 禁止类、警告类标识，不锈钢材料，尺寸300mm×160mm，需要制作2张. 制作及粘贴供电系统图; 1; 项; 1、人数：1人，天数：1天， 工程量： 使用CAD软件绘制供电系统图 印制供电系统图： PVC板，尺寸800mm×500mm，数量1张. 铜排接线排查（巡检）; 1; 项; 1、人数：6人，天数：2.5天； 工程量： 1、检查主线、二次接线及接地线是否紧密牢固，是否有老化破损情况，温升是否正常；机房现有用电线路规格是否满足现有设备用电需求。 2、检查断路器是否能切换，开关手柄操作是否顺畅等，空气开关是否有松动或接触不良的现象 3、排查其他故障隐患，如容量匹配、电缆发热等，消除已发现的隐患，确保设备安全稳定运行. 特警基地数据中心和西乡塘灾备中心已建成使用多年，随着业务不断上线，各类IT设备陆续迁入机房启用，配套电缆等负载也在增加，风险问题逐渐暴露，曾出现电缆发热，开关烧坏等问题。为确保人员、财产安全和数据中心业务连续性，需对已发现的问题进行专项检修，同时对特警基地数据中心和西乡塘灾备中心涉及电缆进行全面检查。 1、发电机加固：加固、除锈发电机组及配套设施，如：桥架支架、电缆管、镀锌槽钢等。 2、发热电缆替换：检查发热电缆负载情况，对负载余量预测不足的加以调整替换。 3、利旧现有设备进行改造：电缆调整后，需原厂工程师上门对原低压配电柜、市电柴电输入切换柜进行改造。 4、替换余量不足的配套设备：配电柜输出开关2个、空调配电柜1台、更换低压断路器2个、250A/3P断路器2个。 5、全面配电系统及电缆安全检查：对特警基地数据中心和西乡塘灾备中心涉及配电系统及电缆进行安全检查，对隐患进行加固、除锈、拆除等。 6、上述服务涉及的具体工程量内容如下： 服务名称; 服务子项名称; 数量; 单位; 具体服务内容. 供配电配电系统; 1#AN1改造; 1; 项; 1.本切换柜由2个800A/3P框架断路器输入，经由电气互锁切换后输出； 2.切换功能需要ABB厂家上门编程及改造调试；. 1#AN2屏改造; 1; 项; ABB原厂工程师上门改造服务费. 断路器贴换; 2; 个; 1.替换两个ABB630A/3P框架断路器； 2.把第三路和第四路改造为一路630A的空开，第五和第六路改造为一路630A空开，给1#AA1、1#AA3输入使用；. 1#AN2电缆割接; 1; 项; 改接第三路的负载电缆到第二路负载开关. 1#AA2、1#AA4配电柜输出开关改造; 1; 项; ABB原厂工程师上门改造服务. 配电柜输出开关; 2; 个; 1.替换两个ABB250A/3P旋转隔离开关； 2.1#AA2、1#AA4配电柜输出开关改造，每个配电柜分别改造1个250A/3P断路器，含铜排、开关等，以满足2号机房的配电需求。. 低压配电房9AA柜的45、46、47回路配电割接改造; 1; 项; 低压配电房9AA柜的45、46、47回路电缆改接至1#AN1市电输入端，含电缆接入割接、电缆敷设改造、电缆成端材料等。. 1#AA1、1#AA3配电柜配电割接改造; 1; 项; 1#AA1、1#AA3配电柜配电割接改造，含布线至1#AN2输出端、电缆敷设改造、电缆成端材料。. 空调配电柜; 1; 台; 1.两路630A/3P固定式断路器输入，输出：150A/3P断路器*4； 2.采用国际知名品牌ABB断路器产品； 3.配置浪涌防雷器； 4.断路器采用铜排连接，铜排纯度达到99.9%；. 拆除施耐德UPS; 1; 项; 1.拆除施耐德UPS连接电缆； 2.拆除施耐德机柜； 3.恢复机柜位置的高架地板； 4.把拆除的设备入库。. 拆除施耐德UPS配套蓄电池; 1; 项; 1.拆除蓄电池连接导线； 2.拆除蓄电池及电池架； 3.恢复电池位置的高架地板； 4.把拆除的设备入库。. 供配电系统：电缆及桥架; 低压配电房9AA柜的45、46、47回路到1#AN1市电柴电输入切换柜电缆; 0; 米; 1.规格：RVVZ4×120mm²+1×70mm²； 2.用途：低压配电房9AA柜的45、46、47回路-市电柴电输入切换柜，利旧原有45、46、47回路输出电缆，长度足以改接至1#AN1切换柜； 3.含电缆接线端子，含电缆抽出及重新布放。. 1#AN2市电配电柜到1#AA1、1#AA3配电柜电缆; 30; 米; 1.规格：RVVZ3×240mm²+2×70mm²； 2.用途：1#AN2市电配电柜到1#AA1、1#AA3配电柜，含电缆敷设布放； 3.含电缆接线端子，含布放安装。. 1号机房配电柜-2号机房空调配电柜; 80; 米; 1.规格：RVVZ3×120mm²+2×70mm²； 2.用途：2号机房空调屏用电，含电缆敷设布放； 3.含电缆接线端子，含布放安装。. 梯形桥架; 10; 米; 梯形桥架，规格500*300，用于1号配电房内电缆路由，敷设于地板下。. 保养工程; 负一楼配电房静电地板下除尘、防锈处理; 1; 项; 负一楼配电房静电地板下除尘滚刷防尘漆、对设备支架做防锈处理。. 发电机配套基础设施及材料人工; 土方开挖清理回填; 11.1; 立方; 发电机基础3.8*7.3*0.4. 9; 立方; 电缆井开挖2.1*2.8*1.5/1井. 39.6; 立方; 电缆管预埋1.2*1.1*30. 混泥土浇筑（C30）; 19.42; 立方; 发电机基础3.8*7.3*0.7. 1.3; 立方; 电缆井/1井. 7.2; 立方; 电缆管路面混泥土回填0.8*0.3*30. 钢筋; 660; 公斤; 发电机基础Փ12. 120; 公斤; 电缆井圈梁Փ12. 镀锌槽钢; 40; 米; 10*0.6. 电缆井盖板; 1; 套; /. 红土砖; 3500; 块; 0.04*0.09*0.24. 细砂回填; 10.8; 立方; 电缆管预埋0.6*0.6*30. 接地扁铁; 110; 米; —0.05*6. 接地角铁桩; 24; 条; ∟0.05*2.5. 电缆管; 78; 米; Փ167. 控制电缆管; 39; 米; Փ32. 1KV低压电缆; 200; 米; YJV-1KV/3*240+1*120m㎡. 控制电缆; 200; 米; BLV-2*2.5m㎡. 电缆桥架; 20; 米; 热镀锌0.15*0.2. 桥架支架; 10; 个; ∟0.05*1.6. 膨胀螺栓; 220; 个; 14*80. 铜线耳; 16; 个; Փ240. 6; 个; Փ120. 电缆头热缩保护套; 6; 套; /. 安建标示牌; 10; 块; /. 制作发电机基础; 1; 个; /. 一座电缆井; 1; 个; /. 电缆排管; 30; 米; /. 低压电缆敷设; 200; 米; /. 控制电缆敷设; 200; 米; /. 电缆桥架安装; 20; 米; /. 电缆头制作; 1; 项; /. 利旧电缆井开孔; 3; 孔; /. 入户井口防水处理; 1; 处; /. 柴油; 500; 升; /. 12、项目实施总体要求 （1）投标人需按照本项目运行维护服务工作要求，合理设置项目实施组织机构，妥善安排项目实施人员，并对项目人员进行有效管理，为其提供有力保障，以做好运维服务工作。 （2）运维服务过程中每月定期召开运维服务会议，针对上个运维周期遇到的问题进行总结分析，项目经理需每周督办会议部署的工作计划进度及完成情况，并由专业人员记录并汇报给采购人代表。 （3）供应商根据实际工作编制季报、年报，季报于本季度结束后10日内提供，年报于运维年度结束后15日内提供。 （4）在服务期限内，投标人需按照项目实施计划，完成项目各类运维服务等工作，并做好项目报告（季报、年报、故障处理报告等）、项目验收工作。 （5）备件保障要求 为保证故障抢修紧急响应速度，乙方或设备生产厂家须在南宁市设立备件库，备件库需库存配电柜、UPS及精密空调常用备件，详细说明备件库规模、地址、联系人、联系电话，提供备件库照片，并承诺在应答成交15日后随时接受甲方实地考察。 （6）培训服务 根据工作需要，提供10人次技术培训服务，提供服务范围内设备技术基础知识培训，提高人员知识和操作水平，有专人辅导练习，技术培训结束可安排考试。 （二）、一二区机房基础设施软硬件运维 ▲1、服务内容:系统日常检查，提供每年12次设备巡检服务，进行例行操作，预防性检查,分析设施运行状态，及时发现并记录故障或故障隐患，完成巡检报告；响应时间：接到故障报修电话后马上响应，30分钟内到达现场处置，简单故障6小时内免费完成维修或更换处理；保驾服务：重大活动提供专项巡检和现场保障。 （1）保证二区八楼互联网机房智能检测系统设备的正常运行，包括提供设备巡检服务及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务。 （2）系统故障维护：在维保期内维保单位对设备故障和系统运行不正常及时做出响应和处理； 2、巡查服务包括：云计算数据中心机房、UPS配电房和灾备机房：一楼大屏LED显示系统、气体消防灭火系统、拼接屏显示系统、动环监控（含冷通道设备、防雷系统检查）系统、新风系统。 3、运维设备清单： 序号; 对象名称; 品牌; 型号; 配置; 数量. 一楼大屏LED显示系统. 1; LED显示屏; 利亚德; VM3.0; 1、屏幕显示面积:长8.16米X高4.8米=39.168平米 2、整屏分辨率，点对点支持:长2720点X高1600点 3、主屏箱体信号备份:超薄电源带PFC功能 4、控制系统:支持单点检测逐点校正功能，像素密度≥111111点/m2 5、水平视角>160度，垂直视角>160度 6、色温3200K-9300K可调，发光点中心偏距差≤3% 7、整屏亮度均匀性≥97%; 39.168平方. 2; 控制主机; 联想; M4550; CPU:I54590, 内存：8GDDR3 硬盘：1TB 显卡：GT7301G; 1台. 3; 大屏高清控制系统; 利亚德; 精显时代3.0; 1、输入分辨率:最大2048*1365点 2、输出辨率分2个网口共1280*1024 3、2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接; 1套. 4; 综合播控拼接处理器; 利亚德; 领秀-08D01S0-1IP-PV; 1、采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统 2、所有输入，输出板卡在工作状态下支持热插拔 3、支持回显功能，和视频预监功能 4、单台设备支持同时控制四组不同分辨率的屏屏墙 5、支持视频的倍频倍线处理功能，支持图像去黑边，裁剪，局部放大，偏移校正 6、支持输入端口EDI编辑功能，支持自定义输出分辨率 7、具备以太网和RS232两种控制接口，可以通过触控一体机对设备进行控制; 1台. 5; 高清控制软件; 国产; 定制; 1、控制场景模式的调用以及各场景的命名、更改、保存，设备输入信号可预先摆放，对各种场景进行存储，制定成各种模式场景，需要时将场景进行调用使用 2、对各种输入信号进行管理，可自定义添加RGB、Video、DVI、SDI等多种信号源，并且方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口的编辑管理 3、实现对主流厂家、主流型号的切换矩阵以及多功能设备进行联动控制 4、提供二次开发接口和中控设备通讯协议，为第三方和各类控制设备提供支持，包括可接入主流中控系统; 1套. 6; 智能配电系统; 国产; 40KW; 输入：100A/3P断路器1个，输出：32A/3P断路器7个；能够间隔性顺序开启LED大屏，减缓峰值电流；满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。; 1套. 7; PLC; 利亚德; PLC-50; 1、数字量输入:12路24VDC输入 2、数字量输出:10路继电输出 3、模拟量输入:4个电压输入，4个电流输入 4、程序容量:256K片内Flash 5、内存功能:远程监控、电话监视、温度监控、消防监控; 1台. 气体消防灭火系统. 云计算数据中心机房. 8; 七氟丙烷管网灭火装置; 长征消防; QMQ4.2/150N-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 18套. 9; 驱动气体瓶组; 长征消防; QQP4/6-CF; 1、充装压力20℃时6MPa 2、外径Dφ140 3、高度H450; 2套. 10; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2; 2160kg. 11; 气体单向阀; 长征消防; QQD6/6.6-CF; 1、QQD6/6.6-CF 2、最大工作压力8MPa；动作压力0.07MPa; 4只. 12; 液体单向阀; 长征消防; QYD40/5.3-CF; 1、QYD40/5.3 2、最大工作压力8MPa; 18只. 13; 选择阀; 长征消防; QXZ125/5.3-CF; 1、QXZ125/5.3， 2、工作压力5.3MPa, 3、关闭状态下应无气泡泄漏，开启状态下气泡泄漏不应超过每分钟20个， 4、耐盐雾腐蚀，应力腐蚀、二氧化硫腐蚀， 5、应具有机械应急启动功能，手动操作力不应大于150N，所有手动操作位移均不应大于300mm; 3只. 14; 气体灭火控制器; 营口天成; JB-QB-QTC5015; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗30W； 5、最大功耗380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 7、可带2个区的气体灭火设备。; 1台. 15; 感温探测器; 营口天成; JTW-ZOM-TC5102; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 32个. 16; 感烟探测器; 营口天成; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 17个. 17; 泄压装置; 实益拓展; FXYJ; 1、动作压力：1100Pa±50Pa 2、动作精度：±50P; 6个. 功能间、备件仓库. 18; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; GQQ70/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 2套. 19; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; GQQ120/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 1套. 20; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; GQQ120/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 1套. 21; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2; 389kg. 22; 感烟探测器; 营口天成; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 3个. 23; 感温探测器; 营口天成; JTW-ZOM-TC5102; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 6个. 24; 气体灭火控制器; 营口天成; JB-QB-QTC5015; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗30W； 5、最大功耗380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 7、可带3个区的气体灭火设备。; 1台. 25; 泄压装置; 实益拓展; FXYJ; 1、动作压力：1100Pa±50Pa 2、动作精度：±50P; 3个. 2楼机房. 26; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; QMP150/4.2N-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 12套. 27; 液体单向阀; 长征消防; QYD50/5.3-CF; 1、QYD50/5.3-CF； 2、连接形式：螺纹； 3、用途：止回; 14个. 28; 驱动气体瓶组; 长征消防; QQP4/6-CF; 1、充装压力20℃时6MPa 2、外径Dφ140 3、高度H450; 1套. 29; 安全阀; 长征消防; QAX9-CF; 1、QAX9-CF 2、最大工作压力7.2±0.36MPa; 1只. 30; 气体单向阀; 长征消防; QQD6/6.6-CF; 1、QQD6/6.6-CF 2、最大工作压力8MPa；动作压力0.07MPa; 1个. 31; 选择阀; 长征消防; QXZ150/5.3-CF; 1、QXZ150/5.3， 2、工作压力5.3MPa, 3、关闭状态下应无气泡泄漏，开启状态下气泡泄漏不应超过每分钟20个， 4、耐盐雾腐蚀，应力腐蚀、二氧化硫腐蚀， 5、应具有机械应急启动功能，手动操作力不应大于150N，所有手动操作位移均不应大于300mm; 1套. 32; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; GQQ150/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 2套. 33; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2; 1720kg. 34; 气体灭火控制器; 营口天成; JB-QB-TC5106; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗30W； 5、最大功耗380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调；; 1台. 35; 感烟探测器; 营口天成; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 21只. 36; 感温探测器; 营口天成; JTW-ZOM-TC5102; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 41只. 37; 泄压装置; 实益拓展; FXYJ; 1、动作压力：1100Pa±50Pa 2、动作精度：±50P; 5台. 1号UPS配电房. 38; 柜式七氟丙烷灭火装置; 正天奇; QMP100/4.2-ZTQ; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 3套. 39; 七氟丙烷药剂; 正天奇; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2; 300kg. 40; 气体灭火控制器; 营口天成; JB-QB-QTC5015; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗30W； 5、最大功耗380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 7、可带2个区的气体灭火设备。; 1台. 41; 感温探测器; 营口天成; JTW-ZOM-TC5102; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 8个. 42; 感烟探测器; 营口天成; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 4个. 2号UPS配电房. 43; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; QMP90/2.5-cf; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 3套. 44; 气体灭火控制器; 依爱; JB-QB-EIN70; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、功耗：监视状态功耗30W；最大功耗380W； 3、备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池4、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 5、可控制两个防区的气体灭火设备。; 1台. 45; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2; 210kg. 46; 感温探测器; 依爱; JTW-A2R-EI6013; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 8个. 47; 感烟探测器; 依爱; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 4个. 48; 泄压装置; 实益拓展; YK(A)-0.12J; 1、动作压力：1100Pa±50Pa 2、动作精度：±50P; 2个. 灾备机房. 49; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; CQQ150/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 4套. 50; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; CQQ120/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 1套. 51; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2; 644kg. 52; 气体灭火控制器; 营口天成; JB-QB-QTC5015; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗≤30W； 5、最大功耗≤380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 7、可带4个区的气体灭火设备。; 1台. 53; 感温探测器; 营口天成; JTW-ZOM-TC5102; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 15个. 54; 感烟探测器; 营口天成; JTY-GM-TC5101; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 7个. 55; 泄压装置; 实益拓展; FXYJ; 动作压力：1100Pa±50Pa 动作精度：±50P; 3个. 灾备配电房. 56; 灭火剂瓶组; 长征消防; QMP90/4.2N-CF; 1、QMP90/4.2 2、工作温度范围0～50℃； 3、贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 4、泄压装置动作压力7.2MPa； 5、最大充装密度950(kg/m3)； 6、启动电源DC24V1.3A； 7、机架高1550mm; 2套. 57; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2; 147kg. 58; 气体灭火控制器; 长征消防; JB-QB-QTC5015; 1、工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 2、壁挂式/带打印 3、2个总线制回路，每个回路255个编码点； 4、功耗：监视状态功耗30W； 5、最大功耗380W；备用电源：2个DC12V/7Ah密封铅电池； 6、气体喷洒输出：各区DC24V/3A，脉冲方式/持续方式,可调； 7、可带2个区的气体灭火设备。; 1台. 59; 驱动气体瓶组; 长征消防; QQP4/6-CF; 1、充装压力20℃时6MPa 2、外径Dφ140 3、高度H450; 2套. 60; 气体单向阀; 长征消防; QQD6/6.6-CF; 1、QQD6/6.6-CF 2、最大工作压力8MPa；动作压力0.07MPa; 4只. 61; 液体单向阀; 长征消防; QYD40/5.3-CF; 1、QYD40/5.3 2、最大工作压力8MPa; 2只. 62; 选择阀; 长征消防; QXZ50/5.3-CF; 1、QXZ50/5.3， 2、工作压力5.3MPa, 3、关闭状态下应无气泡泄漏，开启状态下气泡泄漏不应超过每分钟20个， 4、耐盐雾腐蚀，应力腐蚀、二氧化硫腐蚀， 5、应具有机械应急启动功能，手动操作力不应大于150N，所有手动操作位移均不应大于300mm; 2个. 63; 感温探测器; 营口天成; TJW-ZD-920; 1、信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V； 2、动作温度：56℃～66℃(出厂设置为56℃)； 3、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4、外壳防护等级：IP33； 5、执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》； 6、监视电流≤0.3mA 7、报警电流≤0.8mA 8、保护面积：20m2～30m2； 9、线制：两总线，无极性； 10、外形尺寸：直径100mm高50mm（带底座） 11、总线长度：≤2000m。; 4个. 64; 感烟探测器; 营口天成; TJY-GD-930; 1、信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V； 2、编码方式：电子编码（编码范围为1～255） 3、报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4、外壳防护等级：IP23； 5、执行标准：《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）； 6、监视电流≤0.3mA 7、报警电流≤0.8mA 8、保护面积：当空间高度为6米～12米时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米； 9、线制：两总线，无极性； 10、外形尺寸：直径100mm高51mm（带底座） 11、总线长度：≤2000m。; 2个. 65; 泄压装置; 实益拓展; ZDXY-0.12J; 动作压力：1100Pa±50Pa 动作精度：±50P; 2个. 66; 声光报警器; 营口天成; SG-991; 1、工作电压：信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V允许范围：DC19V～DC28V 2、工作电流：总线监视电流≤0.2mA总线启动电流≤1.5mA 电源监视电流≤0.5mA电源启动电流≤50mA 3、环境温度：－10℃～＋50℃ 4、相对湿度：≤95%(40±2℃) 5、声压级：80dB~115dB(A计权) 6、变调周期：3.5s~4.5s 7、基本闪光频率：1Hz～2Hz 8、使用场所：室内型（非住宅型） 9、外形尺寸：140mm×115mm×55.3mm(长×宽×高); 4只. 灾备互联网机房. 67; 柜式七氟丙烷灭火装置; 长征消防; QMP100/2.5-CF; 装置组成包括储存瓶、启动装置、安全泄压阀、压力表、柜体、压力信号器、喷射短管、喷头等; 1套. 68; 七氟丙烷药剂; 长征消防; HFC-227ea; 1、HFC-227ea， 2、纯度≧99.6，酸度≦1*10-4，水分≦10*10-4，蒸发残渣≦0.01，灭火浓度6.7±0.2; 90kg. 69; 火灾报警控制器; 海湾; GST-QKP01; 1、工作电压:交流AC220V50/60HZ，允许电压变化范围AC187V~AC242V 2、功耗:监视状态功耗≤20W;最大功耗≤120W; 3、备用电源:2个DC12V/7Ah密封铅电池; 4、气体喷酒输出:DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调; 5、辅助24V电源输出:最大0.6A; 6、电池充电电流:最大300mA; 7、可带1个区的气体灭火设备。; 1个. 70; 感温探测器; 海湾; JTW-ZCD-G3N; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 2个. 71; 感烟探测器; 海湾; JTY-GD-G3T; 工作电压24V，脉冲电压，二线制; 2个. 监控大屏系统. 云计算数据中心机房. 72; 55寸液晶拼接屏; LG; 55LV75A; 1、屏幕尺寸(对角线):≥55英寸 2、屏幕技术:IPS 3、亮度:≥500cd/m2 4、拼缝：3.5mm; 18台. 灾备机房. 73; 55寸液晶拼接屏; 唯瑞; VS553L; 1、屏幕尺寸(对角线):≥55英寸 2、屏幕技术:IPS 3、亮度:≥500cd/m2 4、拼缝：3.5mm; 9台. 74; 图像拼接处理器; 小鸟; DB-T24000; 信号要求: 输入6路HDMI、26路AV；输出20路DVI 技术性能要求: 1、信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示 2、同一台机器，需要同时支持4组拼接屏用同一软件统一控制，需要实现信号源共享，同一套软件需要支持拼接屏开关机的控制，以及系统中矩阵的控制 3、需要在不经过转发服务器的情况下直接支持IPAD移动端对机器的可视化控制管理 4、高分采集4K*4K，可支持EDID现场编辑修改 5、需要支持HMDI1.4高分输出4K*2K 6、单屏最大需要支持16个图层显示 7、信号源自定义名称和分组管理; 1台. 动环监控系统（含冷通道设备）. 云计算数据中心机房. 75; 冷通道; 金盾; CD2000; 1、模块化设计，宽度1200mm； 2、通道配置16位天窗； 3、通道两端采用自动门设计，金属框内嵌透光安全玻璃； 4、密闭冷通道两前后设置自动平移门带门禁系统； 5、通道内配置温度、湿度、烟感、天窗状态、视频监控、智能PDU、配电列头柜等监控 6、配置10寸触摸屏，可在本地显示监控数据； 7、每条冷通道配置环境信息采集单元，通过环境管理主机可实现温度、湿度、烟感、天窗状态等微环境的实时本地检测； 8、配置IT基础设施管理软件，管理软件支持虚拟化部署，按机房实景进行3D实时监测及场景编辑，界面可按文字提示框和图标闪烁进行状态告警。; 9套. 76; 服务器机柜; 金盾; 61242; 1、WDH:600mmX1200mmX:2000mm，通透前、后门，含并柜件带侧门并柜)。 2、每台机柜配2条16位垂直PDU电源,1对线缆束线槽。 3、32A接线盒输入:16个万能插座输出; 4、每条PDU带液晶显示模块，可实时监测电流、电压、功率、电能和温湿度，并提供过载告警功能; 5、配带RS485通讯接口，实现监控系统本地或远程查看、集中管理。; 298个. 77; 交流电源分配列头柜; 600*1200*2000; 1、WDH:600mmX1200mmX2000mm，通透前、后门，带侧板并柜。 2、柜内配置电气元件:进线电源参数:380VAC50HZ、三相五线，两路电源进线，塑壳断路器额定电流参数:380VAC50Hz、三相五线，两路电源进线，塑壳断路器额定电流为250、200A，100A、每路输出负载由22个1P32A、2个1P16A空气开关控制。3、采用智能监控系统，7寸触摸屏人机互动，可监测进出线状态及三相电流、电压、功率(有无、视在)、功率因数、频率、电能电量等电参数。; 20套. 78; 区域环境管理主机; 金盾; KDC-MCU; 设备集中监控,告警通知与管理,智能联动控制,在线调试和升级; 2台. 79; 环境信息采集单元; 金盾; KDC-PEIAU; 1、通道数量：4路继电器输出 2、触点规格：1A30VDC 3、输入通道：6路 4、输入模式：干接点输入; 14个. 80; 通讯协议转换器; 金盾; KDC-N220; RS485/232转TPC/IP; 35个. 81; 数字式温湿度传感器; 金盾; KDC-DTHP; 1、显示：数码显示测量值 2、测湿范围：0～100％RH 3、精度：±3%RH（25℃时） 4、测温范围：-20～60℃ 5、精度：±0.5℃（全量程内）; 30个. 82; 8路市电状态智能采集器; 金盾; C2000MH08; 1、通道数：8路； 2、输入类型：灌电流，源电流； 3、电平OFF：+1VMax； 4、电平ON：+4-+30V； 5、输入阻抗：3KΩ，0.33W； 6、最大输入频率：100HZ； 7、最小脉宽：5ms； 8、接口：RS-485； 9、波特率：1200-115200bps。; 15个. 83; RS485型开关量模块; 金盾; SDD4040-AD1; 1、强电转开关量模块； 2、输入回路数：8路； 3、输入范围：100VAC-240VAC； 4、通讯接口：RS485； 5、主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6、DC12V供电。; 20个. 84; 漏水检测模块; 金盾; KDC-RFP; 1、环境湿度：10%～90%RH 2、探测灵敏度：50KΩ; 20个. 85; 网络型环境管理主机; 金盾; KDC-MCUII; 设备集中监控,告警通知与管理,智能联动控制,在线调试和升级; 6台. 1号UPS配电房. 86; 温湿度模块; 金盾; KDC-DTHP; 1、供电电源：12VDC； 2、电流：9mA； 3、显示：数码显示测量值； 4、测湿范围：0～100％RH； 5、精度：±3%RH（25℃时）； 6、测温范围：-20～60℃； 7、精度：±0.5℃（全量程内）； 8、串行输出：RS485; 12个. 87; 漏水检测模块; 金盾; KDC-RFP; 1、环境湿度：10%～90%RH 2、探测灵敏度：50KΩ; 3个. 88; 环境信息采集单元; 金盾; KDC-PEIAU; 1、通道数量：4路继电器输出 2、触点规格：1A30VDC 3、输入通道：6路 4、输入模式：干接点输入; 5个. 89; 重要回路模块; 金盾; KDR-PMCM; 1、强电转开关量模块； 2、输入回路数：8路； 3、输入范围：100VAC-240VAC； 4、通讯接口； 5、RS485； 6、主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 7、DC12V供电; 3个. 90; 避雷器模块; 金盾; DXC-12/CH4; 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； 4.额定电压Un：220V； 5.最大持续运行电压Uc：385V； 6.标称放电电流In(8/20μs)：20kA； 7.最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA； 8.保护水平Up(8/20μs)：1.5kV； 9.推荐串接过流保护装置：32A/10kA； 10.响应时间：25ns。; 3个. 91; 主控模块（3U机架式）; 金盾; KDC-BMM-3000; 1、波特率：9600bps 2、可接模块数：254 3、可接电池组数：6 4、显示屏尺寸：4.3inch; 2套. 92; 12V电池传感器模块; 金盾; KDC-BMM-R; 1、电压测量精度：±0.2% 2、阻抗测量精度：±2% 3、温度测量精度：±1℃; 192个. 93; 电流传感器; 金盾; KDC-BMM-I; 1、接口方式RS485通信协议标准MODBUSRTU协议 2、EFT：差模±2KV 3、ESD：接触放电±6KV，空气放电±8KV; 4个. 2号UPS配电房. 94; 温湿度模块; 金盾; KDC-DTHP; 1、供电电源：12VDC； 2、电流：9mA； 3、显示：数码显示测量值； 4、测湿范围：0～100％RH； 5、精度：±3%RH（25℃时）； 6、测温范围：-20～60℃； 7、精度：±0.5℃（全量程内）； 8、串行输出：RS485。; 4个. 95; 漏水检测; 金盾; KDC-RFP; 1、电源输入：10～30VDC； 2、工作功率：0.4W环境温度：-10℃～50℃； 3、环境湿度：10%～90%RH； 4、探测灵敏度：50KΩ。; 2条. 96; 开关量模块; 金盾; SDD4040-AD1; 1、强电转开关量模块； 2、输入回路数：8路； 3、输入范围：100VAC-240VAC； 4、通讯接口：RS485； 5、主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6、DC12V供电。; 2个. 97; 避雷器模块; 金盾; DXC-12/CH4; 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； 4.额定电压Un：220V； 5.最大持续运行电压Uc：385V； 6.标称放电电流In(8/20μs)：20kA； 7.最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA； 8.保护水平Up(8/20μs)：1.5kV； 9.推荐串接过流保护装置：32A/10kA； 10.响应时间：25ns。; 2个. 98; 8路市电状态智能采集器; 金盾; C2000MH08; 1、通道数：8路； 2、输入类型：灌电流，源电流； 3、电平OFF：+1VMax； 4、电平ON：+4-+30V； 5、输入阻抗：3KΩ，0.33W； 6、最大输入频率：100HZ； 7、最小脉宽：5ms； 8、接口：RS-485； 9、波特率：1200-115200bps。; 4个. 99; 通讯转换模块; 金盾; KDC-N330; RS485/232转TPC/IP; 10个. 100; 主控模块; 金盾; KDC-OAO-MC; 1、输入电源电压：AC220V±10%； 2、最大功耗：10W； 3、干节点输出：有；干节点数量：1； 4、直流输出：DC24V/1A； 5、通讯端口：RJ45(10/100Base、RS-S232、RS-485； 6、波特率：9600bps； 7、可接模块数：254； 8、可接电池组数：6； 9、显示屏尺寸：4.3inch。; 2个. 101; 电流传感器; 金盾; KDC-OAO-30IS; 1、输入电源：7.5V～15VDC，额定：12VDC 2、功耗：平均电流18mA； 3、遥控发射通道：1； 4、存储命令数：64/32； 5、载波频率：30KHz～50KHz可设定，出厂默认38KHz； 6、接口方式RS485； 7、通信协议：标准MODBUSRTU协议； 8、EFT：差模±2KV； 9、ESD：接触放电±6KV，空气放电±8KV。; 6个. 102; 12V电池传感器模块; KDC-OAO-30RS; 1、工作电压范围：1.5V~16V； 2、输入电流：26mA； 3、电压测量范围：1.5V~16V； 4、电压测量精度：±0.2%； 5、阻抗测量范围：0.05~250mΩ； 6、阻抗测量精度：±2%； 7、温度测量范围：-10~70℃； 8、温度测量精度：±1℃； 9、通讯波特率：9600bps； 10、支持通讯接口：RJ10； 11、电气隔离电压：5100V。; 192个. 灾备机房. 103; 区域环境管理主机; 金盾; KDC-MCU; 设备集中监控,告警通知与管理,智能联动控制,在线调试和升级; 1台. 104; 环境信息采集单元; 金盾; KDC-PEIAU; 1、通道数量：4路继电器输出 2、触点规格：1A30VDC 3、输入通道：6路 4、输入模式：干接点输入; 6个. 105; 8路市电状态智能采集器; 金盾; C2000MH08; 1、通道数：8路； 2、输入类型：灌电流，源电流； 3、电平OFF：+1VMax； 4、电平ON：+4-+30V； 5、输入阻抗：3KΩ，0.33W； 6、最大输入频率：100HZ； 7、最小脉宽：5ms； 8、接口：RS-485； 9、波特率：1200-115200bps。; 5个. 106; 温湿度模块; 金盾; KDC-DTHP; 1、供电电源：12VDC； 2、电流：9mA； 3、显示：数码显示测量值； 4、测湿范围：0～100％RH； 5、精度：±3%RH（25℃时）； 6、测温范围：-20～60℃； 7、精度：±0.5℃（全量程内）； 8、串行输出：RS485。; 10个. 107; 漏水检测模块; 金盾; KDC-RFP; 1、环境湿度：10%～90%RH 2、探测灵敏度：50KΩ; 6个. 108; 通讯协议转换器; 金盾; KDC-N220; RS485/232转TPC/IP; 15个. 灾备UPS配电房. 109; 温湿度模块; 金盾; KDC-DTHP; 1、供电电源：12VDC； 2、电流：9mA； 3、显示：数码显示测量值； 4、测湿范围：0～100％RH； 5、精度：±3%RH（25℃时）； 6、测温范围：-20～60℃； 7、精度：±0.5℃（全量程内）； 8、串行输出：RS485。; 4个. 110; 漏水检测模块; 金盾; KDC-RFP; 1、环境湿度：10%～90%RH 2、探测灵敏度：50KΩ; 2个. 111; 环境信息采集单元; 金盾; KDC-PEIAU; 1、通道数量：4路继电器输出 2、触点规格：1A30VDC 3、输入通道：6路 4、输入模式：干接点输入; 5个. 112; 重要回路模块; 金盾; KDR-PMCM; 1、强电转开关量模块； 2、输入回路数：8路； 3、输入范围：100VAC-240VAC； 4、通讯接口； 5、RS485； 6、主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 7、DC12V供电。; 2个. 113; 避雷器模块; 金盾; DXC-12/CH4; 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； 4.额定电压Un：220V； 5.最大持续运行电压Uc：385V； 6.标称放电电流In(8/20μs)：20kA； 7.最大放电电流Imax(8/20μs)：40kA； 8.保护水平Up(8/20μs)：1.5kV； 9.推荐串接过流保护装置：32A/10kA； 10.响应时间：25ns。; 2个. 114; 8路市电状态智能采集器; 金盾; C2000MH08; 1、通道数：8路； 2、输入类型：灌电流，源电流； 3、电平OFF：+1VMax； 4、电平ON：+4-+30V； 5、输入阻抗：3KΩ，0.33W； 6、最大输入频率：100HZ； 7、最小脉宽：5ms； 8、接口：RS-485； 9、波特率：1200-115200bps。; 4个. 115; 主控模块（3U机架式）; 金盾; KDC-BMM-3000; 1、波特率：9600bps 2、可接模块数：254 3、可接电池组数：6 4、显示屏尺寸：4.3inch; 2套. 116; 12V电池传感器模块; 金盾; KDC-BMM-R; 1、电压测量精度：±0.2% 2、阻抗测量精度：±2% 3、温度测量精度：±1℃; 160个. 117; 电流传感器; 金盾; KDC-BMM-I; 1、接口方式RS485通信协议标准MODBUSRTU协议 2、EFT：差模±2KV 3、ESD：接触放电±6KV，空气放电±8KV; 4个. 118; 网络型环境管理主机; 金盾; KDC-MCUII; 设备集中监控,告警通知与管理,智能联动控制,在线调试和升级; 1台. 灾备互联网机房. 119; 数据机房监控平台; 中广控; ZGKON-MS-PCM; 1、含数据机房监控平台、串口服务器等设备 2、系统提供C/S+B/S架构软件，可提供HTTP、MODBUSTCP、SNMP多种第三方开放数据接口 3、采用基于机架式嵌入式服务器，采用RJ45标准接口方式、要求监控主机接口采用4个RS485标准接口设计、双RJ45和电子看门狗；支持4路DI信号采集 4、动环系统告警查询具备确认、屏蔽、解除、删除、导出、筛选功能; 1套. 120; 监控主机; 中广控; ZGKON-IMS3000-P4; 1、CPU：G3250(3GHz/L3=3M)； 2、主板IntelH61； 3、内存4GB； 4、硬盘128GB； 5、DVD光驱。 6、显示器 （1）面板类型:TFT （2）接口类型:VGADVI （3）分辨率:1920*1080 （4）屏幕比例:16:9 （5）屏幕类型:LED; 1台. 121; 电量仪; 中广控; ZGKON-EP301; 1、电压量程：5～120V/600V(最大600V) 2、电流量程：0～1A/5A(最大6A) 3、准确度：相电压、电流、功率＜0.5%RD；电能、线电压＜1.0%RD；频率≤0.1%RD; 2台. 122; 通讯转换模块; 中广控; ZGKON-7520; 1、自动控制数据流方向 2、自动切换波特率：300～115.2Kbps 3、3000V直流隔离保护 4、RS-485数据线瞬时干扰抑制; 1个. 123; 智能温湿度传感器; 中广控; ZGKON-101W; 1、显示：数码显示测量值 2、测湿范围：0～100％RH 3、精度：±3%RH（25℃时） 4、测温范围：-20～60℃ 5、精度：±0.5℃（全量程内）; 1个. 124; 区域式漏水变送器; 中广控; ZGKON-LS002; 1、环境湿度：10%～90%RH 2、探测灵敏度：50KΩ; 1台. 125; 开关量采集模块; 中广控; ZGKON-7053; 1、配有16路开关采集端口，可同时采集16路开关量信号 2、电源及各路检测端口开关信息指示灯; 1个. 126; 空调滤网压差模拟型空气微压变送器; 中广控; ZGKON-PS02; 1、精度：1% 2、量程：0～25Pa 3、温度：-10-50℃ 4、温度漂移：0.05%; 1台. 新风系统. 云计算数据中心机房. 127; 新风室外机机组; 约克; YVOH120VVEE; 出风量：20KW 类型：冷风机 断电保护：有 采用最新变容量技术，制冷回路经过全面优化，有效节能 使用变冷媒流量技术，能提供10%-100%的无级段流畅调节; 1台. 128; 新风室内机组; 约克; YDCF6000H0NE; 名义制冷量(35/28°C)(kW):56 名义制热量(7/69°C)(kW)：32 额定输入功率(kW)：2.31/2.6 风量(m³/h)：6000 机外静压(Pa)：200/300 额定电源(V/PH/Hz)：380/3/50; 1台. 2号UPS配电房. 129; 窗式新风机; 天方; X07CK; 1、风量：L=700m³/h； 2、配备外墙防雨百叶风口，具有防虫防鼠功能； 3、具有与风机联动的电动风口； 4、RS485通讯接口的网络型控制器； 5、过滤器堵塞报警；高效电子净化单元，灭菌除尘除异味; 2台. 130; 窗式排风机; 天方; P10CK; 1、风量：L=1000m³/h； 2、配备外墙防雨百叶风口，具有防虫防鼠功能； 3、具有与风机联动的电动风口； 4、RS485通讯接口的网络型控制器； 5、高效电子净化单元，灭菌除尘除异味; 2台. 灾备机房. 131; 柜式新排风一体机; 天方; H-25GAL; 外形尺寸990*640*1850mm 新风量:2500m3/h 排风量:6500pa 排风余压:360pa 用电要求:380 功率:2700W 过滤效率:95%; 1台. 132; 窗式排风机; 天方; P10CK; 1、风量：L=1000m³/h； 2、配备外墙防雨百叶风口，具有防虫防鼠功能； 3、具有与风机联动的电动风口； 4、RS485通讯接口的网络型控制器； 5、高效电子净化单元，灭菌除尘除异味; 1台. 灾备UPS配电房. 133; 窗式新风机; 天方; X10C; 1、L=1000m³/h，电动风口； 2、485网络智能新风控制器； 3、过滤器堵塞报警器； 4、防雨防虫新风入口设计; 2台. 134; 窗式排风机; 天方; P10C; 1、L=1000m³/h，电动风口； 2、485网络智能排风控制器； 3、过滤器堵塞报警器； 4、防雨防虫新风入口设计; 3台. 4、各系统运维服务要求： 4.1、一楼大屏LED显示系统 （1）定期检修内容： 1)、检查大屏高清控制系统和综合播控拼接处理器的控制通讯连接，信号和网络连接线缆的稳定性。 2）检查综合播控拼接处理器、处理器散热系统及处理器各板卡模块的运行状态。 3）检查LED显示屏的屏幕是否有坏点和色块，表面运行温度，底图投放测试，模式切换测试，信号投放测试。 4）运维期内设备出现问题，及时进行故障处理和排除，消耗易损硬件均免费更换，包含变压电源、短排线、长排线、低压电源线、DVI线或HDMI线、网线等。 5）系统软件的二次开发：更换拼接器板卡、驱动板、TV盒等配件接入原系统，需对系统软件进行二次开发。 6）培训服务：现场免费培训紧急状况应急处理等。 7）一般性屏幕故障，不限次数报修，在当日解决故障。 ▲4.2、气体消防灭火系统 （1）对七氟丙烷储瓶返厂检测后，实际称重损耗的灭火药剂进行补量。 序号; 内容; 单位; 数量. 1; HFC227ea灭火剂; 公斤; 1217. （2）定期检修内容： 1）检查灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、喷嘴等系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和保护对象标志牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。 2）检查灭火剂和驱动气体储存容器内的压力值。 3）检查各喷嘴孔口应无堵塞。 4）检查感烟探测器、感温探测器是否正常。 5）查看消防系统控制主机面板各指示灯的状态，查看是否有告警日志，查看操作日志等。 6）运维期内设备出现问题，及时进行故障处理和排除，消耗易损硬件均免费更换，包含感烟探测器、感温探测器、紧急启停按钮、声光报警器、双头应急灯、安全出口指示灯、防毒面具、网线。 7）完善一区三楼机房空调与消防的联动功能，加装消防联动模块和继电器。 8）需将一区、二区配电房UPS电池间设置为独立的气体灭火防区，完善UPS电池间的消防联动功能。 9）运维期内提供一次消防模拟联动测试服务。 4.3、监控大屏系统 （1）保证一区和二区运维室拼接屏显示系统的安全稳定持续运行，包括提供设备巡检服务及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务。 （2）维修服务：对因产品设计、材料、工艺、制造、安装调试等产品质量原因造成的系统故障或部件损坏进行免费维修，无偿更换因此所需配件（单个配件金额3000元以内），若非产品质量原因造成设备损坏费用另计。 （3）培训服务：现场免费培训紧急状况应急处理等。 （4）软件升级：对于为显示屏系统所开发的软件，免费升级更换； （5）一般性屏幕故障，不限次数报修，在当日解决故障。 ▲（6）维修灾备机房9套拼接屏的显示单元。 名称; 品牌; 型号; 参数; 数量. 55寸液晶拼接屏; 唯瑞; VS553L; 1、屏幕尺寸(对角线):≥55英寸 2、屏幕技术:IPS 3、亮度:≥500cd/m2 4、拼缝：3.5mm; 9台. 定期检修内容： 检查图像拼接处理器的控制通讯连接，信号连接线缆的稳定性。 2）检查图像拼接处理器、处理器散热系统及处理器各板卡模块的运行状态。 3）检查液晶拼接屏的色差，表面运行温度，底图投放测试，模式切换测试，信号投放测试。 4）运维期内设备出现问题，及时进行故障处理和排除，消耗易损硬件均免费更换，包含短排线、长排线、低压电源线、DVI线或HDMI线、网线。 4.4、动环监控系统（含冷通道设备） 定期检修内容： 1）冷通道活动天窗的自动复位功能是否正常； 2）冷通道水平自动门是否可以正常工作； 3）冷通道触屏电脑是否可以正常工作； 4）机柜内PDU的监测状态和过载告警功能是否正常； 5）直流电源分配列头柜的电流、电压、功率、负载状态是否正常； 6）通道内监测的温度、湿度、烟感、天窗状态、视频监控的数据是否正常 7）动环监控系统的温湿度模块、漏水检测模块、环境信息采集单元、通讯转换模块、12V电池传感器模块、电流传感器等传感器是否正常工作，反馈数据是否异常，信号连接线是否松动。 8）环境管理主机接口是否正常、对主机电源运行状况进行检查与评估。 9）检查动环监控系统的告警功能，数据采集功能，数据处理功能，管理辅助功能是否正常。 10）运维期内设备出现问题，及时进行故障处理和排除，消耗易损硬件均免费更换，包含传感器电源、12V电池传感器模块、24V继电器、低压电源线、网线。 11）因监控平台系统存在卡顿、告警信息未及时发送，目前数据保留的规则无法适应现有工作需求，以及更换PDU、短信猫接入原系统，需要对系统软件进行二次开发；另对出现故障的配件进行更换：九个水浸传感器、三条水浸感应绳，七个通讯协议转换器，一个市电状态智能采集器，一个电池传感器，三个温湿度模块、一个二氧化碳探头等；重新开发PDU、短信猫系统软件；并对出现故障的配件进行更换：十个冷通道触屏电脑电源、二套天窗复位控制组件、十五套环境信息采集单元、一块触屏电脑主板、天窗复位控制模块二个、一个通道烟雾传感器、二套通道触屏一体机、十块天窗电磁铁、一个温湿度传感器、一套冷通道电源监测系统、一块列头柜的显示触摸屏、二套冷通道照明灯、三条机柜PDU、二套短信猫。 ▲4.5、新风系统 定期检修内容： 1）定期清洁或更换过滤器，检查过滤器是否堵塞，空气流通是否顺畅； 2）检查与清洁风口，检查是否堵塞或损坏； 3）定期检查风机的转速、噪音和振动情况，确保处于正常范围内； 4）定期检查电气线路、控制器和传感器等部件，确保它们没有损坏或老化； 5）检查控制系统的运行参数和设置，确保它们符合设计要求； 6）运维期内设备出现问题，及时进行故障处理和排除，消耗易损硬件均免费更换。 4.6、机房防雷接地系统 机房防雷接地系统的维保工作至关重要，直接关系到机房内电子设备和人员的安全： 1）定期检测接地电阻‌：通过使用适当的测试设备，定期测量接地电阻，确保其在合规范围内。 2）检查接地系统连接‌：定期检查接地系统的所有连接点，包括接地极、接地线和接地网，确保连接紧固良好、无腐蚀和损坏。 3）检查浪涌保护器（防雷器）：对于浪涌保护器（防雷器），定期检查其状态和连接，确保其有效地分散和释放雷电能量。 4）‌记录和报告‌：每次检测和维护都应有详细的记录，包括测量数据、发现的问题以及采取的修复措施，这些记录对于跟踪系统状态和未来改进至关重要。 五、市局机关计算机、网络等设备和特警基地办公区智能化安防设施运维服务 （一）、市局机关计算机、网络等设备维护服务 1、服务内容 1）提供南宁市公安局机关计算机、终端网络、打印机、扫描仪等设备（约3483台）一年期的维护服务。 2）服务地点包括南宁市公安局厢竹大道办公区及相思湖办公区，厢竹办公区提供7×8小时日常运维服务，相思湖办公区提供5×8小时日常运维服务。 3）维护人员要求：提供9名技术工程师现场驻场运维，含厢竹办公区和相思湖办公区共2名项目经理。 ▲4）数据安全要求：驻场人员必须遵守采购方内部的数据安全管理制度以及现行法律法规和国家标准中的强制性规定，不得越权访问、收集或泄露敏感数据信息，也不得对相关设备上的敏感数据进行未授权处理。 2、服务要求 本项目是针对桌面PC和外部办公设备等硬件所提供运行保障服务项目，包括硬件设备的安装，网络连通以及相关配置，硬件类系统安装、故障诊断、维修和更换等内容。具体服务内容及要求如下： 1）使用单位报故障后，提供维护人员直接上门服务。属于非设备故障的，现场解决，属于设备或配件故障的，根据采购人要求进行维修和更换，维修和更换的费用另行结算。 2）网络接入服务： 要求服务提供人员熟悉市局机关（厢竹大道办公区及相思湖办公区）办公大楼的网络规划信息、了解线路走向及路由，并按公安机关网络接入管理相关规范及工作要求对终端设备按网络及功能划分合理、合规接入及登记。 3）接入网络检测及优化服务： 要求服务提供人员对网络技术有基本认识，熟悉有线、无线网络的基本架构和特性，可配合网络运维对办公环境的有线、无线网络的带宽、通断和无线强弱监测服务，提供对有线电话的联网接入服务，负责办公室内线路跳接。结合末端网络设备的性能信息，提出办公大楼网络规划优化方案，以持续优化网络架构的设置，解决办公终端的合理、合规接入。 根据采购人需要，提供5G专网服务、信息安全、等保测评等咨询、定制服务等增值业务；若采购人有问题需要解答时，可进行远程技术支持。通过电话形式帮助采购人解决问题，若问题严重，则可安排到现场进行现场问题的解答。 4）定期巡检服务： 定期对打印机、复印件、扫描仪、计算机、投影仪等办公设备进行巡检，对发现的问题及时以书面形式告知设备归属部门，若需要则负责联络、协调和辅助第三方厂商对硬件设备故障处理，和监督处理过程。 5）终端硬件运维服务： 提供办公终端设备，如：台式电脑、一体机、笔记本电脑、平板电脑、打印机、扫描仪、手写板、音箱、电话等设备的正常运行服务。能对设备硬件故障进行诊断，维修和更换。对硬件类故障能准确诊断问题并提供检测报告，并负责联络、协调和辅助第三方厂商对硬件设备故障处理，和监督处理过程。 6）桌面软件维护服务： 针对客户各平台操作系统、各类应用软件、（如操作系统安全补丁更新、病毒木马查杀、办公软件等）等常规系统及通用应用软件的安装、卸载、升级、补丁维护。 协助用户安装部署行业应用软件，处理软件运行异常错误，并负责联络、协调和辅助第三方厂商。 7）系统故障处理： 受理桌面系统运行中出现的各种故障，如：蓝屏，无法开机，网络不通，办公软件不正常运行等。解决办公终端设备的连接、设置问题，包括电脑与打印机、扫描仪、手写板等外设设备。提供windows，linux等的安装配置和参数各种调整服务。 8）服务响应要求： 驻场服务人员应提供5*8小时驻场服务，7*24小时故障响应，非驻场服务期间应在1小时内上门解决问题。 9）重大活动保障服务要求： 提供全年重大活动时段的24小时驻点保障服务，服务时间不少于55天，服务人数不少于2人。 10）国家法定节假日值班服务 在运维服务期内，提供元旦、春节、清明节、端午节、中秋节、国庆节等国家法定节假日的现场巡检、值班保障服务，服务时间不少于11天，服务人数不少于2人。 （二）、特警基地办公区智能化安防设施运维 提供2名驻场工程师（含1名项目经理），负责厢竹办公区17个智能化安防系统每日巡检、驻点维护保障等工作。保障各系统设备的运行良好，及时安排维修处理，建立维护记录台帐。 厢竹办公区提供7×8小时运维服务。 1、日常运维服务清单列表 货物名称; 数量; 品牌. 一、信息设施系统. （一）综合布线系统. （1）公安网综合布线系统. 1; 网络机柜; 2台; TCL. （2）互联网及电话综合布线系统. （3）政务内网综合布线系统. （4）政务外网综合布线系统. （5）平安专网综合布线系统. （6）智能专网综合布线系统. 2; 24U机柜; 4台; TCL. （二）电话交换系统. 3; IP通信服务器; 1台; 迈普. 4; 语音综合主机网关; 1台; 迈普. 5; 64路IP语音网关; 4台; 迈普. 6; 96路IP语音网关; 17台; 迈普. 7; 模拟电话; 1200台; TCL. （三）信息网络系统. （1）智能专网信息网络系统. 8; 备份服务器; 1台; 华为. 9; 备份软件; 1套; 浪擎. 10; 虚拟磁带库; 1台; 浪擎. （四）有线电视系统. 11; 电视插座; 119个; TCL. （五）公共广播系统. 12; 室外音箱; 36个; 戴科. 13; 200W前置功放; 14台; 戴科. 14; IP网络适配器; 7台; 戴科. 15; IP网络广播控制主机; 1台; 戴科. 16; 音源播放器; 1台; 戴科. 17; 电源时序器; 1台; 戴科. 18; IP网络监听有源音箱; 2套; 戴科. 19; 管理工作站; 2台; 联想. 20; 网络寻呼话筒; 2个; 戴科. （六）信息导引及发布系统. 21; 信息显示终端; 46台; 神州视翰. 22; 无线路由器（AP）; 10台; Ruckus. 23; 信息发布系统软件; 1套; 神州视翰. 24; 服务器; 1台; 华为. 25; 控制电脑; 1台; 联想. 二、安全技术防范系统. （一）入侵报警系统. 26; 被动红外/微波探测器; 118个; 霍尼韦尔. 27; 幕帘式被动红外探测器; 20个; 霍尼韦尔. 28; 震动探测器; 25个; 霍尼韦尔. 29; 报警管理电脑; 1台; 联想. 30; 报警管理软件; 1套; 霍尼韦尔. 31; 报警控制主机; 5台; 霍尼韦尔. 32; 声光报警器; 5套; 霍尼韦尔. 33; 室外红外对射探测器; 26对; 霍尼韦尔. 34; 红外对射电源; 26个; 霍尼韦尔. （二）视频安防监控系统. 35; 红外高清网络枪式摄像机（室内); 67台; 浙江宇视. 36; 红外高清网络枪式摄像机（室外); 34台; 浙江宇视. 37; 防爆红外高清网络半球摄像机; 189台; 浙江宇视. 38; 红外高清网络快球摄像机; 17台; 浙江宇视. 39; 大区域高清智能跟踪系统; 1套; 浙江宇视. 40; 电梯专用摄像机; 10台; 浙江宇视. 41; NVR监控主机; 1套; 浙江宇视. 42; UPS; 1套; 科士达. 43; 拾音器; 15个; 快鱼. 44; 中大容量视频监控业务平台; 1套; 浙江宇视. （三）出入口控制系统. 45; 四门门禁控制器; 147套; 深圳达实. 46; 指纹读卡器; 449台; 深圳达实. 47; 人脸识别读卡器; 40台; 深圳达实. 48; 虹膜识别门禁; 25台; 深圳达实. 49; 出门按钮; 514个; 深圳达实. 50; 磁力锁（含门磁信号); 594套; 深圳达实. 51; 双向人向道闸; 12套; 深圳达实. 52; 存储服务器; 1套; 华为. 53; 门禁中心控制软件; 1套; 深圳达实. 54; 授权发卡器; 4个; 深圳达实. 55; 指纹采集仪; 4台; 深圳达实. 56; 智能卡; 700张; 深圳达实. 57; 管理电脑; 4台; 国产. 58; 交换机; 7台; 迈普. （四）电子巡查系统. 59; 巡更器; 10个; 兰德华. 60; 巡更点; 117个; 兰德华. 61; 人员识别钮; 10个; 兰德华. 62; 电子巡查软件; 1套; 兰德华. （五）停车场管理系统. 63; 数字道闸; 10台; 科拓. 64; 电动车道闸; 4套; 科拓. 65; 数字式车辆检测器; 10台; 科拓. 66; 入口控制机; 5台; 科拓. 67; 出口控制机; 5台; 科拓. 68; 入口显示屏; 5平方; 科拓. 69; 一体化高清车牌自动识别机; 10套; 科拓. 70; 室外防水补光灯; 10个; 科拓. 71; 网络交换机; 2台; 迈普. 72; 管理电脑; 2套; 联想. 73; 开闸按钮; 2个; 科拓. 74; 停车场管理软件; 1套; 科拓. 75; 车牌识别校验软件加密狗; 1个; 科拓. 76; 管理电脑; 1套; 联想. 77; 区域数据处理器; 3个; 科拓. 78; 方向判别器; 6个; 科拓. 79; 地感处理器; 6个; 科拓. 80; 区域显示屏; 5平方; 科拓. 81; 减速带; 80米. （六）一卡通管理系统. 82; 存储服务器; 1套; 华为. 83; 一卡通综合管理平台; 1套; 深圳达实. 84; 消费机; 13套; 深圳达实. 85; 管理电脑; 1套; 联想. 86; 发卡器; 1台; 深圳达实. 87; 智能卡; 300张; 深圳达实. （七）安防集成系统. 88; 安防集成系统平台; 1套; 可视通. 2、服务内容与质量及要求 1）通过每日例行巡检、网络管理、驻点维护保障等工作，及时掌握全线系统设备运行情况，保障各系统设备的运行良好，发现相关故障和隐患并及时安排维修处理，建立维护记录台帐和归档，具体要求如下： （1）电话系统：每天对电话系统设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （2）信息网络系统：每天对核心汇聚网络、核心安全设备、服务器、存储设备和综合运行环境巡检，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （3）综合布线系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （4）有线电视系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （5）公共广播系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （6）信息导引及发布系统:每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （7）入侵报警系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （8）视频监控系统：每天通过网管对系统内各站点摄像头进行巡检，包括显示的各路图像是否清晰、视频图像是否丢失、角度是否偏移等；检查各站存储视频是否丢失，历史存储视频是否满足30天时间要求，查看相应告警信息等； （9）出入口控制系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （10）电子巡查系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （11）停车场管理系统：每天对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （12）一卡通管理系统：每天通过网管对系统内各点设备巡检和监测，检查系统设备运行状态，查看相应告警信息；检查设备是否运行良好； （13）智能化机房：至少每周对各站点机房及设备运行情况进行一次完整巡视，包含机房环境（如漏水、门锁、地板、温湿度等）、机柜及设备外表灰尘清洁整理、设备运行情况检查等。 （14）同时对维护保养情况进行记录、维护工单的接收、派发、系统录入等工作，发现相关故障隐患及时沟通协调、跟进及处理； 2）通过定期维护保养、巡视、检测、调整、紧固、校正等手段，更深入的掌握系统设备运行情况，发现相关故障和隐患并进行排除，及时安排维修处理，建立维护记录台帐和归档，具体要求如下： （1）电话交换系统：按计划每月对各站点机房内设备进行一次日常维护保养；检查语音网关设备，进行模拟尝试呼叫，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； （2）信息网络系统：按计划每月对各站点机房内设备进行一次日常维护保养；检查传输设备、配线单元等，检查设备间的连接线路，系统的整修运行情况，检查相关指示灯等；每月对楼宇无线的场强信号进行一次全覆盖测试； （3）综合布线系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查设备间的连接线路 （4）有线电视系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查设备间的连接线路，相关指示灯，系统的整修运行情况等； （5）公共广播系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查公共广播系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； （6）信息导引及发布系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查信息导引及发布系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； （7）入侵报警系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查入侵报警系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； （8）视频监控系统按计划每月对各站点进行一次设备日常维护保养，包括：各类摄像机、立杆、设备柜内设备、指挥中心大屏系统；检查设备间的连接线路，检查相关指示灯，检查系统的整修运行情况；对摄像机进行清洁（根据积灰情况，及时清除灰尘，确保图像清晰）；对各站点出入口外露天的警用每台摄像机每月必须至少全部清洁一次，同时需重点检查警用摄像机是否有树枝、树叶或其他遮挡物的情况，发现情况及时记录并联系清除，定期对指挥中心大屏进行清洁； （9）出入口控制系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查出入口控制系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； （10）电子巡查系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查出入口控制系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； （11）停车场管理系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查停车场管理系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等； （12）一卡通管理系统：按计划每月对各类设备进行一次日常维护保养；检查一卡通管理系统设备运行情况，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等 （13）智能化机房：按计划每月对机房内各设备进行一次日常维护保养；检查UPS设备、电池、配电屏，并检查设备间的连接线路，检查相关运行参数，检查系统的整修运行情况等；每月在对各系统进行月度维护时还需及时清除设备内过滤网、风扇、电源等的积灰，对耗损件进行及时更换；如机房环境和设备出现异常无法及时处理时，需及时上报.每月按计划整理相关设备的配线及相关标签标示，确保线缆走线规范、标签标示完善、台账清晰、便于维护及处理故障； 14）重大活动保障服务要求： 提供全年重大活动时段的24小时驻点保障服务，服务时间不少于55天，服务人数不少于1人。 15）国家法定节假日值班服务 在运维服务期内，提供元旦、春节、清明节、端午节、中秋节、国庆节等国家法定节假日的现场巡检、值班保障服务，服务时间不少于11天，服务人数不少于1人。 3、服务考核要求： 1）定期巡检：每年进行4次全面巡检。要求每次巡检都要制定详细的巡检方案，并将方案报处科信审核，经科信处同意后开始巡检工作。巡检时要对设备的运行情况进行检查，对不合理的布线要进行整改，对频率偏差，功率变化等进行调整，对设备运行进行检查。巡检时要填写详细的巡检报告经主管部门确认后并上交科信处备案。对巡检过程发现的故障及时排除，对当场不能修复的故障设备要及时用备件给予替换，以保证系统设备正常运行。对故障隐患及时与客户沟通并提出解决方案。 2）对系统设备进行日常的维护和检修，科学地做好日常的维护工作尽可能地减少和预防故障的发生，根据实际情况制定详细的日常维护计划，并严格执行。当设备发生故障时，维护技术人员要能迅速判定故障并加以排除，尽量在现场处理，以不影响系统的正常运行为原则，在现场不能及时处理好的故障，要及时用备件给予替代，并设法尽快维修好故障设备。 3）故障响应服务：提供7ⅹ24小时电话支持服务，发生设备故障时要求即时对用户问题进行解答。如无法解决问题，则派出维护技术人员到现场进行维护检修排除故障。对中心设备1小时内到达现场，2小时内定位故障并提出解决方案，尽快排除故障，确保设备正常工作。 重保服务支持：针对重大节日、检查或割接活动，提供现场保障支持服务。 故障记录与报告：针对每个服务响应支持，均以服务响应卡进行记录，按月进行汇总。针对重大故障提供故障报告 4、备品更换保障服务 为保障办公区智能化安防设施正常运转，中标人在服务期内应提供提供备品更换保障服务，更换的设备由中标人负责，设备技术参数及数量应满足下表： 配件名称; 规格参数; 数量; 单位. 网络液晶一体机; CPU：64bitA53，1.5GHZ主频GPU：MaliT450 内存：1GB外存储：EMMC8GB 系统：Android9.0屏显比例：16：9 分辨率：1920*1080均匀性：>80% 屏寿命：30000hrs数据接口：USB2.0 高清视频格式：RM/RMVB/AVI/3GP/MKV/MOV/MP4 图片格式：JPEG/BMP/PNG裸机尺寸：503×300×30mm; 10; 台. 网络液晶一体机; CPU：64bitA53，最高1080P@60fpsGPU：Mali450 内存：1GB外存储：EMMC8GB 系统：Android9.0屏显比例：16：9 分辨率：1920*1080均匀性：>80% 屏寿命：30000hrs数据接口：USB2.0*2 音频格式：MP3/WMA/AAC 高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 图片格式：JPEG/BMP/PNG裸机尺寸：740.7*434.2*44.7mm; 36; 台. 卡口专用高速摄像机; 高清卡口一体机主机，高速高清摄像机500W像素、车牌识别仪、语音播报、控制卡、补光灯，LED全彩屏，屏幕具有防反光功能，外观尺寸284*180*1213mm; 8; 套. 车辆检测器; 4级可调，一台道闸配置2个，安装在道闸内部; 16; 个. 智能道闸（直杆）; 杆轴上离合,停电手动快速起杆,来电自动恢复；具备物理防砸、遇阻反弹、地感防砸等功能（可选红外或雷达防砸）。 工作电压：AC220V 额定功率：90W 抬杠（落杆）速度：3s-6s 闸杆类型：铝合金圆杆≤4.5米 外形尺寸：311mm*361mm*1040mm; 2; 台. 车辆检测器; 大于等于4级可调，一台道闸配置1个，安装在道闸内部; 2; 个. 人脸识别一体机（7寸）; 工作电压：DC12V 防护等级：IP65 使用环境：室内/室外 通讯方式：TCP/IP 显示屏：7寸触摸显示屏 屏幕分辨率：600*1024； 摄像头：高清双目相机，1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头 人脸比对平均时间：＜200ms 识别准确率：99.5%识读类型：IC卡/人脸 人脸底库：3万人脸底库、3万IC卡 存储容量：3万条含抓拍图的事件 尺寸：211*112*22.5mm; 14; 台. 人脸识别机立柱; 尺寸：183*184*1400mm，材质304不锈钢拉丝喷光油，用于人脸识别机壁挂安装; 4; 台. 铁壳双门控制器; 工作电流：＜200Ma 开锁信号输出：2路，为常开常闭的继电器干节点信号 卡片容量：10万 门状态监测口：2路（低电平有效） 刷卡记录：5.7万 开门按钮接口：2路（低电平有效） 继电器负载：10A250VAC；10A30VDC 消防联动输入口：1路（低电平有效） 通讯协议：TCP/IP 尾随接口：2路（低电平有效） 工作温度：-20~60℃ PCB尺寸：167mm*122mm*20mm 铁壳尺寸：330*230*71mm; 7; 台. 8寸人脸识别终端; 显示屏:IPS高清显示屏，可视角度为170度. 支持活体检测,识别准确率大于99.9%,强光抑制识别效果好 人脸权限数量:最大50000人脸数 识别范围:小于1.5m,0.6-1m最优距离识别时间小于400ms 操作温度:-20到65℃.8 电源:12VDC/3A.9; 3; 台. 双门门禁控制器; 采用TCP/IP通讯方式，可实现实时 数据的上传功能 ARM932位CPU，支持Linux操作系统，可同时带2个感应器，实现2个门的进出控制，既可与计算机的管理系统联网也可脱机独立运行; 3; 台. 5、管理优化服务：每月不少于1次，对运维对象进行管理优化，管理优化服务过程和结果应形成记录按月提交至南宁市公安局特警基地。 1）拓扑维护：对合同范围内的相关联的以太网络、光纤网络和业务数据拓扑图的绘制和周期更新维护 2）信息资产维护：对合同范围内的软硬件资产统计、检查和记录更新 3）设备标签维护：对运维范围内的布线系统和设备标签进行维护，补充或更新错误和损坏的标签、标识标牌 4）配置备份：针对依靠配置文件提供服务的运维对象提供定期的配置备份，如：交换机、路由器和防火墙等 5）运行日志管理；对系统或设备运行日志进行确认，根据日志保留策略对过期日志进行清理，并对重要日志进行备份。 （三）、值班要求 中标方需在本项目安排专职技术人员，在每日8：30至18：00（含节假日）在采购人指定位置专门值守，接受采购人考勤考核，未经采购人同意不得擅自离开值守位置外出工作或承接其他维保任务。在特定时间，需要延长工作时间的，由采购人决定。 六、刑侦支队分机房维护服务 （一）、服务清单列表 1、服务器、存储设备及网络设备运维服务对象如下： 1）、磁盘存储服务器4台，涉及2010至2018年购置的IBM、华为、戴尔等品牌设备； 2）、PC服务器29台，涉及2010至2018年购置的华为、IBM、浪潮、戴尔、HP等品牌设备； 3）、网络设备9台，涉及2010至2018年购置的华为、H3C等品牌设备； 2、提供动力环境运维服务，清单如下： 20kvaUPS2套型号：UHA3R-0200L； 10kvaUPS1套型号：UHA1R-0100L； 12.5KW精密空调2台型号：DME12MHP1； （二）、服务人员及要求 提供1名运维负责人进行现场运维服务，具体要求如下： 1、对机房设备运行状态进行巡检，巡检完成后提交设备运行状态报告；每月进行巡检汇总提交月度总结报告； 2、提供系统软、硬件故障诊断、性能调整、参数优化及现场维护服务； 3、提供服务器硬件及软件技术咨询服务； 4、如用户服务器搬迁，提供服务器的拆卸、重新安装、加电调试等现场服务和相应的技术指导； 5、提供机房设备运行环境及设备清洁服务； 6、提供日常检查监控、定期维保、坏件的及时更换等服务； 7、提供机房设备、线路、设备标识的整理、管理服务； 8、配合做好机房搬迁、设备调整、综合布线、消防检测等工作； 9、提供7*24小时电话运维服务； （三）、设备维修要求 提供服务清单内设备易损件的故障维修及更换服务，维修及服务需记录服务对象、服务人员、服务时间、服务内容及结果。 服务设备名称; 服务内容; 服务数量; 技术要求. 华为S7703; 交换机维修; 1台; /. DellR740; 更换新硬盘; 1块; 尺寸：3.5寸，容量：450GB，转速：15K，类型：SAS. 艾默生DME12MHP1; 加注制冷液及内外机清洗; 1台; /. 艾默生DME12MHP1; 加注制冷液及内外机清洗; 1台; /. 戴尔MD3200服务器; 更换新硬盘; 1块; 尺寸：3.5寸，容量：600GB，转速：15K，类型：SAS. 戴尔MD3200服务器; 更换新硬盘; 1块; 尺寸：3.5寸，容量：600GB，转速：15K，类型：SAS. 戴尔R910服务器; 更换新硬盘; 1块; 尺寸：3.5寸，容量：300GB，转速：10K，类型：SAS. 戴尔MD3200服务器; 更换新硬盘; 1块; 尺寸：3.5寸，容量：600GB，转速：15K，类型：SAS. OceanStorS2200T; 更换新硬盘; 1块; 尺寸：3.5寸，容量：4TB，转速：7200，类型：SAS. TP-LINK网线; 日常维护使用; 2箱; 超五类千兆网线0.5mm无氧铜非屏蔽双绞线305米. （四）、服务质量及要求 1、对南宁市公安局刑侦支队本次采购的机房服务对象（见上对象清单列表）提供日常检查、监控、定期维保，提供各类相关技术支持服务等，保证服务对象安全稳定持续运行； 2、要求每季度完成一次全系统巡检工作。巡检内容主要为系统硬件运行情况，并根据运行情况提交系统详细报告，对系统硬件存在的缺陷以及各类即将发生的故障有提前预判方案以及预防措施，对非硬件突发的故障能够提前做好各类挽救措施以及准备预防工作，发现异常状况，必须在2小时内予以解决； 3、合同维护期到期一周内提交整个服务的维保工作总结，全面总结维保期间的各项工作情况；同时，对主要设备系统进行全面性能测试，并对结果负责。以上作为服务合同履约验收的重要依据； （五）、服务内容具体服务要求 1、设备系统出现故障时，需在2小时内完成服务器系统的恢复。针对重要业务的设备系统在有所改动、升级、安装新应用前、后都须做好系统全备份，所有备份保留1年时间； 2、对故障部件（电源、电池、硬盘、内存、主板、CPU等）提供优于市场价的备件支持； 3、提供系统软、硬件故障诊断、性能调整、参数优化及现场维护服务； 4、提供服务器硬件及软件技术咨询服务； 5、如用户服务器搬迁，提供服务器的拆卸、重新安装、加电调试等现场服务和相应的技术指导； 6、提供服务器设备硬件清洁服务，清洁间隔小于180天； 7、对硬件故障进行诊断并确认，同时协助对故障硬件设备的更换； 8、每周对机房设备运行状态进行两次常规巡检，巡检完成后提交设备运行状态报告；每月进行巡检汇总提交月度总结报告； 9、提供日常检查监控、定期维保、备品备件、坏件的及时更换等服务； 10、记录和管理运维相关的基础物理信息，包括机房、网络、机柜、服务器、IP等各种资源信息，制定有效的流程，确保信息的准确性；开放API接口，为自动化运维提供数据支持； 11、机房动环服务要求 （1）对各类线路进行标识、整理，保证机房内线路整齐、整洁； （2）所有机柜内电源线路标识、整理； （3）地板、机柜、KVM、空调进行管理维护； （4）对新上架设备进行监督管理、负责安排各类设备的空间使用，做到各类应用系统统一规划、功能区域清楚，存储集中等； （5）配合做好机房搬迁、设备调整、综合布线、消防检测等工作； （6）服务期内对机房各类布线、设备上线等进行管理及基于上述管理所需的必要线材料提供，包括网线、水晶头、标签纸、网线制作工具、测试仪、扎带等； （7）配合完成线路整改，模块更换升级，故障设备更换，做好各类应急预案； （8）对机房各类型动环设备（监控、电力、空调等）进行定期检查，并出具各类型动环设备的运行状态报告； 七、移动警务云平台运维服务 （一）移动警务非原厂驻场运维及设备维修服务 （1）、服务清单列表 1、服务器、存储设备、安全设备、网络设备及移动警务终端运维服务对象如下： 1.1、服务器6台，涉及联想、华为、曙光、信大捷安、浪潮等品牌服务器； 1.2、安全设备39台，涉及信大捷安、网御星云等品牌设备； 1.3、移动警务终端设备（包含移动警务手机7756台），涉及华为、中兴等品牌设备。 2、软件平台运维服务对象如下： 2.1、移动互联网服务子平台1个、移动警务网二类区域云平台1套、移动警务域名管理系统1套； 2.2、移动警务应用系统包括处警终端平台、自动化办公系统、邮箱系统、信息核查系统、党建云、市局门户网站等约30个。 （2）、运维人员要求 1、提供1名软件运维工程师、1名网络运维工程师、1名终端运维工程师。 2、软件运维工程师要求：计算机专业毕业，具备应用开发能力，熟悉应用架构。提供5*8小时驻场服务。负责平台第三方应用开发指导工作及做好指导记录。应用开发平台出现异常、故障时，负责与原厂工程师沟通，并协助处理。每月做好第三方应用上架记录汇总，出现故障的单独形成故障报告并上报。收集用户反馈的优化建议，向第三方应用负责部门提出相关的改进、优化方案，保障应用能在移动警务平台上正常运行。 3、网络运维工程师要求：计算机专业毕业，具备网络设备维护能力，熟悉移动警务网络结构。提供5*8小时驻场服务。负责移动警务网的所有网络设备维护工作。网络出现异常、故障时，负责处理故障，如需要设备厂家支持，与设备厂家工程师沟通，并协助处理。每月做好巡检记录汇总，出现设备故障的单独形成故障报告并上报。网络设备出现故障，必须及时上报、处理，确保平台的安全运行。结合巡检报告，按实际需求向负责部门提供移动警务的网络结构、设备相关的改进、优化方案，保障平台正常运行。 4、终端运维工程师要求：提供5*8小时驻场服务。负责警务通终端的日常维护工作。警务通终端出现异常、故障时，负责与终端售后沟通，并协助处理。每月做好终端故障记录汇总，出现设备故障的单独形成故障报告并上报。完成终端管理系统市本级的日常维护工作等。完成终端激活、回收、挂失、关闭等等终端管理的日常操作。每月对人员调离的终端进行回收，并做好终端回收记录。对人员调入时申领的终端下发，并做好终端发放记录。 5、节假日或重大警务活动专门保障 5.1、国家法定节假日 提供11天国家法定节假日的网络设备驻场保障服务，对故障及时现场处理，确保移动警务网络稳定运行，要求做好保障记录，包括但不限于服务对象、服务人员、服务时间、服务内容及结果。 5.2、重大警务活动专门保障 提供22天重大警务活动的移动警务网络、终端设备使用的驻场保障服务，重大活动期间确保移动警务网络稳定运行及处理用户终端激活、回收、挂失、使用指导等事务，做好保障及服务记录，包括但不限于服务对象、服务人员、服务时间、服务内容及结果。 （3）、易损备件维修服务要求 1、提供服务期内移动警务平台涉及硬件设备的零件更换服务，含零件成本及更换服务费，具体包含如下： 1）对超7年年限的服务器、网络设备、安全设备76台，年限2~5年的设备13台提供维修更换服务； 2）上述设备易损故障零件，如：硬盘、光模块、内存、电源、风扇，更换维修服务费总额不得超过1650元。 2、提供移动警务终端适用的电源适配器、数据线等使用频率高的易损件的维修服务。 （二）移动警务原厂驻场运维及原厂服务 （1）、提供1名i微警原厂运维工程师 1、提供5*8小时驻场服务。 2、负责i微警平台功能的日常巡检工作及做好巡检记录统计。 3、i微警平台出现异常、故障时，负责与原厂工程师沟通，并协助处理； 4、每月做好巡检记录汇总，出现设备故障的单独形成故障报告并上报。 5、负责平台核心功能的日常维护等。 6、i微警平台出现故障，必须及时上报、处理，确保平台的安全运行。 7、按原厂工程师要求优化巡检内容，结合原厂巡检报告向负责部门提出相关的改进、优化方案，保障平台安全、稳健的运行。 （2）、移动警务i微警软件平台原厂维保服务 1、i微警即时通讯平台原厂维保服务 提供不少于2人，不少于2次，每次不少于26天的i微警即时通讯软件原厂维保服务，包含i微警即时通讯软件移动端、i微警即时通讯软件PC端、i微警即时通讯软件后台管理系统。 1.1、故障处理、版本升级服务 1）故障处理： 提供被动故障响应服务，同时制定故障级别，根据故障级别，确定具体的故障响应时间，响应方式。 2）版本升级服务 与客户沟通，根据用户需求，持续完善优化功能，按需对系统的相关功能进行不定时的产品版本升级，提高用户体验。 1.2、网络优化服务 对各应用参数进行设置以取得在应用承受范围内达到最高性能负载，同时对平台网络状况进行监控，将出现故障及长时间占用高带宽的程序进程进行处理，以保证网络畅通。 1.3、特殊时期保障服务 在重大节假日和安保期间按要求提供特别保障服务。 2、i微警应用开发平台原厂维保服务 提供不少于2人，不少于2次，每次不少于17天的i微警移动应用开发平台原厂维保服务，具体功能包含：基础接口资源、远程调试环境、应用管理平台、支撑组件资源。 2.1、故障处理、版本升级服务 1）故障处理： 提供被动故障响应服务，同时制定故障级别，根据故障级别，确定具体的故障响应时间，响应方式。 2）版本升级服务 与客户沟通，根据用户需求，持续完善优化功能，按需对系统的相关功能进行不定时的产品版本升级，提高用户体验。 2.2、问题响应服务 熟悉移动警务网络组成、i微警民警版平台产品架构。提供7x24小时运维电话接听服务。针对服务运行中产生的问题进行运维答疑，同时提供初步的解决方法。 2.3、特殊时期保障服务 在重大节假日和安保期间按要求提供特别保障服务。 3、i微警软件平台定制化开发服务 提供不少于2人，不少于2次，每次不少于40天的i微警软件平台定制化开发服务： 3.1、i微警软件功能定制化 1）、i微警首页定制化服务 为业务发展和重大节假日需求，提供i微警首页定制化服务，包括业务及UI需求采集、设计思路顾问、界面原型设计、具体功能开发、功能测试上线工作。 2）、第三方应用接入 根据实际业务和重大节假日需求，提供i微警与第三方应用的对接服务，如指定接口、数据的接入，主要分为应用跳转、页面跳转和数据接口对接展示三种对接模式。 应用跳转：进行应用级的对接，实现从i微警跳转至指定外部应用，如公安新闻、邕警早报、荣誉榜、局长信箱等应用。 页面跳转：进行页面级的对接，实现i微警内部页面的相互跳转，如从首页到检查站通报和社会面同胞的跳转。 接口对接与展示：进行接口级的对接，实现对外部系统数据的获取、展示和交互，如获取邕警早报数据并展示、获取南宁公安新闻数据并展示图片轮播、获取检查站通报和社会面数据并展示。 3)、i微警通讯录功能定制 针对市局需求，对软件通讯录功能进行定制化，进行信息展示优化，如通讯列表展示用户职务信息。 3.2、i微警软件平台数据维护 1)用户数据维护 对i微警平台的用户数据进行人工维护，包含用户信息、组织信息、标签信息等，对于已知错漏数据进行纠正、补录或手工同步等工作。 2)数据同步程序维护 对i微警平台的用户数据同步程序进行日常维护，如故障检测修复、同步策略优化、同步性能优化等工作。 3.3、移动应用开发平台产品支撑 1)、移动应用开发平台延伸 为南宁提供一套互联网环境下的移动应用开发平台，实现南宁市局在互联网环境下的应用快速开发。应提供产品并进行平台部署、测试工作。 （3）、移动警务服务总线平台原厂运维服务 1、服务总线原厂维保服务 提供不少于2人，不少于2次，每次不少于21天为i微警服务总线原厂维保服务，包含移动信息网服务总线与公安信息网服务总线，具体功能包含：两网服务总线，功能包括服务资源管理控制台、运行网关、跨网域服务、移动基础服务、公安业务服务集成等。 1.1、故障处理、版本升级服务 1）故障处理： 提供被动故障响应服务，同时制定故障级别，根据故障级别，确定具体的故障响应时间，响应方式。 2）版本升级服务 与客户沟通，根据用户需求，持续完善优化功能，按需对系统的相关功能进行不定时的产品版本升级，提高用户体验。 1.2、特殊时期保障服务 在重大节假日和安保期间按要求提供特别保障服务。 2、区市级联原厂维保服务 提供不少于2人，不少于2次，每次不少于15天i微警服务总线区市级联对接效果保障服务，保障市局服务总线与区厅服务总线的级联对接成果稳定运行。 2.1、故障处理、版本升级服务 1）故障处理： 提供被动故障响应服务，同时制定故障级别，根据故障级别，确定具体的故障响应时间，响应方式。 2）版本升级服务 与客户沟通，根据用户需求，持续完善优化功能，按需对系统的相关功能进行不定时的产品版本升级，提高用户体验。 2.2、网络优化服务 对各应用参数进行设置以取得在应用承受范围内达到最高性能负载，同时对平台网络状况进行监控，将出现故障及长时间占用高带宽的程序进程进行处理，以保证网络畅通。 2.3、产品部署服务 提供专业的服务部署团队，负责项目相关服务部署。同时为服务提供功能及性能测试，保障平台平稳、高效运行。 2.4、特殊时期保障服务 在重大节假日和安保期间按要求提供特别保障服务。 （4）、节假日或重大警务活动原厂专门保障 1、国家法定节假日 提供11天国家法定节假日的网络设备驻场保障服务，对故障及时现场处理，确保移动警务网络稳定运行，要求做好保障记录，包括但不限于服务对象、服务人员、服务时间、服务内容及结果。 2、重大警务活动专门保障 提供22天重大警务活动的移动警务网络、终端设备使用的驻场保障服务，重大活动期间确保移动警务网络稳定运行及处理用户终端激活、回收、挂失、使用指导等事务，做好保障及服务记录，包括但不限于服务对象、服务人员、服务时间、服务内容及结果。 八、“i微警”移动警务客户端运维服务 1、“i微警”用户登录模块改造 对“i微警”用户登录模块进行改造，包括“i微警”应用身份注册、H5中转页开发、“i微警”移动客户端入口改造等，实现在“八桂警信”APP上访问唤起“i微警”移动端应用。 2、“i微警”区厅登录令牌信息同步 把“i微警”用户登录信息上传至“八桂警信”APP，包含用户身份、访问入口、登录时间、终端设备、登录结果信息等数据，为区厅移动警务应用绩效考核统计提供数据支撑。 3、“i微警”历史消息同步功能改造 对“i微警”历史消息同步功能进行改造，在PC端聊天群中增加向上滚动自动加载群历史消息的功能，用户可通过在会话框中向上滚动加载历史消息，便于新入群的成员翻阅历史消息，提升群内协作效率。 4、“i微警”群聊会话框用户信息展示改造 对“i微警”PC端群聊会话框用户信息展示进行改造，在成员列表内展示用户的组织信息，便于快速了解群成员的组织信息，提升警务协同效率。 | 11334787.00 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、服务期：上期时间结束后，自运维人员进场起12个月。 三、提交服务成果地点：采购人指定地点； 四、质保期限：自合同签订之日起至合同期满并验收合格之日止。 五、售后服务要求 1、提供7×24小时电话运维服务。 2、处理问题响应时间：一旦设备、安全、网络出现故障（设备非硬件故障），中标人应在30分钟内响应。提供5×8小时驻场技术维护的，对中心设备1小时内到达现场；提供非驻场服务的，非驻场人员需在2小时内到达现场。在5×8小时工作时间内，到达现场后应在1小时内定位故障并提出解决方案；5×8小时工作时间外，到达现场后2小时内定位故障并提出解决方案，尽快排除故障，确保设备正常工作。（如采购需求服务参数分项内容有具体要求的按分项的要求执行。） 3、中标人需提供明确的故障解决流程、故障响应级别及响应方式和解决措施。 4、中标人在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因服务商原因造成的信息泄露事件，采购人可追究其刑事责任； 5、中标人需配备设备、系统维保需要的常用检测设备工具及其它必要器具。 6、在重大活动节日期间，中标人需根据采购方要求提供足够的人力、工具等资源支持各类安保服务。 六、付款方式：本项目无预付款，分两个阶段付款，第一阶段双方签订合同且中标人全部人员投入开始运维后，10个工作日内支付90%合同款，第二阶段，服务到期并验收合格后，10个工作日内支付剩余合同款。 七、验收标准：运维服务期满后进行验收，中标人提交整体验收文件，包含每月的巡检报告、维修报告、系统优化及升级报告，中标人的投标文件以及设备厂商提供的原厂服务承诺（如有）等文件作为验收依据。 八、其他要求 1、投标报价为采购人提供的所有服务的报价，报价含括： （1）项目服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等等费用； （4）报价包括服务价格和涉及的相关检测、检修、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、因任何一方原因导致项目计划发生调整时，双方应在充分沟通与协商的基础上，签署《项目实施计划调整报告》，并作为验收依据。 3、中标方在对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，中标人应按照采购人制定的保密管理方案，严格落实运维人员的身份审查工作，做好运维人员的日常保密管理工作，定期开展运维人员的保密教育培训，杜绝因保密管理发生网络安全事件。 4、投标人须随投标文件附上《廉洁承诺书》，做出不向采购人工作人员行贿的承诺。未在投标文件中附上《廉洁承诺书》的可视为投标无效。 5、在运维服务期间，投标人承诺提供50个终端接口信息点（计算机、电话、安防摄像头、门禁等）的拓展服务，含服务的需求评估与设计、材料与设备选型、信息点安装实施等，所产生的耗材及设备由采购人提供。超过约定数量后由双方协商确定成本出处，由此产生的耗材及设备由采购人提供。 6、运维记录台账要求 中标人需建立运维服务项目台账，记录保存运维实施相关重要资料信息，服务记录内容包括但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。 涉及故障处理、消耗品更换，应作好维修保养记录、故障处理记录、更换备品备件记录(所更换配件品牌、规格型号、更换数量、服务人员)。 中标人应在合同维护期到期一周内提交运维记录和总结报告，并对结果负责，以上作为服务合同履约验收的重要依据。 八、对合同条款的调整 在合同服务期内，由于中标人原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务的，中标人承担违约责任，支付违约金。服务内容不符合合同要求的，或者因为中标人运维服务不到位导致故障、事故，影响较大的，每有1次按合同款的千分之一进行扣除。 九、以下材料如有请提供 （1）投标方案：运维服务方案、应急响应服务方案等内容。 （2）投标人应为本项目配备工作小组，并明确1名项目总负责人对本项目的施工过程及质量进行管控，保证项目按要求如期交付；配备1名运维服务经理对交付后的线路维护工作进行管理，保障线路的通信质量，以及故障发生时的快速响应处理；配备1名技术经理对项目的技术细节进行指导、整体把关，保障项目的技术问题快速处理。 （3）投标人应自行配备本项目运维过程中涉及的各类运维工具，包括不限于信息化运维管理软件、电脑、网线、各类测量仪器仪表等。 十、其他要求 各系统对接资料由采购人与中标单位签署相关保密、安全协议后提供。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件3：表一：非原厂设备维护清单

| 序号 | 网络类型 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网 | 戴尔 | R710 | 1 |
| 2 | 互联网 | 曙光 | A650（R)FX | 1 |
| 3 | 警务网 | 华为 | RA2288HV2 | 1 |
| 4 | 警务网 | 华为 | RA2288HV2 | 1 |
| 5 | 警务网 | 华为 | RA2288HV2 | 1 |
| 6 | 警务网 | 亿数科技 | eID解码服务器 | 1 |
| 7 | 警务网 | 联想 | RQ750 | 1 |
| 8 | 警务网 | 联想 | x3650M5 | 1 |
| 9 | 警务网 | 联想 | x3650M5 | 1 |
| 10 | 警务网 | 联想 | x3650M5 | 1 |
| 11 | 警务网 | 联想 | x3650M5 | 1 |
| 12 | 警务网 | 华为 | RH2288H | 1 |
| 13 | 警务网 | 曙光 | A620-H | 1 |
| 14 | 互联网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 15 | 互联网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 16 | 智能网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 17 | 安保网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 18 | 互联网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 19 | 互联网 | IBM | X3650M4 | 1 |
| 20 | 互联网 | 惠普 | DL388Gen8 | 1 |
| 21 | 互联网 | 戴尔 | R720 | 1 |
| 22 | 互联网 | 戴尔 | R720 | 1 |
| 23 | 互联网 | IBM | X3650M4 | 1 |
| 24 | 互联网 | 曙光 | i620-G20 | 1 |
| 25 | 互联网 | 曙光 | i620-G20 | 1 |
| 26 | 互联网 | 曙光 | i620-G20 | 1 |
| 27 | 安保网 | 华为 | h2288v5 | 1 |
| 28 | 互联网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 29 | 互联网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 30 | 互联网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 31 | 互联网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 32 | 互联网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 33 | 互联网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 34 | 互联网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 35 | 警务网 | 华为 | RH2288HV2 | 1 |
| 36 | 警务网 | 曙光 | i620-G20 | 1 |
| 37 | 警务网 | 曙光 | i620-G20 | 1 |
| 38 | 警务网 | 曙光 | i620-G20 | 1 |
| 39 | 警务网 | 曙光 | i620-G20 | 1 |
| 40 | 警务网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 41 | 警务网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 42 | 警务网 | 华为 | RH2288HV2 | 1 |
| 43 | 警务网 | 华为 | RH2288HV2 | 1 |
| 44 | 警务网 | 浪潮 | NF8420M3 | 1 |
| 45 | 警务网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 46 | 警务网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 47 | 警务网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 48 | 警务网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 49 | 警务网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 50 | 警务网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 51 | 专网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 52 | 专网 | 华为 | E9000 | 1 |
| 53 | 专网 | 浪潮 | NF5568M4 | 1 |
| 54 | 专网 | KEYDAK | 未标有 | 1 |
| 55 | 专网 | KEYDAK | 未标有 | 1 |
| 56 | 专网 | KEYDAK | 未标有 | 1 |
| 57 | 专网 | IBM | X3650M4 | 1 |
| 58 | 专网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 59 | 互联网 | 宝德 | PR1280S | 1 |
| 60 | 互联网 | 天融信 | TOPSEC | 1 |
| 61 | 专网 | 戴尔 | PowerEdgeR720 | 1 |
| 62 | 局域网 | IBM | X3650M3 | 1 |
| 63 | 内网 | KEDACOM | JD6100-CN | 1 |
| 64 | VPDN专网 | 曙光 | I620-G20 | 1 |
| 65 | VPDN专网 | 戴尔 | PowerEdgeR710 | 1 |
| 66 | VPDN专网 | 戴尔 | PowerEdgeR710 | 1 |
| 67 | 视频网 | 科达 | 未标有 | 1 |
| 68 | 视频网 | 科达 | 未标有 | 1 |
| 69 | 视频网 | 埃威姆电子 | C2DHOST | 1 |
| 70 | 专网 | 埃威姆电子 | CLOUDLIVECATALYST | 1 |
| 71 | 专网 | KEDACOM | KProServer-2000 | 1 |
| 72 | 专网 | Skyworth | TXZX-A04 | 1 |
| 73 | 安保网 | 华为 | Taishan2280K | 1 |
| 74 | 安保网 | 华为 | Taishan2280K | 1 |
| 75 | 安保网 | 华为 | Taishan2280K | 1 |
| 76 | 内网 | 曙光 | 1840-G25 | 1 |
| 77 | 内网 | 宁畅 | X620G30 | 1 |
| 78 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 79 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 80 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 81 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 82 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 83 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 84 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 85 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 86 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 87 | 私网 | DELL | ME4024 | 1 |
| 88 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 89 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 90 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 91 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 92 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 93 | 内网 | DELL | R740 | 1 |
| 94 | 内网 | 宝德 | 5312DV3 | 1 |
| 95 | 内网 | 宝德 | PR2510P2 | 1 |
| 96 | 内网 | 宝德 | PR2510P2 | 1 |
| 97 | 内网 | 宝德 | PR2510P2 | 1 |
| 98 | 内网 | 宝德 | PR2510P2 | 1 |
| 99 | 内网 | 华为 | RH2288V3 | 1 |
| 100 | 内网 | 戴尔 | POWEREDGER730 | 1 |
| 101 | 内网 | 戴尔 | POWEREDGER730 | 1 |
| 102 | 内网 | 华为 | RH2288Hv3 | 1 |
| 103 | 内网 | 华为 | RH2288Hv3 | 1 |
| 104 | 内网 | 华为 | RH2288Hv3 | 1 |
| 105 | 内网 | 华为 | RH2288Hv3 | 1 |
| 106 | 内网 | 华为 | RH5885V3 | 1 |
| 107 | 内网 | 华为 | RH5885V3 | 1 |
| 108 | 内网 | 华为 | X6800 | 1 |
| 109 | 内网 | 华为 | X6800 | 1 |
| 110 | 内网 | 华为 | X6800 | 1 |
| 111 | 内网 | 华为 | X6800 | 1 |
| 112 | 内网 | 华为 | X6800 | 1 |
| 113 | 内网 | 华为 | X6800 | 1 |
| 114 | 内网 | 华为 | X6800 | 1 |
| 115 | 内网 | 华为 | X6800 | 1 |
| 116 | 内网 | IBM | X3850X5 | 1 |
| 117 | 内网 | IBM | DS5100 | 1 |
| 118 | 内网 | IBM | Power710 | 1 |
| 119 | 内网 | IBM | Power710 | 1 |
| 120 | 内网 | IBM | Systemx3850x5 | 1 |
| 121 | 内网 | IBM | Systemx3850x5 | 1 |
| 122 | 内网 | IBM | Systemx3850x5 | 1 |
| 123 | 内网 | IBM | Systemx3850x5 | 1 |
| 124 | 内网 | 联想 | 联想RS240 | 1 |
| 125 | 内网 | 华为 | RH2285V2 | 1 |
| 126 | 内网 | 华为 | RH2285V2 | 1 |
| 127 | 内网 | 华为 | RH2285V2 | 1 |
| 128 | 内网 | 华为 | RH2285V2 | 1 |
| 129 | 内网 | 华为 | RX4010-t1 | 1 |
| 130 | 内网 | 华为 | RX4010-t1 | 1 |
| 131 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 132 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 133 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 134 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 135 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 136 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 137 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 138 | 内网 | 浪潮 | NF5568M4 | 1 |
| 139 | 内网 | 美创 | MC-01-W062 | 1 |
| 140 | 内网 | 美创 | MC-01-W062 | 1 |
| 141 | 内网 | 美创 | MC-01-W062 | 1 |
| 142 | 内网 | 美创 | MC-01-W062 | 1 |
| 143 | 内网 | 宝德 | PR2710G | 1 |
| 144 | 内网 | 宝德 | PR4885G | 1 |
| 145 | 内网 | 戴尔 | 3930Rack | 1 |
| 146 | 内网 | 宝德 | PR2510 | 1 |
| 147 | 内网 | 天懋信息 | V1005U | 1 |
| 148 | 内网 | 天懋信息 | V1005U | 1 |
| 149 | 内网 | 浪潮 | SA5212M4 | 1 |
| 150 | 内网 | 浪潮 | SA5212M4 | 1 |
| 151 | 内网 | 浪潮 | SA5212M4 | 1 |
| 152 | 内网 | 浪潮 | SA5212M4 | 1 |
| 153 | 内网 | 浪潮 | SA5212M4 | 1 |
| 154 | 内网 | 浪潮 | SA5212M4 | 1 |
| 155 | 内网 | 浪潮 | SA5212M4 | 1 |
| 156 | 内网 | 浪潮 | SA5212M4 | 1 |
| 157 | 内网 | 浪潮 | SA5212M4 | 1 |
| 158 | 内网 | 浪潮 | SA5212M4 | 1 |
| 159 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 160 | 内网 | 惠普 | PrelLiantDL385G7 | 1 |
| 161 | 内网 | 惠普 | PrelLiantDL385G7 | 1 |
| 162 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR910 | 1 |
| 163 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR720 | 1 |
| 164 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR910 | 1 |
| 165 | 内网 | IBM | Power720 | 1 |
| 166 | 内网 | 联想 | RD640 | 1 |
| 167 | 内网 | 华为 | RH5885V3 | 1 |
| 168 | 内网 | 惠普 | proliantDL380G6 | 1 |
| 169 | 内网 | 惠普 | proliantDL380G6 | 1 |
| 170 | 内网 | IBM | SystemX3650M4 | 1 |
| 171 | 内网 | IBM | SystemX3650M4 | 1 |
| 172 | 内网 | IBM | SystemX3650M4 | 1 |
| 173 | 内网 | IBM | SystemX3650M4 | 1 |
| 174 | 内网 | 海鑫科金 | X50 | 1 |
| 175 | 内网 | 海鑫科金 | X50 | 1 |
| 176 | 内网 | IBM | Power710 | 1 |
| 177 | 内网 | IBM | Power710 | 1 |
| 178 | 内网 | 戴尔 | R710 | 1 |
| 179 | 内网 | IBM | Systemx3650M4 | 1 |
| 180 | 内网 | IBM | Systemx3650M4 | 1 |
| 181 | 内网 | 捷尚 | WV-DE1017 | 1 |
| 182 | 内网 | 戴尔 | RS2400 | 1 |
| 183 | 内网 | 惠普 | proliantDL388G8 | 1 |
| 184 | 内网 | 惠普 | proliantDL388G8 | 1 |
| 185 | 内网 | 惠普 | proliantDL388G8 | 1 |
| 186 | 内网 | 天懋信息 | NSS-S02 | 1 |
| 187 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR720 | 1 |
| 188 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR720 | 1 |
| 189 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR720 | 1 |
| 190 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR720 | 1 |
| 191 | 内网 | IBM | X3650M3 | 1 |
| 192 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR720 | 1 |
| 193 | 内网 | IBM | Power730 | 1 |
| 194 | 内网 | IBM | Power730 | 1 |
| 195 | 内网 | IBM | SystemX3850X5 | 1 |
| 196 | 内网 | IBM | SystemX3850X5 | 1 |
| 197 | 内网 | 华为 | RH2288HV2 | 1 |
| 198 | 内网 | 戴尔 | DellPowerEdge2950 | 1 |
| 199 | 内网 | 曙光 | A650(r)EX | 1 |
| 200 | 内网 | 曙光 | A650(r)EX | 1 |
| 201 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR920 | 1 |
| 202 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR920 | 1 |
| 203 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR920 | 1 |
| 204 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR920 | 1 |
| 205 | 内网 | 戴尔 | PowerEdgeR920 | 1 |
| 206 | 内网 | 华为 | 2288HV2 | 1 |
| 207 | 内网 | 华为 | 2288HV2 | 1 |
| 208 | 内网 | 华为 | 2288HV2 | 1 |
| 209 | 内网 | 华为 | 2288HV2 | 1 |
| 210 | 内网 | 华为 | 2288HV2 | 1 |
| 211 | 内网 | 华为 | 2288HV2 | 1 |
| 212 | 内网 | 华为 | RH5885V3 | 1 |
| 213 | 内网 | 华为 | RH5885V3 | 1 |
| 214 | 内网 | 华为 | RH5885V3 | 1 |
| 215 | 内网 | 华为 | RH8100V2 | 1 |
| 216 | 内网 | 宝德 | PR210K48 | 1 |
| 217 | 内网 | 宝德 | S920X00K | 1 |
| 218 | 内网 | 浪潮 | NF-8460M3 | 1 |
| 219 | 内网 | 浪潮 | NF-8460M3 | 1 |
| 220 | 内网 | 浪潮 | NF-8460M3 | 1 |
| 221 | 内网 | 浪潮 | NF-8460M3 | 1 |
| 222 | 内网 | 浪潮 | NF-8460M3 | 1 |
| 223 | 内网 | 宝德 | PR210K48 | 1 |
| 224 | 内网 | 宝德 | PR210K48 | 1 |
| 225 | 内网 | 宝德 | PR210K48 | 1 |
| 226 | 内网 | 宝德 | PR210K48 | 1 |
| 227 | 内网 | 宝德 | PR210K48 | 1 |
| 228 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 229 | 内网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 230 | 内网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 231 | 内网 | 曙光 | i620-G20 | 1 |
| 232 | 内网 | 曙光 | i620-G20 | 1 |
| 233 | 内网 | 曙光 | i620-G20 | 1 |
| 234 | 内网 | 华为 | RH5885V3 | 1 |
| 235 | 内网 | 华为 | RH5885V3 | 1 |
| 236 | 内网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 237 | 内网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 238 | 内网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 239 | 内网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 240 | 内网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 241 | 内网 | 联想 | RD650 | 1 |
| 242 | 内网 | IBM | SystenX3850X5 | 1 |
| 243 | 内网 | IBM | SystenX3850X5 | 1 |
| 244 | 内网 | IBM | SystenX3850X5 | 1 |
| 245 | 内网 | 浪潮 | NF8460M3 | 1 |
| 246 | 内网 | 浪潮 | NF8460M3 | 1 |
| 247 | 内网 | IBM | Systemx3650M4 | 1 |
| 248 | 内网 | IBM | Systemx3650M4 | 1 |
| 249 | 内网 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 |
| 250 | 内网 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 |
| 251 | 内网 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 |
| 252 | 内网 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 |
| 253 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 254 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 255 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 256 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 257 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 258 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 259 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 260 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 261 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 262 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 263 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 264 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 265 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 266 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 267 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 268 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 269 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 270 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 271 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 272 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 273 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 274 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 275 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 276 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 277 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 278 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 279 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 280 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 281 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 282 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 283 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 284 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 285 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 286 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 287 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 288 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 289 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 290 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 291 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 292 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 293 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 294 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 295 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 296 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 297 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 298 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 299 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 300 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 301 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 302 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 303 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 304 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 305 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 306 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 307 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 308 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 309 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 310 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 311 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 312 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 313 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 314 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 315 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 316 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 317 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 318 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 319 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 320 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 321 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 322 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 323 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 324 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 325 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 326 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 327 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 328 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 329 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 330 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 331 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 332 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 333 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 334 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 335 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 336 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 337 | 内网 | 浪潮 | NF8480M5 | 1 |
| 338 | 内网 | dell | R740XD | 1 |
| 339 | 内网 | dell | R740XD | 1 |
| 340 | 内网 | 华为 | 5288v5 | 1 |
| 341 | 内网 | H3C | R6800G2 | 1 |
| 342 | 内网 | H3C | R6800G2 | 1 |
| 343 | 内网 | H3C | R6800G2 | 1 |
| 344 | 内网 | dell | R740XD | 1 |
| 345 | 内网 | dell | R740XD | 1 |
| 346 | 内网 | DELL | R740XD | 1 |
| 347 | 内网 | DELL | R740XD | 1 |
| 348 | 内网 | DELL | R740XD | 1 |
| 349 | 内网 | 华为 | 5288v5 | 1 |
| 350 | 内网 | 华为 | 5288v5 | 1 |
| 351 | 内网 | H3C | R6800G2 | 1 |
| 352 | 内网 | H3C | R6800G2 | 1 |
| 353 | 内网 | 华为 | H52M-03 | 1 |
| 354 | 内网 | 曙光 | I620-G30 | 1 |
| 355 | 内网 | 曙光 | I620-G30 | 1 |
| 356 | 内网 | Veritas | Veritas5240 | 1 |
| 357 | 互联网 | F5 | i2600 | 1 |
| 358 | 内网 | F5 | i2600 | 1 |
| 359 | 内网 | F5 | i2600 | 1 |
| 360 | 内网 | 北信源 | VRV-ZTQ-10000 | 1 |
| 361 | 内网 | 宝德 | PR210K24 | 1 |
| 362 | 内网 | 科达 | KDM2801H | 1 |
| 363 | 内网 | 大华 | DH-DSS-C9000S2E-HW-ARM-H128 | 1 |
| 364 | 内网 | 大华 | CCS7100XA-25YHW | 1 |
| 365 | 内网 | 大华 | CCS7100XA-25YHW | 1 |
| 366 | 内网 | 大华 | DH-DSS-C9000G-HW-ARM-M32 | 1 |
| 367 | 内网 | 大华 | DH-DSS-C9000G-HW-ARM-M64 | 1 |
| 368 | 内网 | 大华 | DH-DSS-C9000G-HW-ARM-LI6 | 1 |
| 369 | 内网 | 大华 | DH-DSS-C9000G-HW-ARM-M64 | 1 |
| 370 | 内网 | 大华 | DH-DSS-C9000G-HW-ARM-M64 | 1 |
| 371 | 内网 | 大华 | DH-DSS-C9000S2E-HW-ARM-H128 | 1 |
| 372 | 内网 | 大华 | DH-DSS-C9000S2E-HW-ARM-H128 | 1 |
| 373 | 内网 | 大华 | DH-DSS-C9000G-HW-ARM-M64 | 1 |
| 374 | 内网 | 大华 | DH-IVS-GS8000-GU2-HW | 1 |
| 375 | 内网 | 大华 | DH-IVS-GS8000-GU2-HW | 1 |
| 376 | 内网 | 大华 | DH-CCS7100XA-PC-G | 1 |
| 377 | 内网 | 大华 | DH-CCS7100XA-PC-G | 1 |
| 378 | 内网 | 大华 | CSS7324S-V | 1 |
| 379 | 内网 | 大华 | CSS7324S-V | 1 |
| 380 | 专网 | 华为 | RH2485V2 | 1 |
| 381 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 382 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 383 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 384 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 385 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 386 | 内网 | 科达 | KDM2801A | 1 |
| 387 | 内网 | 科达 | KDM2801A | 1 |
| 388 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 389 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 390 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 391 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 392 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 393 | 内网 | 华为 | 9000V5 | 1 |
| 394 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 395 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 396 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 397 | 内网 | 戴尔 | R740XD | 1 |
| 398 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 399 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 400 | 内网 | 海康 | DS-GPKIB0116-V | 1 |
| 401 | 内网 | 海康 | Ivms-9100E-VIID | 1 |
| 402 | 内网 | 海康 | Ivms-9100E-VIID | 1 |
| 403 | 内网 | 海康 | DS-VE22S-B | 1 |
| 404 | 内网 | 海康 | DS-VE22S-B | 1 |
| 405 | 内网 | 海康 | DS-VE22S-B | 1 |
| 406 | 内网 | 海康 | DS-VE22S-B | 1 |
| 407 | 内网 | 海康 | DS-VE22S-B | 1 |
| 408 | 内网 | 海康 | DS-VE22S-B | 1 |
| 409 | 视频网 | 海康 | DS-VE22S-B | 1 |
| 410 | 内网 | KEDACOM | KProServer-2000 | 1 |
| 411 | 内网 | KEDACOM | KProServer-2000 | 1 |
| 412 | 内网 | KEDACOM | KProServer-2000 | 1 |
| 413 | 内网 | KEDACOM | KProServer-2000 | 1 |
| 414 | 内网 | KEDACOM | KProServer-2000 | 1 |
| 415 | 内网 | KEDACOM | DeepEngine-1000 | 1 |
| 416 | 内网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 417 | 内网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 418 | 内网 | 吉大正元 | Q50 | 1 |
| 419 | 内网 | 吉大正元 | Q50 | 1 |
| 420 | 内网 | KEDACOM | VS200G | 1 |
| 421 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 422 | 内网 | 科达 | KCloudStor2100 | 1 |
| 423 | 内网 | 科达 | KCloudStor2100 | 1 |
| 424 | 内网 | KEDACOM | G300 | 1 |
| 425 | 内网 | KEDACOM | MEDIAGW | 1 |
| 426 | 内网 | KEDACOM | KDM2801E | 1 |
| 427 | 内网 | KEDACOM | MEDIAGW100 | 1 |
| 428 | 内网 | KEDACOM | MEDIAGW100 | 1 |
| 429 | 内网 | KEDACOM | MEDIAGW100 | 1 |
| 430 | 内网 | KEDACOM | KCS-1000-2 | 1 |
| 431 | 内网 | KEDACOM | KCS-1000-1 | 1 |
| 432 | 内网 | KEDACOM | KCS-1000-3 | 1 |
| 433 | 内网 | KEDACOM | KCS-1000-3 | 1 |
| 434 | 内网 | KEDACOM | KCS-1000-3 | 1 |
| 435 | 内网 | KEDACOM | DH-AGS-B9101S3C-B | 1 |
| 436 | 内网 | KEDACOM | 因遮挡看不到 | 1 |
| 437 | 内网 | 海康威视 | DS-VE2208D-BBD | 1 |
| 438 | 内网 | 海康威视 | DS-VE2208D-BBD | 1 |
| 439 | 视频网 | DELL | R730 | 1 |
| 440 | 视频网 | DELL | R730 | 1 |
| 441 | 视频网 | DELL | R730 | 1 |
| 442 | 视频网 | DELL | R740 | 1 |
| 443 | 内网 | KEDACOM | kproserver-B01 | 1 |
| 444 | 视频网 | DELL | R740 | 1 |
| 445 | 视频网 | DELL | R740 | 1 |
| 446 | 视频网 | 宝德 | PR4036GS | 1 |
| 447 | 内网 | 科达 | KProServer2-N100-E01 | 1 |
| 448 | 内网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 449 | 内网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 450 | 内网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 451 | 内网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 452 | 内网 | 科达 | KPROSERVER2-N100 | 1 |
| 453 | 内网 | 科达 | KPROSERVER2-N100 | 1 |
| 454 | 内网 | 科达 | KPROSERVER2-N100 | 1 |
| 455 | 内网 | 科达 | KPROSERVER2-N100 | 1 |
| 456 | 内网 | 科达 | KPROSERVER2-N100 | 1 |
| 457 | 内网 | KEDACOM | MediaGW | 1 |
| 458 | 内网 | 戴尔 | R730 | 1 |
| 459 | 内网 | KEDACOM | MediaGW | 1 |
| 460 | 内网 | KEDACOM | MediaGW | 1 |
| 461 | 内网 | KEDACOM | MediaGW | 1 |
| 462 | 内网 | KEDACOM | MediaGW | 1 |
| 463 | 内网 | KEDACOM | MediaGW | 1 |
| 464 | 内网 | KEDACOM | MediaGW | 1 |
| 465 | 内网 | KEDACOM | MediaGW | 1 |
| 466 | 内网 | KEDACOM | KDM2801E | 1 |
| 467 | 内网 | KEDACOM | DAR3801 | 1 |
| 468 | 内网 | 科达 | kproserver-B01 | 1 |
| 469 | 内网 | KEDACOM | KDM201 | 1 |
| 470 | 内网 | KEDACOM | MediaGW | 1 |
| 471 | 内网 | KEDACOM | MediaGW | 1 |
| 472 | 内网 | KEDACOM | KDM2801E | 1 |
| 473 | 内网 | KEDACOM | KDM2801E | 1 |
| 474 | 内网 | KEDACOM | KDM2801E | 1 |
| 475 | 内网 | KEDACOM | KDM2801E | 1 |
| 476 | 内网 | KEDACOM | KDM2801E | 1 |
| 477 | 内网 | KEDACOM | KDM2801E | 1 |
| 478 | 内网 | 科达 | kproserver-B01 | 1 |
| 479 | 内网 | 科达 | kproserver-B01 | 1 |
| 480 | 内网 | KEDACOM | KDM201 | 1 |
| 481 | 内网 | KEDACOM | kcs-1000 | 1 |
| 482 | 内网 | KEDACOM | kcs-1000 | 1 |
| 483 | 内网 | KEDACOM | kcs-1000 | 1 |
| 484 | 内网 | KEDACOM | kcs-1000 | 1 |
| 485 | 内网 | KEDACOM | kcs-1000 | 1 |
| 486 | 内网 | KEDACOM | kcs-1000 | 1 |
| 487 | 视频网 | 科达 | 曙光I620-G20服务器 | 1 |
| 488 | 视频网 | 科达 | 曙光I620-G20服务器 | 1 |
| 489 | 视频网 | 科达 | 曙光I620-G20服务器 | 1 |
| 490 | 内网 | 科达 | KDM2801A | 1 |
| 491 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 492 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 493 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 494 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 495 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 496 | 视频网 | 科达 | Hyperserver-2000 | 1 |
| 497 | 视频网 | 科达 | Hyperserver-2000 | 1 |
| 498 | 视频网 | 科达 | Hyperserver-2000 | 1 |
| 499 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 500 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 501 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 502 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 503 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 504 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 505 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 506 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 507 | 视频网 | 科达 | 海马一体机 | 1 |
| 508 | 视频网 | 科达 | DeepEngiNe-1000 | 1 |
| 509 | 视频网 | 科达 | DeepEngiNe-1000 | 1 |
| 510 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 511 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 512 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 513 | 视频网 | 科达 | KProServer-2000 | 1 |
| 514 | 视频网 | 科达 | KProServer-2000 | 1 |
| 515 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 516 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 517 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 518 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 519 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 520 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 521 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 522 | 视频网 | 科达 | kproserver-B01 | 1 |
| 523 | 视频网 | 科达 | KProserver2000 | 1 |
| 524 | 视频网 | 科达 | IAS100-S | 1 |
| 525 | 视频网 | 科达 | KProServer-3000-I-128G960SSD2.4TSAS | 1 |
| 526 | 视频网 | 科达 | kproserver-B01 | 1 |
| 527 | 视频网 | 科达 | kproserver-B01 | 1 |
| 528 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 529 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 530 | 视频网 | 科达 |  | 1 |
| 531 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 532 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 533 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 534 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 535 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 536 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 537 | 视频网 | 科达 | DeepEngine-1000 | 1 |
| 538 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 539 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 540 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 541 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 542 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 543 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 544 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 545 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 546 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 547 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 548 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 549 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 550 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 551 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 552 | 视频网 | 科达 | HyperServer-2000 | 1 |
| 553 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 554 | 视频网 | 海康威视 | iVMS-9100E | 1 |
| 555 | 视频网 | 海康威视 | iVMS-9100E | 1 |
| 556 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 557 | 视频网 | KEDACOM | 海马一体机 | 1 |
| 558 | 视频网 | KEDACOM | DeepEngiNe-1000 | 1 |
| 559 | 视频网 | KEDACOM | DeepEngiNe-1000 | 1 |
| 560 | 视频网 | 海康威视 | DS-GPKIC0116-F | 1 |
| 561 | 视频网 | 海康威视 | DS-VE22S-B-01 | 1 |
| 562 | 视频网 | 海康威视 | DS-VE22S-B-02 | 1 |
| 563 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 564 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 565 | 视频网 | 海康威视 | DS-GPKIC0116-V-01 | 1 |
| 566 | 视频网 | 海康威视 | DS-GPKIC0116-V-02 | 1 |
| 567 | 视频网 | 海康威视 | DS-GPKIC0116-V-03 | 1 |
| 568 | 视频网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 569 | 视频网 | 海康威视 | DS-VE22S-B-01 | 1 |
| 570 | 视频网 | 海康威视 | DS-VE22S-B-02 | 1 |
| 571 | 视频网 | IBM | X3850X5 | 1 |
| 572 | 视频网 | KEDACOM | DeepEngine-1000 | 1 |
| 573 | 视频网 | KEDACOM | KProServer-2000 | 1 |
| 574 | 视频网 | KEDACOM | KProServer-2000 | 1 |
| 575 | 视频网 | 海康威视 | DS-VG420L-IC/16HH | 1 |
| 576 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 577 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 578 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 579 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 580 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 581 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 582 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 583 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 584 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 585 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 586 | 视频网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 587 | 视频网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 588 | 视频网 | 戴尔 | R730 | 1 |
| 589 | 专网到视频网 | 合众 | SG-350 | 1 |
| 590 | 视频网 | KEDACOM | KProserver2000 | 1 |
| 591 | 视频网 | 戴尔 | R740 | 1 |
| 592 | 视频网 | KEDACOM | kproserver-B01 | 1 |
| 593 | 视频网 | 天防 | TF-2U-0273 | 1 |
| 594 | 视频网 | 戴尔 | R740 | 1 |
| 595 | 视频网 | 戴尔 | R430 | 1 |
| 596 | 视频网 | 宝德 | PR2812G | 1 |
| 597 | 视频网 | 宝德 | PR2812G | 1 |
| 598 | 视频网 | 宝德 | PR2700MAT | 1 |
| 599 | 视频网 | 海康威视 | DS-VG420L-IC/16HH | 1 |
| 600 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 601 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 602 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 603 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 604 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 605 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 606 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 607 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 608 | 视频网 | 华为 | 5288HV5 | 1 |
| 609 | 视频网 | 华为 | 5288HV5 | 1 |
| 610 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 611 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 612 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 613 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 614 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 615 | 内网 | 华为 | G2500 | 1 |
| 616 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 617 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 618 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 619 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 620 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 621 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 622 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 623 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 624 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 625 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 626 | 视频网 | 依图 | YT-AP-GA1150 | 1 |
| 627 | 视频网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 628 | 视频网 | 浙江大华 | DH-DSS-C8347 | 1 |
| 629 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 630 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 631 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 632 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 633 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 634 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 635 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 636 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 637 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 638 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 639 | 视频网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 640 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 641 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 642 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 643 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 644 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 645 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 646 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 647 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 648 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 649 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 650 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 651 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 652 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 653 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 654 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 655 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 656 | 内网 | 华为 | H52H | 1 |
| 657 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 658 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 659 | 内网 | 华为 | 2288HV5 | 1 |
| 660 | 内网 | 宝德 | PR210K32 | 1 |
| 661 | 内网 | 宝德 | PR210K32 | 1 |
| 662 | 内网 | 宝德 | PR210K1 | 1 |
| 663 | 内网 | 宝德 | PR210K1 | 1 |
| 664 | 内网 | 宝德 | PR210K1 | 1 |
| 665 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 666 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 667 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 668 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 669 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 670 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 671 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 672 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 673 | 互联网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 674 | 互联网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 675 | 内网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 676 | 内网 | 神州数码 | Kunlum2280 | 1 |
| 677 | 内网 | 神州数码 | Kunlum2280 | 1 |
| 678 | 内网 | 华为 | BTS-SH-GPU4-093 | 1 |
| 679 | 内网 | 依图 | YT-QSIP-R2140A-FH10 | 1 |
| 680 | 内网 | 依图 | YT-QSIP-R2140A-FH10 | 1 |
| 681 | 内网 | 依图 | YT-QSIP-R2140A-F05 | 1 |
| 682 | 内网 | 依图 | YT-QSIP-R2140A-F05 | 1 |
| 683 | 内网 | 依图 | YT-QSIP-R2140A-F05 | 1 |
| 684 | 互联网 | 浪潮 | NF5280M5 | 1 |
| 685 | 内网 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 |
| 686 | 内网 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 |
| 687 | 安保网 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 |
| 688 | 安保网 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 |
| 689 | 安保网 | 浪潮 | NF-5280M5 | 1 |
| 690 | 安保网 | 浪潮 | NF-5280M5 | 1 |
| 691 | 安保网 | 浪潮 | NF-5280M5 | 1 |
| 692 | 安保网 | 浪潮 | NF-5280M5 | 1 |
| 693 | 视频网 | 戴尔 | 3930-XCTO | 1 |
| 694 | 视频网 | 依图 | YT-QSIP-S2140-KAI | 1 |
| 695 | 视频网 | 依图 | YT-QSAPG-2240A-ALL | 1 |
| 696 | 视频网 | 依图 | YT-QSIP-O-OFF | 1 |
| 697 | 视频网 | 依图 | YT-AP-FA | 1 |
| 698 | 视频网 | 依图 | YT-AP-FA | 1 |
| 699 | 内网 | 依图 | YT-QSIP-S2140-KAI | 1 |
| 700 | 内网 | 依图 | YT-QSAPG-2240A-ALL | 1 |
| 701 | 局域网 | 联想 | 7X04 | 1 |
| 702 | 局域网 | 浪潮 | NF-5280M4 | 1 |
| 703 | 局域网 | 浪潮 | AS2200G2 | 1 |
| 704 | 局域网 | 浪潮 | NF-5280M4 | 1 |
| 705 | 视频网 | KEDACOM | DeepEngine-1000 | 1 |
| 706 | 视频网 | KEDACOM | DeepEngine-1000 | 1 |
| 707 | 视频网 | KEDACOM | DeepEngine-1000 | 1 |
| 708 | 视频网 | KEDACOM | DeepEngine-1000 | 1 |
| 709 | 视频网 | KEDACOM | DeepEngine-1000 | 1 |
| 710 | 视频网 | KEDACOM | DeepEngine-1000 | 1 |
| 711 | 视频网 | KEDACOM | DeepEngine-1000 | 1 |
| 712 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 713 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 714 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 715 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 716 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 717 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 718 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 719 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 720 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 721 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 722 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 723 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 724 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 725 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 726 | 视频网 | KEDACOM | HyperServer-2000 | 1 |
| 727 | 视频网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 728 | 视频网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 729 | 视频网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 730 | 视频网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 731 | 视频网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 732 | 视频网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 733 | 视频网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 734 | 内网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 735 | 内网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 736 | 内网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 737 | 内网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 738 | 内网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 739 | 内网 | 华为 | 5288V5 | 1 |
| 740 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 741 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 742 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 743 | 内网 | 宝德 | PR210K | 1 |
| 744 | 内网 | 神州数码 | KunTaiR2260 | 1 |
| 745 | 内网 | 神州数码 | KunTaiR2260 | 1 |
| 746 | 内网 | 神州数码 | KunTaiR2260 | 1 |
| 747 | 内网 | 神州数码 | KunTaiR2260 | 1 |
| 748 | 内网 | 神州数码 | KunTaiR2260 | 1 |
| 749 | 内网 | 神州数码 | KunTaiR2260 | 1 |
| 750 | 内网 | 神州数码 | KunTaiR2260 | 1 |
| 751 | 互联网 | 海康 | DS-A81016S | 1 |
| 752 | 专网 | 宏杉 | MS2500 | 1 |
| 753 | 互联网 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 |
| 754 | 互联网 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 |
| 755 | 互联网 | 凌拓 | netapp8020（DS2446） | 1 |
| 756 | 警务网 | 宏杉 | MS2500 | 1 |
| 757 | 警务网 | 宏杉 | MS5520 | 1 |
| 758 | 内网 | IBM | EXN3000 | 1 |
| 759 | 内网 | IBM | EXP5000 | 1 |
| 760 | 内网 | IBM | storwizeV5000 | 1 |
| 761 | 内网 | IBM | systemx3650M3 | 1 |
| 762 | 内网 | IBM | DS5020 | 1 |
| 763 | 内网 | 爱数 | VX2400 | 1 |
| 764 | 内网 | 爱数 | VX2400 | 1 |
| 765 | 内网 | IBM | V5000 | 1 |
| 766 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 767 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 768 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 769 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 770 | 内网 | IBM | XIV | 1 |
| 771 | 内网 | IBM | XIV | 1 |
| 772 | 内网 | IBM | XIV | 1 |
| 773 | 内网 | IBM | XIV | 1 |
| 774 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 775 | 内网 | IBM | XIV | 1 |
| 776 | 内网 | IBM | XIV | 1 |
| 777 | 内网 | 华为 | RH2288HV3 | 1 |
| 778 | 内网 | IBM | 2147-svc | 1 |
| 779 | 内网 | IBM | 2147-svc | 1 |
| 780 | 内网 | IBM | 2147-svc | 1 |
| 781 | 内网 | IBM | 2147-svc | 1 |
| 782 | 内网 | IBM | 2147-svc | 1 |
| 783 | 内网 | IBM | 2147-svc | 1 |
| 784 | 内网 | IBM | SAN384B-2 (2499-416) | 1 |
| 785 | 内网 | IBM | SAN384B-2 (2499-416) | 1 |
| 786 | 内网 | 海康威视 | DS-VE2212X-K08/HD | 1 |
| 787 | 内网 | 海康威视 | DS-VE2212X-K08/HD | 1 |
| 788 | 内网 | 海康威视 | DS--GPKIC0120-1F | 1 |
| 789 | 内网 | 海康威视 |  | 1 |
| 790 | 内网 | 海康威视 |  | 1 |
| 791 | 内网 | 海康威视 |  | 1 |
| 792 | 内网 | IBM | Storwizev3700 | 1 |
| 793 | 内网 | KEDACOM | KProServer2-N100-E02-128G | 1 |
| 794 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 795 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 796 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 797 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 798 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 799 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 800 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 801 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 802 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 803 | 内网 | KEDACOM | KCloudStor2100 | 1 |
| 804 | 内网 | KEDACOM | VS400 | 1 |
| 805 | 内网 | 大华 | DH-CSS7336IA-MVR | 1 |
| 806 | 内网 | 大华 | DH-CSS7336IA-MVR | 1 |
| 807 | 视频网 | 超聚变 | 2288HV6 | 1 |
| 808 | 视频网 | 超聚变 | 2288HV6 | 1 |
| 809 | 视频网 | 超聚变 | 2288HV6 | 1 |
| 810 | 视频网 | 海康威视 | DS-A72024R | 1 |
| 811 | 视频网 | 海康威视 | DS-A72024R | 1 |
| 812 | 视频网 | 海康威视 | DS-A72048R-01 | 1 |
| 813 | 视频网 | 海康威视 | DS-A72048R-01 | 1 |
| 814 | 视频网 | 海康威视 | DS-A72048R-01 | 1 |
| 815 | 视频网 | 海康威视 | DS-A72048R-01 | 1 |
| 816 | 视频网 | 海康威视 | BS-VE2208C-BBC | 1 |
| 817 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 818 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 819 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 820 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 821 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 822 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 823 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 824 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 825 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 826 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 827 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 828 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 829 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 830 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 831 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 832 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 833 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 834 | 视频网 | 科达 | KCloudStor2000-94T | 1 |
| 835 | 视频网 | 科达 | KCloudStor2000-94T | 1 |
| 836 | 视频网 | 科达 | KCloudStor2000-94T | 1 |
| 837 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 838 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 839 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 840 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 841 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 842 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 843 | 视频网 | 科达 | KCloudStor-2100-F-144T | 1 |
| 844 | 视频网 | 科达 | KCloudStor-2100-F-144T | 1 |
| 845 | 视频网 | 科达 | KCloudStor-2100-F-144T | 1 |
| 846 | 视频网 | 科达 | 2000-F | 1 |
| 847 | 视频网 | 科达 | 2000-F | 1 |
| 848 | 视频网 | 科达 | 2000-F | 1 |
| 849 | 视频网 | 科达 | 2000-F | 1 |
| 850 | 视频网 | 科达 | 2000-F | 1 |
| 851 | 视频网 | 科达 | 2000-F | 1 |
| 852 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 853 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 854 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 855 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 856 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 857 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 858 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 859 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 860 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 861 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 862 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 863 | 视频网 | 科达 | KCloudStor-2100-F-144T | 1 |
| 864 | 视频网 | 科达 | KCloudStor-2100-F-144T | 1 |
| 865 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 866 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 867 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 868 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 869 | 视频网 | 科达 | VS200G(Ver.C) | 1 |
| 870 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 871 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 872 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 873 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 874 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 875 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 876 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 877 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 878 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 879 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 880 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 881 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 882 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 883 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 884 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 885 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 886 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 887 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 888 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 889 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 890 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 891 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 892 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 893 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 894 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 895 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 896 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 897 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 898 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 899 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 900 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 901 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 902 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 903 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 904 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 905 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 906 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 907 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 908 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 909 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 910 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 911 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 912 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 913 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 914 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 915 | 内网 | IBM | DS5100 | 1 |
| 916 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 917 | 内网 | 华为 | Oceanstor9000P36E | 1 |
| 918 | 互联网 | 迈普 | SM3220 | 1 |
| 919 | 互联网 | H3C | S5528P | 1 |
| 920 | 互联网 | 迈普 | T5820 | 1 |
| 921 | 互联网 | 华为 | S5720-36PC-EI-AC | 1 |
| 922 | 互联网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 923 | 内网 | 迈普 | S3320 | 1 |
| 924 | 内网 | 迈普 | SM4220-28TC-AC | 1 |
| 925 | 私网 | 华为 | S5720-36PC-EI-AC | 1 |
| 926 | 私网 | 华为 | S5720-36C-E1 | 1 |
| 927 | 私网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 928 | 私网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 929 | 视频网 | 华为 | S5720-28X-SI | 1 |
| 930 | 专网 | 迈普 | SM4220-28TC-AC | 1 |
| 931 | 私网 | H3C | S5500 | 1 |
| 932 | 私网 | 迈普 | MYPowerS3220 | 1 |
| 933 | 私网 | 迈普 | MYPowerS3120 | 1 |
| 934 | 内网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 935 | 专网 | 迈普 | S4320 | 1 |
| 936 | 内网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 937 | 内网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 938 | 内网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 939 | 专网 | 迈普 | S4320 | 1 |
| 940 | 警务网 | 华为 | S7703 | 1 |
| 941 | 警务网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 942 | 警务网 | 华为 | S5720-28X-SI | 1 |
| 943 | 警务网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 944 | 警务网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 945 | 警务网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 946 | 互联网 | 华为 | S5720-36PC-EI-AC | 1 |
| 947 | 互联网 | 华为 | S5720-36PC-EI-AC | 1 |
| 948 | 互联网 | 华为 | S5720-28X-SI-AC | 1 |
| 949 | 互联网 | 华为 | SNS3664-32Gb | 1 |
| 950 | 互联网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 951 | 互联网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 952 | 互联网 | 华为 | S5720-36P-EI-AC | 1 |
| 953 | 互联网 | 华为 | SNS3664-32Gb | 1 |
| 954 | 互联网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 955 | 互联网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 956 | 互联网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 957 | 互联网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 958 | 互联网 | 华为 | CE12808 | 1 |
| 959 | 互联网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 960 | 互联网 | 华为 | CE12808 | 1 |
| 961 | 内网 | 迈普 | S3320 | 1 |
| 962 | 内网 | 迈普 | S3320 | 1 |
| 963 | 警务网 | 华为 | SNS3664 | 1 |
| 964 | 警务网 | 迈普 | S5820 | 1 |
| 965 | 警务网 | 锐捷 | S2928G | 1 |
| 966 | 警务网 | 华为 | SNS3664 | 1 |
| 967 | 警务网 | 迈普 | S5820 | 1 |
| 968 | 警务网 | 锐捷 | S2928 | 1 |
| 969 | 警务网 | H3C | S5528P-PWR-EI-D | 1 |
| 970 | 警务网 | H3C | s5130 | 1 |
| 971 | 警务网 | D-link | DES-1048 | 1 |
| 972 | 视频网 | H3C | S5130S-52S-EI | 1 |
| 973 | 视频网 | 华为 | S5700-28TP-PWR-LI-AC | 1 |
| 974 | 互联网 | H3C | S6000 | 1 |
| 975 | 互联网 | 迈普 | SM6600A | 1 |
| 976 | 互联网 | 迈普 | WMC6600 | 1 |
| 977 | 视频网 | H3C | S5500-D | 1 |
| 978 | 视频网 | H3C | S5500-D | 1 |
| 979 | 视频网 | 迈普 | NSS4320-52TF | 1 |
| 980 | 视频网 | 华为 | S1700-16G | 1 |
| 981 | 专网 | H3C | S5528P | 1 |
| 982 | 视频网 | 中兴 | ZXE10-5960X | 1 |
| 983 | 视频网 | 迈普 | SM6600 | 1 |
| 984 | 视频网 | 迈普 | SM4220-28TC-AC | 1 |
| 985 | 视频网 | 华为 | S2309TP-EI | 1 |
| 986 | 视频网 | SUNDRAY | NAC-6100 | 1 |
| 987 | 专网 | H3C | S5008PV2 | 1 |
| 988 | 政务网 | 迈普 | S4320 | 1 |
| 989 | 内网 | 迈普 | S4320 | 1 |
| 990 | 专网 | 华为 | S5720-36C-EI | 1 |
| 991 | 内网 | 迈普 | SM6600A | 1 |
| 992 | 内网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 993 | 政务网 | 迈普 | SM6600 | 1 |
| 994 | 政务网 | H3C | S5528S-EI-D-DP | 1 |
| 995 | 专网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 996 | 政务网 | 迈普 | SM4220-52TC | 1 |
| 997 | 专网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 998 | 专网 | H3C | MSR30-40 | 1 |
| 999 | 政务网 | 华为 | S5320-56C-EI | 1 |
| 1000 | 政务网 | 华为 | NetEngineA821E | 1 |
| 1001 | 政务网 | 华为 | NetEngineA821E | 1 |
| 1002 | 运营商设备 | 华为 | S3300 | 1 |
| 1003 | 专网 | 迈普 | S3320 | 1 |
| 1004 | 专网 | 迈普 | S3320 | 1 |
| 1005 | 专网 | H3C | S7503E | 1 |
| 1006 | 专网 | H3C | WX3520H | 1 |
| 1007 | 专网 | 迈普 | SM4220-28TC-AC | 1 |
| 1008 | 专网 | 锐捷 | RG-S5310-48SFP4XS-E | 1 |
| 1009 | 专网 | H3C | MSR2600 | 1 |
| 1010 | 专网 | 华为 | S5720 | 1 |
| 1011 | 内网 | 华为 | NetNengine8000M14 | 1 |
| 1012 | 内网 | 华为 | NetNengine8000M14 | 1 |
| 1013 | 内网 | 华为 | S3300 | 1 |
| 1014 | 内网 | 华为 | CE12808 | 1 |
| 1015 | 内网 | 华为 | CE12808 | 1 |
| 1016 | 内网 | 华为 | S5720 | 1 |
| 1017 | 内网 | 华为 | S9306E | 1 |
| 1018 | 内网 | H3C | S5500-30F-EI | 1 |
| 1019 | 内网 | 华为 | S9306E | 1 |
| 1020 | 内网 | H3C | S5008PV2-EI-PWR | 1 |
| 1021 | 专网 | 锐捷 | RG-S2910 | 1 |
| 1022 | 视频网 | 华为 | S5700-28 | 1 |
| 1023 | 专网 | 迈普 | sm6600 | 1 |
| 1024 | 专网 | 迈普 | S3320 | 1 |
| 1025 | 内网 | 迈普 | S4320 | 1 |
| 1026 | 内网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 1027 | 专网 | 迈普 | S4320 | 1 |
| 1028 | 专网 | 迈普 | S4220-28TC-AC | 1 |
| 1029 | 专网 | 信锐 | RS3300-28T-4F | 1 |
| 1030 | 内网 | 华为 | S5700-52P-LI-AC | 1 |
| 1031 | 内网 | 华为 | S7710 | 1 |
| 1032 | 内网 | 锐捷 | RG-S5750 | 1 |
| 1033 | 内网 | 迈普 | MP2816 | 1 |
| 1034 | 安保网 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 1 |
| 1035 | 视频网 | H3C | SR6608 | 1 |
| 1036 | 内网 | H3C | S12508x | 1 |
| 1037 | 内网 | 华为 | S5720S-28P-LI-AC | 1 |
| 1038 | 内网 | 华为 | S5710 | 1 |
| 1039 | 内网 | 华为 | CE6810-32T16S4Q-LI | 1 |
| 1040 | 内网 | 华为 | SNS2124 | 1 |
| 1041 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1042 | 内网 | 华为 | CE6810-32T16S4Q-LI | 1 |
| 1043 | 内网 | 华3 | S5500-D | 1 |
| 1044 | 内网 | IBM | 2498-B24 | 1 |
| 1045 | 内网 | IBM | 2498-B24 | 1 |
| 1046 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1047 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1048 | 内网 | H3C | H3CS5528P-PWR-EI-D | 1 |
| 1049 | 内网 | 迈普 | SM3220-52TC-AC | 1 |
| 1050 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1051 | 内网 | H3C | S6300 | 1 |
| 1052 | 内网 | H3C | S6300 | 1 |
| 1053 | 内网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 1054 | 内网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 1055 | 内网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 1056 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1057 | 内网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 1058 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1059 | 内网 | 迈普 | SM3220-28TF-AC | 1 |
| 1060 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1061 | 内网 | 迈普 | 2M3220-28TF-AC | 1 |
| 1062 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1063 | 内网 | 迈普 | S3320 | 1 |
| 1064 | 内网 | IBM | 2498-B24 | 1 |
| 1065 | 内网 | IBM | 2498-B24 | 1 |
| 1066 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1067 | 内网 | 迈普 | S3320 | 1 |
| 1068 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1069 | 内网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 1070 | 内网 | IBM | 2498-B24 | 1 |
| 1071 | 内网 | IBM | 2498-B24 | 1 |
| 1072 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1073 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1074 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1075 | 内网 | 迈普 | SM3220-28TF-AC | 1 |
| 1076 | 内网 | 迈普 | SM3220-28TF-AC | 1 |
| 1077 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1078 | 内网 | 迈普 | S3320-24 | 1 |
| 1079 | 内网 | 迈普 | S3320-24 | 1 |
| 1080 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1081 | 内网 | 迈普 | s3320-24 | 1 |
| 1082 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1083 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1084 | 内网 | 迈普 | S3220-24 | 1 |
| 1085 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1086 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1087 | 内网 | 迈普 | S3320-24 | 1 |
| 1088 | 内网 | H3C | S5024PV3-EI | 1 |
| 1089 | 内网 | Brocade | 6510 | 1 |
| 1090 | 内网 | Brocade | 6510 | 1 |
| 1091 | 内网 | Brocade | 6510 | 1 |
| 1092 | 内网 | Brocade | 6510 | 1 |
| 1093 | 内网 | 华为 | CE6810-48S4Q-LI | 1 |
| 1094 | 内网 | 华为 | CE6810-48S4Q-LI | 1 |
| 1095 | 内网 | 华为 | CE6810-48S4Q-LI | 1 |
| 1096 | 内网 | 华为 | CE6810-48S4Q-LI | 1 |
| 1097 | 内网 | 华为 | CE6810-48S4Q-LI | 1 |
| 1098 | 内网 | 华为 | CE6810-48S4Q-LI | 1 |
| 1099 | 内网 | 华为 | CE6810-48S5Q-LI | 1 |
| 1100 | 内网 | 迈普 | S4320 | 1 |
| 1101 | 内网 | 华为 | CE8860-4C-EI | 1 |
| 1102 | 内网 | 华为 | CE8860-4C-EI | 1 |
| 1103 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1104 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1105 | 内网 | 华为 | CE8860-4C-EI | 1 |
| 1106 | 内网 | 华为 | CE8860-4C-EI | 1 |
| 1107 | 内网 | 华为 | S5720-36PC-EI | 1 |
| 1108 | 内网 | 华为 | S5720-36PC-EI | 1 |
| 1109 | 内网 | 华为 | S5720-36PC-EI | 1 |
| 1110 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1111 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1112 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1113 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1114 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1115 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1116 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1117 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1118 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1119 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1120 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1121 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1122 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1123 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1124 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1125 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1126 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1127 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1128 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1129 | 内网 | 华为 | SNS3664 | 1 |
| 1130 | 内网 | 华为 | SNS3664 | 1 |
| 1131 | 内网 | mellanox | SX6036 | 1 |
| 1132 | 内网 | mellanox | SX6036 | 1 |
| 1133 | 内网 | 迈普 | S3320 | 1 |
| 1134 | 内网 | 迈普 | S4220 | 1 |
| 1135 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1136 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1137 | 内网 | 迈普 | SM5820-54F | 1 |
| 1138 | 内网 | 迈普 | SM5820-54F | 1 |
| 1139 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1140 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1141 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1142 | 内网 | 迈普 | S3320 | 1 |
| 1143 | 内网 | 迈普 | S4220-28TC-AC | 1 |
| 1144 | 内网 | 华为 | NE40E | 1 |
| 1145 | 内网 | 华为 | NE40E | 1 |
| 1146 | 内网 | 华为 | NE40E | 1 |
| 1147 | 内网 | 华为 | NE40E | 1 |
| 1148 | 专网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1149 | 专网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1150 | 专网 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 1 |
| 1151 | 专网 | 华为 | CE5855 | 1 |
| 1152 | 内网 | 华为 | NE40E | 1 |
| 1153 | 内网 | 华为 | NE40E | 1 |
| 1154 | 内网 | 华为 | CE12808 | 1 |
| 1155 | 内网 | 华为 | CE12808 | 1 |
| 1156 | 内网 | 迈普 | S4320 | 1 |
| 1157 | 内网 | 迈普 | S4320 | 1 |
| 1158 | 内网 | 迈普 | T5820 | 1 |
| 1159 | 专网 | H3C | S5528P-EI-D | 1 |
| 1160 | 政务网 | 迈普 | SM5820-54F | 1 |
| 1161 | 政务网 | 迈普 | SM5820-54F | 1 |
| 1162 | 政务网 | 华为 | S5720-56PC-EI | 1 |
| 1163 | 政务网 | 华为 | S5720-56PC-EI | 1 |
| 1164 | 内网 | H3C | LS-5528P-EI-D | 1 |
| 1165 | 内网 | 迈普 | MP2816-24-AC | 1 |
| 1166 | 内网 | 大华 | DH-S5500-48GT4XF-A | 1 |
| 1167 | 内网 | 大华 | DH-S5500-48GT4XF-A | 1 |
| 1168 | 内网 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 1 |
| 1169 | 内网 | 华为 | S5735-S48T4S | 1 |
| 1170 | 内网 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 1 |
| 1171 | 内网 | 华为 | S5735-S48T4X | 1 |
| 1172 | 内网 | 华为 | S5735-S48T4X | 1 |
| 1173 | 边界 | H3C | S5120V2-52P-LI | 1 |
| 1174 | 视频网 | H3C | S5560 | 1 |
| 1175 | 视频网 | 华为 | S5735-S48T4X | 1 |
| 1176 | 视频网 | 华为 | S5735-S48T4X | 1 |
| 1177 | 视频网 | H3C | ls-5500V3-SI | 1 |
| 1178 | 内网 | H3C | S5552S-E1-D | 1 |
| 1179 | 内网 | H3C | S5552S-E1-D | 1 |
| 1180 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1181 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1182 | 内网 | H3C | S6900-54QF-F | 1 |
| 1183 | 内网 | H3C | S6900-54QF-F | 1 |
| 1184 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1185 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1186 | 内网 | 迈普 | S3320-52TC-AC | 1 |
| 1187 | 视频网 | H3C | S6900-54QF-F | 1 |
| 1188 | 视频网 | H3C | S5130-54S-HI | 1 |
| 1189 | 内网 | TP-LINK | TL-SG1024T | 1 |
| 1190 | 内网 | H3C | S6900-54QF-F | 1 |
| 1191 | 内网 | H3C | S6900-54QF-F | 1 |
| 1192 | 内网 | H3C | S6900-54QF-F | 1 |
| 1193 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1194 | 内网 | H3C | S6900-54QF-F | 1 |
| 1195 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1196 | 内网 | 迈普 | S3320-24TC-AC | 1 |
| 1197 | 内网 | 迈普 | S3320-24TC-AC | 1 |
| 1198 | 内网 | 迈普 | S3320-24TC-AC | 1 |
| 1199 | 内网 | h3c | s1048 | 1 |
| 1200 | 内网 | h3c | S5130S-52S-EI | 1 |
| 1201 | 内网 | h3c | S5552S-EI-D | 1 |
| 1202 | 内网 | h3c | S6900-54QF-F | 1 |
| 1203 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1204 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1205 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1206 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1207 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1208 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1209 | 内网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1210 | 视频网 | 迈普 | S3320-24TC-AC | 1 |
| 1211 | 视频网 | H3C | S5552S-EI-D | 1 |
| 1212 | 视频网 | H3C | S6900-54QF-F | 1 |
| 1213 | 视频网 | 华为 | ce5855-48t4s2q-ei | 1 |
| 1214 | 视频网 | 华为 | ce5855-48t4s2q-ei | 1 |
| 1215 | 视频网 | 华为 | s5320-52x-si | 1 |
| 1216 | 视频网 | 迈普 | s3120 | 1 |
| 1217 | 视频网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1218 | 视频网 | 迪普 | DPX8000-A12 | 1 |
| 1219 | 视频网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1220 | 视频网 | 迪普 | DPX8000-A12 | 1 |
| 1221 | 内网 | H3C | S5530F-EI-D | 1 |
| 1222 | 视频网 | 日海 | 2801A-G2 | 1 |
| 1223 | 视频网 | 华为 | CE6810-32T16S4Q-LI（32口） | 1 |
| 1224 | 视频网 | 华为 | CE6810-32T16S4Q-LI（32口） | 1 |
| 1225 | 视频网 | 华为 | CE6810-32T16S4Q-LI | 1 |
| 1226 | 视频网 | 华为 | s9303 | 1 |
| 1227 | 平安网 | 华为 | CE6810-32T16S4Q-LI | 1 |
| 1228 | 视频网 | 华为 | S9303 | 1 |
| 1229 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1230 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1231 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1232 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1233 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1234 | 内网 | 华为 | S5720-36PC | 1 |
| 1235 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1236 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1237 | 内网 | 华为 | CE8860-4C-EI | 1 |
| 1238 | 内网 | 华为 | CE8860-4C-EI | 1 |
| 1239 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1240 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 1241 | 视频网 | 华为 | S5720-36PC-EI | 1 |
| 1242 | 视频网 | 华为 | S5720-36PC-EI | 1 |
| 1243 | 视频网 | 华为 | S5720-36PC-EI | 1 |
| 1244 | 视频网 | 华为 | S5720-36PC-EI | 1 |
| 1245 | 视频网 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 1 |
| 1246 | 视频网 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 1 |
| 1247 | 视频网 | 华为 | S5735-S48T4X | 1 |
| 1248 | 视频网 | 华为 | S5735-S48T4X | 1 |
| 1249 | 内网 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 1 |
| 1250 | 内网 | 华为 | CE6881-48S6CQ | 1 |
| 1251 | 内网 | 华为 | S5735-S48T4X | 1 |
| 1252 | 内网 | 华为 | S5735-S48T4X | 1 |
| 1253 | 内网 | 迈普 | S3220 | 1 |
| 1254 | 视频网 | 迈普 | SM52820-52F | 1 |
| 1255 | 内网 | 迈普 | SM52820-54F | 1 |
| 1256 | 视频网 | 华为 | QuidwayS9312 | 1 |
| 1257 | 视频网 | H3C | CE5855-48T4S2Q-EI | 1 |
| 1258 | 内网 | 迈普 | SM4220-28TC-AC | 1 |
| 1259 | 安保网 | H3C | S5500-D-24 | 1 |
| 1260 | 内网 | H3C | S5500V2 | 1 |
| 1261 | 内网 | 华为 | CE6855-48S6Q-H1 | 1 |
| 1262 | 内网 | 华为 | CE8860-4C-EI | 1 |
| 1263 | 视频网 | 华为 | S6735S-S48X6C-A | 1 |
| 1264 | 视频网 | 华为 | S6735S-S48X6C-A | 1 |
| 1265 | 视频网 | 华为 | S5735S-H24T4-A | 1 |
| 1266 | 视频网 | 华为 | S5735S-H24T4-A | 1 |
| 1267 | 视频网 | 华为 | S5735S-H24T4-A | 1 |
| 1268 | 视频网 | 华为 | S5735S-H24T4-A | 1 |
| 1269 | 视频网 | 华为 | S5735S-H24T4-A | 1 |
| 1270 | 视频网 | 华为 | S5735S-H24T4-A | 1 |
| 1271 | 视频网 | 华为 | S5735S-H24T4-A | 1 |
| 1272 | 视频网 | 华为 | S5735S-H24T4-A | 1 |
| 1273 | 内网 | 深信服 | 深信服AD-2000 | 1 |
| 1274 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1275 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1276 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1277 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1278 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1279 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1280 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1281 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1282 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1283 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1284 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1285 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1286 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1287 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1288 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1289 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1290 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1291 | 内网 | 华为 | S9306 | 1 |
| 1292 | 内网 | 华为 | S12710 | 1 |
| 1293 | 内网 | 华为 | S12710 | 1 |
| 1294 | 内网 | 华为 | S12710 | 1 |
| 1295 | 内网 | 华为 | S12710 | 1 |
| 1296 | 内网 | 华为 | S12710 | 1 |
| 1297 | 内网 | 迈普 | SM3320-28TC | 1 |
| 1298 | 内网 | 新格林耐特 | S5650-28SM | 1 |
| 1299 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1300 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1301 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1302 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1303 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1304 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1305 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1306 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1307 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1308 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1309 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1310 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1311 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1312 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1313 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1314 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1315 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1316 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1317 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1318 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1319 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1320 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1321 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1322 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1323 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1324 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1325 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1326 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1327 | 互联网 | 迈普 | SM3120-28TC-AC | 1 |
| 1328 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1329 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1330 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1331 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1332 | 内网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1333 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1334 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1335 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1336 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1337 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1338 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1339 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1340 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1341 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1342 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1343 | 内网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1344 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1345 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1346 | 内网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1347 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1348 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1349 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1350 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1351 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1352 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1353 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1354 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1355 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1356 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1357 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1358 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1359 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1360 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1361 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1362 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1363 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1364 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1365 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1366 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1367 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1368 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1369 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1370 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1371 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1372 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1373 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1374 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1375 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1376 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1377 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1378 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1379 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1380 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1381 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1382 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1383 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1384 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1385 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1386 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVG2000 | 1 |
| 1387 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1388 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1389 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1390 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1391 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1392 | 内网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1393 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1394 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6000 | 1 |
| 1395 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1396 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1397 | 互联网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1398 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1399 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1400 | 内网 | 迈普 | SM3320-52TC-AC | 1 |
| 1401 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1402 | 互联网 | 迈普 | SM3320-28TC-AC | 1 |
| 1403 | 互联网 | 迈普 | MyPowerVGM6500 | 1 |
| 1404 | 内网 | F5 | F5-Bigip-i2600 | 1 |
| 1405 | 内网 | F5 | F5-Bigip-i2600 | 1 |
| 1406 | 内网 | F5 | F5-Bigip-i2600 | 1 |
| 1407 | 内网 | F5 | F5-Bigip-i2600 | 1 |

表二：重大活动原厂保障设备清单

| 网络 | 名称 | 品牌 | 类型 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内网 | 警务云平台（华为） | 华为 | 服务器 | RH2288HV5 | 7 |
| 内网 | 警务云平台（深信服） | 华为 | 服务器 | RH2288HV5 | 3 |
| 内网 | 警务大数据平台（华为） | 华为 | 服务器 | RH2288HV5 | 34 |
| 安保网 | 身份核查平台 | 华为 | 服务器 | RH2288HV5 | 1 |
| 内网 | 警务云平台（深信服） | 华为 | 服务器 | RH2288HV3 | 9 |
| 内网 | 警务云平台（VMware） | 华为 | 服务器 | RH2288HV3 | 4 |
| 内网 | 迈普综合网管平台 | 华为 | 服务器 | RH2288HV3 | 1 |
| 内网 | 警务云平台（VMware） | 华为 | 服务器 | RH2288HV2 | 6 |
| 警务网 | 警务云平台（VMware） | 华为 | 服务器 | RH2288HV2 | 3 |
| 警务网 | 各网警务云平台 | 华为 | 服务器 | 1288HV5 | 95 |
| 内网 | 警务云平台（VMware） | 华为 | 服务器 | RH5885V3 | 5 |
| 内网 | 警务云平台（VMware） | 华为 | 服务器 | RH8100V3 | 1 |
| 专网 | 警务云平台（VMware） | 华为 | 服务器 | E9000 | 6 |
| 内网 | 华为块存储平台-1 | 华为 | 存储 | 5288V5 | 11 |
| 内网 | 华为块存储平台-2 | 华为 | 存储 | 5288V5 | 10 |
| 内网 | NAS平台 | 华为 | 存储 | O9000 | 3 |
| 内网 | 视频云平台 | 华为 | 存储 | O9000 | 47 |
| 内网 | 对象存储OBS平台 | 华为 | 存储 | 5288V5 | 14 |
| 警务网 | VMware存储平台 | 华为 | 存储 | 6800TV3 | 4 |
| 专网 | VMware存储平台 | 华为 | 存储 | 5500V3 | 4 |
| 内网 | 2G公安网汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-H1 | 1 |
| 内网 | CE6855_存储9000 | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |
| 内网 | CE6855_存储管理汇聚 | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |
| 内网 | CE6855_大数据业务接入 | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |
| 内网 | CE6855_云和恩墨 | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 内网 | CE6855_云计算_生产管理汇聚 | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 3 |
| 内网 | CE6855_云计算_生产业务接入 | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 3 |
| 内网 | CE8860_存储9000 | 华为 | 网络设备 | CE8860-4C-EI | 2 |
| 内网 | CE8860_大数据管理汇聚 | 华为 | 网络设备 | CE8860-4C-EI | 2 |
| 内网 | CE8860_大数据业务汇聚 | 华为 | 网络设备 | CE8860-4C-EI | 2 |
| 外网 | IBM存储交换机 | 华为 | 网络设备 | SNS3664 | 1 |
| 外网 | NNGA_ACC_BMC_S5720_1（互联网云交换机） | 华为 | 网络设备 | S5720-36PC-EI-AC | 2 |
| 外网 | NNGA_ACC_DATA_CE6855_1（互联网云交换机） | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |
| 外网 | 互联网交换机核心 | 华为 | 网络设备 | CE12808 | 2 |
| 外网 | NNGA_ACC_MAN_CE6855_1（互联网云交换机） | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |
| 内网 | S5720-36PC_存储9000_管理 | 华为 | 网络设备 | S5720-36PC | 6 |
| 外网 | SNS3664_互联网光交（互联网云交换机） | 华为 | 网络设备 | SNS3664-32Gb | 2 |
| 内网 | SNS3664_云计算_生产光交 | 华为 | 网络设备 | SNS3664 | 2 |
| 安保网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6881-48S6CQ | 1 |
| 私网 | 边界安全访问控制交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720-36C-E1 | 1 |
| 内网 | 宾阳县局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 出入境管理分局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 地铁分局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S12710 | 1 |
| 内网 | 第一看守所汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 电信线路12800核心交换机 | 华为 | 网络设备 | CE12808 | 1 |
| 内网 | 电信线路9306-02 | 华为 | 网络设备 | S9306E | 1 |
| 政务网 | 电子政务内网交换机 | 华为 | 网络设备 | S5320-56C-EI | 1 |
| 内网 | 东盟分局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S12710 | 1 |
| 内网 | 反恐安全域交换机（备用 | 华为 | 网络设备 | S5720 | 1 |
| 内网 | 公安网核心路由器 | 华为 | 网络设备 | NetNengine8000M14 | 2 |
| 内网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5710 | 1 |
| 内网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6810-32T16S4Q-LI | 1 |
| 内网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720-36PC-EI | 1 |
| 内网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6881-48S6CQ | 2 |
| 内网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5735-S48T4X | 2 |
| 内网 | 公安网警务云平台(华为) | 华为 | 网络设备 | S5720-36PC | 3 |
| 内网 | 公安网警务云平台（华为） | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 1 |
| 内网 | 公安网警务云平台（华为） | 华为 | 网络设备 | S5720-36PC | 2 |
| 内网 | 业务接入光纤交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6810-48S4Q-LI | 7 |
| 内网 | 广电线路12800核心交换机 | 华为 | 网络设备 | CE12808 | 1 |
| 内网 | 广电线路9306-01 | 华为 | 网络设备 | S9306E | 1 |
| 视频网 | 核心交换 | 华为 | 网络设备 | S9303 | 2 |
| 内网 | 横县县局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 外网 | 互联网出口交换机-主 | 华为 | 网络设备 | S5720-36PC-EI-AC | 1 |
| 视频网 | 华为48口万兆交换机(接入交换机) | 华为 | 网络设备 | s5320-52x-si | 1 |
| 视频网 | 华为48口万兆交换机(内网交换机) | 华为 | 网络设备 | ce5855-48t4s2q-ei | 1 |
| 视频网 | 华为48口万兆交换机（外网交换机) | 华为 | 网络设备 | ce5855-48t4s2q-ei | 1 |
| 视频网 | 华为S5700交换机 | 华为 | 网络设备 | S5700-28TP-PWR-LI-AC | 1 |
| 警务网 | 华为存储交换机 | 华为 | 网络设备 | SNS3664 | 1 |
| 内网 | 华为大数据平台 | 华为 | 网络设备 | S5720-36PC-EI | 12 |
| 运营商设备 | 华为广电交换办交换机 | 华为 | 网络设备 | S3300 | 1 |
| 视频网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720-28X-SI | 1 |
| 内网 | 会议核心交换机 | 华为 | 网络设备 | S7710 | 1 |
| 内网 | 机房公安网警务云核心 | 华为 | 网络设备 | CE12808 | 2 |
| 内网 | 江南分局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 外网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720-28X-SI-AC | 1 |
| 视频网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S2309TP-EI | 1 |
| 内网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6810-32T16S4Q-LI | 1 |
| 内网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |
| 政务网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720-56PC-EI | 2 |
| 内网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | CE8860-4C-EI | 1 |
| 内网 | 业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720-36PC-EI-AC | 1 |
| 内网 | 交警支队汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 良庆分局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 隆安县局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 马山县公安局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S12710 | 1 |
| 内网 | 马山县局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 南湖分局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S12710 | 1 |
| 视频网 | 南宁天网光纤交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6881-48S6CQ | 2 |
| 内网 | 青秀分局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 全国公安机关现场勘验信息系统 | 华为 | 网络设备 | SNS2124 | 1 |
| 内网 | 上林县局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 视频网 | 社会管理监控报警联网系统交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 视频网 | 社会面业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5735-S48T4X | 2 |
| 内网 | 社会资源整合平台 | 华为 | 网络设备 | CE6881-48S6CQ | 2 |
| 内网 | 社会资源整合平台 | 华为 | 网络设备 | S5735-S48T4X | 3 |
| 外网 | 深信服专网交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720-36P-EI-AC | 1 |
| 内网 | 市局二区汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 视频网 | 视频网业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720-36PC-EI | 3 |
| 视频网 | 视频网接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5735-S48T4X | 2 |
| 视频网 | 视频专网核心交换机 | 华为 | 网络设备 | QuidwayS9312 | 1 |
| 视频网 | 视频专网业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5700-28 | 1 |
| 视频网 | 视频综合人像平台 | 华为 | 网络设备 | S6735S-S48X6C-A | 10 |
| 视频网 | 提供网络连接服务 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 停电应急网络交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720 | 1 |
| 透传网 | 透传网业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720-36C-EI | 1 |
| 内网 | 图控公安网业务接入交换机 | 华为 | 网络设备 | S5700-52P-LI-AC | 1 |
| 视频网 | 万兆云存储接入交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6810-32T16S4Q-LI | 2 |
| 视频网 | 万兆云存储接入视频专网交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6810-32T16S4Q-LI（32口） | 1 |
| 网安网 | 网安支队汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S3300 | 1 |
| 内网 | 网安支队汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S12710 | 1 |
| 内网 | 网安支队南湖办公区汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 武鸣县局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 西乡塘分局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 新一代公安信息网NE40E | 华为 | 网络设备 | NE40E | 5 |
| 内网 | 刑侦支队汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 内网 | 兴宁分局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 视频网 | 依图业务专用交换机 | 华为 | 网络设备 | S1700-16G | 1 |
| 警务网网 | 移动警务20段交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720-28X-SI | 1 |
| 警务网网 | 移动警务核心交换机 | 华为 | 网络设备 | S7703 | 1 |
| 内网 | 移动警务网NE40E | 华为 | 网络设备 | NE40E | 1 |
| 内网 | 邕宁分局汇聚交换机 | 华为 | 网络设备 | S9306 | 1 |
| 视频网 | 云存储接入交换机 | 华为 | 网络设备 | CE6810-32T16S4Q-LI（32口） | 1 |
| 政务外网 | 政务外网路由器 | 华为 | 网络设备 | NetEngineA821E | 2 |
| 内网 | 指纹系统交换机 | 华为 | 网络设备 | S5720S-28P-LI-AC | 1 |
| 用户域 | 用户域 | 华为 | 网络设备 | CE6855-48S6Q-HI | 2 |
| 用户域 | 用户域 | 华为 | 网络设备 | CE6881-48S6CQ | 1 |
| 用户域 | 用户域 | 华为 | 网络设备 | CE5855 | 1 |
| 内网 | CE8860_备用交换机 | 华为 | 网络设备 | CE8860-4C-EI | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 449 |

附表四：

南宁市公安局项目建设廉洁承诺书

为确保南宁市公安局XXX项目建设责任单位（以下简称：甲方）在项目合同签订、项目验收、合同款支付等环节与项目中标单位（以下简称：乙方）建立干净廉洁的合作关系，约束甲乙双方的行为，防止违法违纪问题的发生，维护双方合作利益，经双方同意签订本廉洁承诺书。

一、甲方承诺

1.不向乙方索取或承受乙方任何形式的现金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品等。

2.不得以询问费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人担当的费用。

3.不接受乙方提供的旅游、高消费等安排，不参与乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

4.不准在乙方合同签订、项目验收、合同款支付等正常按约履行时故意刁难。

5.不得为谋求私利而擅自私下与乙方就项目建设有关的工作问题进行私下协商或者达成默契，不得为达不到验收条件的项目进行支付提供便利。

6.乙方违背上述承诺的，甲方有权利在合同执行方面进行反向约束，向同级监管部门报告，并将乙方列为黑名单企业。

二、乙方承诺

1.不以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品等。

2.不支付甲方及其工作人员询问费、劳务费等名义向乙方索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人担当的费用。

3.不为甲方及其工作人员提供旅游、高消费等安排，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4.不得在合同签订、项目验收、合同款支付等履行环节为获取便利向甲方任何人支付任何合同商定以外的费用。

5.不得为谋求私利擅自与甲方工作人员就项目有关的工作问题进行私下协商或者达成默契。

6.在合同履约过程中，发觉甲方人员违背上述承诺，应向甲方领导、纪检部门或者上级主管单位举报。

本协议一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

甲方(公章):南宁市公安局XXX  				乙方(公章):

主要领导：                  				法定代表(或公司负责人)：

分管领导：                 				项目负责人：

项目具体负责人：          			     项目参与人：

项目参与人：

签字日期：

附件五：各系统前期建设资料

附：云计算平台建设方案

根据公安部《公安云计算平台框架指南》（公科信[2018] 9 号）等要求，南宁公安信息化条件建设以云计算、大数据技术为依托，统筹利用硬件、软件、中间件、数据和服务等资源，从集约化建设的角度出发，统一规划、设计、开发、管理、使用数据、安全、运维、监控、标准等应用支撑体系和运行服务保障体系；支撑业务与承载的技术环境相分离；规范和支撑公安机关和业务部门业务系统的建设和运行支撑、运维管理工作，促进公安信息化从自建、自用、自管向共建、共享、共用转变，实现高效互联互通。警务云基础平台，负责建立警务云架构体系，搭建高效、安全、灵活、稳定警务云软件应用架构体系。

●IT基础设施层

警务云基础设施层主要管理包括服务器、统一存储系统（SAN存储、NAS存储）网络和安全设备等物理设备。

●警务云平台

警务云平台提供软件定义基础设施能力，支持软件定义计算能力（计算虚拟化）软件定义存储能力（存储虚拟化）软件定义网络能力（网络虚拟化）。警务云平台将基础设施层的计算能力、存储能力、网络能力通过云计算软件、大数据软件进行抽象，形成物理资源池、虚拟化资源池和大数据资源池供警务云平台层使用。

●警务云服务层

云服务层包括基础设施服务和大数据服务两大模块。其中，基础设施服务提供云主机服务、物理主机服务、虚拟数据中心服务、块/对象存储服务、负载均衡服务、弹性伸缩服务等多种服务，为用户提供基础的计算、存储和网络服务。对于硬件有特殊板卡需求或高性能OLTP数据库（如ORACLE）需求的业务应用提供物理主机服务，该服务将物理服务器和SAN存储通过云计算软件实现服务器自动挂载存储卷并对外提供服务；大数据服务包括分布式文件系统服务、NoSQL数据库服务、MapReduce离线数据处理服务、Spark内存数据处理服务、Storm实时流处理服务等。

数据服务层提供基础数据处理服务和高级数据处理服务。其中，基础数据处理服务提供警务数据处理中的通用功能模块，包括数据清洗、转换、索引、标记、检索以及元数据管理等基础服务；高级数据处理服务提供面向业务的通用数据处理服务，例如：数据资源目录服务、视频监控数据分析服务、非结构化数据检索服务等。

●警务云业务应用层

警务云业务应用层将当前公安业务进行逻辑化抽象，抽取出相对独立、公共性较强的业务作为警务云通用应用服务，面向全警提供基础业务服务能力。

警务云应用层包括治安、公共服务类、研判分析类等业务应用系统，从应用场景上分主要包括OLTP类应用和OLAP类应用。

●警务云安全体系

警务云的安全需求分布在警务云平台的各个层面。通过云计算软件的池化理念，将各类安全硬件和软件资源统一构造成云安全池，动态按需的提供安全服务，实现云环境下的边界控制、认证授权、数据隔离、行为审计等。

●警务云运维体系

警务云运维系统对接云计算软件和大数据软件，实现基础设备的资源接入管理、各类资源的统一运维、警务云服务的申请和发放管理。警务云运维系统通过自助服务、服务自动化编排、智能分析等构建高效、快捷的自动化管理和高效智能的云数据中心统一管理能力。

云计算资源平台是公安云的重要基础构件，依托于下层的网络设备、计算资源、存储资源等硬件基础设施，抽象出服务器资源池、存储资源池、网络资源池，并提供不同的资源池管理、资源监控调度、负载均衡等管理功能。同时还应综合考虑公安业务多样性与特殊性要求，允许异构资源的共存，针对不同业务需求提供不同的计算资源。

统一云资源调度管理平台，采用X86服务器、存储、网络、安全设备，便于广泛应用，同时应支持将非云的X86物理机纳入统一资源池管理。

按照目前的云数据中心设计理念，云计算资源建设，至少应该包含虚拟化软件和云操作系统两部分。

1）虚拟化软件

部署在物理服务器上，将硬件资源虚拟化，实现资源共享复用，提供虚拟化及其资源管理、云基础服务能力。

虚拟化功能至少包括：计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化等。

2）云操作系统平台

实现资源的统一抽象、调配，采用标准的云操作系统平台架构，向下可以兼容不同厂商的虚拟化、服务器、存储，向上提供标准的API接口给上层的资源管理平台。

云操作系统平台采用业界标准的Openstack管理架构，至少应该包含nova、cinder、neutron等组件来提供计算、存储、网络的统一调度管理，同时应该包含ironic组件来提供物理服务器（非云资源）的安装部署管理。

1、基于华为云平台产品建设（FusionCloud）

FusionCloud是华为面向政企业务私有云产品，基于开源的能力，可以帮助企业自建并运营云平台（IaaS, PaaS）。包含云操作系统、云上开发平台、大数据分析工具，三个产品分别是：FusionSphere, FusionInsight, FusionStage。 以上均为软件产品，除此之外，网络、服务器、存储等硬件也可一并提供，也算是一站式建云了。

FusionSphere 负责计算、网络、存储云化，基于开源Openstack开发，同时可以提供运营和运维平台ManageOne。

FusionStage 为云端研发平台，目前已支持基于docker的DevOps。

FusionInsight 大数据分析工具，基于开源Hadoop,MPPDB, Spark, Stream 的工具集，可部署在FusionSphere上，也可单独部署在裸金属上。

功能架构如下:

目前采购人应用规模为220个CPU，计算节点：52台，存储空间：2.6PB，网络采用SDN组网。

云资源管理平台参数配置情况如下：

一、整体要求： 1、平台所支持内容 包括：虚拟服务器、虚拟网络、虚拟存储、虚拟桌面，及V2V、P2V等工具。 2、产品CPU授权提供170个物理CPU license授权，不限制物理CPU型号、核心数。 二、计算虚拟化功能要求。 1、采用裸金属架构，采用Intel VT的硬件虚拟化技术，支持Intel扩展页表技术；无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台； 2、支持内存气泡、内存交换、内存共享等功能，以实现内存复用分配。 3、支持USB直通功能，将物理服务器上的USB设备与虚拟机关联，以满足客户在虚拟化场景下使用U盘、USB加密卡等USB设备的需求。 4、支持虚拟机远程挂载光驱功能；支持虚拟机在运行情况下，管理员将本地PC、本地服务器或者本地虚拟机的光驱设备或者镜像文件（必须支持ISO9660格式）挂载到虚拟机中，进行虚拟机操作系统或者软件的安装、修复。 5、支持虚拟机的CPU QoS控制，包括控制虚拟机获得的最低计算能力，控制虚拟机获得的最大计算能力。 6、支持虚拟机的内存QoS控制，控制虚拟机最低可获取的物理内存。 7、支持对虚拟机卷设定IO上限值的存储QoS控制，虚拟机存储后端对该卷的任何IO操作都无法超过设置的上限值，并支持在配置中设置默认值。 8、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 9、支持虚拟机生命周期管理，支持查询、创建、删除、安全删除、启动、关闭、重启、休眠、唤醒、克隆虚拟机、VNC登录、远程光驱挂载； 10、支持Intel最新的CPU，包括Intel Xeon Scalable processors系列；支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中，支持CPU跨代热迁移； 11、支持虚拟机卷的安全删除，要求虚拟机卷在删除时用户可以选择所有bit位彻底清零的删除方式，以保证虚拟机卷在删除后不能被恶意恢复数据 12、支持虚拟机CPU/内存热添加，当虚拟机操作系统不支持CPU/内存热添加时，支持重启虚拟机操作系统而不是停止启动虚拟机，使得热添加的CPU/内存生效。 13、需支持GPU硬件虚拟化功能，能基于GPU硬件能力虚拟化出多个vGPU，每个虚拟机通过绑定vGPU直接访问物理GPU的部分硬件资源，从而实现虚拟机共享GPU能力，提高虚拟机的图形处理能力。 14、支持虚拟化资源按业务按配置性能不同，建设不同配置资源池，以对外提供服务。系统必须提供用户组、用户可视化的资源管理界面，支持将一个或多个资源池按用户或用户组形式进行预分配，用户组或用户可以在预分配资源池内无限制使用资源池内资源。 15、支持虚拟机在不同规格型号CPU的物理机上，不断电迁移，迁移完成不需要重启虚拟机。 三、网络虚拟化功能要求。 1、支持网卡直通，支持物理网卡可以关联给特定的虚拟机，并支持物理网卡由某虚拟机独占，以满足客户高网络带宽高的需求。 2、支持SR-IOV、LACP端口聚合等技术提升了虚拟网卡IO性能力和功能。 3、支持服务器节点集成虚拟交换机（EVS）功能；虚拟交换机支持端口聚口、虚拟端口管理、VLAN管理、DHCP隔离、QoS(流量整形和限速)设置，提供实现网络数据包的收发与中转。 4、支持跨多物理服务器的分布式虚拟交换机（DVS）功能；分布式虚拟交换机支持采用Portal界面进行配置操作，分布式交换机的虚拟端口具有各自的属性(速率，统计，ACL,VLAN)，支持采用Port Group组管理相同属性的一组端口；虚拟机网络端口可视化、流量查询、DHCP隔离、网络QoS（带宽限速及优先级）；物理网口聚合功能。 5、支持用户虚拟机IP与MAC绑定，防止IP和MAC地址仿冒，防止用户虚拟机DHCP Server仿冒。 6、网络虚拟化必须支持与市场上主流品牌的虚拟化路由器、负载均衡、防火墙、防毒墙等网络安全虚拟化产品无缝对接。 7、支持Micro-segmentation技术,可分割网络分区，最大限度减少本地流量，保护分段网络中的资源高效使用及分段网络中的故障不影响其他。 8、可整合SDN，进行统一管理。 四、存储虚拟化功能要求。 1、虚拟化平台使用存储设备时，支持本地存储、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备，支持主流品牌产品。支持这些存储资源的添加、删除、查询、扫描。 2、支持在存储资源上进行卷的创建、查询、挂载、卸载、删除、清0删除功能。 3、虚拟机虚拟磁盘支持空间动态扩容。 4、支持链接克隆虚拟机；多台虚拟机可共享链接克隆卷的母卷（系统盘），差异部分写入差分盘中。对于链接克隆虚拟机的修改不会影响母卷。链接克隆虚拟机支持重启后系统盘自动还原，或管理员手动还原链接克隆虚拟机系统盘。 5、支持虚拟机的磁盘（不区分系统盘或数据盘）设置非持久化属性。非持久化选项指该磁盘在其运行状态内所有对磁盘的操作都不会写入磁盘，而是被写入存储池内的缓存文件中，重启（或者关闭再开启）虚拟机后，之前所有对非持久化磁盘所做的更改都将丢失。 6、支持存储精简配置(Thin Provisioning）功能，虚拟机磁盘只有实际写入数据时才会为之真正分配物理存储，未写入的虚拟存储空间不占用物理存储资源。存储精简配置(Thin Provisioning）需支持磁盘资源回收(Shrink)功能，支持通过释放这些已被删除的文件占用的空间，提高了虚拟磁盘所在的数据存储的可用空间，提高存储资源的利用率。 7、支持虚拟机运行时快照功能，虚拟机快照内容包括：虚拟机的电源状态(打开、关闭、挂机)、内存、硬盘、网卡以及CPU寄存器。 8、删除用户磁盘时，支持选择是否彻底清除磁盘数据，避免利用工具对数据进行恢复，以保证数据的安全。 9、虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），方便Oracle等数据库应用部署在虚拟机上时，可以获得良好性能。 10、提供虚拟机存储IOPs管理功能，实现虚拟机的磁盘读写保障。 11、提供存储资源分配预警监控功能，主要应对通过存储精简配置(Thin Provisioning）功能分配的空间管理，能建立、灵活配置的预警机制，对物理存储空间实时监控，物理存储达到预警设置时能进行多种方式的预警（方式包括：界面、日志、短信及报警接口等）。 五、兼容性与扩展性要求要求。 1、虚拟机平台支持市场主流的X86架构的服务器设备。 2、虚拟机操作系统支持市面上常用操作系统，包括但不限于：Windows Server 2003 /2008 R2/2012 R2及以上版本服务器操作系统，Windows XP、Windows 7/10桌面操作系统，Redhat、SUSE、CentOS、中标普华、中标麒麟、Ubuntu、Fedora等多个发行版本的Linux操作系统。 3、支持平滑增加存储设备、磁盘框，磁盘，并加入到统一管理的存储虚拟化资源池中使用。 4、升级物理服务器的配置后（如增加CPU、内存等资源的数量后），能够自动发现并将新增的资源加入到统一管理的虚拟化资源池中，统一调配使用。 5、加入新的已安装虚拟化软件的物理服务器后，该服务器须能被虚拟机管理平台自动发现，并加入到统一管理的虚拟化资源池中使用。 6、云资源管理平台系统升级时，除核心网络模块、存储模块升级外，其他功能、系统版本升级不得影响虚拟机正常运行，导致虚拟机停机、业务中断。 7、平台支持市场主流的分布式及集中式架构存储系统。 8、支持USB服务器，完成USB服务器的应用、管理集成必要的开发工作。 六、运维管理功能要求。 1、运维管理系统基于全B/S架构。在同一个管理系统中实现：硬件资源管理、逻辑拓扑监控、告警与事件管理、系统监控、虚拟资源管理、系统配置、用户管理、操作日志查询等。 2、运维管理系统要支持跨地域的多个数据中心的统一管理，管理模型和管理流程统一，支持管理员按不同数据中心分权管理。 3、虚拟化软件系统管理模块默认支持主备冗余部署，以保障系统运行的可靠性。 4、系统具备管理组件数据和配置文件的自动备份功能，可备份到备份服务器或者第三方服务器，并可利用备份数据在系统故障时快速恢复虚机业务环境。备份周期可精确到小时，如增量备份最小1小时，全量备份最小1天。 5、备份系统支持永远增量备份模式。备份系统保证每次备份都包含虚拟机的完整映像，是虚拟的全备。在恢复和删除备份数据时，无需进行合并。恢复效率优于周期性全备+增备或者周期性反向备份+增备。 6、支持虚拟机HA功能，虚拟化系统在服务器硬件故障导致虚拟机宕机的情况下，可自动地将虚拟机在其它正常的服务器启动，或者当虚拟机的操作系统出现故障，导致虚拟机无法正常运行时，虚拟化系统可自动将故障虚拟机在其它服务器上启动，尽快恢复虚拟机上业务运行。可支持不依赖于管理模块集中控制式HA功能。 7、支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。 8、支持虚拟机热迁移（VM Motion）功能。在虚拟机运行期间，通过手工或自动地实现虚拟机在集群之内的不同物理机之间迁移，保障业务连续性。 10、支持无共享存储的虚拟机热迁移功能，虚拟化平台可以让不同存储介质上的虚拟机，在不同的节点之间无缝地进行热迁移，支持带快照的虚拟机的无共享存储热迁移，摆脱共享存储的限制。 9、支持存储IO悬挂功能，在存储面网络中断情况下，VM不会产生关机、重启或HA。 10、支持P2V、V2V迁移工具。迁移工具具备物理机或其他虚拟平台上的虚拟机的迁移功能，同时也兼容以往平台虚拟机的业务迁移功能。 11、系统具备“三权分立”的管理运维模式。支持系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色。其中，系统管理员：可以授予系统管理、业务管理类的角色，进行资源和业务的维护工作；安全管理员：只能授予安全管理员的角色，可以管理用户及授权，不能进行资源和业务的维护工作；安全审计员：只能开展审计类业务，无权维护其他业务。 12、支持统一管理虚拟软件、以及物理设备；其中物理设备包括：计算设备、网络设备（交换机、防火墙、负载均衡器等）存储设备；支持服务器、存储设备状态参数实时监控，以及以按周、月、年及自定义时段查询性能监控结果。 13、提供系统运行记录仪功能，能够在虚拟化系统死机时，记录系统死机时的故障信息如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常情况，供故障定位使用； 14、可以对物理服务器进行的维护操作：上电，下电，安全重启，安全下电，进入维护模式，退出维护模式。 15、管理系统支持多厂商虚拟化平台（Huawei, VMware等）统一的管理， 虚拟化资源的统一呈现（计算资源池， 存储资源池， 网络资源池），统一的操作流程。具备异构接管现网VMware vShpere虚拟化平台。 16、支持虚拟机生命周期管理,包括创建虚拟机，销毁虚拟机，虚拟机的日常操作，迁移虚拟机，修复虚拟机，虚拟机快照，虚拟机资源调整、VNC登录。 17、支持资源SLA，管理员为不同的资源池打上不同的SLA标签，用户创建虚拟机时选择不同的资源SLA标签，系统会根据用户选择自动匹配SLA标签，选择满足用户SLA要求的资源池分配资源。 18、支持对虚拟机进行历史监控，监控指标 包括： 1) CPU占用率。 2) 内存占用率。 3) 网络流入流速、网络流出流速。 4) 磁盘I/O写入、磁盘I/O读出、磁盘占用率。 19、Windows虚拟机出现如蓝屏等现象时，管理端须能监测到该异常状态，记录日志，并自动重启故障节点。 20、告警管理支持通过统一的界面集中监控服务器、交换机、存储设备虚拟化环境报上来的告警。 21、支持告警自定义分级，默认配备为四个级别： 1）紧急：此类故障会影响系统提供的服务，需立即采取处理措施。 2）重要：此类故障会影响系统的服务质量。需要采取紧3急处理措施。 3）次要：此类故障不影响服务质量，但为了避免造成更严重的故障，需要在适当时间进行处理或进一步观察。 4）提示：此类故障提示可能有潜在的错误会影响系统的服务质量，需根据不同错误类型进行处理。 22、支持对服务器的CPU，内存，风扇，电源，硬盘等热关键器件的温度实时监控，设备故障时会产生告警，可以灵活对支持热插拔设备进行在线更换，不支持热插拔设备提前安排好业务后进行下电更换。配合智能的风扇调速和监控，确保系统运行的可靠性。 23、支持记录操作维护人员通过运维管理系统进行的操作日志。系统操作维护人员可以在运维管理系统中筛选并查看、导出、备份、操作日志，不允许删除日志。 24、支持集中的日志收集和存储功能，实现系统各类日志的收集、查看和导出，并用于操作运维人员对整个系统的运行状况的了解及其提供相关故障定位的手段。 25、提供能够收集记录系统出现严重故障的系统记录日志，包括：Windows蓝屏、Linux Panic，系统无响应、进程停止响应等。 26、提供能够收集记录各业务节点的运行情况的运行日志。系统支持运行日志加密功能，确保运行日志的安全。 27、支持应用自动化部署，用户可以通过已发布的模板进行应用的自动部署，系统支持一键式部署，用户通过简单的系统提示可以非常方便的部署自己的应用。 28、提供系统健康检查工具。健康检查工具是云平台为技术支持工程师和系统维护工程师提供的一套日常检查工具，并能输出各部件健康检查报告。方便技术支持工程师和系统维护工程师快速了解系统的健康状况。通过检查系统当前信息和运行状态，反映系统健康或亚健康状态，在开局、巡检、升级等维护场景中使用。 29、提供故障信息采集工具。故障信息采集工具主要为了采集故障信息，方便后方快速定位，修复问题。因此采集工具会采集公共的OS运行环境，软硬件版本信息，运行日志，性能测量数据，黑匣子日志等数据。还会根据各模块调试定位的需要采集日志及可能被客户修改的必需的配置数据等内容。实现一键式收集整理局点故障信息，简化维护人员的信息收集工作。 30、 虚拟机管理具备可自定义方式对虚拟机进行分类管理，支持将同一业务或同一系统类型的虚拟机划分在一起，可实现树形列表或图形方式展示，并支持单一管理员对多个业务分类进行管理。 七、容灾管理功能要求。 1、支持同城容灾（距离在100公里以内），任一数据中心故障，另一数据中心可自动接管业务，不需要人工干预。 2、支持一键式数据验证功能；在不影响生产中心正常工作的前提下，支持在灾备中心一键式验证备份数据是否可用；并提供详细的测试结果报告，包括实现的RTO。 3、支持一键式恢复功能；系统管理员可方便设置集中恢复计划，生产中心发生灾难后，支持一键式的在灾备中心恢复所有虚拟机提供的服务。 4、支持一键式回切功能；待原生产中心恢复能力后，支持一键式这段时间在灾备中心发生的数据全部同步到生产中心，并在生产中心启动虚拟机，将环境恢复到恢复前发生前。 八、虚拟桌面功能要求。 1、提供模板管理功能，可根据基础模板衍生出适用于不同类型用户的衍生模板。 2、提供补丁、应用的分发、自动化安装功能，能实现对不周模板分发、安装后，所有的桌面虚拟化用户得到更新；能实现对基础模板分发、安装后，衍生模板均完成更新。 3、提供终端用户的专用空间，终端用户在分配到的虚拟桌面上可安装、配置、存储个人资料及应用软件，信息独立，与传统终端电脑无异。 4、支持Windows系列操作系统的XP、7、8、10，及主流Linux操作系统。 5、能提供32位、64位的虚拟桌面。 6、具备USB接口设备接入能力，包括但不限于：U盘、移动硬盘、摄像头、键盘、鼠标、公安数字证书等设备。活调度等，同时实现资源的完全互备或部分互备的应用灾备目的。

2、基于互联网云平台产品建设

公安互联网云平台是提供面向公众和社会便民服务的信息化中心，互联网资源管理平台建设独立于警务云资源管理平台建设，物理隔离，网络上通过网闸等安全边界访问平台互通，以保护警务云的安全性。

互联网区共运行有3套云平台，分别基于腾讯TStack（12节点 ）深信服幸福云V6.0（10节点）华为FusionSphere 651版（5节点）。

实现基础云平台

互联网云平台主要用于业务支撑环境，实现规范、标准、易管理的统一运行平，基础云平台需要在虚拟化、网格计算、效用计算、分布式等技术的支撑下，对包括计算资源、存储资源、网络资源等在内的基础架构通过API接口进行管理，实现按需的、可计量的对基础架构资源进行分配，同时，实现对资源使用情况和健康情况的监控以及对事件的捕获和处理。

使用统一的软件系统向信创X86架构和信创ARM架构进行兼容。从功能上看，其两者与通用X86环境并无差异，在自主可控的要求下可完全实现ARM版本功能与X86版本保持一致，避免在运维过程中由于平台不通而存在的功能认知差异。

●计算虚拟化

虚拟化采用了裸金属架构的Linux KVM技术。自主研发的SFFS文件集群系统，确保多主机可以同时访问外置SAN存储；采用内核安全加固和资源隔离技术。

●存储虚拟化

采用集中式存储和分布式存储方式，提供软件定义存储解决方案，是云架构中的重要组成部分。为云计算环境而设计，融合了自适应条带化、SSD读写缓存加速、多副本机制保障、数据自平衡、故障数据重建机制、存储热升级、智能预测等诸多存储技术，能够满足各个行业的关键业务的存储需求，保证客户业务高效稳定可靠的运行。

●网络虚拟化

网络虚拟化负责集群虚拟网络的配置管理和数据转发等工作，负责控制虚拟化资源之间的通信。在架构设计上，遵循广义SDN准则，属于软SDN架构，能力范围仅在虚拟网络层面。

由管理面、控制面、数据面组成，通过标准化和解耦的接口进行各平面的通信。

管理面、控制面、数据面的架构模与信息流，以下图的三节点的集群为例：

管理面是平台对外提供网络接口的唯一出口，接收来自客户的操作指令，控制面负责下发由管理面转化的配置，数据面负责具体执行。

网络通信图

附：移动警务系统建设方案

新一代移动警务平台建设，通过调整警务基础架构，创新移动应用模式，完善安全保护策略，方便快捷地为各方需求提供移动警务应用服务。在大数据、云计算的先进技术支撑下，和完备的安全集中管控体系下，发展数据挖掘、数据应用，更好地为社会安全服务，努力打造安全、和谐的社会生态环境，实现“科技强警、便民惠警”的最终目标。

系统组成如下：

新一代移动警务平台在总体架构包括移动应用层、应用支撑、数据支撑、基础支撑四个层次，以及运行维护、动态安全两大体系。

移动应用层：由专业警种应用、移动互联网应用、综合业务应用及基础共性应用组成，提供丰富的移动警务应用，解决警务应用种类及数量匮乏业务开展难度大的问题。

应用支撑层：由应用管理支撑、应用运行支撑、网络边界支撑、数据交换支撑及互联网资源组成，降低应用开发难度，优化数据交换方式，简化网络传输通道，最终消除应用开发过程中对数据请求繁琐的障碍。

数据支撑层：统一管理公安机关的数据资源，引入社会数据资源，优化数据质量，为上层应用提供数据服务支撑。

基础支撑层：利用虚拟化技术对网络、主机、存储等资源统筹安排，最大化的保证移动应用可用、能用、好用。

运行维护体系：建立标准的运维体系，为应用系统、数据资源和基础设备提供基础的运维和服务支撑。

动态安全体系：通过建立动态安全防御体系，全面解决移动警务在终端、网络、通道、应用、管理、标准等方面的问题，达到移动警务终端标准化、接入通道规范化，管理统一化，应用丰富化、使用便利化的目标。

详细技术规范可参考：GA/T 1561-2019 移动警务系统 总体技术要求；GA/T 1014-2013 公安交通管理移动执法警务系统通用技术条件；GA/T 1466.1-2018 智能手机型移动警务终端第1部分：技术要求；GA/T 1466.2-2018智能手机型移动警务终端　第2部分：安全监控组件技术规范；GA/T 1720-2020 移动警务 数字证书格式要求；等部标文件及相关建设指南等。

目前采购人已对移动警务平台完成建设，实现了云化管理、准入控制、应用平台、开发平台等一系列功能。移动警务平台接入管控了约8000台警务终端设备，提供了包括注册、准入、设备硬件功能管控等安全控制。系统平台清单参见如下：（原建设项目名称：南宁市公安局新一代移动警务基础通信使用服务采购【NNZC2017-30196A】，详细建设情况请在南宁政府采购网等网站查询查询）

| 名称 | 技术参数及功能 |
| --- | --- |
| 云管理平台 | 1、基础资源管理与调度 （1）多虚拟化引擎支持：支持KVM、XEN虚拟化引擎，保持平台架构开放性和异构性。 （2）云平台支持虚拟化和大数据资源的统一管理，大数据应用环境（Hadoop\MPP等）支持采用容器技术支持，保证环境的架构先进性。 （3）异构特性：支持虚拟化和容器在同一服务器节点上运行，可根据需要选择创建虚拟机还是容器环境，容器支持LXC和Docker两种。 （4）多资源调度策略支持：云平台能够按照业务需要划分服务器集群，如虚拟化集群、容器集群等，不同集群资源使用策略会有所不同。云平台在创建虚拟机资源时无需指定具体在哪台物理服务器中，而是由云平台根据设置的策略设置自动将虚拟机调度到最合适的物理机上进行承载。至少提供如下4种方式的调度策略；轮询使用每一台物理服务器；每次自动使用集群中剩余CPU资源最多的物理服务器创建虚拟机；当一台物理服务器CPU资源使用完毕后再使用下一台创建虚拟机；优先利旧使用物理机。 （5）网络SDN：为保证云中的网络更加灵活的配置与可靠性，云平台应具备软件定义网络SDN的能力，遵循ONF开放标准，支持openflow（可以通过命令查看流表内容）。 多云环境管理：云平台支持对多个云平台环境管理的能力，通过同一套平台实现对多个云环境的资源管理和操作。 （6）项目视图：提供各部门、项目组、用户的资源统计功能，管理员可通过可视化界面查看不同部门或组织的资源使用情况，包括虚拟机、存储、备份、镜像等。 （7）应用管理：提供业务可视化界面，快速查看当前云平台中部署的应用系统的情况，针对某一应用，还能查看该应用的所有相关信息，例如应用版本号、部署架构、占用虚拟机数量、虚拟防火墙规则、应用组件关联关系、访端口、应用负责人等信息。 （8）计划任务：云平台允许用户配置计划任务，可设定按天，按周，按月等频率对虚拟机、存储卷等资源进行备份。 （9）提供分布式存储资源：软件能够基于x86服务器构建分布式存储，可自动将虚拟机数据存放在多台存储服务器中；分布式存储功能应能部署在主流服务器厂商的X86服务器。 2、安全与可靠性 （1）管理平台高可用：支持云管理平台容灾架构，任意云管理服务器宕机，云平台亦能正常运行，正在创建的虚拟机也能继续创建完成。如：在执行虚拟机创建完成到70%时，主管理平台发生意外或其他故障宕机时，备管理平台自动接管任务并继续执行剩下的30%，而非重新开始或任务丢失。 （2）安全密钥支持：云平台虚拟机支持使用强认证手段如密钥进行管理，虚拟机通过强认证手段登录访问，保证安全性。虚拟机拥有者可以通过密码也可以通过密钥获取、重置登录密码。 （3）支持存储自动加密：提供对象存储功能，兼容AWS S3标准，可以提供“服务器端加密”功能，应用系统通过密钥对上传文件，在对象存储服务器中被加密保存，即使存储服务器管理员可以打开系统目录，也无法查看保存的文件。 （4）根据公安部下发云平台建设指导意见，云平台具备大规模资源的调度能力，云平台单集群支持最大物理服务器规模需要≥500台，证明单集群管理超过500台服务器。 3、应用自动化 （1）应用资源弹性伸缩：云平台能够针对应用需求自动增加或减少服务器资源，并实现负载均衡。云平台可依据应用系统访问量、服务器的CPU利用率等信息作为参考值，在到达设定的阈值后，自动增长或减少应用服务器的数量，例如，当应用系统连接数达到每秒200-1000次时，自动生成一台应用服务器并加入到集群中。 （2）常用软件自动安装功能：用户可在创建虚拟机过程中，自助选择所需要的各类软件，如数据库（Oracle、MySQL等）中间件（Tomcat、WebLogic）等，云平台可以自动创建虚拟机并安装这些软件(无需虚拟机模板中预制安装这些软件)，满足标准化运维的需求。 （3）应用脚本化部署：云平台允许通过标准脚本方式快速创建一系列资源如虚拟机、存储、负载均衡等。并且支持在虚拟机中自动部署应用系统软件，当脚本中某个环节失败，则保证资源全部退回。支持的脚本兼容AWS CloudFormation标准。 （4）应用可视化部署：为简化脚本设计，云平台应支持可视化的资源组合与应用部署，如通过拖拉拽等方式设计应用拓扑架构，并指定资源之间的关系与应用部署的位置。确定后云平台可以自动完成应用的上线部署，并且支持向开发环境、测试环境中同时部署。 （5）大数据环境自动化交付：云平台支持自动化交付Hadoop、Spark等大数据运行环境，并提供环境自动化配置管理功能，用户只需要提供集群规模、环境版本等参数，云平台即可以自动化交付大数据环境。 （6）应用自动升级管理:云平台中云化的应用可以支持版本管理，并自动发现需要升级的旧应用，并帮助用户自动完成数据备份、数据库表扩展、更新应用版本的多种复杂操作，实现应用升级的自动化。 |
| 云安全软件 | 1、可保护虚拟机之间的通信安全，抵御外部威胁，检查VM之间的流量，并且可以自动检查新建虚拟机，并保证虚拟机迁移过程中的安全。 2、监控流量不重定向绕路，采用分布式架构将防火墙业务虚机部署在靠近租户负载的位置，创建靠近数据中心资源的虚拟安全业务环，弹性的处理东西向流量和南北向流量。 3、管理员可以作为单台设备进行管理整个防火墙架构，同时在管理界面中允许每个租户有自己的防火墙管理接口和个人的安全策略集。 4、可在线软件、病毒库升级，对业务不产生任何中断； 5、能够对每一个虚拟机跟外部网络或内部其它虚拟机之间通信的精细监控，可实现阻断从内部向其它虚机和外部网络发起的端口扫描和DoS 等攻击，而仍然保持问题虚机的对外服务；要求实现监控绕过外部防护、以被控制虚拟机为跳板的内部入侵，实现对每一台业务虚拟机都提供安全防护力度。 6、虚拟化安全网关包括：基础安全能力套件BOCO-vSEC （防火墙、应用识别与控制；每服务器安装许可），威胁防御插件 BOCO-vSEC-TP（IPS、防病毒、僵木蠕，2年升级服务；每服务器安装许可） 7、配置8台物理服务器授权 |
| 警务移动终端软件 | 1、功能：软件产品为软件的授权数量，软件包括综合消息中心服务、即时通讯、通讯录及群组、用户动态、应用市场、警用服务号、系统设置、设备安全、桌面IM；及时通讯后台管理包括用户组织管理、应用市场管理、服务号管理、用户统计、系统管理。并同时提供手机端和浏览器版本的用户平台。 2、性能 1) 服务器端响应时间：服务器端从接受客户端请求至输出请求结果的平均响应时间不大于2秒。 2) 网络响应时间：网络硬件传输请求和请求结果所耗费的平均时间不超过2秒。 3) 客户端响应时间:客户端构建请求和展现请求结果所耗费的平均时间不超过2秒。业务办理响应时间不超过3秒，综合查询响应时间<=5秒。 4) 吞吐量要求:系统每秒可处理500个办理、查询请求。 5) CPU利用率：系统满负荷情况下，CPU利用率不超过80%。 6) 内存使用率：系统满负荷情况下，内存使用率不超过80%。 7) 系统用户数：在正常环境下，总用户数>=5000，在线用户数>=2000，并发用户数>=1000。 8) 系统稳定性：系统能全年稳定连续运行，故障时间不超过千分之一，导致业务连续停止时间不超过2小时，满足高峰时段数据交换的响应时间的要求。 |
| 开发平台 | 1、移动开发框架。原生技术和web技术相结合的移动终端开发框架，能够支撑快速开发上线新的应用，缩短建设周期，节省建设成本。 2、UI控件。具有不少于30个常用功能控件，不少于10个高级UI布局控件。 3、开放能力组件。包括基础能力组件、专用能力组件。提供不少于75个操作系统原生API组件 4、远程调试工具。针对应用开发提供远程调试工具，通过该调试工具，开发者可以在手机端加载部署在远程的HTML页面，实时查看页面效果。 5、文档中心。提供应用开发的技术文档。 |
| 安全加固集成定向开发 | 1、 消息同步对接服务：消息同步对接主要是配合安全设备在公安信息网、移动信息网、移动互联网的三网之间进行消息传输能力。请给出消息同步服务方案。 2、轻应用请求服务能力：传统的业务应用通过开发平台接入移动端软件产品之后，请求服务需要跨网络异步实现，请给出请求服务解决方案。 3、文件信息同步服务：警务移动终端软件产品须具备文件信息从移动信息网请求公安信息网文件的能力，请提供详细解决方案。 4、终端同步服务能力：警务移动终端软件产品须具备移动端、web端的消息同步能力，确保跨端消息的同步能力。请提供解决方案。 |
| 安全产品集成 | 1、 云平台集成云安全产品、MDM产品。 2、 移动警务终端软件及开发平台需要与基础云软件及云安全软件产品进行集成整合，同时移动平台可以与云安全产品提供的的监控预警功能对接，并可以集成对接监控数据服务，在监控门户展示。 3、 移动平台需要和移动警务平台产品在移动终端做MDM整合，同时在服务器端的设备管理部分做整合（需要整合的功能包括可用设备管理，丢失设备管理等方面） |
| 用户组织机构定向开发 | 1、 包括与提供用户组织信息的系统进行数据对接。同时对端安全产品的用户信息进行同步对接。 2、 对接PKI的用户系统和OA或警综系统的用户数据，形成统一认证用户体系。 |
| 设备证书管理中心 | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台，为移动终端和网关群组签发和注销移动警务身份证书。 3、 设备集成CA&RA&LDAP功能，提供对数字证书的审核、签发、管理、撤销等，并实现网关接入认证和相关的配置管理等。要求和网关设备同一品牌（提供商用密码产品型号证书等相关证明文件）。 4、 最大用户数：≥10000（通过licence来控制）； 5、 每秒认证数：≥200； 6、 签发证书速度：不低于20张/秒； 7、 数据库操作：1ms/次数。 8、功能要求： 设备证书管理中心是PKI身份认证功能的一部分。为确保外部移动终端安全，移动警务安全接入平台采用独立的、自成体系的设备证书管理中心对用户进行授权及认证，确保安全。自成体系的认证管理系统主要完成网关身份数字证书的制证、发证，提供系统信任域的根证书，完成移动终端的数字证书制证、发证，提供证书作废列表等服务。设备证书管理中心可以作为支持认证、完整性、机密性和不可否认性的技术基础，从技术上解决网上身份认证、信息完整性和抗抵赖等安全问题，为网络应用提供可靠的安全保障。 1) CA功能 设备证书管理中心内置安全密码机，可以创建一对公私钥对，以此作为整个PKI体系的可信根；使用该公私钥对创建一个自签名的可信根证书，将公钥随可信根证书发布。这样，设备证书管理中心可在PKI系统中作为可信第三方，提供数字证书认证中心（CA）功能，包括发放、管理、废除数字证书，检查证书持有者身份的合法性，并签发证书（在证书上签字），以防证书被伪造或篡改，以及对证书和密钥进行管理。 在PKI证书链体系中，设备证书管理中心既可以作为根CA，又可以作为子CA。 2) RA功能 RA就是证书注册审批系统（Register Authority），该系统具有证书的申请、审批、下载、OCSP、LDAP等一系列功能，为整个机构体系提供电子认证服务。RA作为CA认证体系中的一部分，能够直接从CA提供者那里继承CA认证的合法性。能够使客户以自己的名义发放证书，便于客户开展工作。 设备证书管理中心可以作为RA，外置第三方CA，完成用户注册、审批，数字证书申请、下载、查询、验证功能。 3) Socket服务接口 安全网关和应用服务器主要通过Socket接口，使用设备证书管理中心的证书验证服务。 安全网关或安全应用服务器通过该接口将用户证书发送到设备证书管理中心，设备证书管理中心对用户证书进行有效性验证，并返回验证结果。 安全网关或安全应用服务器通过该接口从设备证书管理中心获取证书撤销列表（CRL列表），以便自行验证用户证书的有效性。 4) WebService服务接口 各管理平台通过WebService服务接口，使用设备证书管理中心的证书签发、撤销服务；安全网关和应用服务器也可以通过该接口，使用设备证书管理中心的证书验证服务。该接口可以强制使用HTTPS方式，以增强系统安全性。 授权管理平台将用户卡号、卡类型、公钥等信息传递给设备证书管理中心，完成数字证书的签发。 授权管理平台将请求传递给设备证书管理中心，完成数字证书的签发。 授权管理平台将用户对应的卡号传递给设备证书管理中心，根据卡号撤销对应的数字证书。 授权管理平台将用户对应的卡号传递给设备证书管理中心，验证证书有效性。 授权管理平台将用户证书对应的sn号传递给设备证书管理中心，根据SN号撤销对应的证书。 授权管理平台将用户证书对应的sn号传递给设备证书管理中心，验证证书有效性。 鉴别评估管理系统通过调用-D的该接口将CRL信息同步到本地，并保存到本地数据库。 5) 管理功能 设备证书管理中心系统采用WEB管理方式，授权管理员通过WEB浏览器访问本系统，执行下列证书管理操作。 子CA证书的签发：当设备证书管理中心部署为根CA时具有为下级CA签发CA证书的功能，子CA证书的签发需要子CA提交P10请求，签发成功后将生成的证书字符串复制保存，然后导入到子CA即可。 设备证书的签发和撤销：能够为网关等设备签发具有查询权限和具有签发权限的设备证书，并可以撤销已签发设备证书。 用户证书的签发和撤销：为用户签发证书之前首先完成用户信息的注册，注册后可为用户签发证书，也可以撤销已签发用户证书。 管理员证书的签发：设备证书管理中心超级管理员具有签发和废除管理员的权限。超级管理员可以签发查询管理员、证书管理员和系统管理员。 证书查询功能：可以方便地查询已签发证书信息。 6) 辅助功能 日志管理：提供了系统日志查看页面，并可以调用日志服务器提供的接口将日志上报给相应的日志服务器。 支持移动警务安全接入系统级联监控。 |
| 集中管控中心系统 | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台，集中管控中心部署在公安信息网服务子平台中，并通过移动终端、网络平台、应用服务等几类监控探针和探针组件，搜集、汇聚各类系统的部署、运行情况，并与平台关键节点联动，实现移动警务平台的监测审计、安全管理、系统管理，并将相关信息上报给公安部集中监控中心。 3、功能要求： 监控管理与级联系统对信息进行分析处理，对系统运行状况进行监控、审计，发现异常并告警和发布阻断命令；终端与系统的注册信息，安全策略配置信息，安全告警信息等必须完整上报到监管中心，接受并响应来自监管中心的信息采集控制指令。 1）安全管理 监控管理系统管理员登陆采用本地用户登陆方式，认证采用口令加智能卡的双因素认证。 监控管理与级联系统与监管中心之间采用IP/MAC认证的方式，采用公安信息网传输，保障对监管中心报送数据的安全。 监控管理与级联系统向监管中心报送数据的格式和定期报送的时间间隔策略由监管中心规定，监控管理与级联系统需与监管中心保持一致。 2）运行监控 支持对接入终端包括运行状况、网络连接、终端系统环境和业务应用访问实时信息和历史统计信息的监控。 支持监管系统主动对接入终端的实时状态进行获取和接入阻断控制。 支持对移动接入区安全设备和应用服务的运行状况和告警的实时监控，支持对历史信息的统计查询。 3）审计与告警 支持对采集的信息进行关联分析，能根据移动警务系统业务配置和安全策略配置进行统计分析。 支持对违反安全策略行为比对，发现异常，生成告警，支持对异常告警的接入终端进行阻断。 4）级联上报 支持本级移动警务系统终端与系统的注册信息、运行信息、安全策略配置信息、安全告警信息、违规信息等按照监管中心规定格式定期（如每24小时）自动报送监管中心。 支持对监管中心指令的接收和响应，实现监管中心主动获取本级移动警务系统的实时监控信息。 5）考核统计 支持对本级移动警务终端用户的使用情况分级、分警种的考核统计。 |
| SSL VPN安全接入系统 | 1、 专用集成安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台、程序防擦除，实现智能手机/PDA、笔记本等移动终端基于运营商3G/4G网络的安全接入； 3、 同时支持SM1、SM2、SM3等商用密码算法； 4、 单台最大用户数≥5000； 5、 最大同时连接数≥4000； 6、 并发会话数≥1800； 7、 每秒可建立VPN连接数不低于200个； 8、 包延时<100ms； 9、 数据加解密速度≥ 450Mbps； 10、 符合国际标准SSL VPN协议； 11、 支持转发模式、隧道模式； 12、功能要求：SSL VPN安全接入网关需内置自主研发的PCI密码卡（提供国家商用密码产品型号证书等相关证明文件），提供密码运算和设备数字证书支持；采用SSL VPN技术，用来实现各种终端基于移动通信网络的安全接入和应用。设备基于数字身份证书实现和终端的双向认证，保证公网传输信息的机密性、完整性和不可抵赖性，支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM3等，须具备以下功能： 1) 身份认证、建立安全通道 接收移动终端安全客户端的接入请求，与安全客户端通过SSL协议建立安全通道（协商算法、会话密钥），通过CRL列表或设备证书管理中心在线认证完成终端用户身份的认证；通道建立后，推送终端用户访问策略给安全客户端，有效控制终端用户的访问权限，保证内网数据的安全。 2) 客户端工作模式支持 网关支持两种客户端工作模式，转发模式和隧道模式： 转发模式：应用服务器的服务端口被映射到客户端本地的特定端口，应用客户端对该端口的访问通过安全通道转发到应用服务器上。 隧道模式：通过虚拟网卡的方式，应用客户端通过本机虚拟网卡，直接通过应用服务器的内网IP地址进行访问。 3) 与应用服务器通信 终端用户将访问权限范围内的应用数据加密处理后通过安全通道转发给网关，网关调用PCI密码卡对应用数据解密并将数据转发给应用服务器，内网应用服务器返回的数据经网关加密处理后转发给终端用户。 4) 上下线通知 网关可以发送用户上下线通知给相关服务器，相关服务器可根据上线通知获取终端用户的访问策略，对终端用户进行访问权限的控制。目前支持两种上下线通知协议：TCP协议和UDP协议。 5) 防火墙功能 网关自带包过滤系统完成防火墙功能，通过在管理平台配置 SNAT规则、DNAT规则、转发规则、进包规则、出包规则等对进入SQY42-B的数据进行过滤,从而控制外部网络对内网的访问。 6) 日志管理 网关提供记录服务运行相关日志、管理员操作日志以及终端用户接入相关日志并上报日志服务器的功能，根据日志可以方便查看设备的运行情况，并为安全策略的进一步完善提供参考。 7) 实时在线查看功能 网关管理平台可以实时在线查看网络状态、终端用户在线人数，方便管理员了解当前的网络情况以及终端用户的接入情况。 |
| 负载均衡器 | 1、2U标准上架设备，冗余电源；网络接口：≥6个10/100/1000M 电口，≥1个扩展槽位，吞吐性能：≥6Gbps； 2、支持路由、旁路部署； 3、具备链路负载均衡、服务器负载均衡，全局负载，应用加速，智能DNS，单边加速等功能。 4、支持全中文的管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。 5、对于源，目的IP相同的UDP访问，可以对每个报文进行分类转发，保证流量负载的均衡性。可以对Radius等接入认证服务器做基于每用户的负载均衡，并且保证每个用户的请求分发到相同的服务器。 6、通过应用层代理，可解析客户端请求内容， 并根据客户端请求头域做内容分发，将访问不同内容的请求代理到相应服务器上；并将响应数据代理到对应客户端。例如对图片类、文字类的请求，分别转发到对应的图片、文字服务器，支持基于Cookie、User-Agent、URL、HTTP头的分担模式。 7、支持主动式健康检查，包括ICMP、TCP、UDP、FTP、HTTP、HTTPS、LDAP、NTP、POP3、Radius、SMTP、SNMP以及自定义的多重服务器健康检查机制。 8、基于业务的状态检查：允许用户自定义检查数据流使之贯穿整个业务系统，允许用户设置GET\POST方法模拟客户提交内容，并自定义服务器返回数据检查点来判断业务系统是否工作正常。 9、通过HTTP协议的增强，实现数据流的多路复用、请求优先级及HTTP报头压缩技术，用以最小化延迟、提升网络速度、优化用户的网络使用体验。保障系统安全性的同时，实现业务加速效果。 10、可自动识别移动终端的访问，并将请求的图片进行优化，将图片进行转码后传输，减少图片传输的流量，并适配移动终端展现。 11、通过控制缓存请求连接的速率， 阻止猛增的大量请求进入您的服务器，从而防止服务器过载，在服务器达到其最大容量时，提示页面，使后续用户自动等待，避免反复刷新。 12、支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。支持DNS 授权区域，可将DNS名称空间划分为区域来进行管理。可转发DNS请求，支持 forward-only forward-first 两种DNS转发模式。 13、通过TCP丢包预测，快速重传和恢复机制，提高TCP协议的数据传输速度，当广域网链路出现延时和丢包的情况时，可明显改变TCP传输效率，提升传输速率不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升链路访问速度，节省带宽资源。 14、业务的带宽保障：在链路拥塞时，支持对指定业务分配优先级，高优先级的业务优先处理，可以实现对指定业务的带宽保证，链路空闲时，所有业务可以任意使用带宽，链路拥塞时，可保障指定业务使用带宽。 15应用路由：支持常见流媒体，P2P软件，网络游戏， IM ，股票软件的检测识别；可将对相应流量分配到期望的目标链路；并可进行速率控制。 16、支持V4/V6双栈，支持V4/V6地址转换,支持前缀地址转换，IVI，地址池，IPv4和IPv6混合环境下的四层服务器负载，链路负载，健康检查。支持DNSv6，支持基于IPV6地址的七层内容交换（URL负载、HTTP头擦除、重定向信息改写等功能） 17、具备四层防火墙功能：支持连接状态跟踪，可以根据五元组进行源和目标的基于状态的访问控制，支持时间表功能；具备防四层DDoS攻击能力 18、可通过代理方式解析HTTP请求， 可以根据头域中浏览器类型，Cookies，HTTP Header，目标URL进行访问控制；可以对访问请求进行丢弃，重置，以及重定向到其他页面。 |
| 视频安全接入系统 | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台、程序防擦除，为各种终端通过网络与涉密信息网访问和传输视频信息提供安全接入服务，通过身份认证、信道加密、访问控制等技术对用户实现授权范操作和监控管理。 3、 同时支持SM1、SM2、SM3等商用密码算法； 4、 吞吐量：≥500Mbps； 5、 标清视频：支持不少于500路（码流1Mbps） 6、 CIF视频：支持不少于2000路（码流256K） 7、功能要求： 视频安全接入网关是实现移动视频采集设备远程接入的网关设备。视频接入系统内置PCI密码卡（提国家商用密码产品型号证书等相关证明文件）；支持移动视频采集设备采用SSL协议建立安全通信链路，实现双向身份认证、视频指令和数据的机密性和完整性保护。 移动视频采集设备需安装安全客户端软件，实现以下功能： 1) 设备认证 采用SSL协议，与移动视频采集设备实现双向身份认证，保证只有合法的视频采集设备才能接入系统、只有授权的视频接入网关才能接收采集的视频。视频接入网关通过CRL列表或设备证书管理中心在线认证方式完成终端用户身份的认证。 2) 客户端工作模式支持 安全客户端采用隧道模式。视频接入网关支持根据设备数字证书，为移动视频采集设备绑定固定虚拟IP，支持视频应用服务器主动向视频采集设备发起视频请求。 安全客户端和视频接入网关的安全信道能够保证视频传输的机密性、完整性和防重放。 3) 防火墙功能 视频接入网关自带包过滤系统完成防火墙功能，通过在管理平台配置 SNAT规则、DNAT规则、转发规则、进包规则、出包规则等对进入视频接入网关的数据进行过滤,从而控制外部网络对内网的访问。 4) 日志管理 视频接入网关提供了记录服务运行相关日志、管理员操作日志以及终端用户接入相关日志并上报日志服务器的功能，根据日志可以方便查看视频接入网关的运行情况，并为安全策略的进一步完善提供参考。 5) 在线查看 视频接入网关管理平台可以实时在线查看网络状态、在线视频采集设备，方便管理员了解当前的网络情况以及视频采集设备的在线情况。 |
| 鉴别评估管理系统 | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台，实现安全策略的管理，移动身份证书注册管理，移动终端安全评估和访问异常阻断控制，移动终端运行状态的监测； 3、 页面响应时间：<5s； 4、 最大在线终端：≥5000； 5、 终端并发数：≥200； 6、 每秒完成接入认证用户数不小于100。 7、功能要求： 鉴别评估管理系统用于在移动警务安全接入系统中实现统一的安全策略管理。授权管理员可通过鉴别评估管理系统，实现以下功能：按照最小权限原则，为终端用户制定本地/网络资源的访问控制策略；对移动终端进行安全加固防护；对移动终端进行实时安全监控；对移动终端安全行为进行审计；通过分析监控和审计数据，对终端和用户进行安全状态评估，及时发现并阻断危险终端。 1) 基础信息和数字证书管理 可建立树形的组织机构，可以实现单位的创建、删除、信息编辑；终端用户的添加、注销、基本信息管理，每个用户都属于一个单位。管理用户的数字证书，包括审批、签发、撤销，以实现用户身份鉴别。 2) 终端安全管理 授权管理员可以通过鉴别评估管理系统，与移动终端上的终端加固安全代理通信，采用统一的身份与访问控制管理系统，通过账号统一管理、认证管理、授权与访问控制管理、审计管理等方式，确保安全策略和安全强度一致，实现终端的安全策略管控、实时监控、行为审计等安全加固措施。授权管理员可以通过鉴别评估管理系统，基于角色制定安全策略，设置移动终端的进程启动、网络访问、外设使用白名单，通过加固安全代理下达到移动终端，由加固安全代理执行，实现的终端资源强制访问控制。 能够对在线移动终端进行监控，比如抓取屏幕、获取系统开机启动项列表、获取系统服务列表、获取系统负载信息。 能够对终端用户安全行为进行审计，包括网络访问、进程启动、外设使用、文件安装和操作系统登录。 3) 终端安全加固 支持用户身份认证，认证使用硬件数字证书和口令双重认证方式； 支持根据不同的操作系统，集中分配用户对终端资源的访问权限粒度，严格限制账户的访问权限，实现基于最小权限原则的访问控制和授权； 支持采用自主访问控制、强制访问控制与角色访问控制等三类访问控制机制； 支持从终端操作系统内核对系统关键文件、进程等资源进行完整性保护； 支持终端漏洞的检测、分析与告警，并提供系统更新机制； 支持终端系统弱口令检测和告警。 支持网络资源访问控制，确保终端仅能访问公安信息网资源，防止“一机两用”。 支持对终端的I/O接口屏蔽功能，防止非授权移动设备使用。 支持针对终端中的特定文件和数据采取防护措施，包括文件级加密存储。 支持实现文件或数据的生命周期管理，如创建、修改、删除等。 支持在终端系统登陆或用户/账号切换的情况下，对浏览器等应用程序的缓冲数据、临时文件等进行清除。 安全威胁检测与防护 支持针对终端的安全威胁和入侵进行有效的检测和控制，对危险行为进行监控、阻断和记录。 4) 应用访问管理 授权管理员可以通过鉴别评估管理系统，与安全网关或访问控制服务通信，实现终端网络访问的策略管控、行为审计。 安全网关或访问控制服务根据终端的数字证书实现用户身份鉴别，并根据鉴别评估管理系统下达的白名单，对终端的网络访问进行管控，对非法网络访问进行阻断和日志上报。 网络访问白名单支持B/S应用模式、C/S应用模式，可以使用IP地址+端口的方式、URL方式、WebService地址方式。 授权管理员可以通过鉴别评估管理系统查看终端用户非法网络访问记录。 5) 视频访问控制 可以为视频采集设备签发数字证书，并为该数字证书绑定固定虚拟IP。这样视频采集设备登录视频接入网关时，总能以固定IP建立视频传输安全通道。 视频访问控制服务器会对视频格式进行过滤。授权管理员可以通过鉴别评估服务器注册视频格式，只有注册的视频信令或视频数据才能通过视频访问控制服务器。 6) 违规处理 鉴别评估管理系统可以根据单位、个人对违规行为记录进行统计分析。 鉴别评估管理系统采用评分机制对终端用户进行安全状态评估，终端用户的非安全状态分为三个级别，严重性从低到高依次是违规、黄色告警及红色告警。每个用户都有同样的起始分数，当出现违规时会扣分，达到一定程度时，会改变安全状态并触发告警。支持的违规主要分为流量、URL、外设、进程和网络违规，违规门限和记分权重由授权管理员设置。对危险终端，可以自动或者手工阻断其对内网的访问。 7) 分数考评 系统对单位和用户提供分数考评和报表统计机制，为上层领导统计管理的部门和用户对资源的使用情况和绩效评比提供了客观的参考依据。 8) 级联监管 鉴别评估管理系统支持向监控管理探针报送用户信息、策略信息与运行信息，接受安全监测服务器的安全监测。 |
| 网络探针 | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台，网络流量分析，主机信息检测，图形表现设备，用来实时监测网络健康状态，做到异常报警。 3、本级监控管理通过监管探针对移动警务系统的注册、安全策略配置、平台运行、告警等信息进行采集处理。 4、支持对移动警务系统的注册信息、安全策略配置、平台运行信息、告警数据等信息进行采集，信息采集通过监管探针与各设备及系统之间的接口实现。采集的信息分为设备和用户类别，对信息区分动态和静态两种类型。 5、监控探针提供自服务程序，通过调用监控管理与级联系统提供的接口（WebService）将采集到的信息自动传输到监控管理与级联系统，由监控管理与级联系统整理后上报。 6、接收安全设备传输的日志信息、按照指定日志格式进行解析并入库保存。 |
| B/S应用管理系统 | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台，用于B/S应用模式，支持http/https，对用户访问进行访问控制，对违规行为进行报警和阻断，并对访问过程进行记录。 3、 并发连接数：不小于5000条； 4、 吞吐量：≥200Mbps 5、B/S应用访问控制基于移动警务身份信息，采用业务相关、属地化、角色管理的“白名单”机制，通过代理模式、报警阻断等手段，提供无法旁路的应用访问接口，实现移动警务B/S应用模式的访问控制。 B/S应用访问控制由B/S应用管理系统和B/S应用代理系统共同实现。 B/S应用管理系统对于B/S应用基于URL过滤形式进行访问控制，对于B/S和C/S相结合的应用，基于URL和IP/端口相结合的形式进行访问控制。 6、安全接入网关对接入终端用户的数字证书进行CRL认证或在线认证，防止非法登录。通过认证的终端用户身份信息由安全接入网关通过“上下线通知”，报送给B/S应用管理系统。支持对用户证书基本信息的管理；支持从移动接入网关传递的信息中获取用户身份信息；支持将用户身份信息传递给B/S应用代理系统。 7、访问控制功能要求：系统提供了基于策略白名单的访问控制机制，接入终端用户登录成功后访问企事业单位保护网内资源，在策略白名单内的资源可以访问，不在策略白名单内的资源禁止访问。访问控制策略由授权管理员在鉴别评估管理系统中设置，并下达给B/S应用访问控制系统执行。 8、日志审计功能要求：系统对所有或特定用户的访问行为的全面记录、审计，记录和告警提交至鉴别评估管理系统，对告警记录统计分析，以友好的形式展示给授权管理员。 9、违规告警阻断功能要求：鉴别评估管理系统将终端用户的违反策略的操作（合法用户访问未授权资源/合法用户访问量超过设置阈值）分为三个告警级别，分别是违规、黄色告警及红色告警，其严重性从违规到红色告警依次增加。当终端用户的违规访问量达到或超过红色告警后，系统自动阻断终端用户。已阻断的接入终端用户不能访问企事业单位保护网内的所有资源（包括在策略白名单内的资源），管理人员也可以对已阻断终端进行恢复，已恢复的接入终端用户能够继续访问企事业单位保护网内授权的资源（在策略白名单内的资源）。 10、 客户端浏览器配置要求：B/S应用访问控制系统支持两种应用部署方案：透明模式和非透明模式。非透明模式部署时，需要客户端浏览器配置代理服务器，代理服务器地址为B/S应用管理服务器外网IP，端口为B/S应用管理系统对外提供的服务端口。非透明模式支持转发模式和隧道模式的安全接入网关，支持http、https方式的内网应用资源。 11、透明模式指客户端浏览器不需要作特别配置，直接输入内网应用URL地址即可访问。透明模式仅支持隧道模式的安全接入网关，仅支持http方式的内网应用资源。 |
| B/S应用代理系统 | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台，用于B/S应用模式，为合法的移动终端用户提供WEB应用代理服务，并对访问过程进行记录。 3、 并发连接数：不小于5000条； 4、 吞吐量：≥200Mbps 5、部署在公安信息网，放置在安全隔离网闸后端，用于B/S移动警务应用。与B/S应用管理系统配套使用。 6、为合法的移动终端用户提供WEB应用代理服务，并对访问过程进行记录。 7、持有公安数字身份证书并基于最小权限原则进行授权。 8、对B/S应用管理系统进行身份认证。 |
| 数据应用代理系统（前置机） | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台，该系统部署在隔离网闸前端，与数据应用代理系统后置机配合使用，在安全隔离区隔离网闸的配合下，完成移动应用代理服务器和公安信息网的安全数据交换。 3、 并发连接数：不小于5000条； 4、 吞吐量：≥480Mbps。 5、数据应用代理系统用于C/S应用模式，移动警务应用服务器群组通过该系统访问公安信息网。该系统在移动接入区和公安信息网同时部署，在安全隔离区隔离网闸的配合下，完成移动警务应用服务器和公安信息网的安全数据交换。 6、C/S应用使用信息内网资源时，常采用两种部署方式：直接代理方式：将终端用户的访问请求，经过访问控制策略验证，交给信息内网的应用服务器进行处理；数据交换方式：在移动接入网部署应用服务器，统一处理终端用户的业务请求，并根据请求与信息内网交换数据。 7、数据应用代理系统由前置服务器和后置服务器组成，支持以上两种部署方式。对直接代理方式，前置服务器从安全接入网关获取终端用户信息，并根据访问控制策略对终端用户的访问进行控制；后置服务器代理无线终端用户访问公安信息通信网的信息资源。对数据交换方式，数据应用代理系统根据访问控制策略对交换的数据内容和格式进行检查过滤，防止信息内网敏感信息泄漏。 8、支持多种数据库的单、双向数据交换。 9、同构数据源数据交换：安全平台两边需要交换数据的数据库为同一厂家的数据库。 10、异构数据源数据交换：安全平台两边需要交换数据的数据库为不同厂家的数据库。 11、单向数据交换：通过安全平台的数据为单向流动，即只需将平台一边数据库的数据发生的变更，单向同步到另一边指定数据库中去。 12、双向数据交换：通过安全平台的数据是双向的，即平台两边任一边数据库中的数据发生了变更，都需要向另一边数据库中进行同步。一对一数据交换：安全平台两边各存在一台数据库进行同步操作。 13、多对一数据交换：安全平台一边存在多个数据库系统，向另一边一个数据库进行数据同步。 14、实时同步和定时复制：根据配置实时将安全平台一侧数据库数据发生的变化同步到平台另一侧指定的数据库中或者将安全平台一侧数据库发生变化的数据在指定的时间开始对平台另一侧数据库进行复制。 15、支持多种文件传输协议的文件同步； 16、能够支持文件夹的新增同步；能够支持奉献模式的文件同步（文件复制成功后源文件删除）；能够支持先备份后同步（同步时不覆盖目标文件）；能够支持双向文件同步；支持文件类型限定功能；支持各种自动触发方式，能实时、定时或手动地启动备份同步任务； 17、能够支持独立的多任务模式，可以对多个不同的文件夹进行不同的备份或同步； 18、统一数据服务要求：统一数据服务实现异构数据源的注册、整合和转换，将不同数据源数据整合到统一数据库中，减少数据服务的复杂性和差异性，为应用提供统一的数据服务接口。数据应用代理系统采用统一的webservice接口为应用提供数据服务。解析应用传来的XML文档，判断应用的查询对象或录入对象对应的外部数据源对象是哪种类型，然后调用每种类型对应的处理模块执行查询和录入操作，并将结果封装为回复XML文档。 19、简化的开发包支持，数据应用代理系统向第三方应用开发商提供了更简单易用的开发包，包括java jar包和windows DLL两种方式。客户端开发包使得外部访问者能够通过各个方法实现完整的数据访问功能，而不再必须通过按照复杂的XML标准进行数据的解析、处理等。 20、代理通信功能：网闸HTTP限制处理，可按照安全策略要求只允许开放HTTP通道，C/S原始报文会被拦截。为顺利地将C/S应用报文摆渡过网闸，应用客户端到应用服务器的C/S报文需要在前置服务器进行HTTP封装，以便顺利通过网闸，到了后置服务器再拆封，恢复原始C/S报文，由C/S应用服务器进行处理；应用服务器到应用客户端的应答报文则通过反向的C/S报文封装和拆封通过网闸。 21、网闸单向请求处理，只允许从移动接入网向信息内网主动发起请求报文，部分业务应用需要反向发起请求时就会被网闸阻断。C/S数据应用代理系统可以通过网闸上的“逻辑变向”摆渡这样的业务报文：来自应用客户端的C/S请求报文到了后置服务器，会先存入请求队列，由前置服务器主动发起轮询，将C/S请求从前后机请求队列中依次拉出，再传递给C/S数据应用服务器。 22．端口转发：在数据应用代理系统上注册需要访问的目标服务器IP、端口和该服务对应的本机监听端口，客户端访问访问该目标服务器在数据应用代理系统上注册的监听端口，系统将该数据转给目标服务器； 上下文转换：在数据应用代理系统上注册要访问的目标URL地址和该地址对应的系统监听端口，客户端访问该目标服务器在系统上注册的监听端口，系统将该数据转给目标URL。非透明模式：需要在客户端浏览器配置代理服务器，代理服务器地址为数据应用管理系统外网IP，端口为数据应用代理系统对外提供的服务端口。在数据应用代理系统上注册。 23、请求响应内容的信息过滤，通过权限检查，成功调用的信息进行响应标题和内容的信息过滤，只有被允许的合法和非限定的信息才能进行信息传输访问。 24、调用者IP地址的认证：通过调用者的登录IP地址认证，限定非法IP登录地址，达到安全接入限制的目的。调用者身份认证：在调用者通过接入接口检查，其身份必须要服务管理器中的用户信息进行校验，校验身份成功，才能进入下一步调用权限检查。 25、服务的注册：实现对基于业务逻辑层的信息，进行登记处理，便于调用者工作时进行调用。服务的映射：实现在接入接口名称、接入方法名称等进行关联映射，在进行安全接入时，保证系统访问安全性。 26、针对调用者调用接口方法和内容的授权，保证具体哪些用户有权利来进行指定的资源访问。通过调用者名称、调用接口名称、接入方法名称一一映射，达到服务调用的最终安全目的。 27、服务列表的查看：进行服务发布信息的查看，通过查看，了解到具体哪些数据安全调用共享。 |
| 数据应用代理系统（后置机） | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台，该系统部署在隔离网闸后端，与数据应用代理系统前置机配合使用，在安全隔离区隔离网闸的配合下，完成移动应用代理服务器和公安信息网的安全数据交换。 3、 并发连接数：不小于5000条； 4、 吞吐量：≥450Mbps。 5、功能要求： 1）数据应用代理系统用于C/S应用模式，移动警务应用服务器群组通过该系统访问公安信息网。该系统在移动接入区和公安信息网同时部署，在安全隔离区隔离网闸的配合下，完成移动警务应用服务器和公安信息网的安全数据交换。 2）C/S应用使用信息内网资源时，常采用两种部署方式：直接代理方式：将终端用户的访问请求，经过访问控制策略验证，交给信息内网的应用服务器进行处理；数据交换方式：在移动接入网部署应用服务器，统一处理终端用户的业务请求，并根据请求与信息内网交换数据。 数据应用代理系统由前置服务器和后置服务器组成，支持以上两种部署方式。对直接代理方式，前置服务器从安全接入网关获取终端用户信息，并根据访问控制策略对终端用户的访问进行控制；后置服务器代理无线终端用户访问公安信息通信网的信息资源。对数据交换方式，数据应用代理系统根据访问控制策略对交换的数据内容和格式进行检查过滤，防止信息内网敏感信息泄漏。 3） 数据交换功能 支持多种数据库的单、双向数据交换； 同构数据源数据交换：安全平台两边需要交换数据的数据库为同一厂家的数据库； 异构数据源数据交换：安全平台两边需要交换数据的数据库为不同厂家的数据库； 单向数据交换：通过安全平台的数据为单向流动，即只需将平台一边数据库的数据发生的变更，单向同步到另一边指定数据库中去； 双向数据交换：通过安全平台的数据是双向的，即平台两边任一边数据库中的数据发生了变更，都需要向另一边数据库中进行同步； 一对一数据交换：安全平台两边各存在一台数据库进行同步操作； 多对一数据交换：安全平台一边存在多个数据库系统，向另一边一个数据库进行数据同步； 4）实时同步和定时复制：根据配置实时将安全平台一侧数据库数据发生的变化同步到平台另一侧指定的数据库中或者将安全平台一侧数据库发生变化的数据在指定的时间开始对平台另一侧数据库进行复制。 5）支持多种文件传输协议的文件同步； 能够支持文件夹的新增同步； 能够支持奉献模式的文件同步（文件复制成功后源文件删除）； 能够支持先备份后同步（同步时不覆盖目标文件）； 能够支持双向文件同步； 支持文件类型限定功能； 支持各种自动触发方式，能实时、定时或手动地启动备份同步任务； 能够支持独立的多任务模式，可以对多个不同的文件夹进行不同的备份或同步； 6）统一数据服务 统一数据服务实现异构数据源的注册、整合和转换，将不同数据源数据整合到统一数据库中，减少数据服务的复杂性和差异性，为应用提供统一的数据服务接口。数据应用代理系统采用统一的webservice接口为应用提供数据服务。解析应用传来的XML文档，判断应用的查询对象或录入对象对应的外部数据源对象是哪种类型，然后调用每种类型对应的处理模块执行查询和录入操作，并将结果封装为回复XML文档。 7）简化的开发包支持 数据应用代理系统向第三方应用开发商提供了更简单易用的开发包，包括java jar包和windows DLL两种方式。客户端开发包使得外部访问者能够通过各个方法实现完整的数据访问功能，而不再必须通过按照复杂的XML标准进行数据的解析、处理等。 8）代理通信功能 按照安全策略要求只允许开放HTTP通道，C/S原始报文会被拦截。为顺利地将C/S应用报文摆渡过网闸，应用客户端到应用服务器的C/S报文需要在前置服务器进行HTTP封装，以便顺利通过网闸，到了后置服务器再拆封，恢复原始C/S报文，由C/S应用服务器进行处理；应用服务器到应用客户端的应答报文则通过反向的C/S报文封装和拆封通过网闸。 9）网闸单向请求处理 允许从移动接入网向信息内网主动发起请求报文，部分业务应用需要反向发起请求时就会被网闸阻断。C/S数据应用代理系统可以通过网闸上的“逻辑变向”摆渡这样的业务报文：来自应用客户端的C/S请求报文到了后置服务器，会先存入请求队列，由前置服务器主动发起轮询，将C/S请求从前后机请求队列中依次拉出，再传递给C/S数据应用服务器。 10）代理方式支持 端口转发：在数据应用代理系统上注册需要访问的目标服务器IP、端口和该服务对应的本机监听端口，客户端访问访问该目标服务器在数据应用代理系统上注册的监听端口，系统将该数据转给目标服务器； 上下文转换：在数据应用代理系统上注册要访问的目标URL地址和该地址对应的系统监听端口，客户端访问该目标服务器在系统上注册的监听端口，系统将该数据转给目标URL。 非透明模式：需要在客户端浏览器配置代理服务器，代理服务器地址为数据应用管理系统外网IP，端口为数据应用代理系统对外提供的服务端口。在数据应用代理系统上注册。 11）请求响应内容的信息过滤 就是对通过权限检查，成功调用的信息进行响应标题和内容的信息过滤，只有被允许的合法和非限定的信息才能进行信息传输访问。 12) 应用身份认证 调用者IP地址的认证：通过调用者的登录IP地址认证，限定非法IP登录地址，达到安全接入限制的目的。 调用者身份认证：在调用者通过接入接口检查，其身份必须要服务管理器中的用户信息进行校验，校验身份成功，才能进入下一步调用权限检查。 13) 应用授权访问 服务的注册：主要就是对基于业务逻辑层的信息，进行登记处理，便于调用者工作时进行调用。 服务的映射：服务的映射主要体现在接入接口名称、接入方法名称等进行关联映射，在进行安全接入时，保证系统访问安全性。 调用者管理：调用者管理主要就是对使用用户的信息登记。 服务调用授权：针对调用者调用接口方法和内容的授权，保证具体哪些用户有权利来进行指定的资源访问。 服务发布：这是服务管理器中资源授权的最后一步，通过调用者名称、调用接口名称、接入方法名称一一映射，达到服务调用的最终安全目的。 服务列表的查看：进行服务发布信息的查看，通过查看，了解到具体哪些数据安全调用共享。 |
| 视频前置系统 | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台，用于对移动接入的视频设备进行认证，并对传入公安内网区的视频信息进行视频数据和控制信令分离，严格区分视频数据与控制信令并分别进行传输。 3、 吞吐量：≥600Mbps； 4、 时延：600Mbps流量下＜100ms 5、功能要求： 1) 视频应用访问控制是基于视频安全隔离网闸解决单兵、摄像头、笔记本等移动终端通过无线网络访问和传输涉密企事业单位保护网内视频信息安全问题而设计开发的一整套系统。 2) 采用白名单机制实现对接入设备的认证； 3) 实现了控制信令和视频数据的信道分离； 4) 对控制数据进行严格的协议检查，并允许控制数据双向传输。 5) 对视频数据进行严格的协议以及编码格式的检查，并严格控制视频数据单向传输（只允许视频数据由接入网传入内网） 6) 设备认证：系统提供了基于白名单的设备认证机制，通过IP、MAC、IP+MAC的方式对接入设备进行认证，阻断所有不在白名单内的设备发来的数据包，防止非法设备的数据传输。 7) 信道分离：视频前置系统和视频后置系统分别对传入和传出数据进行信令和数据的分离传输，保证了数据传输的安全性。 8) 视频数据单向传输、控制信令双向传输：视频前置系统和视频后置系统严格控制视频数据的单向传输，视频数据只能从移动接入区到信息内网单方向流入，不能反向流出；控制信令允许在移动接入网和信息内网双向传输。 9) 控制信令传输协议检查： 系统对接入网视频应用服务器发送的制信令进行协议检查，只允许协议合法的控制信令通过，并将通过检查的控制信令通过和视频后置系统建立的信令通道发送给视频后置系统；对内网视频应用服务器发送的控制信令进行协议检查，只允许协议合法的控制信令通过，基于信令通道发送给视频前置系统。 10) 视频数据传输协议检以及编码格式检查： 系统只允许视频数据由接入网传至内网，对传输的视频数据进行协议和编码格式的检查，只允许合法的视频数据通过，并将通过检查的视频数据通过和视频后置系统建立的数据通道发送给视频后置系统。 11) 日志审计功能：系统对所有或特定用户的访问行为的全面记录、审计，记录和告警提交至鉴别评估管理系统，对告警记录统计分析，以友好的形式展示给授权管理员。 集中监控管理：系统实现了对视频前后置系统的集中监控管理，即时上报服务运行状态、服务报警信息，定时上报数据流量信息至级联监控系统。 |
| 视频后置系统 | 1、 专用安全设备，2U机架式，网络接口：≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 2、 Linux平台，用于对公安内网区使用视频资源的用户进行统一注册、身份认证和访问控制，保证仅允许通过认证的用户才能使用视频访问终端访问已授权的视频资源。 3、 吞吐量：≥600Mbps； 4、 时延：600Mbps流量下＜100ms 5、功能要求： 1) 视频后置系统配合视频前置系统完成视频应用访问控制的。视频后置系统用于对公安内网区使用视频资源的用户进行统一注册、身份认证和访问控制，保证仅允许通过认证的用户才能使用视频访问终端访问已授权的视频资源。 2) 视频后置系统对视频数据与控制信令严格区分，分别处理后进行传输。支持视频数据的单向传输模式和控制信令的双向传输模式。支持视频信令格式检查及内容过滤，能够识别视频控制信令、视频传输协议，阻断未注册的协议和数据格式。视频数据的编码格式符合GB/T 28181的要求。 具体功能参考视频前置系统。 |
| 网闸 | 1、对B/S应用通道进行HTTP协议剥离和内容过滤，实现网络隔离和视频数据与控制信令区分功能，实现移动接入和公安信息网之间的数据安全交换 2、系统吞吐量≥600Mbps 3、硬件配置：2U机箱，单电源；内网：≥3个10/100/1000Base-T端口，另有1个外置扩展槽位；外网：≥3个10/100/1000Base-T端口，另有1个外置扩展槽位； 4、软件功能：支持文件交换、数据库同步、数据库访问、安全浏览、FTP访问、邮件传输、定制访问、二次开发、流媒体传输等基本功能； 5、IPV6/IPV4双栈接入：全面支持IPV6/IPV4双栈接入，适应下一代网络环境； 6、文件交换：实现文件的安全交换，支持NFS、SMBFS、SAMBA等文件系统，支持跨系统平台文件同步；支持有客户端和无客户端方式；可实现单向和双向同步；支持多种文件同步控制，支持内容过滤和病毒检测； 7、数据库同步：支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2等主流数据库间单向和双向同步；支持同构、异构同步；支持一对多，多对一同步；支持字段级的同步，具有条件同步等多种同步策略；支持详细的日志审计和报警功能；支持病毒检测； 8、FTP访问：实现安全的FTP访问，支持对用户、命令、文件类型等细粒度访问控制；支持动态建立数据通道，并可对访问端口号自由定义；支持中文文件名的过滤控制等多种功能； 9、数据库访问：实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）主流数据库系统的安全访问；支持SQLServer和Oracle数据库SQL语句过滤功能；支持对访问源地址、目的地址； 10、安全浏览：实现内网用户安全浏览外网资源，有效保证内网数据的安全；支持透明访问和普通访问方式；支持多种用户认证方式；支持对各种命令过滤功能等多种功能； 11、定制访问：实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测，实现如黑白名单控制、关键字过滤等；支持对访问源地址的控制；透明模式支持时段控制策略，时间模式可以是一次性或周循环； 12、消息传输：网闸通用接口；提供外部API函数及说明；消息模块中内置了身份认证、访问用户控制、通信加密、数据传输模式、时间控制策略、内容过滤控制、访问控制、高可靠性等应用； |
| 视频专用隔离网闸 | 1、用于阻断移动安全接入服务子平台与公安信息网区之间的所有通信协议，严格区分视频数据与控制信令，采用不同的物理传输通道，支持视频数据单向传输模式和控制信令双向传输模式。 2、系统吞吐量≥700Mbps 3、硬件配置：2U机箱，单电源；内网：≥3个10/100/1000Base-T端口，另有1个外置扩展槽位；外网：≥3个10/100/1000Base-T端口，另有1个外置扩展槽位； 4、软件功能：支持文件交换、数据库同步、数据库访问、安全浏览、FTP访问、邮件传输、定制访问、二次开发、流媒体传输等基本功能； 5、IPV6/IPV4双栈接入：全面支持IPV6/IPV4双栈接入，适应下一代网络环境； 6、文件交换：实现文件的安全交换，支持NFS、SMBFS、SAMBA等文件系统，支持跨系统平台文件同步；支持有客户端和无客户端方式；可实现单向和双向同步；支持多种文件同步控制，支持内容过滤和病毒检测； 7、数据库同步：支持Oracle、SQL Server、Sybase、Db2等主流数据库间单向和双向同步；支持同构、异构同步；支持一对多，多对一同步；支持字段级的同步，具有条件同步等多种同步策略；支持详细的日志审计和报警功能；支持病毒检测； 8、FTP访问：实现安全的FTP访问，支持对用户、命令、文件类型等细粒度访问控制；支持动态建立数据通道，并可对访问端口号自由定义；支持中文文件名的过滤控制等多种功能； 9、数据库访问：实现对多种（如MySql、SqlServer、Oracle、DB2、Sybase）主流数据库系统的安全访问；支持SQLServer和Oracle数据库SQL语句过滤功能；支持对访问源地址、目的地址； 10、安全浏览：实现内网用户安全浏览外网资源，有效保证内网数据的安全；支持透明访问和普通访问方式；支持多种用户认证方式；支持对各种命令过滤功能等多种功能； 11、定制访问：实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测，实现如黑白名单控制、关键字过滤等；支持对访问源地址的控制；透明模式支持时段控制策略，时间模式可以是一次性或周循环； 12、消息传输：网闸通用接口；提供外部API函数及说明；消息模块中内置了身份认证、访问用户控制、通信加密、数据传输模式、时间控制策略、内容过滤控制、访问控制、高可靠性等应用； 13、流媒体传输：实现视频控制信令和视频媒体流分离，双通道通信，传输方向可控管理。支持通道配额策略，针对不通的视频通道分配不同的配额策略，以达到视频访问路数控制目的。 |
| 千兆防火墙（带IPS、AV功能） | 1、部署在移动警务无线传输网和联网服务子平台之间，用于增强移动信息网自身的安全性，主要功能是实施安全策略，确保联网服务子平台免受网络攻击。 3、2U机箱，配置不少于6个10/100/1000M自适应电口，另有1个外置扩展槽位；吞吐率≥8Gbps,每并发连接数≥200万。 4、支持透明、路由、混合三种工作模式;支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server;支持多透明桥，支持端口聚合;支持PPPoE接入，并具备自动断线重连技术，支持多路ADSL拨号，充分利用网络资源，整合带宽。 5、支持静态路由，动态路由，VLAN间路由，单臂路由，组播路由等;支持基于源/目的地址、接口、Metric、服务的策略路由;支持基于应用的路由，可精确到某个具体应用。 6、内置ISP地址列表，可轻松完成基于ISP的策略路由;支持双向NAT、动态地址转换和静态地址转换，并支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换;支持802.1Q和ISL VLAN封装协议，支持两种封装的互换以及Vlan Trunk; 7、基于IP地址、服务、网口、时间等定义带宽分配策略;支持最小保证带宽和最大限制带宽，支持分层的带宽管理;各种工作模式下均支持H.323（H.323 GK）SIP、FTP、MMS、RTSP、XDMCP、TNS等多种动态协议。 8、基于源/目的IP地址、MAC地址、域名、端口或协议、服务、安全域、时间、用户的访问控制;基于源/目的IP地址、端口、服务、安全域、时间、应用等安全策略的带宽控制;可基于时间和安全域进行安全隔离，同一时间内网主机只能访问DMZ区或者只能访问外网； 9、支持多台服务器负载均衡，并且支持服务器健康检查机制;支持轮询、加权值、最小连接、源/目的地址Hash、局部性最少链接等算法。 10、实现基于策略的HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等透明代理和深度过滤;实现IP/MAC地址绑定，且支持IP/MAC地址对的自动探测和唯一性检查。 11、支持基于客户端的本地认证、无客户端软件的WEB认证，并支持AD，LDAP，POP3等第三方认证;内置动态令牌认证服务器，支持基于动态令牌的双因子认证。 12、内置IPS特征库，特征规则数量超过3,000条，并可自定义入侵攻击和应用软件的特征。 13、支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP、Telnet、VLAN、MPLS、ARP、TCP、UDP、RPC、GRE等多种协议的分析。 14、支持对DoS/DDoS、病毒、蠕虫、木马、间谍软件、广告软件、可疑代码、端口扫描、非法连接、SQL注入、XSS跨站脚本等多种攻击的防护。 15、设备主动防护ARP攻击，通过发送频率有效定位ARP攻击源;有效防护CC各种攻击方式，如直接攻击，代理攻击，僵尸网络攻击。 16、支持同一主机源会话、目的会话的分别管理;支持动态学习，支持动态协议数据会话的区分管理;支持丢弃封包、切断会话、限制带宽、实时报警、记录日志、邮件报警、声音报警等多种响应方式；支持基于地址、服务等对象的逻辑虚拟IPS和基于物理端口的物理虚拟IPS。 17、支持HTTP,SMTP,FTP,POP3,IMAP等多种协议下病毒防护，支持自定义非标准端口的HTTP,SMTP,FTP,POP3,IMAP协议中的病毒检测;支持路由、透明、混合等各种工作模式下的网络病毒检测，支持无IP地址的透明桥下的网络病毒检测模式，支持VPN 模式下的病毒扫描;支持快速扫描、全面扫描。 18、采用自有知识产权的病毒防护引擎（包括病毒检测引擎和病毒分析引擎），同时具备扩展增强型病毒防护引擎，支持根据用户需求自定义病毒特征;支持根据不同的源IP地址、目的IP地址、服务、时间、接口、用户等，采用不同的病毒防御策略。 19、支持HTTP、SMTP、FTP，还支持POP3等多种应用协议的分析识别和控制。支持协议命令进行识别和控制，支持针对关键字、附件文件名、恶意JavaScript代码等信息进行细粒度控制； 20、支持基于用户的上网行为及内容进行审计;至少支持基于用户的网络行为分析、基于应用的行为分析、基于流量的行为分析;支持DDOS攻击行为的分析统计;支持逆向审计，能够对外网访问内网资源的行为进行有效审计;支持表格、饼状图、柱状图、曲线图等多种报表形式;支持快捷方式定义，方便使用常用的报表;支持生成针对应用、流量、时间、用户的各种统计报表、对比报表、汇总报表、趋势报表、智能报表生成。 21、支持友好的Web图形界面配置，支持远程SSH和串口命令行配置;支持数字证书管理员认证方式，支持SNMP管理;可进行配置文件的备份、下载、恢复和上传。 |
| 安全智能TF卡 | 1、 智能手机/PDA终端硬件密码模块，配合终端完成数据加解密、数字签名和签名验证、消息摘要、消息完整性检验等操作。 2、 支持SM1、SM2、SM3等商用密码算法； 3、 提供防暴力破解功能，连续错误输入口令次数超过设定次数将导致安全卡被锁定； 4、 接口类型：Micro SD； 5、 存储器保存：至少10年； 6、 存储器擦写次数：至少100000次； 7、 存储保护单元MPU：有； 8、 唯一序列号：有； 9、 存储空间：≥8G； 10、 SM1加解密速度：≥4Mb/s； |
| USB安全存储加密卡 | 1、 笔记本终端硬件密码模块，用于配合终端完成数据加解密、数字签名和签名验证、消息摘要和消息完整性检验等操作。 2、 支持SM1、SM2、SM3等商用密码算法； 3、 提供防暴力破解功能，连续错误输入口令次数超过设定次数将导致安全卡被锁定； 4、 接口类型：USB2.0/3.0； 5、 存储器保存：至少10年； 6、 存储器擦写次数：至少100000次； 7、 存储空间：≥8G； 8、 SM1加解密速度：≥6Mb/s； 9、 支持3种分区：加密区、启动区和隐藏区； |

附： 数据库云管理平台建设方案

云数据库为用户提供安全可靠，性能卓越、易于维护的企业级云数据库服务。其具备6大企业级特性，包括企业级定制内核、企业级高可用、企业级高可靠、企业级安全、企业级扩展以及企业级智能运维。通过使用云数据库，可实现分钟级别的数据库部署、弹性扩展以及全自动化的运维管理，不仅经济实惠，而且稳定可靠，易于运维。通过项目建设的云数据库系统为南宁公安警务云的核心组件服务着各业务应用，为业务应用系统提供了开箱即用的数据库承载环境。

目前云数据库环境 提供了基于Oracle、MySQL等国外数据库开发的应用的快速迁移能力，使应用只需作小量的适配、修改即可上云，最大限度的减少了应用开发商的适配工作量。

1、zData是软硬件整合的数据库一体机产品，实现了资源池化和动态资源扩展，配合具备多租户功能的数据库软件可实现多租户、高可用、可扩展、安全性高的数据库服务，为用户解决当前性能瓶颈和未来的扩展问题，大幅改善用户管理和性能体验。

2、MyData数据库一体机是MySQL数据库的一体机产品。整合了MySQL的数据库中间件、虚拟服务IP、数据库集群以及数据库云管理平台这几大组件，结合云和恩墨在数据库领域的专业服务，为MySQL用户提供高可用、高可靠、高安全性、易于使用的MySQL整体解决方案。

3、POLARDB Box一体机具备五大特性，针对的是企业在数字时代海量数据存储、迁移及多维时空SQL处理等痛点。内置兼容Oracle语法的POLARDB数据库引擎；最大程度兼容Oracle 操作语法，包括：数据类型、PL/SQL、Hint、DBLink、Package、分区表、PRO*C、OCI、数据遮盖、SQL Protect、Virtual Private Database 行级访问控制、存储过程加密、AUTONOMOUS_TRANSACTION自治事务等……，各兼容项超过1000+，避免用户重新学习。配合 ADAM数据库和应用迁移平台，提供工程化流程化的迁移能力，实现迁移前评估、迁移过程数据同步及校验、JAVA程序SQL语法兼容发现、迁移后性能对比等全链路迁移能力。

4、zCloud数据库云服务管理平台，基于服务化架构设计，用于帮助客户以更低成本、更快方式、更安全的策略，实现企业私有云或行业云的多类型数据库云管服务，在数据库资源云化的基础上，通过标准化、自动化、智能化的管理持续构建稳定、安全、可靠、⾼性能的数据库运⾏环境。

云数据库由：3计算节点+4存储节点（1套，用于兼容Oracle）；2计算、存储节点（1套，用于兼容mySQL）；1/4柜配置（1套，用于兼容Oracle）；三套云数据库系统组成，由zCloud数据库云服务管理平台统一管理。

zCloud数据库云服务管理平台参数配置情况如下：

一、技术及功能要求： 1、数据库云平台必须支持微服务架构，同时提供服务化API，以便与警务云中的其他业务版块实现无缝的集成。数据库云平台必须提供API服务网关，通过API服务网关统一对警务云提供API，API服务网关支持服务路由、IP地址黑白名单、流量控制、身份认证、权限校验。 2、数据库云平台必须支持多机房多活方式部署。 3、数据库云平台支持SSO单点登录，利用警务云中用户中心账号权限系统进行整合。 4、产品支持多租户模式，每个租户为一个使用单位，租户有数据库管理员、应用人员、备份管理员、安全管理员等多个角色对应不同的权限。租户之间允许网络隔离。支持多个租户之间网络隔离的架构，每个租户只能管理和使用自己资源池中的数据库。 5、支持数据库资源池，根据数据库服务器不同的平台或规格，可设置不同的资源池。比如对于虚拟机和物理机，设置不同的资源池，以便于使用。 6、数据库自动化安装部署模块能够自动化安装配置Oracle数据库集群、Oracle RAC数据库自动安装、支持文件系统下的单实例数据库安装，ASM下的单实例数据库安装，支持ASM磁盘组的管理。 7、支持数据库自动化安装部署模块支持多种操作系统平台，包括但不仅限于Linux、AIX、虚拟机等。 8、数据库自动化安装部署模块支持不同的参数组，可以设置模板，形成安装规格，安装时自动调优各种参数。支持数据库补丁安装。 9、必须支持各种文件上传，包括超大文件（超过1GB）的上传，以便在数据库服务器上部署软件和升级软件。 10、支持按SCHEMA、按数据库的方式来提供数据库服务，需要展示数据库服务和实体数据库的拓扑关系。 11、支持数据库服务的克隆和迁移。 12、支持对已经有的Oracle数据库的纳管，能够将现有的数据库接入到云管平台中，支持运行在Linux、AIX等主流平台上的Oracle数据库。 13、数据库监控模块支持数据库可用性、性能指标等多种监控，能够通过短信、邮件告警，支持自定义SQL数据采集和指标监控。 14、数据库监控模块支持各种图形化展示，并且能够自定义页面上展示的监控项。 15、配置5个存储节点硬件的全部功能的软件授权，计算节点无授权限制。 16、具有广泛的服务器和存储介质的兼容性，支持不同品牌x86服务器、SSD磁盘、闪存卡、SAS磁盘以及SATA磁盘等多种存储介质； 17、支持主流的Liunx操作系统，包括但不限于RHEL、CentOS等； 18、支持mysql、Oracle等数据库的多种数据库软件版本，包括但不限于Oracle 11.2 RAC、Oracle 12C RAC等；软件能同时支持mysql、oracle等数据库不同版本的统一纳管； 19、支持RDMA传输协议； 20、能够支持磁盘、存储节点的在线添加和删减，满足存储容量的在线横向的扩缩； 21、具备CLI或图形化管理工具，能够利用管理工具进行存储节点存储服务的启停、磁盘激活、磁盘资源划分等功能；且能够通过图形化界面实现磁盘状态、主机状态、IOPS性能、数据库ASM信息、数据库信息等的监控和展示； 22、能够支持Cache的在线开启与关闭功能； 23、能够保证数据库在进行数据存储时，自动存储为2-3份，实现数据的冗余保护，当一个磁盘或节点故障后，能够自动进行Rebuild，将故障磁盘或节点的冗余数据复制到其它节点的空闲空间内，实现数据始终处在冗余保护的模式下，保证数据的安全性； 24、在同一套管理软件下，能够支持32个及以上的存储节点成为一个统一的存储池，并能够支持8个及以上的数据库节点。 25、具备灾难性数据恢复能力，能提供具有自主知识产权的数据恢复相关工具。 26、数据恢复应包括但不限于以下常见灾难性情况： A、数据库不能正常工作时，能通过直接读取数据库文件恢复数据； B、磁盘组不能正常加载时，能直接从ASM磁盘中导出数据，并恢复； C、磁盘组不能正常加载时，能支持从ASM中直接抽取数据文件和其他任意存储在ASM中的文件，进行数据恢复； D、在ASM磁盘损坏严重的情况下，可以通过扫描ASM磁盘，提取出没有被覆盖的数据文件，并对提取出的数据进行恢复； E、支持压缩表的数据恢复； F、支持在没有System表空间和数据字典损坏的情况下恢复数据，在没有数据字典可用时，该软件能够自动判断数据的类型；支持对误删除数据的恢复，即使被删除数据的表中有LOB列，即使被删除数据的表中对应Row Directory中所有记录的Offset都已经被Oracle清除。 G、支持LOB列在没有System表空间的情况下仍然能够导出，LOB列在相关lob index损坏的情况下依然能够导出，能够恢复11g及以上版本的Secure File Lob；

附： 终端安全管理系统建设方案

终端安全管理系统是面向政企单位推出的一体化终端安全产品解决方案。该产品集防病毒、终端安全管控、终端准入、终端审计、外设管控、EDR等功能于一体，兼容不同操作系统和计算平台，帮助客户实现平台一体化、功能一体化、数据一体化的终端安全立体防护。

核心功能包括：

1.全面有效的病毒查杀

集成多种病毒检测引擎，可支持对蠕虫病毒、恶意软件、勒索软件、引导区病毒、木马等恶意文件的有效查杀。针对漏洞攻击，提供了针对指令控制流的检测技术，可从系统的更底层发现漏洞攻击代码的执行，面对0Day漏洞也有着显著的防护效果。

2.实时全面的资产管理

可按需收集终端的软硬件信息，包括硬件信息、操作系统信息、终端登记信息支持统一展示，并支持用户按需进行筛选并产生报表，方便用户进行资产的收集与统计。

3.智能化的补丁管理

解决企业多网络环境下的补丁下载与安全更新问题，提供云端下载和离线下载工具。可针对漏洞进行多维关联，提供按需修复策略，有效提升企业信息系统整体漏洞防护等级。

4.可靠的安全运维管控

支持对终端应用程序、网络防护、违规外联、外设使用、桌面加固等多个维度进行安全管控，避免安全事件的发生，并对终端尝试的违规动作产生告警信息。

5.灵活的移动存储管控

给予不同的移动存储介质相应的授权试用范围和读写权限，同时支持设备状态的追踪与管理，实现对移动存储设备的灵活管控，保证终端与移动存储介质进行数据交换和共享过程中的信息安全。

6.丰富的安全网络准入控制

支持旁路镜像应用准入、802.1x认证、Portal认证、AD认证、复合认证等多种网络认证技术，适应各种复杂网络环境下的接入部署，支持大型多分支机构网络部署。

7.完善的安全审计

通过分组、时间、文档类型等多视角、多维度、多层次，对终端文件的操作行为、输出行为、打印行为、光盘刻录行为、邮件收发行为进行完善的审计。

8.丰富的报表管理

支持对终端安全日志、漏洞修复日志、病毒日志、软硬件变更、审计日志、资产日志等汇总，并进行报表统计。能够从终端、全网、分组等多维度以及图表、数据等多视图角度进行统计与展现，帮助管理员对日常安全防护、安全运维工作进行分析评估。

目前采购人建设有1套平台，共12000个终端安全授权。

终端安全管理系统（防病毒软件升级服务）参数配置情况如下：

1. 控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测。配置4198 个Windows客户端授权，含防病毒+补丁管理功能模块。配置180个Linux服务器防病毒功能授权，含 1 年软件升级及病毒库升级服务。2. Windows客户端支持安装Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 10等；Linux服务器支持安装RedHat\CentOS\ Ubuntu\SUSE等。 3.支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒、或安装控制中心，都需要输入正确的密码方可执行； 4.支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告； 5.支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件； 6.支持按病毒、木马、终端等维度统计全网病毒感染状况； 7.支持对网内未知文件云查询的控制，可以选择直接连接互联网云查询中心查询，也可以选择采用私有云查杀引擎完成未知文件查询； 8. 支持linux、国产操作系统杀毒、云桌面产品； 9. 对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具，解密工具应为自主研发； 10.支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化； 11. 支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar等多种格式的压缩文件查杀能力； 12. 产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型； 13.具备漏洞集中修复，强制修复，定时修复；具备蓝屏修复功能； 14.支持与旁路威胁检测系统设备、上网行为管理产品联动，达到网关边界联动防御效果； 15.支持展示指定时间段内的指定终端修复漏洞，病毒查杀，木马查杀的情况。 224324 16. 支持终端ACL防火墙白名单策略，支持可一键自动修复（可自动修复项）； 17. 支持终端安全检查失败本地ACL隔离机制，可基于协议、特定端口、特定地址、URL等来控制终端访问权限，从而无需操作交换机达到终端网络控制目的，实现细粒度的访问控制管理，支持不同终端修复区域定义。18能被公安部“一机两用”管理系统正常识别。能级联到公安部公安专版防病毒中心，支持江民、瑞星、奇安信、金山病毒库。19、提供多种客户端的安装方式，部署简单方便，包括：支持智能安装、远程安装、Web安装、域脚本登录安装和自定义安装等。 20、实现客户端产品防毒服务关闭和产品卸载均需提供密码保护功能，预防防毒系统漏洞的出现。 21、提供蠕虫、特洛伊木马等恶意程序的专杀工具，及工具在线自动更新服务。

附：动环系统建设方案（UPS、精密空调等）

1、云计算数据中心机房

特警基地三层云计算中心机房分为两个机房（1号机房和2号机房），1号机房共58个设备机柜，组成2个封闭冷通道模块，每个冷通道模块配置2个配电列头柜；2号机房共224个设备机柜，组成7个封闭冷通道模块（A/B/C/D/E/F/G模块），每个冷通道模块配置2个配电列头柜。1号机房配置6台50KW维谛节能型下送风精密空调，组成4+2冗余制冷系统，2号机房配置12台86KW维谛节能型下送风精密空调组成10+2冗余制冷系统，一层UPS配电间配置3台12.5KW精密空调制冷，电池间配置1台12.5KW精密空调制冷，负一层临时UPS配电间配置2台12.5KW精密空调制冷，电池间配置1台12.5KW精密空调制冷。按终期运行负载设计，UPS计划配置8套400KVA 工频UPS组成2N双母线供电系统给三层1、2号机房设备机柜供电，每个机柜具备两路UPS输入供电，由于大楼低压配电房提供给三层数据中心的用电负荷不足（IT供电300KW，空调动力350KW），前期只采用了2台400KVA UPS组成2N双母线临时供电方案，给三层机房的1号机房及2号机房的A/B/C/D/E模块供电，F/G模块由负一层临时配电房的2台400KVA工频UPS组成的2N双母线系统供电，每台UPS均配置3组12V200AH蓄电池。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | □是/☑否。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | □允许/☑不允许。 转包/分包内容： / 。 转包/分包金额或者比例： / 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或等），投标人为自然人的，提供身份证复印件，投标人为授权的分支机构（含下属分公司）的，提供分支机构营业执照及总公司授权书原件扫描件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[2024年09月至2025年2月]任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2024年09月至2025年2月]任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2023年或2024年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有） 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人（或分支机构负责人）身份证明及法定代表人（或分支机构负责人）有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）3、法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍；（如有） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书必须由法定代表人（或分支机构负责人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、服务需求、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、项目实施方案（运维服务方案、运维应急响应、运维工具、驻场服务等）；（如有请提供） 3、售后服务方案；（根据“第二章 采购需求”提供） 4、项目实施人员一览表；（如有请提供） 5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有请提供） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如中小企业声明函(或监狱企业证明文件、残疾人福利企业声明函)）。（如有请提供） |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 年 月 日 时 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 5 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西景钲工程咨询有限公司； 联系电话：0771-2822223 通讯地址：南宁市良庆区盘歌路6号富雅·国际生活广场A座五层509号房 （2）南宁市公安局； 联系电话： 0771-2891271 通讯地址： 南宁市厢竹大道46号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日9时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 采购代理服务费参照国家发展改革委员会（原国家计委）文件 “国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格【2002】1980号）标准下浮20%计取。按成交金额计算代理服务费不足4500.00元的按4500.00元计取。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西景钲工程咨询有限公司兴宁分公司； 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行； 银行账号：805211557400005 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云平台”的“项目管理”——“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担后果。 |
| 41.2 | 其他事项 | 1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6、中标人需在中标通知书签发之日后5个工作日内提供2套加电子签章的纸质投标文件给招标人存档。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。       （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“ 广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，采购人依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期一个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：https://ggzy.nanning.gov.cn/gxnnzbw/）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）② 项 情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

①评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

② 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=  价格分+技术分+商务分。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评审价为投标人的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交投标人的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评审价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为 10分。 （6）价格分计算公式： 报价得分=（评标基准价/评标报价）×10分 |  |
| 2 | 技术分（满分72分） | （一）运维服务方案分（满分35分） | （1）云平台运维服务方案分（满分6） 一档（2分）：提供云平台运维服务技术方案，包括投标人对云平台架构、云平台核心网络运维要求内容的理解，能提供云平台各类资源的运维管理方案，满足招标要求； 二档（4分）：在一档的基础上，能指出警务云平台运维的重点和难点，针对提出解决方法和预防措施，指出警务云不同厂家云平台进行异构管理运维提出解决办法和措施；对云资源管理、回收、监管等有解决办法和工作流程，提供不同等级故障的科学的处置方案和流程图。 三档（6分）：在第二档的基础上，能对云环境下的应用系统的运维管理，提供应用上云相关指南、规范以及云上应用运维管理的的制度、规范和流程，提供云平台1、2、3级故障的处置流程图及对应处置方案。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 |  |
|  |  |  | （2）国产密码及文件云平台运维服务分（满分6分） 一档（2分）：提供国产密码应用服务方案，有总体服务思路，合理的综合服务架构；提供文件云平台运维方案，说明文档集中存储和管理能力。 二档（4分）：满足一档基础上，密码应用具有密码资源池，并针对密码应用有详细的技术服务和运营服务内容；文件云平台对文档外发、分享、协作有安全管理能力，并说明具体的管控措施。 三档（6分）：在满足二档基础上，提供详细密码资源池方案，业务架构、部署架构符合采购人需求，有详细的资源池功能描述；提供统一的密码接口规范及密码设备接入流程；能详细说明文件云平台的安全管理策略机制及高效的协同共享能力，提供的技术服务支持与响应满足采购人要求。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 |  |
|  |  |  | （3）数据库专项运维服务方案分（满分5分） 一档（1.5分）：方案对业内云数据库系统、数据库一体机的技术现状以及技术架构有一定的理解，包含数据库运维涉及相关技术、运维手段、日志管理分析等服务内容，有管理制度、操作规范流程与应急措施，服务方案内容基本满足招标要求； 二挡（3分）：在满足一档基础上，提供数据库性能优化服务，提供性能监控、性能评估、参数调整、SQL优化等性能优化服务的相关方法； 三档（5分）：在满足二档基础上，对数据库无法启动、数据损坏、数据丢失等极端故障，具备快速有效的处置能力和专用数据库恢复工具，提供恢复工具的详细方案说明。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 |  |
|  |  |  | （4）机房技术用电专业服务方案分（满分5分） 一档（1.5分）：提供机房ups供电、精密空调、新风系统、动环系统等基础设施的运维服务技术方案，涵盖对运维设备的基本认识，明确运维目标以及对技术要求内容的初步理解。 二档（3分）：在一档基础上，提供针对本服务的运维措施、制度规范和故障处置等内容；运维团队具备维护专业配电系统的技术能力，提供专业技能说明。 三档（5分）：在二档基础上，对机房基础设施运维有较深的理解认识，准确具体的指出运维管理的重点、难点，提出科学可行的运维管理措施、方法、规范、制度、流程的；投标人对机房基础设施故障处理有丰富的经验，提供不同等级故障的科学的处置方案和流程图。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 |  |
|  |  |  | （5）市局机关计算机、网络等设备和特警基地办公区智能化安防设施运维服务方案分（满分6分） 一档（2分）：提供特警基地办公区智能化安防设施运维服务技术方案，运维设备的认识、运维目标和对技术要求内容的理解，满足招标要求； 二挡（4分）：在一档基础上，服务方案能描述国产操作系统运维技术点；图文描述终端设备运维相关的维修流程、设备进出网流程、外出维修流程的 三档（6分）：二档基础上，在满足项目运维对象的基础上，能增加对特警支队、警校两个单位500多台工作终端设备(包括互联网、公安网电脑，打印机，云桌面终端、电话机等)提供运维服务的（提供承诺函）； 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 |  |
|  |  |  | （6）移动警务平台运维服务方案方案分（满分7分） 一档（3分）：提供移动警务运维服务技术方案，包括移动警务架构、运维内容，运维要求、措施、制度规范和故障处置等内容，满足招标要求，得3分； 二档（5分）：在一档的基础上，有对公安机关移动警务运维管理要求理解，能对移动警务运维管理的重点和难点有运维管理方法、制度规范、流程措施等；提供针对不同等级故障的科学处置方案和流程图；得5分。 三档（7分）：在二档基础上，提供“i微警”警务平台应用管理方案、移动端运维方案，提供移动警务跨区域互联的方法措施，得7分。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 |  |
|  |  | （二）运维应急响应分（满分7） | 一档（满分3分）：提供应急保障措施，有简单的应急保障计划和人员分工计划等。 二档（满分5分）：在一档的基础上，提供系统重大问题应急保障措施，有应急保障计划和人员分工计划；有安全控制措施，应急服务保障措施、应急服务响应时间、应急设备保障、重大或突发事件处理等方案。 三档（满分7分）：在二档的基础上，有健全、完善的应急保障计划和人员分工计划；整体应急保障流程详细、具体，可行性、操作性高，提供应急事件保障流程、信息网络及IT设备常见故障及处理方案、数据库应急与灾备方案，方案契合采购人需求。 注：不提供或不满足进档要求的不得分。 |  |
|  |  | （三）运维工具分（满分5分） | （1）投标人在本项目运维过程中使用的信息化运维管理软件，系统功能满足采购人私有化部署，可通过该软件进行各类运维管理工作，实现资源流程化在线申请、审批、执行，信息综合门户，资源情况展示，工作派单、工作上报、工作流转，流程查看，查询统计；设备管理、故障报警、机房进出管理、仓库进出库管理等功能的，得1分；投标方案中对软件工具架构、功能点有详细的图、文叙述的，并承诺服务期满后能将所有运维服务成果（数据）导出交付给采购人，得1分；本项满分2分。 （2）投标人应具备运维过程中对机房传输网络和传输信号性能的检测能力，能提供不同检测仪器设备对应的性能校验/校准证书的(投标文件中需提供有效期内由国家认可的第三方检测机构出具的证书复印件/扫描件)，提供1项得1分，本项满分得3分。 |  |
|  |  | （四）驻场服务分（满分3分） | （1）投标人驻场运维团队有规范的管理制度、操作规范、审核监督考评机制，有清晰维护服务思路和培训机制，得1分。 （2）投标人方案描述包括售后服务支持、服务流程、保修期限、响应时间、故障处置流程等方面内容，且满足招标要求，得1分；（3）投标人承诺中标后设立服务机构保证采购人的系统正常运行，方案响应时间、应急预案、用户回访、保密承诺、故障解决等内容；有响应流程图，风险识别机制；培训计划能够结合项目维护对象进行日常操作、运维规范、常见故障的解决与防范等培训内容；能对运维体系建设、维护、升级提供见解与方案，得1分。 |  |
|  |  | （五）投入人员方案分（满分22分） | （1）项目总负责人（6分） 拟投入1名项目总负责人（不能与运维服务负责人、技术负责人为同一人）具备：人力资源管理部门颁发的项目管理高级工程师职称证书、人力资源管理部门颁发的信息与通信工程高级工程师职称证书、注册信息安全工程师证书，每有一个证书得2分，满分6分。 （2）运维服务负责人（满分5分） 拟投入1名运维服务负责人（不能与项目总负责人、技术负责人为同一人）具备：数据库系统工程师证书、人力资源管理部门颁发的通信专业技术人员职业资格证书（互联网技术），每有一个证书得1.5分；具备信息系统项目管理师证书，得2分；本项满分5分； （3）技术负责人（满分3分） 拟投入1名技术负责人（不能与项目总负责人、运维服务负责人为同一人）具备：CCSC网络安全能力认证-网络安全技术Ⅰ级及以上证书、云计算中级及以上工程师职称，每有一个证书得1.5分，满分3分。 （4）服务团队分（满分8分），除上述人员以及满足招标文件要求的运维服务人员的基础上进行评定。 ①拟投入不少于1人具有人力资源管理部门颁发的计算机科学与技术高级工程师职称证书，得2分； ②拟投入不少于1人具有人力资源管理部门颁发的光电信息工程高级工程师职称证书，得2分； ③拟投入不少于1人具有人力资源管理部门颁发的信息与通信工程高级工程师职称证书，得2分； ④拟投入不少于1人具有人力资源管理部门颁发的电子学与信息系统高级工程师职称证书，得2分。 注：上述（1）~（4）项，投标时在投标文件中须列表明确服务人员，同时提供有效期内的人员证书证明材料及[2024年09月至2025年2月]任意连续3个月投标人为其缴纳社保证明材料或劳动合同。不提供或提供材料不齐全的不得分。 | 客观分 |
| 3 | 商务分（满分18分） | （1）业绩分（满分8分） | 投标人2022年1月以来至投标截止日期止具有同类项目业绩，每个项目得2分，满分8分。（投标文件提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件加盖投标人公章，否则不予计分。） | 客观分 |
|  |  | （2）资信信誉分（满分10分） | 投标人具备有效期内体系认证证书：ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO31000风险管理体系评价证书、IS010006项目质量管理体系认证证书，每提供一项证书得2分，满分10分。 注：需在投标文件中提供在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn/）的认证体系统查询结果截图（证书状态必须为“有效”）和有效的证书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 | 客观分 |
|  |  | （3）诚信分（-6~0分） | 投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。(若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书（格式自拟），加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)。 |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：本项目是服务采购，不适用政府采购优先采购节能、环境标志产品的相关规定。

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务合同

项目编号：

计划编号：

采购人：南宁市公安局

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  南宁市公安局  以   公开招标方式  对南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目    分标中标人。现于中标通知书发出之日起     日内（根据项目实际情况填写，不能超过25日），按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南宁市公安局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价暂定【按  分标预算金额暂定】为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税），最终合同总价以实际结算为准。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物服务时间、提交服务成果地点、方式和质保期限

1.5.1 服务时间：                                                 ；

1.5.2 提交服务成果地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的  万分之五  （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的 20  %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【30】（根据项目实际填写）日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20% （根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 万分之五 （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额    元。（根据项目实际填写）

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30% （根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日（根据项目实际情况填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  ☑否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  ☑否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式 伍  份，甲方执 贰  份，乙方执 叁  份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （¥      元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的万分之五 承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7日内以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在7日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 |  |
| 2 | 服务时间 |  |
| 3 | 服务承诺 |  |
| 4 | 其他工作 |  |

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。

附件1

政府采购项目廉政承诺书

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止商业贿赂等违法违纪问题发生，保护国家、社会公共和单位的利益，根据国家有关法律法规及南宁市公安局政府采购廉政相关规定，我方自愿作出如下廉政承诺，并严格执行：

1、参与贵支队政府采购活动中，除具备文件规定的资质、资格要求外，我方还严格遵守国家法律法规、政策及关于廉政建设各项规定和要求。

2、我方承诺，在参与贵支队政府采购活动中，遵循公开、公平、公正、诚实守信原则，遵守职业道德，不通过不正当手段向贵支队相关人员打听标底以及其他与招投标有关的情况和资料，不发生损害上述原则及损害国家利益、社会公共利益和双方单位合法权益的不正当竞争行为。

3、和贵支队参与人员保持正常业务往来，不向相关单位及个人提供不正当利益。包括：不以回扣、劳务费、咨询费、服务等名义向贵支队相关人员行贿或赠送礼品、现金等有价证券和支付凭证。严禁为贵支队相关人员安排、组织宴请、旅游、出国（境）、娱乐、健身等活动，或为上述活动支付费用。严禁为贵支队相关单位及人员报销应由个人支付的各种费用，支付摊派费用或借用有关车辆等。

4、不向招标代理机构、评标委员会、竞争性谈判小组或询价小组成员行贿或提供其它不正当利益。

5、如实向贵支队举报、反映政府采购实施单位及相关人员提出的不正当要求。将履行廉政承诺情况作为项目实施内容按规定时限递交贵单位，并自愿承担拒绝作出廉政承诺履行情况产生的后果。

6、发现政府采购活动中存在违法违规问题（如人为操控导致产品价格异常、产品指向性明显、相关厂商限制性提供投标技术文档等）和其他廉政问题的，及时向贵支队报告，并积极主动进行监督、调查，并配合贵支队开展查纠整改工作。对有证据证明存在违法违规行为的，主动配合贵支队将相关证据移送有关部门处理。

如违反上述承诺，自愿承担贵支队所采取的终止合作、列入不良行为记录、移送司法机关等处罚，并承担贵支队由此造成的一切损失和法律责任，放弃主张返还履约保证金的权利。

本承诺书经盖章后生效，并保存于南宁市公安局。

中标/承建单位（加盖公章）：

年　　月　　日

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务 |
| --- | --- |
| 项目编号： | NNZC2025-G3-990061-GXJZ |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务

项目编号：NNZC2025-G3-990061-GXJZ

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明，投标人为授权的分支机构（含下属分公司）的，提供分支机构营业执照及总公司授权书原件扫描件）………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料…………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明，投标人为授权的分支机构（含下属分公司）的，提供分支机构营业执照及总公司授权书原件扫描件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：广西景钲工程咨询有限公司（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务 （项目编号： NNZC2025-G3-990061-GXJZ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第一节 投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务

项目编号： NNZC2025-G3-990061-GXJZ

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函…………………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人（或分支机构负责人）身份证明

法定代表人（或分支机构负责人）身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人（或分支机构负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（或分支机构负责人）身份证复印件粘帖处（正、反面）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表人（或分支机构负责人）身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（如有委托时）

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

致：广西景钲工程咨询有限公司（采购代理机构名称）

本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务（项目编号： NNZC2025-G3-990061-GXJZ ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）（签字）：

法定代表人（或分支机构负责人）身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人（或分支机构负责人）和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款”内容。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 七、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务

项目编号： NNZC2025-G3-990061-GXJZ

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、投标服务技术需求偏离表…………………………………………………（页码）

二、项目实施方案（运维服务方案、运维应急响应、运维工具、驻场服务等）…（页码）

三、售后服务方案 …………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表 ………………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施(如有）………………………………（页码）

六、投标人认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务内容及要求”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构 性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员截标前[2024年09月至2025年2月]任意连续3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）或劳同合同复印件加盖公章。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务

项目编号： NNZC2025-G3-990061-GXJZ

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西景钲工程咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务（项目编号： NNZC2025-G3-990061-GXJZ ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (¥        元)的投标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (¥           元)，提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (¥           元)，提交服务成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务

项目编号： NNZC2025-G3-990061-GXJZ  分标：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

企业自愿参与政府投资政府采购的南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市公安局的 南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务采购 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加南宁市公安局 单位的南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：   南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务

质疑项目的编号：         包号：

采购人名称：     南宁市公安局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：南宁市公安局公安云计算数据中心机房、网络、计算、存储、管理系统等设备设施及信息化设施运维服务

采购项目编号： NNZC2025-G3-990061-GXJZ  包号：

采购人名称：  南宁市公安局

代理机构名称：  广西景钲工程咨询有限公司

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。