柳州市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：容灾机房建设项目

项目编号：LZZC2024-G1-991064-LZSZ

采购人：柳州市柳铁中心医院

采购代理机构：柳州市政府集中采购中心

2025年1月13日

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	30

第四章 评标方法及评标标准	44

第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式	60

第六章 投标文件格式	69

# 第一章 公开招标公告

## 项目概况

容灾机房建设项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年2月10日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2024-G1-991064-LZSZ

项目名称：容灾机房建设项目

预算总金额（元）：2540000

采购需求：

标项名称：容灾机房建设项目

数量：1

预算金额（元）：2540000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：容灾机房建设项目（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）

最高限价（如有）：2540000

合同履约期限：签订合同之日起90日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2025年1月13日至2025年1月21日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月10日 09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

开标时间：2025年2月10日 09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）是否专门面向中小微企业采购：否

（二）投标保证金：本项目无须提交投标保证金。

（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。

（五）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。

（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

（七）投标人参与电子投标特别说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）

（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ

（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5

3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柳州市柳铁中心医院

地 址：柳州市柳南区飞鹅路利民区14号

项目联系人：覃艺芳

项目联系方式：0772-8810183

2.采购代理机构信息

名 称：柳州市政府集中采购中心

地 址：广西柳州市三中路64-2号

项目联系人：梁竞

项目联系方式：0772-2805595

# 第二章 采购需求

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。没有标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离4项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。

（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

（七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。

（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。

一、项目概述

随着柳州市柳铁中心医院业务的不断拓展和规模的持续扩大，医院对于信息系统的需求也日益增长。容灾机房的建设不仅能够满足当前医院信息化建设的需要，还能够为医院未来的发展提供有力支持。通过建设容灾机房，医院可以进一步提升自身的信息化水平和综合竞争力。

随着医疗技术的不断发展和医疗信息化程度的提高，医院对于信息系统的依赖程度也越来越高。容灾机房作为医院信息系统的重要组成部分，承担着保障医院信息系统稳定运行和数据安全的重要职责。因此，建设一个符合标准的模块化容灾机房，是柳州市柳铁中心医院信息化建设的必然要求。

在医疗行业中，业务的连续性和数据的安全性至关重要。容灾机房能够在主数据中心出现故障时，迅速接管业务，确保医院各项工作的正常运行。同时，容灾机房还能够提供数据存储和备份服务，保障医院数据的安全性和完整性。这对于提高医院的应急响应能力和降低业务中断风险具有重要意义。

二、容灾机房建设具体需求

柳州市柳铁中心医院容灾机房建设项目依据《数据中心设计规范》GB50174-2017、《全国医院信息化建设标准与规范》、GB/T39786-2021《信息系统密码应用基本要求》以及信息安全等级保护三级《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）要求进行模块化机房设计，建设内容包括机房环境配套、机房空调系统、配电系统、排水系统、服务器、存储、综合布线等。

（一）机房建设范围

1.机房内部设计

根据机房基建情况，进行各子系统的安装、连接设计。

2.机房内部建设整体解决方案与实施（设备供应、布线、安装调试等）

机房基础装修（包括承重结构加固），供配电系统，电线线缆桥架，UPS不间断电源系统，精密空调，机房环境监控系统以及安防系统，消防安全系统，防雷接地等几大系统及提供系统整体集成方案。

3.完成所有数据中心机房设备及系统的安装、调试及机房施工。

4.设备的安装、布线等设施工程需要与装修施工的进度保持协同，确保工程的质量和进度。

（二）工程方案设计与实施原则

1.方案编制依据及设计原则、标准：

《数据中心设计规范》 GB50174-2017

《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014

《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012

《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《信息系统密码应用基本要求》GB/T39786-2021

（三）设计目标

主要参照国标GB50174-2017《数据中心设计规范》对机房等级的定义，对机房进行建设，场地设施应按冗余系统配置，其场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源其中一路中断、维护与检修而导致信息系统运行中断。

（四）整体技术要求

1.机房整体设计、机房装修、机柜系统、供电系统、UPS系统，空调系统、防雷接地系统、消防报警系统参照“GB50174-2017数据中心设计规范国家标准”B级机房建设标准。

2.容灾机房按密闭式上送风方式建设。

3.配电设备、UPS电源、精密空调、动环监控等重要设备。

★(五)机房荷载承重

机房荷载承重不能超过 3KN/㎡。

★（六）子系统技术要求

1.消防系统要求

机房采用柜式灭火装置，独立式的全淹没灭火系统，由一套或几套柜式灭火装置对应一个保护区域。机房大门采用甲级防火门。

2.机柜系统要求

参考现行国家标准《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）中设备布局方式。

所有钢质零部件表面喷塑，静电粉末喷涂工艺，表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀附着力不低于O级国际标准。

柜体框架免工具插拔式安装，方便快捷。一体化顶板（兼容线槽功能），三段式强弱电分离，设扎线装置。

★（七）拟派项目团队成员要求

拟派项目经理1人，主要负责项目整体规划、进度把控、资源调配、团队管理等工作，确保项目按照既定目标、质量标准和时间节点顺利推进。

在项目实施阶段，应组建有项目团队，且项目实施团队成员中应有1人具有《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工作业）。

三、项目技术规格参数及要求

| 项目技术规格参数及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 技术参数内容及要求 |
| (一)机房基础设施建设 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化配电柜 | 台 | 1 | 1.市电回路:市电由200A/3P 输入，输出: 160A/3P*2+32A/3P*7+32A/1P*3+16A/1P*3；UPS 输出回路输入(160A/3P*1)*2，输出(32A/1P*24)*2。 2.断路器采用63A以上电流等级采用塑壳断路器， 额定分断能力参考相关规范。 额定电流（A）：总体≥220、UPS≥150 额定绝缘电压（V）：≥690 额定冲击耐受电压（kV）：≥8 额定工作电压（V）：≥440 3.配置智能电表4个。 |
| 2 | 80KVA UPS | 台 | 2 | 1.UPS主机容量：80KVA，三进三出高频UPS. 2.输入性能技术参数： （1）输入额定电压符合I类要求，输入电压范围大于304V~475V； 3.输出性能技术参数 （1）逆变器输出：稳压精度：0.5％； （2）输出电压波形失真度：阻性负载≤1.0％，非线性负载 ≤3.0％； （3）输出功率因数≥0.9。 4.系统效率：100%负载时≥95.0％；50%负载时≥96.0％；30%负载时≥94.5％。 5.产品符合CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》。 |
| 3 | 电池开关箱 | 台 | 2 | 每台UPS主机需配置1台电池开关箱，总开关选用直流断路器。 |
| 4 | 12V120AH蓄电池 | 节 | 64 | 1.每台UPS配置1组12V120AH免维护阀控式铅酸蓄电池，每组32节。 |
| 5 | 蓄电池架 | 套 | 2 | 1.采用冷轧型材焊接制作，喷涂防锈漆，电池4层布置，单列布置，可安装32节12V120AH电池； 2.含蓄电池连接组件（铜排/线缆）、绝缘胶帽。 3.满足每层放置350KG放置5天，电池架未出现塌方或变形的承重要求。 |
| 6 | 7.5KW 房间级精密空调（单冷） （强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 台 | 1 | ★1.精密空调采用上前送风方式，总冷量≥7.5KW，风量≥2150m3/h。 2.尺寸：宽度≤1200mm*深度≤500mm*高度≤1740mm 3.精密空调具备高效压缩机，大面积蒸发器、高效风机。 4.支持远程开关机和来电自启动功能。 5. 配置先进的智能型处理器控制系统，具备显示室内环境参数，查询历史故障记录。 6.标配≥1 个 RS485 通讯接口，兼容 modbus，bacnet，lonworks通讯协议 |
| 7 | ▲25KW 列间精密空调 （强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 台 | 4 | ★1.行级风冷型精密空调，制冷量≥25kW，显热比不小于0.95，风量≥5400m3/h,标准电加热量应≥3kW，标准加湿量应≥1.5kg/h。 2.精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。 3.机组须采用高效直流变频压缩机、无级调速EC风机，电子膨胀阀。 4.外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 5.操作及维修安全、方便。 6.结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 7.标牌、标记：应平整清晰。 8.输入电压允许波动范围：380V+10% ~ -15% 9.频率：50HZ ±2HZ |
| 8 | 制冷剂 | 瓶 | 6 | 10kg/瓶R410A冷媒，按铜管长度确定使用量。 |
| 9 | 7.5KW 精密空调铜管 | 米 | 15 | 1.规格：φ12.7mm/φ9.52mm，厚度0.8mm，国标； 2.单米铜管含室外机电源线、信号线、保温棉、铜管支架及安装。 3.现数量为参考值，以实地踏勘满足从1楼空调外机安装点铺设至2楼所需的数量为准。 |
| 10 | 25KW列间空调铜管 | 米 | 60 | 1.规格：φ19.05mm/φ15.88mm，厚度1mm，国标； 2.单米铜管含室外机电源线、信号线、保温棉、铜管支架及安装。 3.现数量为参考值，以实地踏勘满足从1楼空调外机安装点铺设至2楼所需的数量为准。 |
| 11 | 封闭通道-电动滑动门 | 套 | 2 | 含机柜的电动滑动门、含前后端门、出门按钮、电动门状态门磁、电动门驱动装置、双联照明开关。 |
| 12 | 天窗控制套件 | 套 | 2 | 天窗控制器，含开启控制器、顶板状态门磁、顶部开启按钮、顶部开启成套电缆、顶部开启按钮防护盖。 |
| 13 | 封闭通道-照明 | 套 | 2 | 智能LED灯组件≥7W/个，含照明控制器、翘板开关、照明成套电缆。 |
| 14 | 服务器机柜 | 套 | 20 | 投标产品规格（W*D* H）800mm*1200mm*2000mm（含机柜底板、2块侧板、2块竖直理线板、1块固定层板），可用U位42U，采用主体结构为钢结构框架；前后门需为网孔门设计，满足主设备的散热需求；前门单开门设计，后门双开；前门锁为单点锁，双开后门用锁锁为连杆式三点锁。 |
| 15 | PDU配电单元 | 条 | 40 | 1.总输入32A，输出新国标10A(18位)、新国标16A（2位）。 2.安装方式为垂直安装。 |
| 16 | 温湿度变送器 | 个 | 14 | 1.工作电源：DC9V-DC24V，电流<10mA 2.测量范围：温度-20℃~70℃，湿度0~100% 3.测量精度：温度±0.3℃，湿度±5% 4.显示方式：LCD显示 5.接口类型：RS-485 |
| 17 | 非定位漏水控制器 | 套 | 5 | 1.工作电源：10-30VDC 2.绳子长度：标配5米，最大长度范围 500米。 |
| 18 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 5 | 1.工作电源：DC12V-DC24V 2.工作电流：静态电流≤800uA，报警电流≤85mA 3.输出形式：声光报警/无源触点/自动恢复 4.浪涌抗度：输入2KV，输出2KV 5.报警声音：≥60dB |
| 19 | 网络型门禁主机 | 个 | 3 | 1.工作电源：DC12V 2.控制模式：2个门进出门刷卡和2个出门按钮 3.管理门数：≥3个 4.输入格式：wiegand26-40bit，兼容此协议下读卡器和生物识别设备 5.用户数量：≥2万 |
| 20 | 门禁主机电源箱 | 套 | 3 | 1.工作电源：90V-260Vac/47-60Hz 2.输出功率：60W 3.输出电压：12±10% 4.输出电流：5A 5.过流保护：5A±10% 6.电压范围：11V-14V |
| 21 | 门禁读卡器 | 个 | 6 | 1.工作电源：DC12V 2.支持协议：Wiegand26/34 |
| 22 | 门禁PSAM卡 | 个 | 6 | PSAM卡，终端安全控制模块。 |
| 23 | 门禁CPU卡 | 个 | 20 | CPU卡采用SM1、SM2、SM3、SM4等密码算法，可以保证卡片上的信息不被非法获取或篡改。 |
| 24 | 出门按钮 | 个 | 3 | 1.开关材质：ABS阻燃 2.外观设计：流线圆角外框 3.开关尺寸（约）：86mm*86mm |
| 25 | 单门磁力锁 | 把 | 2 | 1.工作电源：DC12V 2.工作电流：500mA 3.开锁时间：≤1s 4.承受拉力：≥280KG 5.门磁信号：有 6.安全类型：通电上锁，断电开锁 |
| 26 | 双门磁力锁 | 把 | 1 | 1.工作电源：DC12V 2.工作电流：500mA 3.开锁时间：≤1s 4.承受拉力：≥280KG 5.门磁信号：有 6.安全类型：通电上锁，断电开锁 |
| 27 | 网络摄像机 | 台 | 10 | 1.采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动; 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，同时支持≥10张; 2.分辨率≥2688*1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 支持电动变焦; 3.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离≥30m 4.≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲; 支持≥1路报警输入，≥1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），≥1路音频输入，≥1路音频输出; |
| 28 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 1.支持多点位前端摄像机GB 35114-2017标准中A级安全改造 符合GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求 2.双网口设计，内嵌嵌入式处理器和商用密码算法芯片 3.支持SDK、Onvif、GB28181、RTSP接入普通非加密摄像机 |
| 29 | 监控硬盘 | 块 | 4 | 1.硬盘容量：≥8TB 2.接口类型：SATA 3.高速缓存：≥256MB 4.硬盘转速：≥5400RPM 5.尺寸规格：3.5英寸 |
| 30 | POE交换机 | 台 | 1 | 1.接口数量≥24 个千兆 POE 电口，2个千兆光口，交换机容量52Gbps，包转发率38.68Mpps 2.接口类型RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X 自适应 3.标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x 4.POE 标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at，供电线芯网线的 1/2/3/6 5.供电PoE 端口：1~24个，端口最大供电功率30W，整机最大供电功率≥225W，整机最大功耗≤250W。 |
| 31 | 一体化监控主机 | 台 | 1 | 1.工作电源：单电源AC 220V，功耗<25W 2.芯片参数（参考或相当于）：双核Cortex-A72 1.8GHz + 4核Cortex-A53 1.4GHz 或以上性能 3.内存参数：板载LPDDR4 1866MHz Memory，≥2G 4.硬盘存储：≥32G eMMC5.1闪存 5.网络接口：≥2个10/100/1000M 6.串口数量：≥1个RS232，6个RS485 7.输入输出：≥4个DI，≥2个DO 8.其它接口：≥1个USB3.0，≥1个USB2.0 8.分辨率≥4096*2160，刷新率≥60Hz 9.短信报警：可选配三网通短信猫 10.电源输出：对外提供12V2A，支持给设备直接供电 |
| 32 | 一体化数据采集器 | 台 | 1 | 1.工作电源：AC 220V，功耗<30W 2.网络接口：≥1个10/100M 3.串口数量：≥4个RS-232/RS-485自适应串口 4.输入输出：≥4个DI，≥2个DO 5.电源输出：DC12V 1A输出 6.支持协议：ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、TCP 7.配置方式：WEB、管理工具 |
| 33 | 网络电话语音盒 | 个 | 1 | 1.工作电源：DC5V，功耗＜1W 2.网络接口：≥1个 3.支持协议：WebSocket通信协议 4.配置方式：WEB 5.支持平台：Linux、 CentOS 、Android、iOS、Windows |
| 34 | 声光报警器 | 个 | 3 | 1.工作电源：DC 12V，300mA 2.闪动频次：≥150次/分钟 3.声压大小：110+/-3(dB/1m) 4.声音可调：声音大小可调 |
| 35 | 动环管理软件 | 套 | 1 | 1.监控主机系统采用linux等主流操作系统，采用开源的数据库，支持国产主流的操作系统统信、麒麟等，支持X86、RAM架构。 2.监控系统采用BS架构以及HTML5技术，远程终端与监控主机之间的数据支持HTTP及HTTPS安全超文本协议通讯。 3.监控主机开机，监控系统可自动启动，无需人工干预，并提供WEB界面对监控主机进行远程关机与重启，兼容市面上所有浏览器的远程访问与管理。 4.监控系统提供监控主机IP地址管理界面，支持对监控主机所有网卡的IP地址、掩码、网关、域名等设置。 5.监控主机及监控子站分站采用ARM（自主可控）体系结构，通过该主机内置的现场总线（如RS485、DI、DO等）进行数据采集和控制。 |
| 36 | 冷通道管理屏 | 台 | 2 | 1.产品特性：触摸 2.CPU型号（参考或相当于）：双核J1800 2.41GHz或以上性能 3.内存容量：≥4G 4.尺寸：≥15.6寸 |
| 37 | 办公室动环管理屏 （强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点） | 台 | 1 | 1.≥75寸大屏，用于监控室动环监控系统展示，提供特色大屏展示功能，通过大屏展示界面，包含实时数据、状态查看以及数据中心可视化漫游等功能，大屏展示包含丰富组件，可为客户提供一个丰富直观的数据中心运行状态总览。 2.CPU≥2 内存≥32G 3.远场语音全通道 4.≥120Hz高刷4K超高清护眼全面屏，含支架 |
| 38 | 动环管理机 | 套 | 1 | 1.处理器（参考或相当于）：i5 11400或以上性能； 2.内存/硬盘：≥8GB/≥1TB； 3.显卡：集显； 4.≥24寸显示屏； 5.含键盘、鼠标。 |
| 39 | 信息中心二楼机房动环更换改造 | 项 | 1 | 1.含信息中心二楼机房动环系统改造。 2.含动环采集器，采集机房的环境量、设备信息，并接入新机房动环管理平台集中管理。 |
| 40 | 动环监控辅材 | 项 | 1 | 含动环监控系统安装调试辅材、网线、线管、底盒、扎带等辅材 |
| 41 | 30*3等电位接地铜排 | 米 | 90 | 30*3等电位接地铜排，含绝缘子、接地箱等辅材及安装，组成1.8m*1.8m网格状等电位体。 |
| 42 | 等电位防雷接地箱 | 个 | 2 | 等电位防雷接地箱，T28,内含接地铜排 |
| 43 | ZR-BVR 1*50mm²接地线 | 米 | 30 | 阻燃ZR-BVR1*50mm²接地线，含布放安装 |
| 44 | ZR-BVR1*16mm²接地线 | 米 | 35 | 阻燃ZR-BVR1*16mm²接地线，含布放安装 |
| 45 | ZR-BVR1*6mm²接地线 | 米 | 100 | 阻燃ZR-BVR1*6mm²接地线，含布放安装 |
| 46 | 300*105网格式桥架 | 米 | 40 | 1.规格：300mm×105mm（W*H），开放式，配置所有的下线套件。 2.由纵横两向钢丝组成金属网格式电缆桥架，最小钢丝直径5mm，网格大小50m×100mm。 3.表面处理：热镀锌。 |
| 47 | 200*100槽式强电桥架 | 米 | 40 | 1.金属镀锌线槽，规格尺寸：200*100mm （W*H）； 2.线槽厚度1.0mm； 3.盖板的材料及饰面层要求与金属线槽相同； 4.含线槽盖板、线槽间连接件； |
| 48 | Φ25mm镀锌线管 | 条 | 25 | 1.热镀锌线管，直径：25mm； 2.长度3米/条； |
| 49 | 市电输入、UPS输入电缆 、UPS输出电缆 | 米 | 28 | 1.阻燃ZR-YJV-4*50mm²+1*25mm²电缆； 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| 50 | UPS主机至蓄电池组电缆 | 米 | 20 | 1.阻燃ZR-BVR-1*70mm²电缆；正极、负极各一根。 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| 51 | 25KW列间空调输入电缆 | 米 | 40 | 1.阻燃ZR-YJV-5*10mm²电缆； 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| 52 | 7.5KW空调输入电缆 | 米 | 10 | 1.阻燃ZR-YJV-5*6mm²电缆； 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| 53 | PDU输入电缆 | 米 | 500 | 1.阻燃ZR-YJV-3*6mm²电缆； 2.含电缆接线端子，含布放安装。 |
| 54 | 机房工作面清理 | 项 | 1 | 机房工作面清理。 |
| 55 | 机房墙面防水处理 | ㎡ | 110 | 铲除内墙墙面腻子层，滚刷防水层2遍 |
| 56 | 机房防尘处理 | ㎡ | 500 | 机房的天面、地面刷防尘漆，刷两遍； |
| 57 | 不锈钢地脚线 | m | 70 | 1.材料：黑色拉丝不锈钢； 2.宽度100mm，厚度1.0mm。 |
| 58 | 机房墙面复合彩钢板 | ㎡ | 227 | 1.表面材料：烤漆钢板；具有良好的抗氧化性能和焊接性能； 2.防火性能：按照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》判定达到B1级；满足GB 50174-2017《数据中心设计规范》中对电子计算机机房墙面材料的要求。 |
| 59 | 彩钢板辅材 | ㎡ | 227 | 1.轻钢龙骨，国标产品； 2.其它配件，能完全满足彩钢板的安装； 3.彩钢板后敷设岩棉； |
| 60 | 设备散力架 | 项 | 1 | 1.UPS间：采用6#槽钢在UPS间焊制散力架，散力架伸进墙体受力于梁体，范围包括全部面积，将设备载荷平均分布至楼板、梁体。 2.机房：采用6#槽钢焊制机柜底座底面，使每排机柜底座成为一个整体。 |
| 61 | 设备支架 | 项 | 1 | 1.采用5#角铁或槽钢在三立架上焊制设备支架； 2.根据设备尺寸、安装高度焊制； 3.包含UPS主机、精密空调、机柜、配电柜、电池架等设备的底座。 |
| 62 | 精密空调围水堰 | 项 | 1 | 室内机二次排水、砌筑防水围水堰，含二次排水管。高度≥50mm 宽度根据精密空调尺寸和安装要求来确定。 |
| 63 | 值班办公桌椅 | 套 | 1 | 双人办公桌： 1、尺寸：1200W*1200D*750H(mm)。允许偏差±50毫米。 2、面板颜色：可选。 3、采用钢架、优质实木颗粒板，经久耐用。 4、台面采用2.5厘米，其它1.5厘米厚，PVC封边，桌面上配挡板，桌下配2个活动柜。 椅子： 1、规格：580W×550D×900H(mm)。允许偏差±50毫米。 2、材料：坐垫采用多层实木板高弹海绵外包麻布透气好，靠背为高透气尼龙网布；外观平整饱满，绒面的绒毛方向一致，面料无明显色差。通过强度、缝合强度、撕裂强度、耐光照测试；底盘结构牢固带回力功能；电镀气杆耐用，可升降；五星电镀脚可自如移动。 |
| 64 | 六类双绞线 | 箱 | 22 | 1.导体直径：单股实芯铜 (芯径≥0.570mm)； 2.分隔结构：十字骨架； 3.导体材质：全新无氧铜； 4.单股电阻：≤7.5Ω/100m； 5.标准长度：305米/箱； |
| 65 | 48口六类配线架 | 套 | 10 | 1.48端口6类网络配线架，19英寸机架式，高度1 U； 2.配线架满配48个六类非屏蔽模块； |
| 66 | 24口六类配线架 | 套 | 18 | 1.24端口6类网络配线架，19英寸机架式，高度1 U； 2.配线架满配24个散装六类非屏蔽模块； |
| 67 | 理线架 | 套 | 28 | 1.优质冷轧钢板设计； 2.单面线缆管理器，带扣入式盖板； 3.提供极高的跳线存储和管理性能； 4.对线缆提供灵活、有效、整齐的管理； 5.用于线缆及跳线、插线的整理、固定和维护； 6.符合1U机柜安装尺寸，标准19英寸机柜安装； |
| 68 | 网络跳线 | 条 | 100 | 上线宽带:1000Mbps信道宽带:250MHZ材线隔长质:铜包铝芯:26AWG无氧铜离:十字骨架度:3米长 ，六类非屏蔽。 |
| (二)存储与服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 前置服务器 | 2 | 台 | ★一、2U机架式服务器 ★二、处理器CPU规格 1.配置CPU≥2颗；单颗CPU核数不低于16核，主频≥2.5GHz主频，末级缓存容量≥64MB，功耗≤200W，内存速率≥2666MT/s；支持≥4通道内存，支持≥64位处理器，线程数≥32，位宽≥64bit； ★三、主板规格 1.主板支持的CPU和内存情况：≥2颗；支持内存≥DDR4，支持内存数量：≥16个； 2.主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应≥4个； 3.主板存储接口：支持 SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中数≥1种； 4.PCIe插槽接口：符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容； 5.主板PCIe插槽数量及规格：PCIe插槽≥16个，可通过扩展卡进行插槽扩展； ★四、内存规格 1.内存数量：≥4；本次配置总容量≥128GB内存； 2.内存规格：≥DDR4； 3.内存通道：支持多个内存接口通道，支持≥4通道内存, 每个通道 可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确； 4.内存插槽：≥16个，可拓展支持总容量≥2TB； ★五、存储规格 1.硬磁盘实配容量：单盘≥480G SATA SSD； 2.硬盘实配数量：≥2块480G SATA SSD； 3.硬盘插槽数量及规格：≥12个硬盘位，整机最大可拓展支持12个3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘位； 六、RAID阵列 1.配置1张独立RAID卡，缓存≥2G,RAID 卡支持RAID5/6 及其复合RAID，带智能电池; 2.PCIE：≥1个PCIe 4.0 x8标准插槽 ★七、网络规格 1.网口速率和数量：配备网口数量不少于6个，且网口速率不少于1GE，其中1GE网口数量≥4个、10GE网口数量≥2个（含模块）；2端口16Gb光纤通道HBA卡≥1块(带两个SFP+ 模块) ★八、外部接口规格 1.显示接口：显示接口类型支持≥1个VGA接口； 2.USB接口：配备USB接口，配备≥4个USB 3.0接口； ★九、电源规格 1.电源模块数量：≥2； 2.电源功率：单电源功率≥550W，支持1+1冗余功能； ★十、整机规格 1.外观和结构： a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确； 2.尺寸：服务器机箱尺寸≤2U，（高88mm* 宽450mm*深790mm（高、宽、深可偏离值±5mm））：设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； 3.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa； 4.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定； 5.噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值。 ★十一、支持机柜规格 1.高1800mm* 宽900mm*深400mm（高、宽、深可偏离值±5mm））：设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要； ★十二、主板功能 1.主板外部接口种类：支持USB3.0、VGA显示、BMC 管理端口； ★十三、网络功能 1.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能； ★十四、CPU功能 1.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； 2.CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定。 ★十五、电源功能 1.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能； 2.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能； ★十六、整机功能 1.散热方式：支持风冷散热方式； ★十七、管理系统功能 管理系统支持国产自研管理芯片；支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告； 1.BMC固件基础功能： 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish 等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能， 包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、 固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s， 实现功能包括网络、 IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能； 2.BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA 设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能， 应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能； 3.远程控制：支持远程关机和重新启动功能； ★十八、操作系统及驱动功能 1.操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级； 2.操作系统功能： a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求； ★十九、中文信息处理功能 1.中文信息处理：符合GB18030的有关规定； ★二十、关键部件安全要求 1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果。 注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投“前置服务器”的“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。 ★二十一、固件安全要求 1.故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警； ★二十二、系统安全要求 1.弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令； 2.白名单访问控制：支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制； 3.二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作； 4.密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储， 禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法； 5.敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息； ★二十三、信息安全要求 1.研发过程安全：供应商承诺生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯； ★二十四、物理安全 1.物理安全：安全要求应符合GB4943.1的规定； ★二十五、限用物质的限量要求 1.限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T26572的要求； ★二十六、CPU性能 1.CPU主频：≥2.5GHz； 2.单CPU 核数：≥16； 3.单CPU 末级缓存容量：≥64MB； ★二十七、内存性能 1.内存速率：≥2666MT/s； ★二十八、电源能耗 1.电源能耗：符合GB/T9813.3的有关规定； ★二十九、部件兼容性要求 1.内存兼容性：适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格； 2.固态存储兼容性：适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格； 3.网卡兼容性：网卡应适配两种或以上厂商产品； 4.功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe 的功能卡，如： 网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡； ★三十、外设兼容性 1.外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动； ★三十一、软件兼容性 1.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的国产数据库产品； 2.中间件兼容：兼容3个及以上厂商的国产中间件产品； 3.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商的大数据平台； ★三十二、整机可靠性要求 1.整机可靠性：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h； 2.风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h； 3.部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)； ★三十三、包装及运输要求 标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定； ★三十四、服务响应 1.服务响应： a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城 4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 2.培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； ★三十五、服务周期 1.服务周期： a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确； ★三十六、服务工具要求 1.工具要求：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权； 2.驱动安装升级指引：提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引； 3.管理软件：集成系统管理芯片。具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能，支持完整的带外管理功能授权，不依赖服务器操作系统而可监控服务器的物理健康特征，如温度、电压、风扇状态、电源状态等，支持事件日志等功能。可远程关闭和启动服务器,更新Firmware,虚拟媒体操作。配无限制的图形化管理软件。集中化带外管理系统具有合法授权，能通过软件平台集中管理监控本次采购服务器状态、打开kvm控制台，远程安装系统等功能。支持但不限于 VMware、微软、华为、H3C 、阿里云、紫光云、深信服等厂商虚拟化平台 ★三十七、增值服务 1.厂家升级产品软件与扩容服务：提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力； 2.提供上门服务：提供上门服务的能力（可收费）； ★三十八、供应链质量 1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售； 2.供应能力证明：供应商承诺提供供应链稳定，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 |
| 2 | 超融合一体机 | 4 | 台 | 1.单节点2U 设备，冗余电源，配置2颗C86架构处理器（参考或相当于）(2GHz/32核/64MB/220W)CPU模块；内存384GB，系统盘2块480GB SATA SSD；为保证性能，每台服务器配置1.92T NVME SSD固态硬盘 2 块 ，8T SATA 盘6 块 ，标配盘位数12，千兆电口4个，万兆光口4个（满配万兆多模光模块）。 2.每节点满配风扇和热插拔冗余电源。 3.可以通过单一管理界面操作，自动将新节点加入现有集群，不中断业务正常运行。 4.配置统一的图形界面管理软件，支持 Web界面方式进行管理。可以完成所有虚拟机的日常管理工作。包括控制管理、CPU 内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、模版生成和部署、虚拟机克隆、硬件节点前后端图形化监控、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作； 5.采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署。 6.提供热添加 CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加。 7.2颗CPU超融合管理软件授权，2颗CPU存储虚拟化、2颗CPU计算虚拟化授权; 8.支持存储虚拟化功能，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构； 9.超融合管理平台支持业界主流的操作系统、虚拟化平台、公有云。包括但不限于VMware、微软、华为、H3C 、阿里云、紫光云、深信服等厂商平台的虚拟化平台； 10.支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； 12.支持多副本数，且可任意选择； |
| 3 | 万兆交换机 | 2 | 台 | ★1.整机高度1U，整机交换容量≥2.56Tbps；包转发≥480Mpps； ★2.配置≥48个1/10G SFP Plus端口，≥2个40G QSFP端口，≥4个 100GE QSFP28口；配置2块交流电源； 3.支持≥4个风扇槽位； 4.支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能；支持Ipv6 5.为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； 6.每台配置万兆多模光模块≥22个，万兆虚拟化专用线缆≥1条。 |
| 4 | 双活存储 | 2 | 台 | 1.配置≥2个存储控制器； ★2.采用存储处理器；单控制器的处理器核数≥16核，频率≥2.2GHz; 3.配置高速缓存≥128GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）; 4.支持16/32 Gbps FC，1/10/25 GbE接口等，支持≥26个主机端口； ★5.配置≥8块3.84TB SAS SSD企业级硬盘，16Gbps FC主机端口≥8个（含模块），提供万兆光口≥4个； 6.支持FC、iSCSI等接入方式； 7.支持存储双活功能，在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商高中端型号存储组成双活阵列，在一台阵列故障的情况下，主机IO访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务，要求支持VMWare、Windows Server、MS Hyper-V和Oracle RAC等； 8.支持AA双活，提供双活实施服务； 9.存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，支持Windows、Linux和中标麒麟、银河麒麟、凝思磐石等主流国产操作系统； |
| 5 | 光纤交换机 | 2 | 台 | 1.≥24端口32Gb FC交换机； 2.激活≥24端口，配置≥24个16GB FC短波模块，24根5m光纤跳线； |

| ★二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1.本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和； 2.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担； 3.投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。 |
| 质量保证期 | 1.项目质保期自验收合格之日起3年； 2.服务器质量保证期要求： 1)质保期内提供服务器固件免费质保和免费升级不少于3年，在质保期内发现质量问题由中标人按国家“三包”政策进行售后。超过质保期的另行协商，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行； 2)质保期内如设备停产，中标人需继续提供质量保障服务（含备品备件）； 3软件产品停止服务时间应提前告知客户；软件服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年，如因厂家产品计划变动等原因需在6年内停止服务，中标人应与采购人协商解决方案并以不高于市场价提供升级迭代产品。 |
| 售后服务要求 | 1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 2.故障处理 ：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起4小时内响应，一般问题8小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后48小时内派技术人员到达现场维修。 3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。 4. 质量保证期结束后提供3年以上延保服务，每年费用不超过合同中该设备款项的5%。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自签订合同之日起90日内安装调试完毕，验收合格并交付使用； 2.交货地点：广西柳州市内采购人指定地点。。 |
| 付款方式 | 1.（1）本项目无预付款，主体项目安装调试完成并正常运行无故障，经采购人对运行结果进行验收合格，采购人在收到中标人发票后的10个工作日内支付合同金额的40％； （2）整体项目全部安装、调试完毕，运行平稳无故障，经采购人对整体项目进行最终验收合格，采购人在收到中标人发票后的10个工作日内支付合同金额的60％。 2.票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。 3.采购人分期支付每笔合同款项前，中标人应按要求与采购人完成线上对账，如因中标人原因未完成线上对账，采购人有权按照成中标人最终完成对账时间来计算付款时间。 4.院方账务对账、结算采用供应链结算平台，使用CFCA中国金融认证中心认证UKey进行账务对账、结算。中标人需自行办理Ukey（所产生的办理费用，如购买UKey费用35元，使用期年费100元等由中标人承担），并配合该结算平台进行对账、结算。 注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。 |
| 履约保证金 | 1.合同签订前2日内，中标人必须向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为中标金额的5%（中型企业按本项目政府采购合同金额的2%收取，小微企业免收履约保证金）。若中标人无法按采购人要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，采购人有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究中标人责任。履约保证金在验收合格交付之日后，且在收到中标人退回履约保证金函件后5个工作日内，由采购人办理履约保证金退还手续（不计息）。 2.有下列情形之一的，采购人应向中标人出具书面通知，中标人未能在7个工作日内回应并解决的，履约保证金不予退回，并视具体情况按本项目合同第十一条、第十四条处理： （1）中标人提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的； （2）中标人提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； （3）中标人提供的货物未经正规合法经销渠道的； （4）中标人提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； （5）在货物试运行期间，故障率在10%以上的； （6）中标人未按其投标文件的承诺执行售后服务或所提供的货物有重大质量问题的。 3.履约保证金账户： 名 称：柳州市柳铁中心医院 开户行：柳州银行红光支行 账 号：70800500000000027576 中标人自主选择以电汇、转账、支票、本票、汇票等非现金形式缴纳履约保证金，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。 中标人在履约保证金缴纳后，持银行回执复印件、中标通知书与采购人签订政府采购合同。 注：发生违约行为时，履约保证金作为违约金进行扣除。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中； 2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具； 3.投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。 |
| ★三、验收要求 |  |
| 验收标准及要求 | 1.国家强制性技术标准及有关规定； 2.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； 3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任； 4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担； 5. 验收时必须满足消防检测、防雷检测合格、楼板载荷符合承重要求作为前置条件，否则不予验收。 |
| 四、资信要求 |  |
| 政策性加分条件（如有） | 1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业； 注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：“(一)机房基础设施建设”中第35项“动环管理软件”为软件和信息技术服务业；“(一)机房基础设施建设”中第39项“信息中心二楼机房动环更换改造”、第40项“动环监控辅材”、第54项“机房工作面清理”、第55项“机房墙面防水处理”和第56项“机房防尘处理”不作中小企业划分要求；其他为工业。 （2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定； （3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest 2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购； 5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； |
| 质量管理、企业信用要求（如有） | 1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书； 2.投标人具备有效的信息安全管理体系认证证书； 3.投标人具备有效的信息技术服务管理体系认证； |
| 能力或业绩要求（如有） | 投标人2020年1月1日起至今，具备模块化机房建设经验，或本项目所投产品中的超融合一体机、双活存储同时在同一项目中被安装使用的。 |
| 人员要求（如有） | 详见第四章 评标方法及评标标准中“人员素质与人员配备”要求。 |
| 五、其他要求 |  |
| 现场踏勘 | 踏勘:为便于投标人详细了解本项目现场环境设置现场勘察，投标人应在报价、项目实施方案中给予充分考虑。 （1）踏勘时间:请于2025年1月26日上午9:30前到达现场; （2）踏勘地点:中国广西柳州市飞鹅路利民区14号·柳州市柳铁中心医院； （3）联系人及电话:黄毅涛 18077209372； （4）请按踏勘时间在踏勘地点集合，采购人将统一带领前来踏勘的投标人前往现场勘察，逾期不子接待。 |

# 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：容灾机房建设项目 项目编号：LZZC2024-G1-991064-LZSZ |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 预算金额（人民币）：贰佰伍拾肆万元整（¥2,540,000.00）。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本次招标文件和代理服务费用全免。 |
| 4 | 投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
| 6 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。 |
| 8 | 开标时间：详见公开招标公告。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法 |
| 11 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。 |
| 12 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。 根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。 2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。 |

投标人须知

一、总  则

- 1. 适用范围

1.1本招标文件适用于容灾机房建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”是指：柳州市柳铁中心医院；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。

2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。

2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。

2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。

2.9“▲”系指本次采购的核心产品。

2.10公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

2.11“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。

3.招标方式

3.1公开招标方式。

4.投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 8.特别说明

8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须本投标人或其控股公司员工）。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- 8.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 8.3.2生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标

- 8.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 9.质疑和投诉

注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.4质疑书面要求

9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。

9.7联系电话：0772-2992103。

9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。

9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

9.10投诉的书面要求

9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

（1）公开招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。

13.1.1资格文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

13.1.2报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。

（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。

13.1.3商务技术文件

注：以下第（1）至第（4）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；

（3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；

（4）投标产品“7.5KW 房间级精密空调（单冷）”、“25KW 列间精密空调”、“办公室动环管理屏”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）；

（5）人员素质与人员配备（如有，格式见第六章）；

（6）技术方案（如有，格式见第六章）；

（7）机房温控稳定保障方案（如有，格式见第六章）；

（8）数据存储安全方案（如有，格式见第六章）；

（9）项目实施组织结构（如有，格式见第六章）；

（10）安装进度计划和工期保证（如有，格式见第六章）；

（11）培训方案（如有，格式见第六章）；

（12）售后服务方案（如有，格式见第六章）；

（13）投标人同类项目经验一览表（如有，格式见第六章）；

（14）所投产品标记“★”的技术参数带波浪线“﹏”的内容，提供具有CMA标识的检测（检验）报告或其它证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）；

（15）投标人具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；

（16）投标人具备有效的信息安全管理体系认证证书（如有）；

（17）投标人具备有效的信息技术服务管理体系认证证书（如有）；

（18）投标产品为非政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（如有）；

（19）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；

（20）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（21）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标文件的有效期

16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其它内容。

16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1本项目无需提交投标保证金。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

20.投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清或者补正，澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；投标人就采购需求中没有标记 “★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离4项以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

四、开标

21.开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

五、资格性审查

23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24.合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

25.组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3投标人超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

29.错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

31.评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。

36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

39.合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

40.签订合同

40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。

40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

# 第四章 评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分； 2.其他投标人的报价得分按以下公式计算： 报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×30分； 3.小型、微型企业价格折扣率： 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。 | 30 |  |
| 业绩分 | 同类项目经验 | 投标人2020年1月1日起至今，具备模块化机房建设经验，或本项目所投产品中的超融合一体机、双活存储同时在同一项目中被安装使用的，得1分，满分1分。 注：1.以合同签订时间为准； 2.投标人提供上述合同材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 1 | 投标人同类项目经验一览表 |
| 信誉分 | 体系认证 | 1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书，得2分； 2.投标人具备有效的信息安全管理体系认证证书，得2分 3.投标人具备有效的信息技术服务管理体系认证，得2分 注：投标人提供证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。 | 6 | 相关认证证书材料 |
| 政策功能分 | 政策功能 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委制定和公布《节能产品政府采购品目清单》的每有一项得0.5分，满分0.5分（适用于非强制采购节能产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分）； 2.投标产品列入财政部、生态环境部制定和公布《环境标志产品政府采购清单》每有一项得0.5分，满分0.5分（投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分）。 | 1 | 相关证明材料 |
| 技术参数分 | 实质性参数 | 所投产品标记“★”的技术参数带波浪线“ ”的内容优于采购需求的，每有一项得 1.5分，满9分。 注：1.投标人提供标记“★”中带波浪线“ ”的内容优于采购需求的的技术参数具有CMA标识的检测（检验）报告或其它证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任意一项）加盖投标人CA电子签章，否则不计分。 2.标记“★”的技术参数为一项，如一项里带波浪线“ ”的内容有多个参数，优于其中一个参数即可加分，同一项参数不重复计分； 3.其中参数条款中≥XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，>XX为正偏离（优于）；≤XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，＜XX为正偏离（优于）。 | 9 | 技术响应表及相关证明材料 |
| 人员素质与人员配备分 | 人员素质与人员配备 | 1.投标人拟派项目经理1人，具备如下证书（满分6分）： （1）具备通信、集成、计算机等相关专业其中任一种高级工程师证书得3分，具备通信、集成、计算机等相关专业其中任一种中级工程师证书得1分，满分3分。 （2）具备网络规划设计师（高级）证书得3分，具备网络工程师（中级）证书得1分，满分3分。 2.投标人拟派团队其他人员，具备如下证书的，满分2分 （1）具备系统集成项目管理师证书得1分，满分1分。 （2）具备注册信息安全工程师CISE证书得1分，满分1分。 注：1.项目经理同时具备中、高级的同类型证书，按高级证书计分，中级证书不再计分； - 项目经理同时具备第（1）项多种类型高级证书的，按3分计，不重复累计计分； - 项目经理同时具备第（1）项多种类型中级证书的，按1分计，不重复累计计分； 4.投标人提供以上证书材料并加盖投标人CA电子签章,否则对应项不予计分。 | 8 | 人员素质与人员配备 |
| 客观分总分 |  |  | 55 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的投标文件格式 |
| 技术方案分 | 技术方案 | 一档（6分）：完全满足项目要求，对项目总体理解准确，能对本项目的重点和难点进行分析，技术方案完整且详细，对技术机房设备、网络线路、相关线材提出相应的技术内容，有具体的技术保障措施，并针对项目提出合理化建议，并提供机房安装效果图、机房施工图； 二档（4分）：能够满足项目要求，并能较准确理解本项目的特点，对网络线路、相关线材提出相应的技术内容，技术方案较详细的； 三档（2分）：能够基本满足项目要求，提出了基本可行的技术方案。 注：1.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 6 | 技术方案 |
| 机房温控稳定保障方案分 | 机房温控稳定保障方案 | 一档（6分）：机房温控方案完整，具有制冷解决方案、热负载预估等描述，能够保障机房温控的长期连续稳定，核心产品“25KW 列间精密空调”符合国家双碳政策，方案能提供相关证明材料进行佐证，极大地满足机房设备长期运行时对温度稳定保持的需要； 二档（4分）：机房温控方案一般，具有制冷解决方案、热负载预估等描述，能够一定程度体现出机房温控的连续稳定运行保障，符合项目需要； 三档（2分）：机房温控方案较为简单，基本满足项目需求。 注：1.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 6 | 机房温控稳定保障方案 |
| 数据存储安全方案分 | 数据存储安全方案 | 一档（6分）：数据存储安全管理方案完整，内容充实，具有密钥管理、密码安全管理制度描述，数据存储设备可通过与外置密管设备的配合实现数据的加密，方案能提供相关证明材料进行佐证，对机房的数据存储安全有全面的提升； 二档（4分）：数据存储安全管理方案较详细，有部分满足项目要求，对机房的数据存储安全有一定的提升； 三档（2分）：数据存储安全管理方案一般，内容简单，基本符合项目要求。 注：1.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 6 | 数据存储安全方案 |
| 项目实施方案分 | 项目实施组织结构 | 一档（9分）：方案对各项关键工作的安排和对本项目的风险预见、风险应对措施、项目解决方案、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述详细，实施流程合理、考虑周全、进度有保障，提出具有建设性的方案优化建议； 二档（6分）：方案详细完整，充分理解采购人的需求，能对各项关键工作进行合理安排、对本项目的风险具有应对措施，项目技术服务内容和措施完善,具备较强的操作性，对组织机构安排及分工与职责安排等比较详细合理，能较好满足项目实施； 三档（3分）：项目实施方案一般，组织机构安排及分工与职责，内容简单，各方面基本满足项目实施。 注：1.该方案内容可以包括：（1）整体建设实施安排；（2）职责分工；（3）安装质量保证措施；（4）风险应对措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 9 | 项目实施组织结构 |
| 项目实施方案分 | 安装进度计划和工期保证 | 一档（8分）：安装进度合理紧凑、各施工节点衔接连贯，工期保证措施可行性强；关键工作安排详细，步骤和要点描述详细全面，切合实际，科学合理，方案先进，可行性强，对采购人有实际性帮助； 二档（4分）：根据施工场地情况结合项目实际合理安排进度，安装进度较贴合项目需求，工期推进保证具体措施到位，步骤和要点描述较详细可行； 三档（2分）：安装进度满足采购需求，工期保证措施基本可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）安装进度计划；（2）工期保证措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 8 | 安装进度计划和工期保证 |
| 售后服务方案分 | 培训方案 | 一档（2分）：培训人员专业性高；培训方式兼顾远程、现场等方式，安排恰当，培训内容针对性强，培训课时充足，方案详细； 二档（1分）：培训方案较详细，培训方式及培训内容较好服务本项目，培训课时较充足； 注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 2 | 技术培训方案 |
|  | 售后服务方案 | 一档（8分）：方案及承诺详细、全面，各项内容编制思路合理、完整周全，安排有专职售后服务人员且职责明确，故障出现解决方案、免费保修期外维修方案详细全面、可操作性强，有完善的定期回访计划，且投标人或投标人所投的投标产品厂商具有充足的售后资源及规范的管理制度；质保期结束后提供的延保服务年限优于需求。 二档（4分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，有一定的针对性、可行性；售后服务有承诺，并有定期回访制度，有主要零配件储备供应清单，常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全及价格合理，保障响应措施较有力，服务经验较丰富。 三档（2分）：方案能满足采购需求，符合实际，方案针对性、可行性一般。 注：1.该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 8 | 售后服务方案 |
| 主观分总分 |  |  | 45 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

附件一：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷 墨 打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机 组 ( 制 冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB 21455-2013），待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |

|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明 产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377） |

| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

4.若表格有变动，按最新政策执行。

附件二

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507 网络服务器 |
|  |  | A02010104 台式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105 便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107 平板式微型计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199 其他计算机设备 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517 扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516 投影仪 |
| 4 | A020201 复印机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204 多功能一体机 |  |  | HJ424 数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210 文 印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车（轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
|  |  | A02030599 其他乘用车（轿车） |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 9 | A020306 客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799 其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309 专用制冷、空调设备 |  | HJ2531 工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用电器 | A02061802 空气调节电器 | A0206180203 空调机 | HJ2535 房间空气调节器 |
|  |  | A02061808 热水器 |  | HJ/T362 太阳能集热器 |
| 13 | A020619 照 明设 备 | A02061908 室内照明灯具 |  | HJ2518 照明光源 |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001 传真通信设备 |  | HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001 普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506 彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601 床类 | A060101 钢木床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060104 木制床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201 钢木台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060205 木制台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 18 | A0603 椅凳类 | A060301 金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060302 木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 19 | A0604 沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 20 | A0605 柜类 | A060501 木质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060503 金属质柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601 木质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060602 金属质架类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 22 | A0607 屏风类 | A060701 木质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 23 | A060804 水池 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 24 | A060805 便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411 水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具零配件 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具用具 |  |  | HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品 |
| 29 | A070101 棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546 纺织产品 |
| 30 | A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸） |  |  | HJ410 文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒） |  |  | HJ/T413 再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203 人造板 | A10020301 胶合板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020302 纤维板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020303 刨花板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
|  |  | A10020399 其他人造板 |  | HJ571 人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加工材,相关板材 | A10020404 人造板表面装饰板 |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟料及水泥 | A10030102 水泥 |  | HJ2519 水泥 |
| 35 | A100303 水泥混凝土制品 | A10030301 商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增强水泥制品 | A10030402 纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403 无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建筑材料及制品 | A10030501 石膏板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503 轻质隔墙条板 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 38 | A100307 建筑 陶 瓷制品 | A10030701 瓷质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030705 陶质砖 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297 陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑 防 水卷材及制品 | A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906 高分子防水卷（片） 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002 矿物材料制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 42 | A100399 其他非 金属矿物制品 | A10039901 其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537 水性涂料 |
|  |  | A10060299 其他墙面涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499 其他防水涂料 |  | HJ2537 水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建筑涂料 |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 46 | A100701 门、门槛 |  |  | HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237 塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537 水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541 胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

# 第五章 合同主要条款格式及广西壮族自治区政府采购项目合同验收书格式

合同使用说明：本合同非中小企业预留合同。

政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                             采购计划表编号：

供 应 商（乙方）：                             项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                              签订时间：     年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

（1）本项目无预付款，主体项目安装调试完成并正常运行无故障，经甲方对运行结果进行验收合格，甲方在收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的40％；

（2）整体项目全部安装、调试完毕，运行平稳无故障，经甲方对整体项目进行最终验收合格，甲方在收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的60％。

2.票据要求：乙方必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

3.甲方分期支付每笔合同款项前，乙方应按要求与甲方完成线上对账，如因乙方原因未完成线上对账，甲方有权按照成乙方最终完成对账时间来计算付款时间。

4.院方账务对账、结算采用供应链结算平台，使用CFCA中国金融认证中心认证UKey进行账务对账、结算。乙方需自行办理Ukey（所产生的办理费用，如购买UKey费用35元，使用期年费100元等由乙方承担），并配合该结算平台进行对账、结算。

第九条  履约保证金

1.合同签订前2日内，乙方必须向甲方缴纳履约保证金，履约保证金为中标金额的5%（中型企业按本项目政府采购合同金额的2%收取，小微企业免收履约保证金）。若乙方无法按甲方要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，甲方有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究乙方责任。履约保证金在验收合格交付之日后，且在收到乙方退回履约保证金函件后5个工作日内，由甲方办理履约保证金退还手续（不计息）。

2.有下列情形之一的，甲方应向乙方出具书面通知，乙方未能在7个工作日内回应并解决的，履约保证金不予退回，并视具体情况按本项目合同第十一条、第十四条处理：

（1）乙方提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）乙方提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）乙方提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）乙方提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）在货物试运行期间，故障率在10%以上的。

（6）中标人未按其投标文件的承诺执行售后服务或所提供的货物有重大质量问题的。

3.履约保证金账户：

名  称：柳州市柳铁中心医院

开户行：柳州银行红光支行

账  号：70800500000000027576

乙方自主选择以电汇、转账、支票、本票、汇票等非现金形式缴纳履约保证金，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。

乙方在履约保证金缴纳后，持银行回执复印件、中标通知书与甲方签订政府采购合同。

注：发生违约行为时，履约保证金作为违约金进行扣除。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式  份，具有同等法律效力，采购代理机构  份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）

# 第六章 投标文件格式

投标人提交电子投标文件须知

参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。

一、投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

二、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

三、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。

四、电子投标文件编制格式及规范要求：

（一）投标文件应使用广西政府采购云平台客户端软件，并按照本公开招标文件和广西政府采购云平台要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

（二）投标文件制作并加密完成后应在广西政府采购云平台上传完成。

（三）投标文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，投标人应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致评标委员会作出对投标人不利评审的，后果由投标人负责。

（四）投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（五）投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

（六）投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

（七）投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。

五、投标人在使用广西政府采购云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

六、特别说明

（一）投标文件中须加盖公章部分均采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。

（二）公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。

一、资 格 文 件 格 式

资格文件目录：

目    录

（1）法定代表人身份证明书（必须提供）……………………………………………

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）………………………………

（3）投标人资格声明函（必须提供）…………………………………………………

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）……………………………………………………………

- 法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：     职务：

系     （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

法定代表人第二代居民身份证

（正面）

法定代表人第二代居民身份证

（背面）

法定代表人（签字）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：柳州市柳铁中心医院、柳州市政府集中采购中心：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                  法定代表人（签字）：

被授权人所在部门：                          被授权人职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

委托代理人第二代居民身份证

（正面）

委托代理人第二代居民身份证

（背面）

- 注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）投标人资格声明函格式（必须提供）：

投标人资格声明函

致：柳州市柳铁中心医院、柳州市政府集中采购中心：

我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

二、报  价 要 求 文  件  格  式

报价要求文件目录：

目    录

（1）开标一览表（必须提供）…………………………………………………………

附件1中小企业声明函格式（如有）………………………………………

附件2残疾人福利性单位声明函格式（如有）………………………………………

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）……………………………………

（2）投标报价明细表（必须提供）……………………………………………………

（1）开标一览表格式（必须提供）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 产地 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。

4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.投标人如有《中小企业声明函》（格式见附件1）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2）或《监狱企业的证明文件》（附件3），请按附件格式提供，并附在本表后。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

附件1：中小企业声明函格式（如有）：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加柳州市柳铁中心医院的容灾机房建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
  1.      （标的名称） ，属于    （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
  2.      （标的名称） ，属于    （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……
  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：1.此项材料如有请以PDF格式上传；
  2.投标人出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：“(一)机房基础设施建设”中第35项“动环管理软件”为软件和信息技术服务业；“(一)机房基础设施建设”中第39项“信息中心二楼机房动环更换改造”、第40项“动环监控辅材”、第54项“机房工作面清理”、第55项“机房墙面防水处理”和第56项“机房防尘处理”不作中小企业划分要求；其他为工业 。
  3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  4.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。
  自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
  5.投标人须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
  6.中标人依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。

7.中小微企业划型标准附表(若附表有变动，按最新政策执行):

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：残疾人福利性单位声明函格式（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日期：

注：1.此项材料如有请以PDF格式上传；

2.中标人声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；
  3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）

注：附件3如有，请以PDF格式提供并加盖投标人CA电子签章。

（2）投标报价明细表格式（必须提供）：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 | 单项合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  | 已含在投标报价中 |  |  |  |
| 投标总价大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
    2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
    3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和；
     4.投标报价明细表单价汇总须与投标总价一致，投标总价须与开标一览表投标总报价一致。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

三、商  务  技  术  文  件  格  式

商务技术文件目录：

目    录

（1）投标函（必须提供）………………………………………………………………

（2）技术响应表（必须提供）…………………………………………………………

（3）商务响应表（必须提供）…………………………………………………………

（4）投标产品“7.5KW 房间级精密空调（单冷）”、“25KW 列间精密空调”、“办公室动环管理屏”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）…………………………………………………………………

（5）人员素质与人员配备（如有）……………………………………………………

（6）技术方案（如有）…………………………………………………………………

（7）机房温控稳定保障方案（如有）…………………………………………………

（8）数据存储安全方案（如有）………………………………………………………

（9）项目实施组织结构（如有）………………………………………………………

（10）安装进度计划和工期保证（如有）………………………………………………

（11）培训方案（如有）……………………………………………………………

（12）售后服务方案（如有）……………………………………………………………

（13）投标人同类项目经验一览表（如有）……………………………………………

（14）所投产品标记“★”的技术参数带波浪线“﹏”的内容，提供具有CMA标识的检测（检验）报告或其它证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）……

（15）投标人具备有效的质量管理体系认证证书（如有）……………………………

（16）投标人具备有效的信息安全管理体系认证证书（如有）………

（17）投标人具备有效的信息技术服务管理体系认证证书（如有）……………………

（18）投标产品为非政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（如有）…………………………………………………

（19）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）………………………………………………………………………………

（20）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）………………

（21）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）…………………

（1）投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：柳州市柳铁中心医院、柳州市政府集中采购中心：

根据贵方                        项目的招标公告（项目编号：           ），我方

（姓名及职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交电子投标文件，包括：资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分。

据此函，授权代表宣布同意如下：

1.已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日期后      天（日历天）（不得少于90天，否则投标无效）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并承诺我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名：            职务：

投标人名称(全称)：

开户银行：                         账号：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）技术响应表格式（必须提供）：

技术响应表

| 项号 | 标的名称 | 招标文件 技术参数要求 | 投标文件 响应技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目概述 |  |  |  |
| 二 | 容灾机房建设具体需求 |  |  |  |
| 三、项目技术规格参数及要求 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| .. | . |  |  |  |
| 14 | 前置服务器 |  | 注：投标人应明确给出所投“前置服务器”的“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。 |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
  2.投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离；
  3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。
  4.投标人就没有标记“★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离4项以上的，视为投标无效。

5.“前置服务器”的CPU型号、操作系统应当符合安全可靠测评要求，具体详见《附件一：中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果》，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（CA电子签章）：

日期：    年 月 日

附件一：中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果（若附表有变动，按最新政策执行 ）：

（2023年第1号）

一、中央处理器（CPU）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲲鹏920 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 2 | 龙芯3C5000L | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 3 | 申威1621 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 4 | 龙芯3A4000/3B4000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 5 | 龙芯3A5000/3B5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 6 | 申威SW421 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 7 | 申威3231 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 8 | 飞腾腾锐D2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 9 | 飞腾FT-2000 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 10 | 飞腾FT-2000+ | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 11 | 盘古M900 | 海思技术有限公司 | I级 |
| 12 | 飞腾腾云S2500 | 飞腾信息技术有限公司 | I级 |
| 13 | 麒麟9006C | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 14 | 海光C86-3G | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
| 15 | 麒麟990 | 深圳市海思半导体有限公司 | I级 |
| 16 | 海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285 | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
| 17 | 兆芯ZX-E KX-U6780A/KH-37800D/KX-6640MA/KX-6640A | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 18 | 兆芯ZX-D KX-U5580 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |

二、操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银河麒麟桌面操作系统V10 （内核版本5.4） | 麒麟软件有限公司 | I级 |
| 2 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 （内核版本4.19） | 麒麟软件有限公司 | I级 |
| 3 | 统信服务器操作系统V20 （内核版本4.19） | 统信软件技术有限公司 | I级 |
| 4 | 方德高可信服务器操作系统V4.0 （内核版本4.19） | 中科方德软件有限公司 | I级 |
| 5 | 方德桌面操作系统V3.1 （内核版本4.9） | 中科方德软件有限公司 | I级 |
| 6 | 统信桌面操作系统V20 （内核版本4.19） | 统信软件技术有限公司 | I级 |

（2024年第1号）

一、中央处理器（CPU）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞腾腾云S5000C | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 2 | 飞腾腾珑E2000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 3 | 飞腾腾锐D3000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 4 | 龙芯3A5000（DA版） | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 5 | 龙芯3A6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 6 | 龙芯3C5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 7 | 龙芯3D5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 8 | 海光处理器C86-4G | 海光信息技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
| 9 | 鲲鹏920 V200 | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
| 10 | 麒麟9000C | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
| 1 | 龙芯2K2000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
| 2 | 申威SW-WY831型微处理器 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
| 3 | 兆芯处理器KH-40000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 4 | 海光处理器C86-4G-L | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |

二、操作系统

（一）桌面操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方德桌面操作系统 V5.0 （内核版本5.4） | 中科方德软件有限公司 | I级 |
| 2 | 统信桌面操作系统 V20 （内核版本5.10） | 统信软件技术有限公司 | I级 |
| 3 | 银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1 （内核版本5.4） | 麒麟软件有限公司 | I级 |

（二）服务器操作系统

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为云欧拉操作系统 V2.0 （内核版本5.10） | 华为云计算技术有限公司 | I级 |
| 2 | 阿里云服务器操作系统 V3 （内核版本5.10） | 阿里云计算有限公司 | I级 |
| 3 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3 （内核版本4.19） | 麒麟软件有限公司 | I级 |
| 4 | 腾讯云Linux服务器操作系统 V3 （内核版本5.4） | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | I级 |
| 5 | 新支点服务器操作系统 V6 （内核版本5.10） | 中兴通讯股份有限公司 | I级 |
| 6 | 凝思安全操作系统欧拉版 V6.0.99 （内核版本4.19） | 北京凝思软件股份有限公司 | I级 |
| 7 | 麒麟信安服务器操作系统 V3 （内核版本4.19） | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | I级 |

（2024年第2号）

（一）集中式数据库

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GaussDB V2.0(集中式版) | 华为云计算技术有限公司 | Ⅱ级 |
| 2 | 金仓数据库管理系统V9 | 中电科金仓（北京）科技股份有限公司 | I级 |
| 3 | 神通数据库管理系统V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I级 |
| 4 | 海量数据库管理系统G100[简称：Vastbase G100] V3.0 | 北京海量数据技术股份有限公司 | I级 |
| 5 | 瀚高数据库管理系统V9.0 | 瀚高基础软件股份有限公司 | I级 |
| 6 | TaurusDB V2.0 | 华为云计算技术有限公司 | I级 |

（二）分布式数据库

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平凯数据库企业版软件 V7.1 | 平凯星辰（北京）科技有限公司 | I级 |
| 2 | 达梦数据库管理系统（分布式版）[简称：DMDPC] V8.4 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | I级 |
| 3 | 阿里云PolarDB数据库管理软件（分布式版）V2.0 | 阿里云计算有限公司 | I级 |
| 4 | 金仓分布式HTAP数据库集群软件V3 | 中电科金仓（北京）科技股份有限公司 | I级 |
| 5 | 南大通用大规模分布式并行数据库集群系统[简称：GBase 8a MPP Cluster] V9 | 天津南大通用数据技术有限公司 | I级 |
| 6 | 神通数据库管理系统（MPP集群版）V7.0 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | I级 |
| 7 | 虚谷数据库管理系统 V12.0 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | I级 |
| 8 | 腾讯云分布式数据库 TDSQL管理系统 V10.3 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | I级 |
| 9 | GaussDB V2.0（分布式版） | 华为云计算技术有限公司 | I级 |
| 10 | GoldenDB数据库 V6 | 中兴通讯股份有限公司 | I级 |
| 11 | OceanBase数据库软件 V4 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | I级 |

附表二、中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）

| 序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆芯处理器 KX-6000G | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
| 2 | 兆芯处理器 KX-7000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |

（3）商务响应表格式（必须提供）：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离说明 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★二、商务要求 |  |  |  |
| 基本要求 |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| ★三、验收要求 |  |  |  |
| 验收标准及要求 |  |  |  |
| 四、资信要求 |  |  |  |
| 政策性加分条件（如有） |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求（如有） |  |  |  |
| 能力或业绩要求（如有） |  |  |  |
| 人员要求（如有） |  |  |  |
| 五、其他要求 |  |  |  |
| 现场踏勘 |  |  |  |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传。

2.应对照公开招标文件“第二章《采购需求》”中的商务、验收、资信、其他要求内容，逐条说明所提供服务已对公开招标文件的相应条款做出响应，并申明与相应条款的偏离说明。具体响应内容优于公开招标文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足公开招标文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于公开招标文件的填写“负偏离”；

3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）:

投标人（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（4）投标产品“7.5KW 房间级精密空调（单冷）”、“25KW 列间精密空调”、“办公室动环管理屏”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）。

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

（5）人员素质与人员配备（如有）

注：投标人根据评标方法及评标标准中“人员素质与人员配备分”所对应的评分内容，结合实际情况响应，格式自拟或参考下表。

人员素质与人员配备表

| 人员素质与人员配备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 持证情况 | …… | …… |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注:投标人提供以上证书材料并加盖投标人CA电子签章(如有)。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（6）技术方案格式（如有）

技术方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的技术方案。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（7）机房温控稳定保障方案格式（如有）

机房温控稳定保障方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的机房温控稳定保障方案。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（8）数据存储安全方案格式（如有）

数据存储安全方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的数据存储安全方案。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（9）项目实施组织结构格式（如有）：

项目实施组织结构

由投标人按第二章《采购需求》要求自行编写，包括：（1）整体建设实施安排；（2）职责分工；（3）安装质量保证措施；（4）风险应对措施等内容。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（10）安装进度计划和工期保证格式（如有）：

安装进度计划和工期保证

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的：（1）安装进度计划；（2）工期保证措施。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（11）培训方案格式（如有）：

培训方案

由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的培训方案。

所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（12）售后服务方案格式（如有）：

售后服务方案

由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，提供本项目的售后服务方案包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA电子签章）：

日期：   年 月 日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（13）投标人同类项目经验一览表格式（如有）：

投标人同类项目经验一览表

（投标人2020年1月1日起至今，具备模块化机房建设经验，或本项目所投产品中的超融合一体机、双活存储同时在同一项目中被安装使用的合同材料附后并加盖投标人CA电子签章）

| 业主单位名称 | 货物或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同附件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA电子签章）：

日期：   年  月  日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（14）所投产品标记“★”的技术参数带波浪线“﹏”的内容，提供具有CMA标识的检测（检验）报告或其它证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任意一项）（如有）

（15）投标人具备有效的质量管理体系认证证书（如有）

（16）投标人具备有效的信息安全管理体系认证证书（如有）

（17）投标人具备有效的信息技术服务管理体系认证证书（如有）

（18）投标产品为非政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（如有）

（19）投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）

（20）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）

（21）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）

注：第（14）项至第（21）项如有请以PDF格式提供，并加盖投标人CA电子签章。