- 广西北部湾宏亚建设管理有限公司

招 标 文 件

- （全流程电子化评标）

- 项目名称：北部湾大学智慧绿色河海大数据中心建设项目

项目编号： GXZC2025-G1-000140-BBWH

采 购 人： 北部湾大学

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2025年02月24日

目录

第一章  公开招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	30

第四章  评标方法及评分标准	53

第五章  拟签订的合同文本	61

第六章  投标文件格式	76

第七章  质疑、投诉证明材料格式	112

- 第一章  公开招标公告

北部湾大学智慧绿色河海大数据中心建设项目（GXZC2025-G1-000140-BBWH）公开招标公告

项目概况

北部湾大学智慧绿色河海大数据中心建设项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年03月17日09时30分 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-000140-BBWH

项目名称：北部湾大学智慧绿色河海大数据中心建设项目

预算金额（元）：302.60万元

最高限价：302.60万元

采购需求：简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：北部湾大学智慧绿色河海大数据中心建设项目1项，具体内容详见招标文件第二章采购需求。

合同履约期限：设备安装调试并经采购人验收合格之日起免费质保期不少于3年。

本项目不接受联合体投标

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年02月24日至2025年03月16日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人可自行登录广西政府采购云平台

（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台—进入“项目采购”应用—获取采购文件—查找对应的项目并选择—点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的导致投标人无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件的投标人自行负责。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月17日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。（通

过广西政府采购云平台实行在线电子投标，本项目不要求投标人到达开标现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2025年03月17日 09时30分（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：10000.00元。

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、银行转账或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：钦州市公共资源交易中心

开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

银行帐号：20298994252002290

- 网上查询地址：中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网 http://zfcg.gxzf.gov.cn、全国公共资源交易平台（广西·钦州）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/。

3.政府监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；联系方式：0771-5339851。

4.交易服务单位：钦州市公共资源交易中心；联系方式：0777-2558900。

5.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

6.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（2）“广西政府采购云平台客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－投标人》；在使用广西政府采购云平台客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统，通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在开标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅（完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议投标人获取招标文件后立即办理）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（5）投标截止时间后，广西政府采购云平台（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人用制作投标文件时加密的有效数字证书（CA 认证）对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

（6）通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标人仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北部湾大学

地址：钦州市滨海大道12号（北部湾大学滨海校区）

项目联系人：覃老师

联系电话：0777-2807096

2.采购代理机构信息

名 称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地　址：钦州市蓬莱大道鸿亭街333号皇庭天麓湖小区183栋203室

联系电话：0777-2800211

3.项目联系方式

项目联系人：杨丽

电    话： 0777-2800211

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2025年02月24日

# 第二章  采购需求

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌，型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细，正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。非标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离≥5项的，视为投标无效。标记“▲ ”符号的为重要性响应内容，仅作为参数重要指标和评分条件。

（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（五）提供相同品牌产品且通过资格审查符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

（七）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。

（八）本项目采购标的所属行业：工业。

| 一、采购需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| （一） | 冷通道机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | ★1.标准19英寸服务器机柜（宽×深×高）+5mm：600 mm×1200 mm×2000mm，内部有效承载空间42U。 2.机柜门为可拆卸式结构。前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120° 3.前进风机柜,其前后门均为通风网孔门，通风率不小于75%。 4.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5.机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm。 6.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度不小于1.0mm。 ★7.要求静态承载能力不小于1800kg。（在投标文件中提供相关证明材料，可以是功能截图或国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告复印件等，并加盖投标人公章）。 ★8.机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20。 9.机柜并柜后，柜体之间紧密无透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，靠近门框，不影响设备安装。 10.机柜支持上走线方式，机柜顶部框架结构为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 ★11.含2条PDU,规格：基本型，32A单相输入，20口国标10A+4口国标16A输出。 12.为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明和售后服务承诺函原件，并加盖厂家公章。 | 11 | 个 |
| 2 | 网络机柜 | ★1.标准19英寸服务器机柜（宽×深×高）+5mm：800 mm×1200 mm×2000mm，内部有效承载空间42U。 2.机柜门为可拆卸式结构。前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度不小于120° ★3.前进风机柜,其前后门均为通风网孔门，通风率不小于75%。 4.按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5.机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm。 6.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材，厚度不小于1.5mm；顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度不小于1.0mm。 ★7.要求静态承载能力不小于1800kg。（在投标文件中提供相关证明材料，可以是功能截图或国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告复印件等，并加盖投标人公章） 8.机柜颜色为黑色，整体防护等级不小于IP20。 9.机柜并柜后，柜体之间紧密无透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，靠近门框，不影响设备安装。 10.机柜支持上走线方式，机柜顶部框架结构为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 ★11.含2条PDU,规格：基本型，32A单相输入，20口国标10A+4口国标16A输出。 12.为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明和售后服务承诺函原件，并加盖厂家公章。 | 2 | 个 |
| 3 | 冷通道组件 | 1.微模块通道组件由模块两端的端门、天窗、强弱电线槽及附属钣金件、通道采集器、多功能传感器、门禁系统、水浸和通道照明组成。 2.密封通道由机柜和通道组件组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 ▲ 3.微模块门框采用告警联动指示灯，灯光与门禁及告警等级联动，需保证至少有3种颜色，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动； 4.通道照明需采用智能照明系统，达到自动“人来灯亮，人走灯灭”效果。 ★5.端门与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启，平移门采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度≥8mm，透光率≥90％。 ★6.微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。微模块门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。 7.天窗含玻璃天窗和功能型天窗。玻璃天窗采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比不小于90%，玻璃材质透光率不小于90%。功能型天窗选用优质型材，用于安装多功能传感器和摄像头。 8.天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 ▲ 9. 投标人所投的封闭冷通道为确保机房低能耗，产品分别在“100%、75%、50%、25%”不同制冷工况下微模块PUE能效因子测试均要求≤1.3。 10.为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明和售后服务承诺函原件，并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 4 | 密封通道监控系统 | ★1.通道控制器采用两路交流输入，具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G，支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，4路RS485接口，3路AI/DI接口，1路/DO接口。采集配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计。 2.多功能传感器集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体，支持通过FE、无线通信接入通道采集器。 3.红外IP半球摄像机：1/3" 200万像素逐行扫描CMOS图像传感器；支持移动侦测：可以在画面中不少于8个矩形区域任意选择，0-100灵敏度等级可调；红外照射距离：≥20米。 4.门禁系统含微模块门禁控制器、双门磁力锁2个、指纹/密码/读卡机三合一读卡器2套和出门按钮2个，采用嵌入式Linux实时操作系统，集成Modbus-RTU通信协议，铁电存储芯片：可无数次读写，真正的掉电不丢失数据； 5.含触摸显示屏，安装在微模块上，触摸显示屏技术参数要求如下： ▲ 1）触摸显示屏尺寸≥40英寸，显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息； 2）本地显示大屏分辨率不低于1920×1080，支持多点触控； ★3）大屏具体参数不低于：存储：机身：32GB；内存：4GB；扩展：TF卡，最高支持128GB（非标配）；触摸按键+实体电源键+遥控器； 4）交流输入额定电压范围：100V AC-240V AC，交流输入电流：≤5A； 5）网络接口：支持FE通讯； 6）输出接口：支持1路HDMI 1.4 A*1（预留功能），2路USB2.0，1路音频输出（预留功能）； 7）内置摄像头，支持人脸识别，像素≥280万，通过红外传感器实现无触摸唤醒。 ▲ 6.为提高机房的信息安全，通道控制器满足智能联网产品网络安全的要求。 ▲ 7.密闭通道监控系统支持移动运维管理功能，可在手机端APP实时查看微模块通道内温度指标、湿度指标、封闭冷通道门的门磁状态等信息，并支持实时在移动APP上显示，方便运维人员随时随地观看。 8.为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明和售后服务承诺函原件，并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 5 | 精密配电柜 | ★1、精密配电柜柜尺寸（W*D*H）+5mm：600mm*1200mm*2000mm（尺寸误差±5mm），颜色与服务器机柜保持一致。 ★2、配置：输入2*160A/3P+输出2*24*40A/1P。 3、支持双路电源输入 ，需配置指示灯指示电源输入状态。 ★4.精密配电柜通过9烈度抗震测试，整体防护等级不小于IP20。 5、机柜采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm。 6、母排采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低于99.90%。 ★7、进线主断路器和支路断路器采用参照或相当于ABB、施耐德、西门子或同等品牌的塑壳断路器，主断路器分断能力不低于36kA;支路断路器分断能力不低于6kA。 8、浪涌保护器采用C级浪涌保护器，浪涌保护器内置开关或保护，确保设备安全可靠。 ★9、采用7寸液晶彩色LCD触摸屏，展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板支持MODBUS或SNMP协议，并通过RS485,FE接口上报，满足精密配电柜接入L1统一管理要求，支持被第三方网管集成。 10、支持主回路电压电流，空开状态，视在功率，有功功率，电能等指标监测，支持各主路三相相电压、相电流、负载百分比、频率、功率因数、总有功功率、总视在功率、总无功功率、电压电流畸变率、总电能、输入空开状态、防雷状态等指标监测。 ★11、支持支路电压，电流，有功功率，电能，空开状态检测；支持主回路过压欠压告警，两段式阀值越限电流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡,缺相告警，单路掉电告警，防雷告警，通信异常告警，支持声光告警，告警历史记录不得少于2500条。 12、为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明和售后服务承诺函原件，并加盖厂家公章。 | 1 | 个 |
| 6 | 1U气流遏制盲板 | 参考规格（+2mm）：482.5mm×44.5mm（W×D)，阻燃塑质材料，免工具安装。 | 70 | 个 |
| 7 | 固定层板 | 参考规格（+2mm）：484mm×600mm（W×D)，冷轧钢板材料厚度2.0mm，单块承重100KG。 | 14 | 个 |
| 8 | 机柜承重架 | 用于机柜、设备底座，采用角钢现场焊接定制。满足15个柜位承重使用。 | 1 | 项 |
| （二） | 动环监控系统 |  |  |  |
| 9 | 动环运维管理平台 | - 机房动环监控系统平台需提供一个整体的环境和动力监控接口，动环监控平台实现对多个数据中心（微模块）动力、环境、安防等子系统的集中实时管理，帮助用户远程或本地管理数据中心，实现轻松运维。 2.机房动环监控系统具备3D视图功能，3D可视化界面支持楼宇、楼层、房间、模块层级，且支持放大、缩小、360°旋转等基本操作。 3.机房动环监控系统支持移动APP运维，提供查看设备告警、设备运行状态、资源信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求。 ★4. 为了方便与原有机房联动管理，要求本平台能够与原有机房动环监控系统平台能够兼容（原有平台：华为NetEco6000），能接入用户原有动环监控平台使用。满足本次设备的信息采集和统一运维管理，可实现对微模块通道内的精密配电柜、行级精密空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备和模块外锂电系统的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。若不能实现兼容管理，投标人需提供另外1套动环管理平台替换原有动环监控平台，并实现原有的功能及配齐原有的管理授权。 5.提供机房无人值守远程运维管理功能，配置150个软件平台管理授权接入许可。支持物理服务器或虚拟机的远程管理： ★1）同时支持主流国产服务器芯片及操作系统（兆芯、飞腾、鲲鹏等服务器和统信UOS、麒麟OS等系统） （投标人须在投标文件中提供相关兆芯、飞腾、鲲鹏、统信UOS、麒麟OS等国产服务器芯片操作系统适配证书） 2）管理平台采用B/S架构。管理员通过浏览器即可完成所有终端对象的远程工作，平台至少包括客服管理、工单管理、日志管理、系统设置等关键功能模块。 3）远程桌面连接功能允许远程运维工程师与服务器建立安全、稳定的远程连接。 ▲ 4）系统对所有的远程操作均进行详细的记录，并提供操作日志供查询和审计。这些日志记录了操作的时间、内容、结果等信息，可以帮助用户追溯问题原因、检查操作过程，同时也为系统管理员提供了审计和监控的依据。 ▲ 5）当系统检测到故障申报或特定关键事件时，能够迅速识别并自动向负责的远程运维工程师发送提醒通知。以短信、邮件或应用内消息的形式发送。 6.为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明和售后服务承诺函原件，并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 10 | 采集器 | 1.支持双路交流输入。 2.电源输入：200V～240V AC和50/60Hz。 3.通讯接口：支持RS485、AI/DI、DO接口，带DC 12V输出；可外接扩展模块增加RS485、AI/DI接口。 4.接口构造：RJ45端子。 5.WEB浏览：支持web远程浏览。 6.北向传输：支持透传或北向SNMP接口。 | 2 | 台 |
| 11 | 网络摄像机（半球型） | 1.图像传感器:1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS。 2.最大图像尺寸:1920（H）× 1080(V)。 3.红外灯补光30m。 ★4.支持H.265编码格式，支持1080p双路独立高清编码。 5.内置2.8~12mm高清变焦镜头，监控部署更灵活。 6.防暴等级不低于 IK10。 7.视场角：水平：36°(T端)~94°(W端)；垂直：20°(T端)~50°(W端)。 8.音频编码格式：G.711a/G.711u/G.726/OPUS。 ★9.安全模式：用户名和密码认证、支持802.1x、HTTPS安全访问。 10.告警联动：告警源：移动侦测告警/遮挡告警/开关量输入/智能分析告警联动目标：开关量输出/联动SD卡录像/SD卡抓拍/邮件发送。 11.电源：DC12V，PoE。 12.防护等级：不低于IP67。 | 12 | 台 |
| 12 | 硬盘录像机 | 1.硬盘录像机,最大支持64路接入,带4*8T硬盘。 2.支持16路1080P解码的视频接入。 3.支持单机应用模式、多机堆叠应用模式。 4.支持硬盘防震技术设计，降低硬盘故障率。 5.支持云化集群功能，设备故障，业务均衡切换到其余设备。 6.支持缓存补录技术，保证视频数据的完整性。 7.采用嵌入式Linux 操作系统，支持7×24 小时稳定运行，且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击。 | 1 | 台 |
| 13 | POE接入交换机 | 1.交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps； 2.千兆POE电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个；Console口≥1个； 3.工作温度：-5°C～45°C，存储温度：-40°C～70°C； 4.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 5.可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台； 6.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 7.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 8.支持MAC地址自动学习； ★9.为提高设备可靠性，支持M-LAG技术； ▲ 10.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 11.为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能； 12.为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC电脑终端、路由器、监控摄像头终端设备等。 | 1 | 台 |
| 14 | 门禁系统 | 1.门禁系统含两门门禁控制器3个、双门磁力锁3个、单门磁力锁1个、指纹/密码/读卡机三合一读卡器3套、发卡机1个、指纹录入仪1个和出门按钮3个。 2.采用嵌入式Linux实时操作系统。 3.集成Modbus-RTU通信协议。 4.铁电存储芯片：可无数次读写，真正的掉电不丢失数据。 5.可实现消防联动、安防报警联动。 | 1 | 套 |
| 15 | 温湿度传感器 | 1.温湿度传感器-带LED显示。 2.测量范围：-20℃～70℃ ； 0～100％RH。 3.≤±4%RH（25℃, 30%RH～80%RH）。 4.信号接口：RS485。 5.供电电源：9V DC～16V DC（典型值12V DC）。 | 14 | 个 |
| 16 | 非定位水浸传感器 | 1.非定位式水浸传感器。 2.工作电源：12VDC（9~16VDC）。 3.报警指示：继电器( 0.4A @ 125V AC / 2A @ 30V DC )信号输出，同时有 L E D 灯及声音提示，可按键清除报警声音。 4.信号输出：有被测液体时，继电器触点打开；无被测液体时，继电器触点闭合。 5.电源及报警输出接口：RJ45端口。 | 1 | 套 |
| （三） | 专业制冷系统 |  |  |  |
| 17 | 行级精密温湿度（加热加湿）控制系统 | ★1.设备尺寸（宽*深*高）+5mm：600mm*1200mm*2000mm，满足本项目微模块无缝衔接安装。 ★2.总冷量≥45kW,，显热比为1,风量≥8500m3/h。（注：制冷量是在室内进风温度37℃，相对湿度20%，室外环境温度35℃的条件下测定的）。 ★3.带加热加湿功能，加热量≥6KW,加湿量≥3kg/h。 4.输入电压允许波动范围：380~415V±10%。 5.温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：20%～80%RH。 6.室内机由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 ▲ 7.可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗 。 8.可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 9.电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，。 10.采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性。 11.蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用”V”型设计，气流组织更合理风阻更小 。 ★12.机组具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 13.室内机采用高效节能无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。 14.空气过滤器便于更换，具备不低于G4的过滤等级。空气过滤器具有脏堵检测及报警功能。 15.风机驱动采用变频调速器，室外风机调速范围要求在10%-100% ，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。 16.机组主控模块、辅源模块、室内风机和风机供电单元可直接进行插拔式维护 ，实现快速维护。 17.机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。 18.控制器采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 能显示最多30天温湿度彩色曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 ★19.具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus和SNMP 开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 20.具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1500条；具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，最多可存储1000条历史记录信息。 21.具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 22.具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。 23.支持故障一键式USB导出功能 ，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析。 ▲ 24.产品具备低载除湿功能：最低10%以上负载稳定除湿（避免机房因此湿度过高造成凝露）。 ▲ 25.满足智能联网产品网络安全的要求。 26.配套满足本项的智能温控产品配套件-铜管组件-7/8(气管)和5/8(液管)*25m。 27.配套满足本项目的制冷剂R410A-约11.3KG/罐。 28.为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明和售后服务承诺函原件，并加盖厂家公章。 | 2 | 台 |
| 18 | 房间温湿度调节器 | 1.设备尺寸（宽*深*高）+5mm：600mm*600mm*2000mm。 ★2. 总冷量≥12.5kW,显冷量≥11kW，显热比为0.9,风量≥3000m3/h。（制冷量额定工况：24℃回风温度，相对湿度50%，室外温度35℃）。 3.输入电压允许波动范围：380～415V±10%。 4.温度调节范围：+18℃～+32℃。 5. 房间温湿度调节器由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。 6. 房间温湿度调节器可支持制冷量30%~100%无极调节 ，按需输出冷量，大幅降低能耗。 ★7.机组具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 8.出厂预充冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂 。 9. 房间温湿度调节器室外机换热器采用平直翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。 10. 房间温湿度调节器控制器采用不低于3.2英寸LCD屏，人机交互好。支持温湿度曲线显示。 ★11.具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于8套机组进行统一控制管理。 12. 房间温湿度调节器具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置。 | 2 | 台 |
| （四） | 机房配电管理系统 |  |  |  |
| 19 | 功率模块 | ★1.配套功率模块≥50kVA. 2.主功率模块主要由PFC整流器和逆变器构成，其功能是将主路经AC/DC或电池输入经DC/DC变换，然后经由逆变器（DC/AC）转换为正弦波输出。 3.为保证产品质量及售后服务，要求供货时提供设备厂家出具的供货证明和售后服务承诺函原件，并加盖厂家公章。 | 2 | 块 |
| 20 | 市电输入配电柜及动力配电柜改造 | 对原有市电输入配电柜及动力配电柜进行改造满足新增机房及老机房用电需求： 配置：总输入：1个400A-ATS开关，输出：3个250A/3P-MCCB开关、12个63A/3P-MCB开关、3个32A/3P-MCB开关、3个16A/1P-MCB开关。 | 1 | 个 |
| 21 | 输出配电柜改造 | 对原有输出配电柜进行改造满足新增机房及老机房用电需求： 配置：总输入：2个250A-MCCB开关，输出：6个160A/3P-MCCB开关、3个63A/3P-MCB开关、2个16A/1P-MCB开关。 | 1 | 个 |
| 22 | 储能装置主柜（含监控屏） | 1. 储能装置柜尺寸：约600*850*2000（W*D*H:mm)（尺寸误差±5mm）。 2. 储能装置柜由储能装置模块、智能管理模块、配电单元组成。 ★3. 储能装置电芯材料为磷酸铁锂，确保安全。 4.标称电压：512V（储能装置满配情况下）；充电电压：544V（储能装置满配情况下）；单柜额定容量≥150Ah（储能装置满配情况下）；充电电流：≤1C，支持快充，放电电流≤6C，支持短时大电流放电。 5.智能储能装置管理模块支持拔插功能，提供BMS管理。 ★6.BMS管理主要有以下功能：储能模块采样、储能模块保护、信息显示、并联均流、并机通讯、北向通信。BMS系统分三级，分别是：第一级：并机管理系统（SBMS），第二级：储能装置柜管理系统（BMS），第三级：储能装置模块监控单元（BMU）。 7. 储能装置柜自带不低于7寸的LCD屏幕，且储能装置柜可监控并显示单体电芯温度、电压、SOH/SOC等数据、储能装置模块数据、储能装置柜数据、系统数据。 8.可监控储能装置柜，且可监控显示：储能装置系统信息（系统电芯电压极值等模拟量）、机架系统信息（机架电芯电压极值等模拟量）、储能装置系统各机架内各BMU告警（故障定位到最小可更换模块）。 ★9.储能装置机柜每组储能模块必须有熔断器及断路器保护；每个储能装置机柜都配置有BMS系统，用于监测机柜内每节储能模块的电压和温度状态。在发生短路、过充、过放时，BMS系统能跳开机柜侧的断路器。 10.采用主动均流技术，支持新旧储能装置混并，扩容简单。 | 1 | 套 |
| 23 | 储能模块 | 1.储能模块,磷酸铁锂电芯，64V,75Ah。 2.锂电储能装置模块自带监控，负责储能模块采样、均压、通信等功能，支持多个锂电模块串联。 3.锂电储能装置模块为自然散热设计。 ★4.锂电储能装置模块支持多个串联以调整系统电压。 5.具备模块级消防，精准快速灭火，不扩散，保证机房安全。 6.重量≤50kG。 | 7 | 块 |
| 24 | 主干电缆 | 1.电源线-ZA-YJV-(4*185+1*95)mm^2-黑，1楼电房至11楼机房配电柜约580米。 2.电源线-ZA-YJV-(4x150+1x70)mm^2-黑、储能装置到模块供配电系统线缆约45米正负线和中线。 3.电源线-ZA-YJV-(4x95+1x70)mm^2-黑、模块化智慧供配电平台输入输出线缆约20米。 4.电源线-ZA-YJV-(4x50+1x25)mm^2-黑、精密配电柜输入线缆约80米。 5.电源线-ZA-RVV-3x6mm^2-黑；精密配电柜至PDU电缆约290米。 6.电源线-ZA-RVV-5x10mm^2-黑、行级精密温湿度控制系统内机电缆约40米。 7.电源线-ZA-RVV-5x2.5mm^2-黑、行级精密温湿度控制系统外机电缆约100米。 8.信号线-SJTW-3x16AWG，黑；行级、房间精密温湿度控制系统内、外机通讯电缆约150米。 9.电源线-ZA-RVV-5x6mm^2-黑、房间精密温湿度控制系统内机电缆约15米。 10.电源线-ZA-RVV-3x6mm^2-黑、房间精密温湿度控制系统外机电缆约50米。 11.包含主干电缆从一楼拉至11楼机房配电柜，机房内部配电系统的人工、辅材等，以上电缆的敷设及连接安装、测试、标签明确以达到使用为准。 | 1 | 项 |
| （五） | 消防及防雷系统 |  |  |  |
| 25 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 一、柜式七氟丙烷气体灭火装置（3套120L）： 1、工作温度范围：0℃-50℃； 2、贮存压力：2.5Mpa； 3、最大工作压力：4.2Mpa； 4、泄压装置动作压力：5.9±0.29Mpa； 5、启动方式：电磁启动； 6、外形尺寸+5mm：472*425*1940mm； 7、喷射时间：≤10S。 二、七氟丙烷灭火药剂（333kg）： 1、纯度/%(m/m)≥ 99.6%，实验结果99.9%； 2、水份/%（m/m）≤10x10-4； 3、酸度/%(m/m)≤1x10-4； 4、蒸发残留物/﹪（m/m）≤0.01； 5、悬浮物或沉淀物：无混浊或沉淀物。 三、自动泄压装置（1套）： 四、气体灭火控制器（二区）（1台）： 1、工作电源--主电AC220V±20%，50Hz；直流备电DC24V/7Ah； 2、功耗--≤120W； 3、系统容量--324点； 4、输出接点容量--所有继电器触点容量均为7A/24VDC； 5、输出回路限流--电磁阀驱动≤3A； 6、传输距离--≤1000米； 7、使用环境--温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）； 8、外形尺寸--410mm×132mm×500mm（长×宽×高）； 9、壳体材料--SPCC，深灰色。 五、点型感温火灾探测器（8个）： 1、工作电压：总线24V（脉冲调制）； 2、监视电流：＜0.3mA； 3、报警电流：＜1.5mA； 4、布线要求：RVS线≥1.5mm2； 5、使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）； 6、外形尺寸：φ105×43mm（含底座）； 7、产品重量：≥60g； 8、保护面积：≥30m2； 9、壳体材料：ABS，白色。 六、点型光电感烟火灾探测器（4个） 1、工作电压：总线24V（脉冲调制）； 2、监视电流：＜0.3mA； 3、报警电流：＜1.5mA； 4、布线要求：RVS线≥1.5mm2； 5、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）； 6、外形尺寸：φ105×43mm（含底座）； 7、产品重量：≤75g； 8、保护面积：≥60m2； 9、壳体材料：ABS，白色。 七、火灾声光警报器（4个）： 1、工作电压：24V（脉冲调制）； 2、工作电流：静态电流：<1mA，报警电流：<8mA； 3、闪光频率：1.0Hz～1.5Hz； 4、报警音量：80dB～100dB； 5、布线要求：RVS线≥1.5mm2； 6、使用环境：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃无凝露）； 7、外形尺寸+2mm：111mm×111mm×50mm； 8、壳体材料：ABS，红色。 八、气体释放警报器（3个）： 1、工作电压--DC24V±20% ； 2、用线要求--RVS线≥1.5mm2； 3、使用环境--温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）； 4、外形尺寸+2mm --330mm×135mm×35mm； 5、壳体材料:SPCC，白色外框，白底红字。 九、紧急启动按钮（1个）： 1、工作电压:24V(脉冲调制)； 2、工作电流:监视状态＜600uA，动作状态＜2mA； 3、接线方式:无极性两总线（L1、L2）； 4、编码方式:电子编码，地址范围 1~324 任选； 5、使用环境:温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露）。 | 1 | 套 |
| 26 | 机房消防雷实施辅材 | 1.机房用AC 220V应急灯13盏。 2.机房用AC 220V安全出口指示灯9盏。 3.防雷实施材料: 3X30紫铜带100米，绝缘端子(5X25)200个、接地端子箱1个、接地线线ZR-BVR6/16/25mm2 1批。所有材料以满足机房防雷系统为准。 4.弱电采用200*100全金属桥架，强电采用100*50全金属桥架(包含连接头等)长度以总配电布线为准。 | 1 | 项 |
| （六） | 综合布线系统 |  |  |  |
| 27 | 配线间光配柜 | 标准配线机柜（宽×深×高）+5mm：800 mm×600 mm×2000mm，内部有效承载空间42U。包含光配柜运输上楼、理线安装、标签、扎带固定、光路跳接测试等。 | 3 | 个 |
| 28 | 预端接6A线缆 | 1.采用对对铝箔和总铝箔的双重屏蔽线缆（F/FTP)或者对对屏蔽加丝网总屏蔽结构（S/FTP,SF/FTP）； 2.物理带宽>=500mhz，万兆传输； 3.标准：保证极限满足Cat6A标准：ANSI-EIA/TIA-568C.2，ISO/IEC11801-2017，GB50311-2016, EN50173-1-2018； 4.低烟无卤； 5.线径：4x2x23AWG； 6.采用6条屏蔽线缆加工成一条集束型铜缆，颜色为橙色； 7.长度定制不大于15米； 8.含12个6A类屏蔽模块； 9.包含预端接线缆的标签、扎带固定、光路跳接等。 | 24 | 束 |
| 29 | 空口配线架 | 1.19英寸机架式角形空架。 2.可安装24口Keystone卡口信息模块。 3.屏蔽或非屏蔽信息模块通用型。 4.包含配线线架的上架安装，线缆整理、标签明确、扎线固定等。 | 24 | 个 |
| 30 | 理线架 | 1.19" 1U 机柜理线管理环带面板； 2.管理环具有美观、实用和易安装等特点，能使机房内看上去杂乱无章的跳线变得井井有条； 3.符合：GB 50311-2016 ，ISO/IEC 11801，TIA-568-C.2等标准； 4.包含理线线架的上架安装，线缆整理、标签明确、扎线固定等。 | 45 | 个 |
| 31 | 跳线 | 一、网络跳线 55条 1、CAT6A FTP接口：RJ45屏蔽结构：采用对对铝箔屏蔽和整个线缆的屏蔽层结构。 2、网络带宽：支持万兆传输应用并支持CATV电视信号传输。 3、符合中国GB 50311-2016 CAT.6A标准。 二、光纤跳线 110条 LC-LC 3米光纤跳线。 三、包含跳线的安装与标签、扎带固定、光路跳接等。 | 1 | 项 |
| 32 | 预接端光缆 | 1.48芯LC单模OS2预端接光缆，黄色，UPC端面，长度10米可定制； 2.产品主要应用于通信、局域网、光纤到户视频传输、光纤传感器、测试仪器等； 3.万兆预端接光缆，具有极低的插入损耗、反射损耗，可以根据客户的需求定制长度； 4.产品出厂两端已安装保护拉手，方便现场敷设施工，提高产品的安全可靠性； 5.快速部署，即插即用，高效、安全； 6.包含预端接光纤的安装与标签、扎带固定、光路跳接等。 | 12 | 条 |
| 33 | 主干光缆 | 1.96芯LC单模OS2光缆，黄色，UPC端面，长度100米可定制； 2.产品主要应用于通信、局域网、光纤到户视频传输、光纤传感器、测试仪器等； 3.万兆预端接光缆，具有极低的插入损耗、反射损耗，可以根据客户的需求定制长度； 4.包含主干光纤的敷设、光路测试、标签的明确等。 | 1 | 条 |
| 34 | 48芯ODF架 | 一、48芯ODF架13个 1.可安装24口，48芯的LC-LC预端接光缆，1U； 2.含24个单模蓝色双工LC适配器，2个24芯熔纤盘。 二、96芯ODF架8个 1.高密度光纤配线架，最高可支持1U 96芯LC配置； 2.19"标准机架安装，高度1U，带4个面板安装位； 3.面板采用高抗压及阻燃塑料材质UL94V-0等级； 4.配置96芯耦合器。 三、包含ODF的安装与标签、扎带固定、光路跳接等。 | 1 | 项 |
| （七） | 系统集成及环境改造 |  |  |  |
| 35 | 机房搬迁及环境改造 | ★一、提供原有机房设备的华为ME60（1台）、城市热点认证设备（1台）及华为USG防火墙（1台）迁移服务 1、负责迁移设备到新机房并按实际要求重新配置，实现校内实名审计用户联网信息。对接智慧校园统一认证（品牌：金智）等系统，如产生费用，中标方自理。 2、 设备搬迁过程中，所重要业务系统可中断时间不高于2小时，同时参照现有校区安全防护措施完成上述系统的安全防护。 3、中标方需根据我校现有网络环境，制定搬迁新机房方案，同时，以上方案，因现有校区各区域及各业务系统网络中断时间不同、各区域利旧不同、时间紧等问题，方案和设备可能存在调整和分批安装等可能，需按学校指定时间及要求进行拆除和安装。 4、提供华为ME60原厂工程师上门安装服务。上门工程师要求出示原厂介绍信或委托信原件。 5、在投标时的实施方案包含以上的迁移具体内容。 二、环境改造 1、包含主机房、配线间室环境改造约160平方米。 2、主机房采用彩钢板、防静电板板，组合型吊顶等。 3、主要材料见附件1-机房环境改造工程量清单。 4、提供本项目环境改造所有新增软硬件设备的安装、调试、测试、试运行、上线、验收及本项目需要的辅材等工作。 | 1 | 项 |
| 36 | 系统集成服务 | 1、安装调试服务：冷通道机柜系统、配电系统、消防系统、门禁系统、接地系统等安装调试服务，配电管理系统改造服务。 2、集成联调服务：本项目所有相关设备、各子系统、功能模块等统一集成联合调试。 3、项目测试服务：提供满足本项软硬件系统的测试环境准备.功能测试.性能测试.验收测试。 4、技术深化及咨询服务：为系统的正常运行提供支持和技术咨询服务，为系统的使用提供培训服务，为平台建成后提供巡检服务等。 5、实施保障服务；由于本项目涉及中心机房实施安装调试，各投标人必须保证在施工期间不得影响用户正常办公、系统正常运维。 | 1 | 项 |

| 附件1-机房环境改造工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 做法及材料说明 |
| （一） | 数据中心机房（包含缓冲间） |  |  |  |
| 1 | 天花角钢龙骨框架 | m2 | 160.00 | 30*40*1.5mm铁方通框架，间隔600mm，含龙骨扣件 |
| 2 | 墙面角钢龙骨框架 | m2 | 165.00 | 70*40*0.8mm轻型龙骨框架，间隔600mm,含龙骨扣件 |
| 3 | 彩钢板饰面（天花，墙面） | m2 | 325.00 | 尺寸定制根据现场定制（1200*2000*0.6mm）彩钢板饰面，含阴阳线条 |
| 4 | 阻燃板造型灯槽（亚克力面） | m | 38.00 | 1.2mm防火板框架，面封防火埃特板刮白，亚克力面板饰面，边角采用不锈钢收边 |
| 5 | 阻燃板造型边吊灯槽 | m | 55.00 | 1.2mm防火板框架及封板，面封防火埃特板刮白 |
| 6 | 防火板封窗户 | m2 | 15.00 | 50*15*1.5mm龙骨，封防火板框架。 |
| 7 | 天花墙面罩面漆 | m2 | 325.00 | 天花和墙面均匀涂上罩面漆，一底两面 |
| 8 | 橡塑海绵（地面） | m2 | 160.00 | 2.0CM厚橡塑保温海绵 |
| 9 | 防尘地漆（地面） | m2 | 160.00 | 地面工程防尘漆,一底两面滚涂 |
| 10 | 304不锈钢脚线 | m | 55.00 | 304不锈钢地脚线，规格厚度为1.0MM厚，不锈钢拉丝饰面 |
| 11 | 不锈钢玻璃梁，底座，包边 | m | 14.60 | 30*40*1.5mm铁方通框架，防火板打底，饰面为1.2不锈钢饰面。 |
| 12 | 双层12mm防火玻璃（不锈钢包边） | m2 | 24.00 | 12mm钢化防火钢化玻璃,1.2mm不锈钢包边处理 |
| 13 | 防火地弹推拉门（不锈钢包边） | 扇 | 1.00 | 12mm钢化防火钢化玻璃，含地弹五金配件 |
| 14 | 实体墙隔断 | m2 | 26.8 | 实体隔断砖墙，采用轻质240mm轻质砖隔断，双面批砂浆灰。 |
| 15 | 墙面腻子乳胶漆 | m2 | 53.6 | 采用环保腻子，2遍打磨平整，乳胶漆1底2面。 |
| 16 | 仿地砖优等静电地板 | m2 | 160.00 | 3.5CM无边框静电地板，含五金配件，离地20CM高。 |
| 17 | 防盗门 | 扇 | 2.00 | 甲级防火门，采用冷轧钢板、环保蜂窝填充，带静音密封条。包含配套：一体式门框，防拆承重铰链，防爆锁体 |
| （二） | 布线，照明 |  |  |  |
| 18 | LED灯带 | 盏 | 100.00 | 参考品牌：欧普照明、雷士、佛山， 1米12W T5 LED灯带，含安装 |
| 19 | 12厘LED筒灯 | 个 | 40.00 | 参考品牌：欧普照明、雷士、佛山， 12厘米12W LED筒灯，含安装 |
| 20 | 布照明线 | m2 | 136.00 | 人工布线，不含辅材。 |
| 21 | 布插座线 | m2 | 136.00 | 人工安装 |
| 22 | 灯具安装 | 项 | 1.00 | 人工安装 |
| （三） | 其他 |  |  |  |
| 23 | 材料搬运 | m2 | 160.00 | 人工搬运 |
| 24 | 垃圾清理 | m2 | 160.00 | 人工清理 |
| 25 | 保洁 | m2 | 160.00 | 人工清洁 |

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 交货期及交货地点 | 1、交货期：中标通知书发出之日起60日内全部安装调试完毕并交付使用。 - 2、交付地点：钦州市滨海大道12号（北部湾大学现场验收交货）。 |
| 售后服务要求 | ★1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于3年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。 2.售后服务其他要求： （1）免费送货上门、按现场条件全程负责安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标人承担、直到调试合格。 （2）免费按采购人要求进行不少于2次技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 （3）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品。 （4）保修期内免费定期上门检查、调试，免费上门维修服务（免收维修费和元器件费）。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购方管理人员同意。 （5）在质保期内货物发生故障，中标人必须免费提供维修服务。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。中标人投标时必须承诺对本项目货物提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。 （6）验收所需工具、器材由中标人自理。 （7）中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |
| ★投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）完全满足技术参数要求的货物主体及货物所需附加品的价格、线路与网络安装； （2）货物的包装、标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）投标人报价需包括本招标采购需求表中所需货物安装的安装费用； （6）安装过程中产生的所有费用都由中标人承担。 |
| 付款方式 | （1）预付款为合同总金额的30%，项目签订合同后，10个工作日内由中标人开出合同总金额30%的增值税发票，采购人自收到齐全的付款材料之日起二十个工作日内预付给中标人合同总金额的30%。 （2）中标人将所有设备及配套设施安装调试完毕，并正常运转，且为采购人培训结束，采购人无疑问后，经采购人最终验收合格，由中标人开出合同总金额的70%增值税发票，采购人自收到齐全的付款材料之日起二十个工作日内支付给中标人合同总金额的70%。 5.履约保证金： （1）中标人应在合同签订前向采购人交纳履约保证金，履约保证金额为合同总价款的5%（中标人为被评委认定为享受小微企业优惠政策的收取2%）。 （2）合同签订后，如中标人按合同履约的，并按照售后服务要求履行承诺且无质量问题的，自最终验收合格之日起，质保期期满后由中标人向采购人发出付款函，采购人自收到函件之日起二十个工作日内向中标人支付（无息）。如中标人不按双方签订的合同履约的，履约保证金不予退还；因中标人违约造成采购人损失的，按实际损失另行赔偿。 （3）在办理履约保证金退还前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人承担。 |
| ★验收标准及条件要求 | - 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。 - 2.中标人须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由相关部门鉴定。鉴定费由中标人承担。 4.验收产生的所有费用皆由中标人承担。 5.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。为尽可能消除因中标人不能按合同规定要求供货所造成的影响和损失，采购人可采取以下两项补救措施： （1）随时终止供货合同。该合同终止后，采购人有权根据法律规定另行确定中标人履行该合同。 （2）随时终止采购合同后，采购人有权不支付该中标人已发货到采购人的货款。 |
| ★其它要求及说明 | 1、★验收时消防系统、防雷系统出具测试报告。 2.本项目核心产品为：第24项产品“储能模块”。 3.现场考察：本项目涉及数据中心机房组件及系统安装调试，必须符合采购人现场环境使用要求，因无法就该情况作出完整的文字描述，投标人可自行前往进行现场考察，现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集中时间： 2025年02月 28日上午9时00分至11时30分（过期不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。 （2）现场考察集合地点：北部湾大学（地址：广西壮族自治区钦州市滨海新城滨海大道12号）。 （3）采购人联系人：覃老师，电话：0777-2808775. （4）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、法定代表人授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人、负责人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件等）前往并签到（现场考察表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。 （5）如投标人未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。 会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料[ 2024年08月至 2025 年01月连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年08月至 2025 年01月连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[ 2023年或2024年财务状况报告复印件，应提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） - 6.投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.联合体协议书；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8.保证金缴纳证明复印件； （必须提供，否则作无效投标处理） 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1.无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施））】； 3.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）； 4.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 5.售后服务承诺：（售后服务承诺、项目实施经验方案等）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.中小企业声明函（如有） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 详见公告。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： / 年/ 月 / 日 /时 / 分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许“非实质性要求”负偏离的条款数为 4项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按成交金额的5 %；中标人如被评审小组确认为享受小微企业政策的，按中标金额的2 %。 履约保证金递交方式： 采用保函（银行保函、电子保函、保证保险保函等，由中标人开具且开具保函的单位须得到采购人同意，并保证其有效。保函的原件由采购人保存）或非现金方式转账至学校账号。 履约保证金缴纳期限：中标人应在成交通知书发出后7个日历日内向采购人交纳履约保证金。 履约保证金退付方式、时间及条件：合同签订后，如中标人按合同履约的，并按照售后服务要求履行承诺且无质量问题的，自最终验收合格之日起履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后由中标人向采购人发出付款函，采购人自收到齐全的材料之日起20个工作日内向中标人支付（无息），如中标人未按双方签订的合同履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿时间损失的，按实际损失赔偿。 注： 1、在办理履约保证金退还前，若中标人的开广名称、开户银行、账号有变动的，请在履约保证金退还日期到期前以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。 2、符合《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》桂财采〔2022〕31号文件要求的，按照相关要求执行。 履约保证金交纳指定账户： 开户名称：北部湾大学 开户银行：建行广西钦州分行营业部 银行账号：45001659860059668899 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要中标人通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | 广西北部湾宏亚建设管理有限公司部门； 联系电话：0777-2800211， 通讯地址：钦州市蓬莱大道鸿亭街333号皇庭天麓湖小区183栋203 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 08 时 00 分到 12 时 00 分，15 时 00 分到 17 时 30分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址：广西壮族自治区南宁市青秀区桃源路69号 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区桃源路69号 联系电话：0771-5339851 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | ☑以分标（□中标金额/☑采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司钦州分公司； 开户银行：中国建设银行股份有限公司钦州永福东大街支行； 银行账号：45050165986200000062； |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动,代理机构在“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分,一经开标不可更改,因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况,由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。★投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为投标人对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标人处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1投标人在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1投标人认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在投标人依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）投标人认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）投标人认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑投标人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑投标人是参与所质疑项目采购活动的投标人（潜在投标人已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）投标人对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）投标人提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人及其他有关投标人。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后15个工作日内向钦州市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于钦州市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经钦州市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  钦州市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  钦州市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42.政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，发挥政府采购促进中小微企业发展的政策功能，投标人可凭中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请‘政采贷’融资。

# 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“★”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评分标准

一、综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分48分） | 重要技术参数（满分17分） | 1.投标文件中响应的技术参数对应招标文件采购需求表中相应技术参数无负偏离的得6分，满分6分。每出现一项负偏离扣1.5分，最多扣6分。 2.所投产品标记“▲ ”号技术参数每有一项完全满足采购需求且能够提供相关证明材料的（如项里有多个参数，均满足才可以计分），得1分，满分11分。 注：1.标记“▲ ”的技术参数为一项； 2.投标人于投标文件中提供相关证明材料，可以是功能截图或国家认可的第三方检测机构出具的合格有效的检测报告复印件等，并加盖投标人公章。 |
|  |  | 设计图纸 方案整体规划 （满分9分） | 1.提供A3机房平面布局图，且能够体现出机柜类型、列间空调、UPS、配电柜、气体消防设备部署位置的，得2分。 2.提供A3机房气体消防系统图、电气控制系统图、平面布局连接图的，每提供1份得1分，全部提供得3分，满分3分。 3.提供A3彩色冷通道效果图，能够体现出通道正面、两个侧面的效果，且能够体现出机柜内部跳线布线效果的，提供上述4张效果图的，得4分。 以上设计图纸必须是根据用户实际场地而设计，投标时提供现场考察表原件，否则得0分。 |
|  |  | 项目实施方案（满分12分） | 一档（4分）：投标人具有基本的项目实施方案，且描述简单。 投标人拟投入的项目实施的人员不少于5人，其中拟投入本项目的项目经理（1人）具备计算机网络专业或通信专业中级工程师职称。（要求拟投入持证人员为投标人员工，投标时提供持证人员最近半年不少于3个月的社保证明，其余人员最近半年不少于3个月的劳动合同）投标人拟投入本项目的服务车辆不少于1辆。 二档（8分）：有施工组织方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及施工进度，有工程实施安全保障措施，工程质量保证措施，设备搬迁措施可行。投标人拟投入的项目实施的人员不少于10人，其中拟投入本项目的项目经理（1人）具备计算机网络专业或通信专业中级工程师职称。（要求拟投入持证人员为投标人构员工，投标时提供持证人员最近半年不少于3个月的社保证明；其余人员最近半年不少于3个月的劳动合同）投标人拟投入本项目的服务车辆不少于2辆。 三档（12分）：方案能够体现出项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及施工进度，有工程实施安全保障措施、工程进度图并有赶工措施、工程质量保证措施、设备搬迁措施、项目风险管理措施、文明施工管理措施，能提供系统联调及验收方案，方案全面、描述详细，完全准确地理解客户需求，部署科学可靠，人员安排科学合理。且能够针对项目实际情况提供机房设计方案，方案能够贴合用户实际现场需求，投标人拟投入本项目的实施人员至少15人，拟投入本项目的项目经理（1人）同时具备计算机网络专业或通信专业高级工程师职称及注册信息安全专业人员资质证书。为保证实施服务质量、数据安全性及使用中的系统稳定性，至少5人具备系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书。（要求拟投入持证人员为投标人员工，投标时提供持证人员最近半年不少于3个月的社保证明，其余人员最近半年不少于3个月的劳动合同）投标人拟投入本项目的服务车辆不少于5辆。 注：未提供方案的得0分。 |
|  |  | 售后服务方案（满分10分） | 一档（4分）：投标人具有基本的售后服务方案，且描述简单，满足招标文件要求的。 二档（7分）：投标人承诺的故障解决方案、售后服务满足或优于招标文件要求，有较为完善的维保方案（技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员等方面）和较为可靠、快速的服务响应体系。投标人具有售后服务认证证书，在投标文件中提供证书复印件。 三档（10分）：投标人承诺的故障解决方案、售后服务优于招标文件要求，有完善的维保方案（回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员等方面）和可靠、快速的服务响应体系（接到通知到达时现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案等方面）。投标人拟投入的售后负责人（1人）且具备信息系统项目管理师证书。（要求拟投入持证人员为投标人，投标时提供该持证人员人员最近半年不少于3个月的社保证明） 注：未提供方案的得0分。 |
| 3 | 商务分 （满分 22分） | 信誉业绩分（满分20分） | 1、投标人具有质量管理体系认证证书（ISO 9001）、环境管理体系认证证书（ISO 14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001）、项目质量管理体系认证证书（ISO 10006））每提供1项得2分，最多得8分。（投标人于投标文件中提供相应有效的认证证书复印件，并加盖投标人公章）。 2、所投通道组件产品具有冷量管理功能，提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章的，得2分。 3、所投通道组件产品具有冷媒泄漏检测功能，提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章的，得2分。 4、为方便运维及管理投标人所投第1、2、3、4、5、17、19项产品全部为同一品牌的，得4分。（采购需求表对应产品） 5、投标人自2020年至今完成的同类项目业绩（投标文件中提供项目合同书复印件），每个业绩得2分。满分4分。 注：1.以合同签订时间为准； 2.投标人提供上述合同材料并加盖投标人公章，否则不予计分。 |
|  |  | 政策功能分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（政府强制采购节能产品除外）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，得1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

北部湾大学智慧绿色河海大数据中心建设设备采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项  目 编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

- 乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及   年 月    日《          》（项目编号：       )评标结果及响应文件承诺，经协商一致，签订本合同。

一、合同标的

1.甲方向乙方购买大数据中心建设设备1批：服务器机柜、网络机柜、冷通道组件、密封通道监控系统等，设备及配套设施产品的名称、数量、品牌型号、生产厂家及国别、技术参数及性能、配置、单价等见响应文件及供货一览表（附件1）。

二、合同价格

1.设备总价为：人民币          （¥         ）。

2.此价格为固定不变价，乙方不得以任何理由要求对合同总价调价，除非双方另有约定。甲方要求乙方提供与本合同项下设备有关的软、硬件产品，附属设施、服务或其他设备正常运转必需的配件时，无需另行支付任何其他费用。

3.总价包括全部设备及配套设施金额、安装费、运输费、吊装费、软件开发费、人工费、工具费、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、保险、土建配合整改费、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。

三、交货时间及地点

交货时间：中标通知书发出之日起60日内全部安装调试完毕并交付使用。

交货地点：广西钦州市滨海大道12号北部湾大学校内，具体的地点由甲方指定。

四、履约保证金

1.乙方应在成交通知书发出后7个日历日内向甲方交纳履约保证金，履约保证金额为合同总价款的5%（乙方如被认定为享受小微企业政策优惠的，按合同总价款的2 %），即人民币        （¥      ），汇入甲方在本合同中的指定账户。

2. 合同签订后，如乙方按合同履约的，并按照售后服务要求履行承诺且无质量问题的，自最终验收合格之日起，质保期期满后由乙方向甲方发出付款函，甲方自收到齐全付款材料之日起20个工作日内向乙方支付（无息）。如乙方不按双方签订的合同履约的，履约保证金不予退还；因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。

3. 在履约保证金到期退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方承担。

五、支付价款的时间、方式

1.项目签订合同后预付款为合同款的30%，10个工作日内由乙方开出合同总金额的30%的增值税发票，甲方自收到齐全的付款材料之日起20个工作日内预付给乙方合同总金额的30%，即人民币       （¥    ）。

2.乙方将所有设备及配套设施安装调试完毕，并正常运转，且为甲方培训结束，甲方无疑问后，经甲方最终验收合格，由乙方开出合同总金额的70%增值税发票，甲方自收到齐全的付款材料之日起20个工作日内支付给乙方合同总金额的70%，即人民币       （¥    ）。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

六、质量保证

- 1．乙方应按本项目采购文件及本合同规定的设备的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备及配套设施，设备必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。

- 2．乙方须将设备及配套设施运送到甲方指定的地点，乙方须对设备及配套设施进行全面调试检测，保证全部设备及配套设施能正常使用。

- 3.设备及配套设施按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自项目验收合格之日起，质保期：    年，质保期内出现故障，需派出技术工程师到达现场勘察处理故障，并承担一切费用，质保期外发生维修只收材料成本费。

- 4.设备及配套设施不符合本合同的规定，甲方有权要求乙方免费提供满足甲方需求的设备及配套设施或退货，直至解除本合同，没收履约保证金；因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。

- 5.因设备及配套设施的质量问题发生争议的，由双方认可的质检部门进行质量鉴定。设备及配套设施质量鉴定符合质量标准的，由甲方承担鉴定费；设备及配套设施质量鉴定不符合质量标准的，由乙方承担鉴定费。

七、设备包装、运输及交付

- 1．乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装以保证设备在运输和装卸过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输和装卸过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

- 2．如因包装质量问题影响甲方的使用的，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批设备及配套设施。乙方须以不褪色和明显字样在每件设备箱表面作出标记，以便甲方收货时进行清点。

- 3．乙方负责将设备安全运送到甲方指定地点并承担相应运输费用。设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期限内尽快补货，但不能超出本合同第三条约定的交货时间。

- 4．乙方应将全部设备一次性运至交货地点，并于发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方前四十八小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、包装形式、单重及注意事项等以书面形式通知甲方，以便甲方准备接货。如因乙方没有按时通知甲方而导致甲方不能及时接货的，后果由乙方承担。

- 5．设备在交货前发生的风险均由乙方承担。

- 6．设备由乙方负责卸车并送到指定安装现场。设备到达指定地点后，在甲方没有初步验收之前，设备由乙方负责保管。

- 7．乙方交付设备时必须提供所交付设备的清单、生产厂家的供货证明及售后服务承诺书、产品合格证、质量保证书、使用说明书、产品检疫书、发票、保修单、保险单等单证。如乙方不能提供相关证明文件，甲方可邀请国家相关权威部门或国家主管部门对设备进行检验，费用由乙方负责。

- 8．乙方交付设备时，甲乙双方均须在场并确认包装完整、厂商所配附件及备件齐全（若有赠品等也一并全部交付），本条第7款中所列文件齐全，由甲方验货。乙方不能自行拆封设备的包装，待交付时与甲方的代表共同拆封，否则甲方保留拒收的权利。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对设备进行清点，并签字确认。若发现设备与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

八、设备的安装与调试

- 1．设备安装过程中，甲方应予以配合，为安装调试提供便利条件，将设备安装调试所需的水、电等设施连接到设备安装场所，并同意乙方免费使用安装调试所需的水、电。

- 2．乙方负责对设备及其运行系统进行安装和调试，并承担相应的费用，直至设备正常运行。

- 3．需要安装的设备及系统，乙方须根据甲方的安装场地，在签订合同后五个工作日内提出设备布置图、安装示意图，在甲方签字确认后，乙方负责现场安装、调试。

- 4．为使本项目设备的交货、安装、调试、培训、验收工作有序顺利进行，双方同意各自成立专门项目组。设备质量与技术条件的交流与协商，技术资料及文件的移交、签收，以双方代表的签名为依据。

- 5．设备在安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担。

- 6．安装调试完毕后，乙方应将所有的技术资料、操作手册及系统测试报告等文件资料交给甲方，并提供完善的场地竣工图纸。

- 7．乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

- 8. 乙方必须向甲方提供本项目相关软件系统的安装和维护服务全部内容，进行安装调试，搭建测试环境，并完成整个系统的网络联调工作。保证软件系统在相应平台上正常运行，并达到甲方各项性能指标要求。若本项目软件系统的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，乙方有责任和义务向甲方提出补充修改方案并征得甲方同意后付诸实施。

- 软件系统安装完成后，按照甲方实际要求及标书中要求的所有指标进行逐一测试。

- 1）单项测试：单项产品安装完成后，乙方进行产品自身功能及性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

- 2）试运行测试：系统安装完成后，进行相应的测试。提交测试报告，由双方签字确认。作为验收文档之一。

- 3）验收测试：根据终验测试方案进行测试，现场提交测试报告，由双方签字确认。

九、验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

- 本合同货设备的验收共分两部分：

- 1．初步验收

- 1.1乙方交货前应对设备产品做出全面检查，并对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交甲方。

- 1.2乙方将设备运达约定的交货地点后，甲方应在七个工作日内对乙方提交的设备依据响应文件的要求、响应文件的承诺、本合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，性能达到技术要求的，给予签收。对不符合要求或有质量问题的设备不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。对于要求退换的产品，乙方应于五天内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，甲方有权单方面立即解除合同，并要求乙方五日内退付合同总金额的30%预付款。

- 2．最终验收

- 2.1甲方对乙方提供的设备在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。乙方在安装调试完成后需向甲方提交设备的操作手册、说明书、技术文件、系统测试报告等文件资料,设备在安装调试并试运行符合要求后，甲方才做最终验收。对于技术复杂的设备，甲方可请国家认可的专业检测机构或国家相关管理部门参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格相关费用由甲方承担，检测不合格则所有费用由乙方承担并将产品无条件退换。

- 2.2甲方对乙方提供的设备依照采购文件、响应文件及本合同规定的技术规格要求和国家有关标准及行业标准进行最终验收，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，视为乙方逾期交付，后果由乙方负责。

- 如设备不能通过验收，乙方应退货。如甲方拒绝或无故拖延最终验收，导致最终验收不能按时完成，则认为合同设备已通过最终验收，甲乙双方各自承担相应责任。

十、售后服务

- 1．乙方负责为甲方人员培训使用系统操作及设备维护维修人员三至五人。培训费用已包含在设备总价款内。

- 培训目标：使操作人员达到（1）能独立进行设备及系统的操作使用；（2）能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。

- 培训地点：设备安装的地点（甲方所在地）。

- 2．乙方所提供的设备在质保期内，若出现非人为的质量问题，乙方负责免费整件更换新设备。

- 3．所有设备质保期间出现非人为故障，乙方负责提供免费的上门维修、零部件更换等服务。设备因甲方使用不当造成的损坏，乙方负责成本维修。

- 4．质保期内，乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用按市场价从履约保证金内扣除；因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。

- 5．质保期内，设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，甲方有权退货并向乙方索赔。

- 6. 在质保期内，乙方提供7×24的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件），货物发生故障时，在接到甲方通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品。

- 7.质保期满后提供终身维修服务。保修期外零配件若损坏，乙方五日内按出厂价提供零配件，不加收任何费用，如需乙方派出技术人员上门服务，甲方仅支付零配件费用，维修响应时间和修复时间与第6款相同。

- 8.质保期内提供软件系统的免费修改、维护服务，免费提供版本升级、现场维护。

- 9.质保期后，乙方对产品进行终身服务并定期对产品进行巡检维护跟踪。厂家软件更新后，乙方提供软件终身免费升级。

十一、违约责任

- 1．乙方所提供的设备品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收设备并解除合同。因质量问题甲方不同意接收的，乙方应按合同总金额的15%一次性支付违约金给甲方，乙方须在收到拒收通知书后五日内退付合同总金额的30%预付款并没收乙方向甲方交纳的履约保证金；造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。

- 2.如乙方不能按本合同第九条1.2款要求于五天内重新提供合格的产品或重新提供的产品仍不符合要求的，甲方有权单方面立即解除合同，并要求乙方在合同解除后五日内退付合同总金额的30%预付款并没收乙方向甲方交纳的履约保证金。

- 3.乙方逾期交付设备的（甲方最终验收不合格亦视为乙方逾期交付），乙方应向甲方支付逾期违约金，每日按合同总价的千分之三计算。逾期七天，甲方有权单方面立即解除合同，乙方应在合同解除5日内，退还甲方支付合同总金额的30%预付款。除没收履约保证金外，乙方还须按本合同金额的15%支付违约金；如造成甲方经济损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。

- 4.设备经甲方检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，甲方可以根据情况选择：

- （1）退货，并要求乙方赔偿甲方损失；

- （2）要求乙方更换有缺陷产品的零、部件和系统，或修理缺陷部分，以使产品达到合同约定的要求。

- 无论甲方选择（1）或者（2），乙方均还应向甲方支付违约金，违约金按照合同总金额的15%计算。

- 5.甲方若不能按合同约定按时付款，视为违约。每逾期一日，甲方应按当次应付款额的千分之三向乙方支付违约金，但最高不超过当次应付款额的5%，乙方不得因此中断服务，否则由此产生的损失及责任均由乙方承担。

十二、合同的解除和变更

- 1．当合同一方要求变更合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到书面通知三个工作日内给予答复（本合同中约定“可立即解除合同”的情形除外），逾期未答复则视为已同意。

- 2．如因乙方自身原因导致合同无法履行的，甲方有权单方面立即解除合同，乙方五个工作日内退付合同总金额的30%预付款，除没收乙方的履约保证金外，乙方还须按照合同总金额的15%向甲方一次性支付违约金。因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。

- 3．如因甲方自身原因导致合同无法履行的，乙方可立即解除合同，并向甲方退付合同总金额的30%预付款，甲方须按照合同总金额的5%向乙方一次性支付违约金。

十三、不可抗力事件处理

- 1．在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。

- 2．不可抗力事件发生后，一方应及时通知对方，并在不可抗力事件发生的7天内提供有关权威机构出具的证明给对方以便其检验和确认。受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后三日内通知对方不可抗力已终结或排除。

- 3．不可抗力事件延续三十天以上，双方应就合同履行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。

- 4．“不可抗力事件”是指包括因战争、动乱等社会因素及风雨、雪、洪、震等自然灾害、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等。

十四、对乙方侵权索赔的特别约定

- 1．乙方保证，甲方在中华人民共和国使用本合同项下系统或系统的一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。

- 2．如果发生因乙方供应的系统或系统的一部分侵犯了他人知识产权而针对甲方提起索赔或诉讼的情况，甲方将情况及时通知乙方，向乙方提供合理的信息与协助，并授权乙方全权处理，由乙方支付全部费用和承担由于该案最终裁判而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。

十五、提出异议的时间和方法

- 1．甲方在验收中如发现设备的品种、型号、规格和质量不符合规定或约定，应在妥为保管设备的同时，自收到设备后五日内向乙方提出书面异议。

- 2．乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十六、合同纠纷的解决

- 1．甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

- 2．本合同履行地为广西钦州市（甲方所在地），若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，向合同履行地人民法院提起诉讼。

十七、保密及知识产权

1．非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息披露给任何第三人；乙方向与执行本合同的有关人员提供上述文件时，应保证有关人员遵守保密义务；由于乙方或人员引起泄密而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失。

2．本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。

- 十八、通知和送达

1.涉及本合同权利义务变化的或其他必要通知，应以书面形式当面或邮寄送达，收到方应签收，也可通过电话、短信、电子邮件等方式通知、送达（收方不予签收的视为送达）。

2.本合同下述联系方式为各方有效联系方式，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则任何一方通过下述方式送达，即视为被送达方收到，由此引发的法律后果由被送达方承担。

- 甲方地址：广西钦州市滨海大道12号

- 指定联系人：           ，电话：           ，传真：0777-2808033

- 手机：               ，电子邮箱：

- 乙方地址：

- 指定联系人：          ，电话：            ，传真：

- 手机：               ，电子邮箱：

- 3.若乙方违约，甲方解除合同函自送达之日起或寄出之日10日后，视乙方收到解除合同函，合同即告解除。

4.甲乙双方确认前述送达方式亦为双方解决争议时接收法院诉讼书等法律文书的送达地址。

十九、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2．乙方响应文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果响应文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同条款为主。

3．合同执行中，如需修改或补充合同内容，经甲、乙双方协商一致，可订立补充协议。补充协议及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4．本合同一式八份，甲方执六份、乙方执一份，采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

附件1：合同标的一览表

附件2：成交通知书

附件3：履约保证金缴纳凭证

附件4：履约保证金退付意见书

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：广西钦州市钦南区滨海大道12号 | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话：0777-2807096 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户名称：北部湾大学 |  |
| 开户银行：建行广西钦州分行营业部 | 开户银行： |
| 账号：45001659860059668899 | 账号： |
| 纳税人识别号：12450700794326458E | 纳税人识别号： |
| 邮政编码：530011 | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 投标人承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

合同标的一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号规格 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 存放地点及编号 | 领用人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： （¥ ） 交付使用时间：自签订合同之日起 内完成所有设备及配套设施安装调试并交付使用。 交货地点：广西钦州市滨海大道12号北部湾大学校内（具体地点由采购人指定）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 使用单位（盖章） 验收小组成员签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 成交投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到收取单位办理履约保证金退付事宜。

附件3：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | £自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交投标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层封面格式

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、保证金缴纳证明复印件……………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)            （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的投标人；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，              （某成员单位名称）为      （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的      %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、保证金缴纳证明复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“★”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、售后服务方案：（售后服务承诺、项目实施经验方案等）…………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“★”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施组织货物方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（六）售后货物方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后货物承诺

附表A:售后货物机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后货物机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后货物人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、售后服务方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位① | 单价 ②（元） | 投标报价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

设备性能配置清单

所投分标：分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

# 第六节 其他文书、文件格式

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。