公开招标采购文件

项目编号：   GXZC2024-G3-006391-CGZX

项目名称：桂林医学院附属医院漓东院区后勤服务外包项目

采购单位：桂林医学院附属医院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2024年12月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	45

第四章  评标方法及评定标准	58

第五章  政府采购合同主要条款	63

第六章　投标文件格式	68

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

桂林医学院附属医院漓东院区后勤服务外包项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2025年01月08日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G3-006391-CGZX

项目名称：桂林医学院附属医院漓东院区后勤服务外包项目

预算总金额（元）：44106000

采购需求：

标项名称:桂林医学院附属医院漓东院区后勤服务外包项目
    数量:1
    预算金额（元）:44106000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：桂林医学院附属医院漓东院区后勤服务采购1项（详见采购文件）。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起3年（具体期限以签订合同为准）。

本标项（否）接受联合体投标
    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年12月18日至2024年12月25日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址： www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标采购文件申请并下载了招标采购文件后才视作依法获取招标采购文件（法律法规所指的供应商获取招标采购文件时间以供应商完成获取招标采购文件申请后下载招标采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月08日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2025年01月08日 10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：40万元。(必须足额交纳) （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。开户名称：广西壮族自治区政府采购中心； 开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行；银行账号：20009101040051648。（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。4.其他注意事项 （1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） （4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桂林医学院附属医院

地    址：桂林市乐群路15号

项目联系人： 梁主任

项目联系方式：0773-2802050

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：罗燕媚

项目联系方式：0771-8600344

广西壮族自治区政府采购中心

2024年12月18日

# 第二章  招标项目采购需求

桂林医学院附属医院漓东院区后勤服务采购需求

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 |  | 数量/单位 | 服务内容及技术服务要求 |
| 1 | 桂林医学院附属医院漓东院区后勤服务外包项目 |  | 1项 | 附表一：新院区环境综合管理服务 一、医院基本情况 桂林医学院附属医院漓东新院区项目用地约150亩，建筑布局以医技为中心向外辐射临床、科研、教学、行政管理、预防保健、康复医学等用房。六栋主楼围绕医技布置，形成一院多区的优质医疗布局。 本项目计划开放床位约1700张，最大开放床位约2000张，预计日门诊量6000人次，项目总建筑面积约22.5万平方米，采用‘一院多区’的发展模式，让各学科有足够的发展空间，也让患者有更好的就医环境，将打造成一所区域领先、国内知名，并与世界级旅游城市和国家健康旅游示范基地相匹配的现代化综合医院。 二、服务范围 医院范围内的外围面积和天面、医疗区域含1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、（地库除外包区域外）的医疗环境管理服务、医疗保障水电维修服务、医疗保障杂项绿地服务、医疗区域电梯司乘服务、医辅运送服务等。 三、服务期限： 三年 四、岗位及人员配置 （一）各部门的岗位、人员设置： 序号; 岗位名称; 岗位工作概况; 暂定人数. 1; 管理人员; 负责医院后勤综合管理服务项目的相关管理工作，包括医院环境管理服务的管理工作及其他各项服务的管理工作。; 4. 2; 机电工程人员; 负责全院医疗及办公区域的水、电、气、空调、电梯等相关设施设备巡查、保障、维修等工作。; 26. 3; 电梯导乘人员; 负责全院医疗及办公区域扶梯、直梯及电梯轿厢等日常卫生清洁、消杀（根据不同感染风险等级要求进行消杀）、司乘管理等工作。; 7. 4; 医疗环境管理人员; 1.履行医疗环境管理员职责，并协助院区管理员对医疗环境卫生进行管理。组长应当熟悉医院环境，对病房、办公场所、公共区域环境清洁及消杀、生活垃圾及医疗废物收集、清运工作流程均熟练掌握。 2.按照医院感染控制及疾病预防管理要求，对医院的病房、办公场所、公共区域等环境的卫生进行清洁、消杀，负责院区内产生的生活及医疗垃圾的收集、分类、清运和无害化处理等工作。; 217. 5; 医疗保障杂项绿地服务人员; 负责全院医疗及办公区域的杂项绿地 负责全院、绿地维护及养护等。; 7. 6; 医辅运送人员; 负责医院医疗服务相关的运送，耗材及物资下送科室工作、负责医院物资配送管理。; 70. 人数合计; 331. 备注：以上人数为暂定数量，工作人员调配根据甲方需求派遣，产生的费用按所在岗位人员单价结算。 本服务期为3年。第一年不需要“医疗保障杂项（绿地）服务人员7人”，减除费用285600元，第一年预算控制价14511600元。第二年和第三年预算控制价为14797200元/年。 预算费用包含人员费用（含员工基本工资、绩效考核、社会保险费、福利费、法定假日加班费、服装费）、通讯费、差旅费、低值易耗品费（不含医疗垃圾袋、锐器盒等，不含卫生间纸巾及会议室饮用水等用品，不含化粪池清理，不含生活垃圾、医疗垃圾外运等）、固定资产折旧费（项目用电脑、对讲机、工具设备等）、人员培训费、管理费、合理利润、风险费、法定税费等与本项目相关的所有费用（不含以上未提及的费用）。 五、主要服务内容、范围及具体要求: （一）医疗环境管理服务内容、范围及服务要求： - 医疗环境管理服务内容 1）医疗环境管理员统一着装，仪表整洁，佩戴胸卡上岗，言行举止文明规范，服务态度良好。 2）有健全的医疗环境管理制度并上墙张贴，医疗环境管理员负责医院范围办公区域的道路、各楼层走廊、会议室、活动室、绿地等公共区域设专人清洁管理，每天上下午分2次在上班之前对路面等进行全面清扫完毕，然后巡回清洁管理。公共区域无垃圾、无烟头及纸屑等杂物。楼道内无乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放、无明显暴露垃圾、卫生死角等现象。 3）医疗管理员负责医疗区域含1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、地下室（除外包区外）范围内的环境管理，包括清洁、消毒、物品整理，不包括外墙3米以上墙面清洗。保持清洁区门窗清亮无尘、无蜘蛛网。病房内每天清洁病人床边污物桶2次以上，卫生间每天冲洗1次以上，预防臭味，及时去除积水。室内地面每天清扫2次，湿拖1次；随脏随时消毒清扫，保持环境清洁干净。垃圾清运日产日清，无垃圾桶、果皮箱满溢现象，每天清洗1次，保持垃圾设施清洁、无异味，垃圾收集点周围无散落垃圾、无污迹、无异味。各种清洁桶、地拖桶、扫把、垃圾铲等分区使用，不得混用。清洁巾使用后送到洗涤场所集中洗涤和消毒。 4）由供应商负责配置洗衣机、烘干机及相关设备，清洁巾洗涤和消毒符合“WS/T508-2016医院医用织物洗涤消毒技术规范”、国家颁发的最新技术规范和行业标准。清洁巾洗涤用的洗涤用品、由供应商提供，所使用的洗涤剂和要求提供及格的产品。消毒剂、漂白水由采购人提供，并由采购人的监管部门定期检测消毒浓度和消毒效果。 5）严格按照医院感染控制及疾病预防管理要求进行清洁及消杀，确保医疗区域、病房、卫生间清洁与消毒不发生交叉作业，避免感染事故发生。 6）每天上、下午给病人送开水到床头，保证病人有水喝。 7）每天擦拭消毒床头柜1次，做到一床一巾。 8）每周清扫天花板和擦拭门窗玻璃、墙壁、空调机外表1—2次，10.楼梯每天清扫、湿拖、擦拭护栏各1次，随脏随时清理。 9）根据卫生要求，相关检查场所每周五清洁消毒、紫外线照射一次。 10）室内植物浇水、清洁，清洗特殊区域（如人流室、手术室、介入室、健康管理中心等）的拖鞋。 11）每天一次按要求做好院内全部电梯的清洁、消毒等工作。 12）对于各类风险区域的环境表面，一旦发生患者体液、血液、排泄物、分泌物等污染，应立即进行污点清洁与消毒（符合《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》WS/T512—2016要求）。 13）定期拆除窗帘、床帘，交由院方外包洗涤公司清洗，原则上普通部门一个季度拆洗1次，手术室、产房、换药室、治疗室、急诊科、ICU等特殊部门一个月拆洗1次，有污迹随时拆洗。（具体拆洗次数根据各科室需求确定或无法确定拆洗频次时参考最新相关技术规范要求执行） 14）医疗环境管理员组长协助院区管理员对医疗环境卫生进行管理，熟悉采购人环境，对病房、办公场所、公共区域环境清洁及消杀、生活垃圾及医疗废物收集、清运工作流程均熟练掌握。 15)门诊、住院大堂等人流量大的公共区域，如大堂、过道、走廊、公共卫生间等，组织机动组人员投入机械化操作，每日在非人流量高峰期，开展该区域高位、物表、玻璃、栏杆的清洁及地面湿式清洁工作。 16）发现设备设施、建筑、电器、门窗等有损坏或故障时，及时向该部门值班人员报告。 2、生活垃圾的收集和运送 1）每天用生活垃圾收集专用车上门到各科室收集生活垃圾不少于2次，部分科室根据生活垃圾存放情况增加收运的次数，并按相关要求做好称重、登记、交接工作。 2）生活垃圾运回生活垃圾站暂存，每日与环卫处做好交接转运。 3）生活垃圾运走后，对生活垃圾桶、运输车辆、生活垃圾站进行一次全面清洁消毒。 4）可回收物收集，临床科室：每天上门到科室收集。其他科室：根据可回收物产生量，按科室要求上门收集。 3、医疗废物处理 1）负责每天不低于2次将临床各科所产生的医疗废物，分类打包（盛装废物不能超过包装物的3／4），密封后，过秤、记录重量并请临床科科室人员签名。按照规定的时间和路线运送至本院的医疗废物暂存点。（注：各区域收集及收运的频次根据科室实际需求确定） 2）在运送医疗废物前，检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至医疗废物暂存点。 3）医疗废物处理工需进行岗前培训，具备医疗废物管理、手卫生、职业暴露(如医疗废物刺伤处理)知识，熟练掌握医疗废物处理操作技能后才能上岗。作业前，需穿工作服、胶鞋、着胶围裙、戴胶手套、工作帽等，按《医疗废物处置人员安全防护制度》进行严格的个人卫生防护。 4）严格落实《医疗废物管理制度》、《医疗废物内部运送及转运交接制度》、《医疗废物暂存点消毒制度》、《医疗废物管理责任人责任》、《医疗废物收集人员责任》、《医疗废物暂存点保管员责任》以及最新的规范和行业标准，确保医疗废物从包装、收集、暂存、转运、消毒等环节上，达到《医疗废物管理条例》要求。 5）做好医疗废物称重、记录及转移交接工作，在每月5日前，将上一月的《危险废物转移联单》交医院相关管理部门盖章、留存。 6）掌握《医疗废物管理应急制度》、《医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急预案》，有效防范在医疗废物处理过程中可能造成的危害。 7）接受环保部门及上级卫生部门的监督、指导，及时汇报系统运行信息。 8）在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 9）运送医疗废物统一使用有医疗废物标志的密封医疗废物收集车运送，防渗漏、防遗撒，并按规定的方法将医疗废物放置在医疗废物暂存点。 10）每天运送工作结束后，用2000mg／L含氯消毒剂喷洒运送工具，药物停留30分钟后再进行清洗。 11）医疗废物暂存站管理人责任： （1）负责核对收集来的医疗废物有没有警示标识，数量是否相符，包装是否有破损和渗漏，所有医疗废物必须用防漏的容器盛装。 （2）按规定时间与医疗废物处理公司交接完当天的医疗废物，严禁私自变卖、分解医疗废物。 （3）检查督促其它工作人员，是否遵守医院的《医疗废物管理制度》和禁止工作人员在医疗废物暂存站饮食和抽烟。 （4）每天工作完毕及时用2000mg／L含氯消毒剂喷洒装载工具和医疗废物贮存室，药物停留30分钟后再进行清洗。进行清洁和消毒医疗废物暂存站。 12）医疗废物暂存点保管员责任： （1）负责接收医疗废物收集员交来的医疗废物及做好登记工作，发现临床科有48小时内没有交医疗废物的情况要及时上报后勤部门负责人。 （2）负责核对交来的医疗废物是否有警示标识，数量、重量是否相符，包装是否有破损和渗漏，所有医疗废物必须用防漏的容器盛装。 （3）检查督促其它工作人员，是否遵守医院的《医疗废物管理制度》和禁止工作人员在医疗废物暂存点饮食和抽烟。 （4）在下午5时前将医疗废物全量移交给有资质的医疗废物处置公司，并做好交接工作，双方在《危险废物转移联单》上签名；严禁私自变卖、分解医疗废物。 4、服务质量要求： 1）环境整洁、无污迹、无灰尘、无蜘蛛网，无纸屑、无废物，按要求做好消毒。 2）及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。 3）卫生间要整洁、干燥、无异味、地面无积水，公共卫生间设立巡视清洁制度，落实监督理。 4）采用湿式清洁，避免扬尘。 5）做好区域内的所有PVC地面/橡胶、水磨石地板的养护，室内PVC地面/橡胶地板的养护每年≥1次进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面打蜡。保持PVC地面的光亮、整洁。新开科的区域在投入使用前对PVC地面/橡胶地板进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面打蜡，PVC打蜡和水磨石地面的护理费用由采购方负责（按供应商另行报价计算） 6）要求供应商配置洗地机、自动洗地吸干机、抛光机、吸水吸尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、榨水器、高压水枪、打蜡抛光机，对部分区域实行日常机械化作业。 7）供应商使用的清洁剂、洗涤剂、地面保护材料，必须是通过相关部门审批准予使用，使用及格的产品。 8）所使用的清洁车辆必须是全方位手推车，所使用的地拖必须是可以拆装拖头的，以利于集中清洗和消毒，环境管理工具必须配备足够满足科室使用和周转。 9）要求对环境管理区域进行科学的划分，并根据区域、环境管理的内容、频次提供具体的实施方案。 10）环境管理员掌握职业暴露、医疗废物处理、相关院感知识，清楚工作职责，接受随时抽查、抽考。 11）管理人员如有变动，要把变动后的管理人员的联系方式及时告知各科室，确保科室与管理人员能及时联络。 全院“四害”消杀 1）基本要求 1.1每周不少于一次室内外的灭蚊、灭蟑、灭鼠、灭苍蝇工作，按采购人要求做好防蛇、防治白蚁、防治蚂蚁、蜈蚣等有害生物工作，做好相关资质证明、使用药剂生产批号、服务记录做好存档并交采购人签名确认备查。（消杀药物、用物设备等由供应商承担；使用安全高效的卫生药物和相配备施药器械，对人畜低毒无害，对环境无污染，对设备无损）。 1.2每周检查积水情况并及时清倒（水养植物水每周至少更换一次）特殊时期如登革热高发期，供应商须按采购人要求，增加灭蚊次数，以采购人通知为准。 1.3协助采购人外围的“四害”防制单位“四害”防制、白蚁防治工作落实情况，确保院区无“四害”、无蛇、无蚂蚁、蜈蚣等有害生物及白蚁。 2）质量标准：质量标准达全国“除四害”标准要求。 （二）医疗保障水电维修服务 一、服务内容 1）新院区电力系统（包括应急发电机和不间断电源）高低压电力系统维保，包含高低压配电房低压出线开关以后的所有电气设备设施及末端插座、照明灯管等设备设施，不包含消防应急照明等消防强弱电系统、消防泵房内的设备设施，不包含用于安防的监控设备及门禁系统（但负责门禁前端电源取电部分）。电梯、泛光及气动物流系统维修及保养。 2）空调系统维护，包含中央空调系统、净化空调系统、负压病房空调系统等，不包含消防排烟部分。 3）给排水系统（含二次供水系统）、生活热水系统及雨水回收系统。 4）电梯、气动物流系统维护保养 二、维护技术要求： 1.电力系统： 1.1提供365天，全天24小时三班制服务。配备人员年龄要求60岁或以下。负责高低压配电房值班及管理；高低压配电房24小时双人双岗值守及管理，持证上岗；高低压配电房，包括一个高压配电房和6个分散的区域低压配电房，值班人员需要进行定期巡逻各配电房，提供对低压设备设施、控制柜等24小时巡检（每天不少于1次），配电柜等重要设施按相关规范要求每2小时记录一次运行数据；机房清洁护理、电井维护清洁护理（每月不少于1次），以及管理操作；包含对高低压系统及配套设备设施的紧急事故应急处理，并做好相关记录；配合供电部门或有资质的第三方单位，对高压用电设备和高压操作工具进行年度安全检测，相关检测费用由医院承担；负责楼层配电间（箱）、强电井等的维护保养与管理。 - 1.2负责制定高低压电力系统管理制度、应急预案等方案，并对医院员工进行定期培训演练，每年不少于4次；电工内部培训不少于每月1次。全部培训做好相关记录并交医院归档。对医院系统了解全面细致，制定与之对应的管理服务措施具体细致并符合医院实际需求。 - 1.3负责全院低压用电器（灯管、插座、开关、线路、排风扇、电风扇、抽湿机、吹风筒、电暖器等家电小设备）及建筑物自带的机电类用电设施设备的维护维修。以及每月对其他生活用电设备设施的巡查（如电视、电视机顶盒、冰箱、抽湿机、微波炉、电热水器、热水壶等），并做好相关巡查记录交医院归档。设备设施损坏需要更换的主材（灯管、插座面板、开关、排风扇、家电小设备主要维修部件等）费用由采购人负责或由供应商报价征得采购人同意后实施代购，材料零配件报价不得高于市场价格，配件（电工胶布、维修螺丝钉、垫片、垫圈等100元以内的零星配件）由供应商提供。 - 1.4按月记录并统计电耗数据，积极协助医院合理安排用电和实施节电计划。 - 1.5每月上报安全生产不良事件1例，并针对不良事件作分析改进报告。对不良事件发生科室进行安全宣教，保障使用者安全。将整改过程图文记录并公布于医院内网供全院员工学习。有完善的制度管理、服务管理、各模块组织实施方案、岗位职责、工作流程，具备完善的安全生产管理架构、职责、流程、安全管理方案及面对突发事件处理流程、应急预案符合医院实际需求。 - 1.6如采购人有技术升级或改造的需求，应免费提供技术咨询和现场的支持。 - 1.7负责对裸露线缆进行整理包扎，保证用电安全。由于供应商管理不到位及非人为不正常使用造成的安全事故责任由供应商承担。 1.8负责发电机房设施设备的维护保养与管理，定期启动发电机试车；如有可能每季度对发电机进行带负载试车运行，以及二台发电机以上的自动并车试运行； 1.9负责不间断电源（UPS备用电源）的维护保养，检查散热状况，定期进行放电和充电； 1.10其他相关强电系统方面的工作，保证院区电力供应在达到中华人民共和国国家最新法律法规，符合省、市、区相关规范和厂家设计的技术指标下正常运行。一般故障要求24小时内修复，重大故障要求2小时内修复。 - 维护周期表 项目; 维护保养内容; 周期. 低压电力系统; 低压设备设施、控制柜巡检; 24小时（每天1次）. 机房清洁护理、电井维护清洁护理; 每月1次. 高低压电力系统管理制度和应急预案培训; 每年4次. 工程部电工安全和技能培训; 每月1次. 设备调试; 按实际使用需求. 配电房及配电箱规范标识; 按实际使用需求. 低压用电器（灯管、插座、开关、线路、排风扇、电风扇、抽湿机、吹风筒、电暖器等家电小设备、五金焊接）及建筑物自带的机电类用电设施设备的日常维修; 发现损坏 立即维修. 其他生活用电设备设施（如电视、电视机顶盒、冰箱、抽湿机、微波炉、电热水器、热水壶等）的二级巡查; 每月1次. 按月记录并统计电耗数据，积极协助医院合理安排用电和实施节电计划。; 每月1次. 用电数据统计分析和节约用电建议及措施; 每月1次. 安全生产不良事件分析改进报告和安全宣教; 每月1例. 技术升级或改造所需的技术咨询和现场支持; 随时提供. 2.电梯 1.2.1电梯的日常检查维护 1) 每日开机前检查： (1) 检查电梯所在环境是否正常，如走廊的照明是否良好，防火门是否完好等； (2) 检查电梯内外的按钮和指示灯是否正常，如是否有损坏、松动或者失灵的情况； (3) 检查电梯的运行状况是否正常，如有无异常声音、振动等； (4) 检查电梯的安全装置和救援设备是否正常运作。 2) 定期检查维护： (1) 每季度进行一次全面的维护检查，包括电梯机房、井道、导轨、钢丝绳等的清洁和润滑； (2) 每半年进行一次全面的维护保养，包括电梯的电气、机械、控制系统等的检查和调试； (3) 每年进行一次电梯的安全性能检测，确保电梯符合相关的安全标准。 3) 异常情况的处理： (1) 在发生电梯故障或者异常情况时，应立即停止使用，并及时进行报修； (2) 在电梯故障期间，应设立警示标志并设置临时的遮挡措施，防止他人误入； (3) 电梯故障排除后，需要进行恢复检查，确保故障已经完全解决。 1.2.2紧急情况处理 1) 火警情况： (1) 发现火警时，应立即停止电梯运行，并通知所有乘客迅速下车； (2) 使用灭火器或者紧急电话报警，并按照逃生指示牌指示的路线迅速撤离； (3) 火警情况下，切勿使用电梯，以免被困。 2) 电梯停电： (1) 发生停电时，应立即按下紧急停止按钮，切勿尝试自行开门； (2) 利用呼叫按钮或者紧急电话与外界联系并报警； (3) 在停电期间，耐心等待救援人员的到来。 3) 乘客被困： (1) 乘客被困时，应保持冷静，尽量使用呼叫按钮或者紧急电话与外界联系； (2) 电梯停下后，不要强行开门，等待救援人员的到来； (3) 若有必要，可以通过通话设备向外界寻求帮助。 电梯管理单位应建立健全的管理制度，加强培训和教育，提高操作人员的安全意识和应急处置能力，确保电梯的安全运行。 3.泛光照明维保 1.3.1预防性维护(每月) 1）确保泛光照明系统的工作正常。 2）确保泛光系统主机、软件及功能切换的工作正常。 3） 确保各楼层的控制模块及负载接触器正常工作。 4） 确保泛光照明回路的正常。 5） 确保泛光照明网络的畅通和连通。 6） 确保航空灯的正常照明。 7）确保雨棚灯的正常使用和照明。 1.3.2例行性维护(每月) 1）泛光控制模块、交流接触器端子的紧固。 2）保持各楼层负载控制柜的环境（卫生、除尘、防鼠等）。 3）泛光控制模块、LED灯发光模块及控制系统的维修。 4） LED元器件及线路的更换。 5）负载能力的测试。 6）泛光照明控制电脑主机的维护及数据参数的整理。 1.3.3时实性维护(每季度) 1）泛光照明系统的升级。 2）根据服务的需求及时调整自控时间段、工作模式及控制方式的调整。及时完善泛光系统设备的工作缺陷，及配合节能改造改造。 4.气动物流维保 维护工作根据系统组成分为几大块：动力系统、工作站转换器、三向阀。主要保养内容如下： 1.4.1传输瓶破碎导致接收、发送卡瓶工作站的维护与保养.做好工作站箱的日常清洁工作，避免灰尘及杂物落入箱内影响密封和运行；对检查中出现的问题应及时予以处理，以免故障扩大；新工作站安装后运行500次或运行时间一个半月，必须进行转子间隙的调整检查和驱动电机的紧固，重新进行定位；以后每半年或运行3000次进行一次间隙调整、定位检查。 1.4.2工作站、换向器的维护与保养各个工位测试并定位重整；传输瓶传感器测试；键盘按键测试；电机皮带松紧度调整。 1.4.3传输瓶的维护和保养传输瓶应每个月进行一次磨损情况检查，定期更换粘扣带，发现传输瓶体有破损现象禁止使用，返厂维修或者备用替换。 1.4.4风机的维护与保养风机连续运转一年应进行检修一次，注入或更换润滑脂，风机每年的工作时间累计5000小时，需两年注入或更换润滑脂。 1.4.5三向阀的维护，连续运转一个月后，应将三向阀检查一遍，清除堵塞物，检查密封和运转情况，每月清理一次三向阀吸入口过滤器。 1.4.6.过滤器的维护与保养，每3个月检查一次滤网，根据滤网完好程度来进行更换，过滤器盖的固定螺栓要经常检查是否松动和漏气。 #### 2）空调系统 - 全院空调系统维保，保证空调系统在达到中华人民共和国国家最新法律法规，符合省、市、区相关规范和厂家设计的技术指标下正常运行。设备包含但不限于以下系统设备： - 中央制冷系统（中央空调机组外机、室内机、冷水机组、风机盘管、冷冻水系统、冷却水系统、新风系统、排风系统等） - 精密空调系统 - 净化空调系统 - 分体空调及多联机等小型机 - 水冷柜式设备 - 风冷热泵型系统 - 负压病房空调系统及负压设备设施 - 燃气锅炉系统 - 维护包含以上系统设备及与其运行相关的配套设备设施（系统管道阀门、冷却塔、水泵、控制电柜、支撑支架、空气滤网（袋）清洗、排风扇清洁护理等），包括补充雪种及一般性能维修（漏水处理），不包含消防部分。主要设备清单详附件。 - 提供对空调设备设施、控制柜等24小时巡检，机房清洁护理、电井维护清洁护理（每月1次），卫生间排风扇清洁护理（每季度1次），以及相关维修、管理工作；包含紧急事故应急处理，并做好相关记录。 - 负责制定空调管理制度、并对医院电工培训每月1次。全部培训做好相关记录并交医院归档。对医院系统了解全面细致，制定与之对应的管理服务措施具体细致并符合医院实际需求。 - 负责配合改扩建工程的其他工作，包括跟踪设备调试，按医院要求对风管、设备机房设备管道走向进行规范标识，按医院实际使用需求进行分区分步投入水电气、空调设施等工作。有完善的制度管理、服务管理、各模块组织实施方案、岗位职责、工作流程，具备完善的安全生产管理架构、职责、流程、安全管理方案及面对突发事件处理流程、应急预案符合医院实际需求。 - 按月记录并统计空调水电耗能数据，积极协助医院实施节能计划。 - 负责对设备、支架及管道按需进行除锈刷漆等翻新、维护作业，保证正常使用及无安全风险（油漆由采购人提供，工具及相关附属用品由供应商负责，所需工时由供应商上报给采购方（由采购方承担工时费用），费用计为加班费用，具体费用按低压电工薪资计算）。 - 定期对空调末端设备风口、滤网等进行清洗维护。 - 保持主机房和各空调机房的清洁卫生，保质保量按时完成。 - 如采购人有技术升级或改造的需求，应免费提供技术咨询和现场的支持。 - 发现故障要马上处理，做到随叫随到。在接到报修通知15分钟内赶到现场进行抢修（一般以电话通知）。一般故障在2小时内解决，如超过2小时未能解决故障，以书面通知解释原因，并根据具体故障原因作出零配件暂代等相应的应急处理措施，保证医院空调设备能够正常使用。（需维修更换的材料、零配件由采购人提供或由供应商报价征得采购人同意后实施代购，材料零配件报价不得高于市场价格）。 - 提前做好维护工作，空调运行季结束或下一次开机运行前要求对制冷主机、冷冻水管道、末端设施进行系统全面的检测、检查和保养，发现问题和隐患要提前处理，确保运行时不发生大面积或整座大楼、整个系统无空调使用，确保不影响临床科室的空调使用。 - 在对临床科室设施维护保养施工开始前需征得临床科室同意后方可实施，所有维护保养、耗品更换在工作完成后需有临床科室签名确认。 - 为保证该项目的有效执行和服务到位，以每季度作为一个周期，采用服务质量评价表形式对服务质量进行评价，服务满意度不低于85%，评价主要内容包括维保质量、维保响应时间、维保工作完成情况、服务态度、安全施工以及总体评价。 - 详细保养要求如下： 2.14.1 提供365天24小时服务，其中要求不少于1人持有制冷设备维修证书，并要求有空调维修经验，进行空调设备维护、管理、保养服务及空调设备紧急事故应急处理；并做好资料存档。 2.14.2 提供制冷主机设备及末端设备24小时巡检、维护保养、应急抢修工作，并做好资料存档。 2.14.3 在空调使用季节（含供暖季节），负责每天对所有中央空调制冷设备进行日常开启、关闭的运行管理，并按规定做好运行记录。 2.14.4 负责每年对所有手术室、PCR实验室、病理科及有相关规范要求的科室进行年度空气质量检查。需要第三方公司检测的，协助医院办理。 2.14.5 具有备用设备设施的，在不影响医院运行的前提下，每半年切换使用一次，并做好记录。 2.14.6对具有空气压力梯度要求的重点科室（手术室、实验室、病理科等）每季度进行一次风量及压力值测量和调整；负压病房每周进行一次风量及压力值测量，并做好记录。 2.14.7 燃气锅炉系统运行维保 2.14.7.1 确保安全稳定供热，进一步提高燃气锅炉站运行管理水平，制定燃气锅炉站运行管理制度： 1）当班人员应履行自己的责任与岗位义务，保证设备正常运行。 2）监督热力站代管人员作好设备定期的维护、保养工作。 3）监督热力站代管人员严格按照操作规程进行设备操作运行。 4）认真作好交接班工作，认真完成交接班记录。 5）值班人员不得带与工作无关人员进站，因工作需要非本站人员进站一律填写来客登记表。 6）值班人员未经批准不允许在热力站内接、用临时电器设备，不允许随意挪动消防器材。 2.14.7.2负责锅炉及附属设备（包括调压站）的日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录； - 严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物。 - 严守工作岗位，未经允许不准离开，不得擅自离岗。 - 做好锅炉日常维修保养工作，严禁锅炉及附近设备带故障操作，做好维护检查登记工作。 2.14.7.3按规定班次和规定时间提前到锅炉房，做好接班准备工作，并要详细了解锅炉运行情况。 - 接班人员按规定班次和规定时间提前到锅炉房，做好接班准备工作，并要详细了解锅炉运行情况。 - 交班者要提前做好准备工作，进行认真全面地检查和调查保持锅炉运行正常。 - 交接班时，如果接班人员没有按时到达现场，交班人员不得离开工作岗位。 2.14.7.4为了保证锅炉及其附属设备正常运行按下列顺序每两小时至少进行一次巡回检查。 - 检查燃烧器是否正常。电动机和轴承温升是否超限 - 检查燃烧火焰和燃烧工艺是否正常。 - 检查锅炉受压元件可见部位和炉拱、炉墙是否有异常现象。、 - 检查水箱水位、给水泵轴承和电动机的温度、各阀门开关位置和给水压力等是否正常。 - 检查除尘、排风是否正常。 - 检查电气控制情况是否正常。 - 检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常，各项指示、信号有无 常变化。 - 检查锅炉机房内的其它附属设施是否正常。 - 巡回检查发现的问题要及时处理，并将检查结果记入锅炉及附属设备的的运行记录内。 2.14.7.5在用锅炉的安全阀每年应至少校验一次，由供应商负责对安全阀进行拆卸及安装，送去第三方检测机构检测，检测费用由采购人负责。 2.14.8 各类设备维护保养要求（若与最新规范冲突，以最新规范要求为准） 2.14.8.1 各楼空调设备维护： - 全院中央制冷空调末端设备（吊顶式新风机组、风机盘管、吊顶式风柜、多联机等）：过滤网每月定期清洗一次，并保持设备、送风咀、回风咀表面清洁；每月一次拆卸冷却、冷冻系统管道反冲过滤器进行清洗，再安装复原；每月须对温度控制器、三速开关、电动二通阀、微积分比例阀等设施进行调整、测试；每月须对送回风口消毒器进行检查；每月用专用吸尘机清洁风机盘管、水冷柜机接水盘，防止堵塞排水管造成漏水；每月须对吊顶式新风机组、吊顶式新风柜、排风柜的传动皮带的自由行程进行调整或予以更换；每季度对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原；每半年对风机盘管接水盆投放杀菌药片（杀菌药片及不锈钢网由采购人提供）。 - 全院采暖统一采用风冷热泵型制冷主机设备：要求每月一次（在1-3月空调采暖使用高峰期间）用杀菌、除垢药水对室外主机的热交换器、送风轮彻底全面清洗干净（杀菌、除垢药水由供应商免费提供）； 末端设备（风机盘管、送回风口等）过滤网每月定期清洗一次，并保持设备、送风咀、回风咀表面清洁；每月一次拆卸冷却、冷冻系统管道反冲过滤器进行清洗，再安装复原；每月须对温度控制器、三速开关、电动二通阀、微积分比例阀等设施进行调整、测试；每月须对送回风口消毒器进行检查；每月须对吊顶式新风机组、吊顶式新风柜、排风柜的传动皮带的自由行程进行调整或予以更换；每季度对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原；每半年对风机盘管接水盆投放杀菌药片（杀菌药片及不锈钢网由采购人提供）。 - 院内空气净化设备由空气净化机组、新风机组、风冷热泵机组组成。其空调设备保养要求如下： - 送回风系统：每日对住院楼机房风冷热泵机组、空气处理机组设备进行巡检一次；初效过滤网每个月定期清洗一次；中效过滤器每两周定期检查一次（3个月更换）；高效过滤器每月定期检查一次（6个月更换）；高效过滤器每年定期检查一次（3年或发现初阻力＞160PA更换）。更换的过滤网由采购人提供。 - 新排风系统：每日对住院楼机房新风处理机组设备进行巡检一次；初效过滤器每个月定期清洗一次（二个月更换）；中效过滤器每月定期检查一次（3个月更换）；亚高效过滤器每月定期检查一次（6个月更换）；高效过滤器每年定期检查一次（3年或发现初阻力＞160PA更换）；住院楼机房进风口滤网每半个月清洗一次。更换的过滤网由采购人提供。 - 末端设备（风机盘管、净化静压送风箱、送回风口等）过滤网每月定期清洗一次，并保持设备、送风咀、回风咀表面清洁；每月一次拆卸冷却、冷冻系统管道反冲过滤器进行清洗，再安装复原；每月须对温度控制器、三速开关、电动二通阀、微积分比例阀等设施进行调整、测试；每季度对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原；每月对风机盘管接水盆投放杀菌药片（杀菌药片及不锈钢网由采购人提供）。 - 精密空调设备送回风系统：粗效过滤网每月定期清洗一次；初效过滤器每个星期天定期检查一次（3个月更换）。更换的过滤网由采购人提供。每年对设备蒸发器翅片及送风轮全面清洗一次，并保持设备、送风咀、回风咀表面清洁；每月一次拆卸冷却、冷冻系统管道反冲过滤器进行清洗，再安装复原；每月须对温度控制器、三速开关、电动二通阀、微积分比例阀等设施进行调整、测试；每月须对送回风口消毒器进行检查；每月须对吊顶式新风机组、吊顶式新风柜、排风柜的传动皮带的自由行程进行调整或予以更换；每季度对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原；每半年对风机盘管接水盆投放杀菌药片（杀菌药片及不锈钢网由采购人提供）。 - 中央空调末端设备： - 每周定期检测风量一次； - 送回风系统：每日对机房冷水机组、热泵机组、模块式四管制冷热一体机、空气处理机组设备进行巡检一次；粗效过滤网每月定期清洗一次；初效过滤器每月定期检查一次，每周清洗一次（3个月更换）；每月检查、清洁机组表面，检查皮带松紧度、清洁灭菌灯、检查箱门壁板密封情况；中效过滤器每两周定期检查一次（3个月更换）；亚高效过滤器每月定期检查一次（6个月更换）；高效过滤器每年定期检查一次（3年或发现初阻力＞160PA更换）。更换的过滤网由采购人提供。 - 新排风系统：每日对机房新风处理机组设备进行巡检一次；初效过滤器每月定期清洗一次（二个月更换）；每周检查、清洁机组表面，检查皮带松紧度、清洁灭菌灯、检查箱门壁板密封情况；中效过滤器每月定期检查一次（3个月更换）；亚高效过滤器每月定期检查一次（6个月更换）；高效过滤器每年定期检查一次（3年或发现初阻力＞160PA更换）；机房进风口滤网每半个月清洗一次。更换的过滤网由采购人提供。 - 末端设备（风机盘管、净化静压送风箱、送回风口等）过滤网每月定期清洗一次，并保持设备、送风咀、回风咀表面清洁；每月一次拆卸冷却、冷冻系统管道反冲过滤器进行清洗，再安装复原；每月须对温度控制器、三速开关、电动二通阀、微积分比例阀等设施进行调整、测试；每月须对送回风口消毒器进行检查；每月用专用吸尘机清洁风机盘管、水冷柜机接水盘，防止堵塞排水管造成漏水；每月须对吊顶式新风机组、吊顶式新风柜、排风柜的传动皮带的自由行程进行调整或予以更换；每季度对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原；每月对风机盘管接水盆投放杀菌药片（杀菌药片及不锈钢网由采购人提供）。 - 收治特殊病人后，需要协助科室进行暖通系统的清洗、消毒,消毒药品由采购人提供，其他费用由供应商负责。 2.14.8.2 每年须对冷却管道裸露部份、空调制冷主机组支架进行油漆翻新加固处理（油漆、主要加固材料如角钢由采购人提供）。 2.14.8.3对上述的检查保养项目要作日常详细记录。 2.14.8.4净化空调机组保养事项按中华人民共和国国家规范和相关行业标准进行；其余保养事项按有关的规范进行。定期对手术室手术间的温湿度及风压差进行监测（每周一次），达不到规范要求需进行维修或整改，零配件或耗材由采购人提供。 2.14.8.5低温药品冷藏库需要按照冷链管理规范定期巡检并做好巡检及维保维修记录存档备查，主备用机组在不影响临床使用前提下定期每半年进行切换，交替使用，一经发现异常立即处理，随时保证主备用机组的正常运行。 2.14.8.6非正常使用造成的设备设施损坏，主材（控制面板、开关、风机等）费用由采购人负责或由供应商报价征得采购人同意后实施代购，材料零配件报价不得高于市场价格，配件小辅件由供应商提供。 项目; 维护保养内容; 周期. 新院空调系统; 空调主机和末端设备等设备设施、控制柜巡检; 24小时. 空调设备开机和关机时间的运行记录; 运行时每天. 机房清洁护理、电井维护清洁护理; 每月1次. 卫生间排风扇清洁护理; 每季度1次. 制定空调系统管理制度、应急预案等方案; 根据要求. 电工安全和技能培训; 每月1次. 设备调试; 按实际使用需求. 风管、设备机房设备管道走向的规范标识; 按实际使用需求. 空调水电能耗数据统计分析和节能建议及计划; 每月1次. 空调系统循环水化学水质处理; 每月1次. 空调系统循环水化学水质检测; 每年一次. 旧设备及管道除锈刷漆翻新; 每年一次. 所有手术室、PCR实验室、病理科及有相关规范要求科室的空气质量检查报告; 每年一次. 主备用设备设施切换; 每半年一次. 具有空气压力梯度要求的重点科室（手术室、实验室、病理科等）的风量及压力值测量; 每季度一次. 负压病房的风量及压力值测量; 每周一次. 用专用清洗设备清刷冷凝器、蒸发器管道和并进行冲洗; 每年一次. 院内制冷空调末端设备（吊顶式新风机组、风机盘管、吊顶式风柜、多联机等）; 清洗过滤网; 每月一次. 对温度控制器、三速开关、电动二通阀、微积分比例阀等设施进行调整、测试; 每月一次. 对送回风口消毒器进行检查; 每月一次. 用专用吸尘机清洁风机盘管、水冷柜机接水盘，防止堵塞排水管造成漏水; 每月一次. 对吊顶式新风机组、吊顶式新风柜、排风柜的传动皮带的自由行程进行调整或予以更换; 每月一次. 对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原; 每季度一次. 对风机盘管接水盆投放杀菌药片（杀菌药片及不锈钢网由采购人提供）; 每半年一次. 末端设备（风机盘管、送回风口等）过滤网; 每月一次. 保持设备、送风咀、回风咀表面清洁; 每年一次. 拆卸冷却、冷冻系统管道反冲过滤器进行清洗，再安装复原; 每月一次. 对温度控制器、三速开关、电动二通阀、微积分比例阀等设施进行调整、测试; 每月一次. 对送回风口消毒器进行检查; 每月一次. 用专用吸尘机清洁风机盘管、水冷柜机接水盘，防止堵塞排水管造成漏水; 每月一次. 对吊顶式新风机组、吊顶式新风柜、排风柜的传动皮带的自由行程进行调整或予以更换; 每月一次. 对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原; 每季度一次. 对风机盘管接水盆投放杀菌药片（杀菌药片及不锈钢网由采购人提供）; 每半年一次. 院内送回风系统; 对机房及医技楼机房冷水机组、热泵机组、模块式四管制冷热一体机、空气处理机组设备进行巡检; 每日一次. 清洗初效过滤网; 每月一次. 检查、清洁机组表面，检查皮带松紧度、清洁灭菌灯、检查箱门壁板密封情况; 每月 一次. 定期检查中效过滤器; 每两周一次. 更换中效过滤器; 每3个月一次. 定期检查亚高效过滤器; 每月一次. 更换亚高效过滤器; 每6个月一次. 定期检查高效过滤器; 每年一次. 更换高效过滤器; 3年或发现初阻力＞160PA时. 院内排风系统; 对院内机房新风处理机组设备进行巡检; 每日一次. 清洗初效过滤器; 每月一次. 更换初效过滤器; 每两个月一次. 检查、清洁机组表面，检查皮带松紧度、清洁灭菌灯、检查箱门壁板密封情况; 每周一次. 定期检查中效过滤器; 每周一次. 更换中效过滤器; 每3个月一次. 定期检查亚高效过滤器; 每月一次. 更换亚高效过滤器; 每6个月一次. 定期检查高效过滤器; 每年一次. 更换高效过滤器; 3年或发现初阻力＞160PA时. 清洗住院楼五层机房及医技楼机房进风口滤网; 每半个月一次. 院内末端设备（风机盘管、净化静压送风箱、送回风口等）; 清洗过滤网; 每月一次. 保持设备、送风咀、回风咀表面清洁; 每年一次. 拆卸冷却、冷冻系统管道反冲过滤器进行清洗，再安装复原; 每月一次. 对温度控制器、三速开关、电动二通阀、微积分比例阀等设施进行调整、测试; 每月一次. 对送回风口消毒器进行检查; 每月一次. 用专用吸尘机清洁风机盘管、水冷柜机接水盘，防止堵塞排水管造成漏水; 每月一次. 对吊顶式新风机组、吊顶式新风柜、排风柜的传动皮带的自由行程进行调整或予以更换; 每月一次. 对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原; 每季度一次. 对风机盘管接水盆投放杀菌药片（杀菌药片及不锈钢网由采购人提供）; 每月一次. 院内送回风系统; 对住院楼机房风冷热泵机组、空气处理机组设备进行巡检; 每日一次. 清洗初效过滤网; 每月一次. 检查、清洁机组表面，检查皮带松紧度、清洁灭菌灯、检查箱门壁板密封情况; 每周 一次. 定期检查中效过滤器; 每两周一次. 更换中效过滤器; 每3个月一次. 定期检查亚高效过滤器; 每月一次. 更换亚高效过滤器; 每6个月一次. 定期检查高效过滤器; 每年一次. 更换高效过滤器; 3年或发现初阻力＞160PA时. 院内新排风系统; 对住院楼机房新风处理机组设备进行巡检; 每日一次. 清洗初效过滤器; 每月一次. 更换初效过滤器; 每两个月一次. 检查、清洁机组表面，检查皮带松紧度、清洁灭菌灯、检查箱门壁板密封情况; 每周一次. 定期检查中效过滤器; 每周一次. 更换中效过滤器; 每3个月一次. 定期检查亚高效过滤器; 每月一次. 更换亚高效过滤器; 每6个月一次. 定期检查高效过滤器; 每年一次. 更换高效过滤器; 3年或发现初阻力＞160PA时. 清洗住院楼机房进风口滤网; 每月一次. 院内末端设备（风机盘管、净化静压送风箱、送回风口等）; 清洗过滤网; 每月一次. 保持设备、送风咀、回风咀表面清洁; 每年一次. 拆卸冷却、冷冻系统管道反冲过滤器进行清洗，再安装复原; 每月一次. 对温度控制器、三速开关、电动二通阀、微积分比例阀等设施进行调整、测试; 每月一次. 用专用吸尘机清洁风机盘管、水冷柜机接水盘，防止堵塞排水管造成漏水; 每月一次. 对吊顶式新风机组、吊顶式新风柜、排风柜的传动皮带的自由行程进行调整或予以更换; 每月一次. 对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原; 每季度一次. 对风机盘管接水盆投放杀菌药片（杀菌药片及不锈钢网由采购人提供）; 每月一次. 精密空调设备送回风系统; 清洗初效过滤网; 每月一次. 定期检查初效过滤器; 每周一次. 更换初效过滤器; 每3个月一次. 保持设备、送风咀、回风咀表面清洁; 每年一次. 拆卸冷却、冷冻系统管道反冲过滤器进行清洗，再安装复原; 每月一次. 对温度控制器、三速开关、电动二通阀、微积分比例阀等设施进行调整、测试; 每月一次. 对送回风口消毒器进行检查; 每月一次. 用专用吸尘机清洁风机盘管、水冷柜机接水盘，防止堵塞排水管造成漏水; 每月一次. 对吊顶式新风机组、吊顶式新风柜、排风柜的传动皮带的自由行程进行调整或予以更换; 每月一次. 对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原; 每季度一次. 对风机盘管接水盆投放杀菌药片（杀菌药片及不锈钢网由采购人提供）; 每半年一次. 检验科冷库风冷冷水机组设备; 用杀菌、除垢药水对室外主机的热交换器、送风轮彻底全面清洗干净（杀菌、除垢药水由采购人提供）；; 每季度一次. 冷却、冷冻系统循环水系统; 冷却系统按一定的比例加入药剂，使水质达到稳定; 每月一次. 清洗冷却水塔，作出适当排污更换新水; 每月一次. 冷冻系统按一定的比例加入药剂，使水质达到稳定; 每月一次. 冷冻系统清洗水箱; 每季度一次. 对系统水进行排污更换新水; 每年一次. 对冷却管道裸露部份、空调制冷主机组支架进行油漆翻新处理（油漆由采购人提供，工具及相关附属用品由供应商负责）; 每年一次. 净化空调机组; 定期对手术室手术间的温湿度及风压差进行监测，达不到规范要求需进行维修或整改，零配件或耗材由采购人承担; 每周一次. 低温药品冷藏库; 按照冷链管理规范对低温药品冷藏库需要巡检并做好巡检及维保维修记录存档备查，; 每半年一次. 主备用机组定期进行切换，交替使用，一经发现异常立即处理，随时保证主备用机组的正常运行。; 每季度一次. #### 给排水及生活热水系统 3.给排水系统 - 全院给排水及生活热水系统维护，保证给排水在达到中华人民共和国国家最新法律法规，符合省、市、区相关规范和厂家设计的技术指标下正常运行。保证全院给水系统（其中包括变频水泵及其控制柜、气压水罐、不锈钢水箱、附属生活设施如水龙头、花洒、洗手盆、水表、水阀、感应水龙头等）、排水系统（其中包括排污泵、地下污水提升一体化智能设备、生活污水和雨水排水管道等除化粪池、污水处理站以外的与排水相关的所有设备设施，以及附属生活设施如厕所、地漏等所有室内外、地下室排水管道以及疏通工作）、生活热水系统（其中包含空气源热泵、循环泵、贮热罐、膨胀罐以及系统相关的管道、支撑支架、电柜、水泵、控制柜等保证系统正常运作的所有设施设备）等各系统运作正常。 - 提供对设备设施、控制柜等24小时巡检，机房清洁护理、电井维护清洁护理（每月1次），以及管理操作；包含紧急事故应急处理，并做好相关记录。 - 负责制定相关管理制度、应急预案等方案，并对电工培训每月1次。全部培训做好相关记录并交医院归档。对医院系统了解全面细致，制定与之对应的管理服务措施具体细致并符合医院实际需求。 - 按月记录并统计水耗数据，积极协助医院合理安排用水和实施节水计划。 - 每年一次对水箱进行清洗、消毒，防止细菌滋生，并取水样到相关部门进行化验检测，检测合格方可使用，水质化验单或水质化验报告交采购人存档。检测费用由采购人负责。大楼各水井、提升井要按规定每月一次进行清理，井内排水设施设备必须保持正常状态。在雨季来临之前，必须对所有排水设备、排水沟及排水口进行严格检查清理，并在雨季期间进行24小时巡视，保证排水顺畅。 - 负责对设备、支架及管道按需进行除锈刷漆等翻新、维护作业，保证正常使用及无安全风险（油漆、支架由采购人提供，工具及相关附属用品由供应商负责）。 - 每年对生活热水罐进行一次排空清洗，除垢。 - 为保证该项目的有效执行和服务到位，以每季度作为一个周期，采用服务质量评价表形式对服务质量进行评价，服务满意度不低于85%，评价主要内容包括维保质量、维保响应时间、维保工作完成情况、服务态度、安全施工以及总体评价。 - 水泵设备每季度进行1次加油润滑。 - 生活热水系统具体保养要求如下： 3.10.1对热水系统主机设备实行每天巡查，并做好每日巡查记录，资料交采购人存档。 3.10.2发现故障要马上处理，做到随叫随到。在接到故障通知起20分钟内到达现场进行抢修（一般以电话通知）。一般故障在24小时内解决，如果超过24小时都不能解决的故障，以书面通知解释原因，并根据具体故障原因作出零配件暂代等相应的应急处理措施，保证医院生活热水能够供应使用。有完善的制度管理、服务管理、各模块组织实施方案、岗位职责、工作流程，具备完善的安全生产管理架构、职责、流程、安全管理方案及面对突发事件处理流程、应急预案符合医院实际需求。 3.10.3每季度一次对热泵主机的热交换器、送风风扇进行彻底全面清洗。每月一次对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原。 - 给水系统具体保养要求如下： 3.11.1按水泵房管理规范对生活水泵房设备设施实行每天巡查，包括压力表读数，水箱水位，是否有漏水，水泵运转有无异常声音，电机温度是否正常等并做好每日巡查记录，资料交采购人存档。 3.12直饮水机是一种能够直接提供饮用水的设备，其在保障饮用水安全的同时也需要进行定期的维护和保养。为了保证直饮水机的正常运行和使用寿命，需要建立一套科学的维护计划。 3.12.1每隔两小时记录原水箱、纯水箱水位；检查水泵运行情况； 3.12.2机房每月卫生清洁一次；定期对直饮水机进行清洁保养，包括外观清洁、内部清洁和消毒处理。确保直饮水机的卫生安全，防止细菌和异物的滋生。 3.12.3每月检查臭氧发生器和各管道、阀门、电路原件运行情况； 3.12.4定期手动控制清洗阳树脂、活性炭、石英砂过滤器，每月一次； 3.12.5阳树脂过滤器附属盐桶每月加一次，每两个月清洗一次盐桶； 3.12.6初效滤芯每三个月更换一次；定期更换直饮水机UV灯管等部件，确保设备的正常运行和过滤效果。 3.12.7阳树脂、活性炭、石英砂过滤器滤材每年更换一次； 3.12.8反渗透膜每两年更换一次。 3.12.9水质检测 3.12.9.1检测频率：对直饮水机的饮用水进行水质检测时，应根据当地的水质环境和使用量制定相应的检测频率。建议每6个月进行一次水质检测，以确保饮用水的安全和健康。 3.12.9.2检测项目：水质检测项目应包括PH值、浊度、溶解氧、总氮、总磷、重金属、有机物质等多个方面。通过对这些检测项目的分析，可以全面了解饮用水的水质情况，并据此采取相应的措施和处理方法。 3.12.9.3检测机构水质检测工作可由当地的相关单位或第三方检测机构进行，确保检测结果的客观性和准确性，检测费用由采购人负责。 3.13非正常使用造成的设备设施损坏，主材（变频水泵、控制柜、气压水罐、不锈钢水箱、附属生活设施如水龙头、花洒、洗手盆、水表、水阀、感应水龙头、厕所、地漏、排水管道等）费用由采购人负责或由供应商报价征得采购人同意后实施代购，材料零配件报价不得高于市场价格，配件小辅件由供应商提供。 3.14由于供应商管理不到位及非人为不正常使用造成给水系统污染导致的损失，责任由供应商承担。 项目; 维护保养内容; 周期. 给排水系统; 设备设施、控制柜等巡检; 24小时. 机房清洁护理、电井维护清洁护理; 每月1次. 制定相关管理制度、应急预案等方案; 根据要求. 电工安全和技能培训; 每两周1次. 设备调试; 按实际使用需求. 给排水管道及设备进行规范标识; 按实际使用需求. 记录并统计水耗数据，积极协助医院合理安排用水和实施节水计划; 每月1次. 对水箱进行清洗、消毒，防止细菌滋生，并取水样到相关部门进行化验检测，检测合格方可使用，水质化验单或水质化验报告交采购人存档; 每年1次（检测费用由采购方承担）. 按规定对大楼各水井、提升井进行清理，井内排水设施设备必须保持正常状态; 每月1次. 在雨季来临之前，对所有排水设备、排水沟及排水口进行严格检查清理，并在雨季期间进行24小时巡视，保证排水顺畅。; 雨季期间. 对旧设备及管道、支架等按需进行除锈刷漆等翻新作业; 根据实际需求. 对生活热水罐进行一次排空清洗，除垢; 每年1次. 水泵设备加油润滑; 每季度1次. 生活热水系统; 对热水系统主机设备巡查，并做好记录和存档; 每天1次. 对热泵主机的热交换器、送风风扇进行彻底全面清洗。; 每季度1次. 对系统管道Y型过滤网进行拆卸清洗并复原。; 每月1次. 给水系统; 对生活水泵房设备设施实行巡查，包括压力表读数，水箱水位，是否有漏水，水泵运转有无异常声音，电机温度是否正常等并做好巡查记录和存档; 每天1次. 饮用水系统; 记录原水箱、纯水箱水位；检查水泵运行情况; 每2小时1次. 机房卫生清洁一次；定期对直饮水机进行清洁保养，包括外观清洁、内部清洁和消毒处理; 每月1次. 检查臭氧发生器和各管道、阀门、电路原件运行情况; 每月1次. 定期手动控制清洗阳树脂、活性炭、石英砂过滤器，; 每月1次. 阳树脂过滤器附属盐桶加盐; 每月1次. 清洗盐桶; 每2个月1次. 更换初效滤芯; 每3个月1次. 更换阳树脂、活性炭、石英砂过滤器滤材; 每年1次. 更换反渗透膜; 每2年1次. 水质检测; 每6个月1次. 其他零星维修服务1 1、负责对全院门窗的更换和除锈刷漆等翻新作业、门锁更换、窗把手更换、开锁等（油漆由采购人提供，工具及相关附属用品由供应商负责，门锁、窗把手由采购人提供）。 2、负责对全院柜的维护保养维修。 非正常使用造成的设备设施损坏，主材（门、门锁、窗把手等）费用由采购人负责或由供应商报价征得采购人同意后实施代购，材料零配件报价不得高于市场价格，配件小辅件（金额≤50元）由供应商提供。 #### （三）医疗保障杂项绿地维护保养服务 1、负责全院区绿地日常养护工作。 1）服务要求： （1）负责全院绿地草坪、花卉、树木等各类植物的养护、移植、造型设计、修剪，做好绿地地域内设施的清洁管理。 （2）负责花草树木草坪的除杂草、淋水、施肥、杀虫，立册登记。一般花草施肥、每年不少于4次，所有树木必须在11月-12月完成石灰水扫白1次，树木施肥不少于2次，造型修剪每月不少于1次。 （3）及时清除高大树木的枯枝枯叶，做好风、防雪到来之前的安全防范工作。 （4）绿地养护所需杀虫剂、化肥、工具、机械、车辆、机械消耗燃料、清运等由供应商负责。 （5）保证花草树木青绿茂盛，绿地率；发现死苗、死树及时补种及清理，在三周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证良好的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达标（补苗费用由采购方承担）。非供应商养护（自然灾害、水涝、移交前已枯死或已患病即将枯死植物）造成的死苗补植或更换，由采购人负责提供苗木，供应商协助种植；由于供应商养护不当造成非正常死亡（因缺水、缺肥、病虫害造成的）由供应商负责。 2）质量标准 （1）卫生标准：绿地带：每天清理一次，以绿地带底下无长时间没清扫枯叶、杂物和杂草为标准。草地清扫每天至少一次，并及时捡走草地上杂物，保持草地清洁。 （2）施肥：1）施肥量适当，方法合理，天气时节适宜，无肥害现象。2）晴天施肥后及时淋水，不施用低效劣质肥料。3）施肥结合松土，使苗木能尽快吸收肥料。 （3）淋水：1）淋水不能冲倒花木，所有植物保持不缺水，无萎蔫和涝浸现象。2）雨季做好培土工作，防止积水；旱季做好开窝工作。3）淋水设施损坏时及时维修，不能出现水龙头长流现象。 （4）修剪： 4.1花灌木：根据不同季节进行浇水施肥养护，防病除虫，保证花木生长旺盛，树冠完整，无枯枝死杈、人为损害，更不能人为造成死亡。如因管理不善，造成死亡，要及时自费更换同规格、同品种的树种。对各种花灌木要根据其生物学特性及具体的生长环境条件和绿地景观进行合理的整形修剪。修剪后的花灌木各级枝序分布合理，各级主枝在主干上排列有序，错落有致，各占一定方位和空间，互不干扰，层次分明，结构合理，树形美观，无悬挂物。 4.2绿篱、球类 ：长势旺盛、整齐，无死枝败叶，无病虫危害。修剪及时、合理。下部枝条不秃、不裸。篱面、球面平整、美观，无蛛网灰尘。地面平整，无杂草、杂物、垃圾和悬挂物。 4.3各种树木：适时浇水，保证树木正常生长。根据每季进行修枝剪冠，达到枝条分布均匀合理，无枯枝死杈，防治病虫害。树木灌木下与草皮面上枯叶保持无长时间没清扫枯叶、杂物和杂草为标准。加强日常管护，保证树木无折枝，捆绑等现象发生。经核实因管理不善造成死亡，及时自费更换同品种、同规格树木，根据树木生长特点做足安全设施，不定期爬树高空剪枝偷梳（结合每种树的生长特点如叶芽、花芽分化期等，确定修剪时间，避免把花芽剪掉，使花乔木适时开花；乔木整形效果要尽量与周围环境协调；行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，且不能影响路灯和指示牌；修剪时按操作规程进行；尽量减少伤口，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的残枝和干枯枝叶要及时剪除。） （5）对草坪保养要求： 5.1根据季节进行施肥浇水，干旱及秋、冬季节至少每天淋水一次； 5.2及时对草坪梳理枯草。生长期内经常不断地进行除草，防病灭虫，保证其正常生长。草的长势要旺盛，叶色正常。草坪内出现缺苗断垄及时补栽，达到苗全、苗壮，不露黄土。 5.3草坪要及时修剪，修剪后的草坪平整，高度控制在5厘米以内，目的草坪高度一致，整齐美观。草坪地内清洁，无垃圾、无树叶、无杂草、无漂浮物。4）植草砖无杂草，修剪后的高度控制在5厘米以内。 5.4病虫害防治：1）早防早治：出现病虫害初期应及时防治，病虫害情况较严重或有蔓延迹象及时向管理部门报告。2）使用的防治药物应采用国家允许生产、对人和环境无害的合格产品，须按国家规定提供“三证”。3）冬季对大型树木进行一次生石灰涂抹，预防树木病虫害。 5.5其他： 1）防台风措施得力，台风前做好固桩等工作，台风期间安排人员值班，及时扶正、处理歪倒树木，无法处理的及时与管理部门协商。 2）及时清理死树、残桩；及时清理填平地面；绿地养护设施(护桩、竹篱等)歪斜和树木歪斜要及时扶正。 3）对临时性要求的绿地任务及整改要求，按时完成。 （四）医疗区域电梯司乘服务服务内容 1）负责病员、家属、工作人员的运送。 2）负责急救病人、病床、轮椅以及其他特殊情况下的运行。 3）当接到服务处或其他岗位的通知时，须迅速将急救专用电梯运行到所需楼层。 4）主动热情协助医护人员推送病床、轮椅进出电梯。 5）当在1F接送急救病人时，应以最快捷的方法予以运送。 2、服务标准 1）严格执行专梯专用的相关规定。 2）电梯各岗需严格值守，不得脱岗，离岗。 3）熟练掌握电梯操作方法和应急处理程序。 4）站姿端正，不得依靠电梯，不得敲击按钮. 5）微笑服务，礼貌待人，不得与他人发生争吵等现象。 6）规范礼貌用语，上班时间讲普通话。 （五）医辅运送服务内容： 1）每周7天，每天24小时提供运送服务，及包括法定的节假日。 2）中央运送应负责： 2.1安全、及时的接送病人到以下科室进行治疗和检查：如放射科、核磁共振室、CT室、心电图室、内窥镜室、超声波室、介入室、手术室、理疗室及医院内的办公室等部门。 2.2从病人护理区或手术室向检验科运送化验标本。 2.3从病人护理区向院内办公室运送医疗文件。 2.4运送药物、棉织品、氧气或临时性制剂的运送。 2.5运送员每天检查轮椅和平车并进行清扫。 2.6科室桌椅、柜台、冰箱等小型搬运。 2.7根据本项目的详细工作量制定用人计划 2.8根据本项目的规模、床位数量、楼宇数量及运送过程的复杂程度等设立切实的时间标准 2.9在遭遇紧急情况或灾害时，应召集所有在职人员，并充分利用下班人员 2.10提供运送服务时，优先考虑发生紧急情况的部门 - 服务标准： - 单据、材料、病历送取及时无丢失。 - 标本送达及时无污染。 - 病人转运安全及时。 - 试管、培养皿等领取及时、无损坏。 - 药物退取无丢失及损坏。 （六）医院感染防控要求 1.供应商管理人员须熟练掌握WS/T 512-2016医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范”、“WS/T 313-2019医务人员手卫生规范”以及本项目相关的最新的院感防控的技术规范和法律法规，并按照技术规范和法律法规培训、指导、监督好员工的各项工作。 2.供应商须有完善的手卫生培训、现场监查和考核方案。供应商进场后一个月内须完成所有员工手卫生的培训，进场后两个月内完成所有员工“六步洗手法”的考核，根据我院的评分标准个人考核得分须≥90分。供应商新入职员工岗前培训须有手卫生内容，每季度对员工“六步洗手法”的抽考率≥30%。我院职能科室对员工现场监查手卫生依从性≥85%，监测手卫生质量及格率100%。 3.供应商须给员工配备充足的防护用品，如手套、口罩、帽子、防水围裙、水鞋等。 4.环境管理工作符合“WS/T 512-2016医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范”、国家颁发的最新技术规范和行业标准、疫情防控的相关规范、我院制定的相关制度。 5.根据环境风险等级和清洁等级要求制定标准化操作规程。内容包括清洁与消毒的工作流程、作业时间和频率、使用的清洁剂和消毒剂名称、配制浓度、作用时间以及更换频率等。 6.清洁和消毒病房或诊疗区域时，有序进行，由上而下，由里到外，由轻度污染到重度污染；有多名患者共同居住的病房，遵循清洁单元化操作（邻近某一患者的相关高频接触表面为一个清洁单元，如该患者使用的病床、床边桌、监护仪、呼吸机、微泵等视为一个清洁单元）。 7.发生患者体液 、血液等污染时，随时进行污点清洁与消毒。凡医护人员开展侵入性操作、吸痰等高度危险诊疗活动结束后，应立即实施环境清洁与消毒。 8.为防止交叉感染及便于管理，对不同区域的清洁用具实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。 9.清洁工具（地拖、地拖桶、抹布、盛水容器、手套等）使用后及时清洁和消毒。 10.使用后或污染清洁巾不得重复浸泡至清洁用水、使用中清洁剂、消毒剂内。 11.临床科室的擦拭布巾、扫床巾、地巾用后集中作清洁消毒复用处理。清洁工具的数量、复用处理设施须满足病区或科室规模的需要。 12.实施清洁与消毒时做好个人防护，根据不同风险区域选择防护用品。工作结束时做好手卫生与人员卫生处理，手卫生应执行“WS/T 313-2019医务人员手卫生规范”要求。 13.多重耐药菌病例，环境物表用含有效氯1000mg/L消毒剂每天清洁消毒所有患者接触的平面及附近区域2次以上，清洁工具须专用，使用过的抹布、地巾、床单位的织物须用双层橘红色塑料袋包装送到指定地点清洁消毒。 14.环境强化清洁与消毒：发生感染暴发、特殊感染疫情防控、环境物表检出多重耐药菌时，强化清洁与消毒，增加清洁与消毒频次，落实接触传播、飞沫传播、空气传播、隔离措施 。对感染朊病毒、气性坏疽、不明原因病原体患者周围环境的清洁与消毒措施应参照“WS/T367-2012医疗机构消毒技术规范”执行。 15.每日做好电梯的清洁和消毒工作，当有呕吐物、血液、体液、排泄物污染电梯时，及时做好清洁与消毒工作。如有疫情防控要求，在采购人的指导下做好电梯清洁消毒工作。 （七）其他 1、供应商需要向采购人提供相关的智能信息化管理平台，包括但不限于清洁管理（保洁）服务系统，输送服务系统，水电维修保障系统，医疗废物信息管理系统，能耗管理，设备定位管理，客户投诉，个性化定制等模块。 2、考核机制：对供应商考核采用百分计分制，每月考核1次（详见附件6、桂林医学院附属医院漓东院区后勤服务外包考核表）。总分85分以上（含85分）正常支付；总分低于85分（不含85分）高于75分（包含75分），给予书面警告；总分低于75分（不含75分）高于65分（包含65分），每扣1分处罚500元/分；总分低于65分（不包含65分），采购人有权直接终止合同，所有损失由供应商承担。如因为供应商原因导致安全事故或者院内感染事件，采购人有权直接终止合同，所有损失由供应商承担。 特殊部位的空调清洗按国家相关标准执行。 未尽事宜，由双方协商解决。 |
| ▲二、商务条款（不满足商务要求的投标无效） |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 采购单位将依据包括本采购需求书、采购文件、合同文件，以及用户需求说明书和实施方案，国家、地方或行业质量安全标准规范，及供应商的响应文件承诺对成交供应商完成的项目进行验收。在本项目验收时，成交供应商如提供不符合采购文件、响应文件和采购合同规定的服务，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由成交供应商自行承担。 |  |  |
| 售后及其它要求 |  | 1、处理紧急问题响应时间：接到采购人处理紧急问题通知后在15分钟内指定专人到达采购人指定现场进行处理。 2、采购方制定质量考核标准，供应商须接受采购单位的服务质量考核,未能按相关工作标准提供管理服务的，按考核标准接受相应处罚，如违反合同条款项目，按合同条款处理。采购方有权对并对不认真履行职责，工作不到位的服务人员进行撤换，并要求成交人重新派遣新人员上岗。 |  |  |
| 合同履行期限 |  | 自签订合同之日起3年（具体期限以签订合同为准）。 |  |  |
| 服务地点 |  | 桂林医学院附属医院（采购人指定地点）。 |  |  |
| 签订合同日期 |  | 自中标通知书发出之日起25天内。 |  |  |
| 付款条件 |  | - 服务费：以月为单位支付服务费。 2、采购人根据上月中标人整体服务质量的考核结果，在每月10日前共同核对上月服务费的相关数据及资料，双方核对无误后由中标人向采购人开具有效、合法的等额服务发票（收款方、出具发票方，必须与中标人名称一致），采购人走完院内付款流程后30天内以银行转账方式向中标人支付上月服务费。 3、票据要求：供应商必须按照采购方要求提供真实、有效、合法的正式税务发票。一旦发现供应商提供虚假税务发票，除须向采购方补开合法的税务发票外，须赔偿采购方发票票面金额一倍的违约金，且采购方有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目投标报价为一次性报价，利润及风险由投标人自行考虑（包括桂林市人民政府调整最低工资标准后，按实际情况增加人工费及相应保险费用）； 2.投标人必须按照《民法典》的规定与员工签订劳动合同并按照国家及省市的相关规定为投入本项目人员统一办理社会保险、人员意外伤害等各种保险并承担相关费用； 3.投标人报价必须包含本项目人员费用（含员工基本工资、绩效考核、社会保险费、福利费、法定假日加班费、服装费）、通讯费、差旅费、低值易耗品费（不含医疗垃圾袋、锐器盒等，不含卫生间纸巾及会议室饮用水等客用品，不含化粪池清理，不含生活垃圾、医疗垃圾外运等）、固定资产折旧费（项目用电脑、对讲机、工具设备等）、人员培训费、管理费、合理利润、风险费、法定税费等与本项目相关的所有费用（不含以上未提及的费用）等相关费用； 4.投标人须自行承担管理服务所有的专用工具物品、办公用品及日常易耗品费（已明确由采购人承担的除外）等相关费用； 5.其他相关费用由投标人自行承担。 |  |  |
| 四、其他要求及说明 |  |  |  |  |
| 其他 |  | 1.本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：捌万元整（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标人若完全履行合同，3年服务期满后，中标人凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。 履约保证金指定账户： 账户:桂林医学院附属医院，账号:4500 1635 4100 5050 1922，开户行：中国建设银行股份有限公司桂林叠彩支行。 2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，如采购需求内容与合同内容描述前后不一致，以实际签订的合同规定条款为准。 3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。 |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：桂林医学院附属医院漓东院区后勤服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2025年01月08日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2025年01月08日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、本中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、本中心提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者本中心的质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部      0771-8600453

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处      0771-5331810

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（格式自拟,必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600344            传    真：0771-8600305。

# 第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分………………………………………………………………………………20分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

投标人及所提供产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

产品或服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以满足采购文件要求的最低评标价为20分。

（3）某投标人报价分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×20分

- 2、技术分………………………………………………………………………………66分

- （1）项目整体服务方案 (15分)

方案内容包含但不限于：（1）管理制度、管理措施（岗位职责、岗位责任制、人员考勤和录用制度、员工培训学习制度、考核制度及相应措施等）；（2）服务承诺（应急响应时间、服务流程、保障方案等）；（3）医疗环境管理方案（医疗废物处置、医疗环境清洁、医疗环境消杀管理等具体流程、制度、操作指南及具体执行内容）；（4）医辅运送服务方案（对医辅运送服务的具体流程、制度、合理排班等）；（5）设备运行维护及日常零星维修服务（对日常维护及维修的具体流程、制度、合理排班及设备运行的预防措施）；（6）质量保障处理机制方案（沟通与反馈处理机制组织架构、处理规范、处理流程等）；（7）信息化管理方案等等。评标委员会根据投标人的服务实施方案的整体架构、详实度、针对切合实际性、重点突出等方面进行评审，不满足一档不得分。

一档（3分）：根据各项方案、服务内容，评审因素至少有2项内容针对性描述、整体架构清晰，能体现出结合本项目的情况制定。

二档（6分）：根据各项方案、服务内容，评审因素至少有3项内容针对性描述、整体架构清晰，能体现出结合本项目需求制定。

三档（9分）：根据各项方案、服务内容，评审因素至少有4项内容针对性描述、整体架构清晰，能体现出结合本项目需求制定。

四档（12分）：根据各项方案、服务内容，评审因素至少有6项内容具有针对性描述、整体架构清晰，能体现出结合本项目需求制定，整体方案不够全面完整。

- 五档（15分）：根据各项方案、服务内容，评审因素内容非常完整，各分项方案具有针对性、实施性、整体架构清晰、重点突出，结合本项目需求具有完善的信息化系统管理服务能力，整体方案全面完整且内容优于招标文件要求。

- （2）岗位工作计划方案 (9分)

各岗位工作计划方案内容包含但不限于：（1）投入人员安排；（2）人员工作计划方案、（3）人员招聘等内容。评标委员会对投标人各岗位工作计划方案阐述的详实、实施性、贴合度等内容进审。不满足一档不得分。

一档（3分）：岗位计划方案具有（1）至（3）项内容，内容没有针对性、实施性。

二档（6分）：在满足一档情况下，体现人员招聘措施详实，贴合本项目情况；能提出各岗位人员的增补方案；工作计划体现人员投入计划、进退场交接计划及时间节点。

- 三档（9分）：人员招聘措施详实合理，贴合本项目情况；能提出各岗位人员的增补方案；工作计划体现人员投入计划、进退场交接计划及时间节点，工作计划详细高效，突出项目的针对性、合理性；方案中使用表格或图表等更直观形式表述。拟针对对各岗位人员安排及调配、工作安排监督、考勤、投诉、评价、学习、培训、考核等管理。

- （3）卫突发事件应急处理方案（9分）

突发事件应急预案内容包含但不限于：（1）预案中突发事件处理的方法、能力、经验；（2）人员对突发事件应急培训、演习实践；（3）投标人员应对突发情况的人员储备；（4）用于突发事件应急物资储备或调动应急物资（物资内容包括但不限于保洁类工具、洗洁剂类、抗菌消毒剂类、纸制品）等。评标委员会对投标人各种突发事件应急预案详实度、人员、物资等方面进行评审，不满足一档不得分。

一档（3分）：突发事件应急预案内容有1-2项内容，没有针对性、实施性。

三档（6分）：在满足一档的情况下，突发事件应急预案体现内容至少包含以上3项内容，预案中对突发事件处理的方法、能力、经验有较详细的体现，并能以实践案例体现应对突发事件（如新冠疫情、季节性突发疾病应对、感染暴发、采购人临时活动等）处理的方法、能力、经验。

- 四档（9分）：在满足二档的情况下，能以实践案例、图片等形式体现应对突发事件（突发事件如：新冠疫情、季节性突发疾病应对、感染暴发、采购人临时活动等）处理的方法、能力、经验；投标人应对突发情况人员储备情况，并体现突发事件发生能随时调派人员数量、人员基本情况等有详细的说明；预案中所列的储备物资种类及数量能用于针对性地应对突发情况，并体现有稳定的供应商在紧急情况下调配物资以应对突发情况使用。

- （4）人员培训管理方案（9分）

拟投入员工培训评价内容，至少包括：①对各类人员的培训计划，②考核方式，③言行规范、仪表仪容，④基本技能

评价标准：内容完善健全，培训职责明确，可操作性，适用于本项目需求。没有提供员工培训方案不得分。

一档（3分）：员工培训计划方案至少包含2项内容，整体方案内容不具备针对性、实施性。

二档（6分）：员工培训计划方案至少包含3项内容，方案内容较为完整详细，基本满足项目需求；方案内容分类列明详细。内容均为一般性通用培训方案。

- 三档（9分）：员工培训计划方案各项目内容齐全，陈述详细，培训方案内容具体针对性、操作性且科学合理，具有详细的员工培训管理细则等，方案按采购人的需求详细制定。

- （5）安全管理方案（9分）

安全管理方案内容包含但不限于：（1）各岗位的有关安全技术标准；（2）安全培训；（3）考核；（4）实操等内容。评标委员会对投标人安全管理方案以下方面进行评审，方案健全、详细、切合岗位安全需求等。不满足一档不得分。

一档（3分）：安全管理方案内容有1-2项内容，不够全面完整，没有针对性、实施性。

二档（6分）：在满足一档情况下，方案内容至少包含以上3项内容，安全生产管理方案各岗位的安全技术标准内容健全、详细、切合岗位安全需求；。

- 三档（9分）：在满足二档情况下，方案内容包含以上但不限于以上内容，方案能结合采购人的实际情况，制定的安全技术标准制度具有针对性；对特殊岗位（如消防、水电维稳）安全措施得当；且方案中体现如何对投入人员开展安全培训、考核及实操等等内容形式多样（如具体的文字描述、图片、用于考核的培训材料等）

- （6）投入本项目管理人员情况（15分）

- ①拟投入的项目经理具有本科或以上学历证书的得2分；具有医疗机构后勤管理服务工作经验的得2分，提供项目合同及能证明其任职经验资料。满分4分。

- ②拟投入的项目医疗环境管理主管具有专科或以上学历证书的得2分，具有医疗机构后勤管理服务工作经验得2分，提供项目合同及能证明其任职经验资料。满分4分。

- ③拟投入的项目医辅运送主管人员具有临床医学大专或以上学历证书的得2分，具有医疗机构服务工作经验得2分，须提供项目合同及能证明其任职经验资料。满分4分。

- ④拟投入的项目工程维修主管人员具有大专或以上学历证书的得1分；具有高级技工证书（三级）得2分，高级以下技工证书得1分。满分3分。

- 备注：以上拟入人员需提供在投标人单位近三个月内任意一个月社保证明或公司发放的工资证明材料或劳务合同材料。

- 3、商务分…………………………………………………………………………………14分

### （1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证证书，每提供一个证书得2分，最高得6分。

### （2）投标人2020年以来投标人承接过类似服务项目，每份业绩合同涵盖本项目采购需求（环境管理或保洁、水电维修、机电维修、绿化、电梯司乘、医辅、运送等）任意2项内容进行评分，每提供一份合同书得2分，最高8分。注：提供合同书复印件，合同中内容清晰。

- （三）总得分＝1+2+3

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书 （格 式）

甲方：

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方为                            使用人提供管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

建筑面积                 ㎡，占地面积                ；具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中第二章《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

（一）                                                         ；

（二）                                                         ；

（三）具体服务内容包含招标文件的《招标项目采购需求》、投标文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第五条  合同金额：                        （￥               ）；

服务期：       年  月    日至      年   月    日      。

付款方式为：                                                      。

第六条 甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条 乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未能履行合同或不符合招标约定要求，甲方有权书面敦促乙方整改，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改，逾期未整改或整改不合格的，甲方有权书面通知乙方解除服务合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方应向甲方支付3个月物业管理费总和的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）除合同约定外，乙方不得将本合同项目转包或分包给第三方，否则甲方有权单方终止本合同，乙方应承担因此给甲方造成的经济损失，包括但不限于依法应重新招标产生的各项费用、甲方向乙方追偿而支出的律师费、诉讼费等。

第九条 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条 本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四 条签订本合同依据

（一）政府采购招标文件；

（二）乙方提供的采购投标文件；

（三）投标承诺书；

（四）中标通知书。

第十五条 本合同一式柒份，具有同等法律效力。广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方肆份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（如有，请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2.按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：广西壮族自治区政府采购中心

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人(负责人)签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 法定代表人(负责人) 或委托代理人签字： 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

（18）中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称及项目编号）项目釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

技术文件部分（格式）：

投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

（1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

（2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

（3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                 电话：

传真：                 投标人代表姓名：              职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字：                                 日期：     年     月     日

(公章)

年     月     日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

本项目

| 投 标 报 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容及技术服务要求 | 岗位名称人员 | 人数（人）① | 服务期限（月）② | 单价 （元/人/月）③ | 单项合计④=①*②*③ | 备注 |
| 1 |  |  | 第一年投标报价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理人员 | 4 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗保障水电维修人员 | 26 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯司乘人员 | 7 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗环境管理人员 | 217 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 医辅运送人员 | 70 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 第一年投标报价合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第二年、第三年的投标报价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理人员 | 4 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗保障水电维修人员 | 26 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯司乘人员 | 7 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗环境管理人员 | 217 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗保障杂项绿地服务人员 | 7 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 医辅运送人员 | 70 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 第二年、第三年的投标报价合计 |  |  |  |  |  |
| （三年）投标报价总合计：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： 。 服务地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标号：

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日