## 封-1招标工程量清单
武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目
工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
审 核 单 位:
(单位盖章)
封-1

## 扉-1招标工程量清单
武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目
工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
| 编制人: |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
审核单位:
(单位盖章)
| 编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
本工程为武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目，建设地点位于广西来宾市武宣县中医院，项目主要内容中医院综合楼供应室装饰装修及水电安装。
二、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2.《建设工程工程量清单计价规范>GB50500-2013广西壮族自治区实施细则》；
3.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
4.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
5.桂建标[2019]10号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
6.桂建标[2023]7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；
7.桂建发[2023]6号自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知；
三、材料价格
按《来宾市建设工程造价信息》2025年第6期来宾市武宣县信息价格(除税价)计算，崇左市建设工程造价信息上没有的，按2025年同期南宁市、柳州市除税信息价及市场调整。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 装饰装修工程
1.1.2 | 安装工程
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
装饰装修工程
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
1 | 010904002001 | 楼面涂膜防水 2.0mm厚聚氨酯涂膜防水 | ㎡ | 132.81
2 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 2.0mm厚聚氨酯涂膜防水 | ㎡ | 62.79
| 10. | 楼地面装饰工程
3 | 011101005001 | 自流坪楼地面 3mm厚水泥自流平 吸收型界面处理剂 | ㎡ | 284.02
4 | 011103002001 | PVC卷材地面 2mm厚同质透心PVC卷材,配套焊条焊接，遇墙上反300mm （材料防滑、防潮、防火、防霉耐磨、耐腐蚀易清洗） 基面涂地板胶粘合剂 3mm厚水泥自流平（另计） 吸收型界面处理剂（另计） | ㎡ | 353.45
5 | 011502001001 | PVC专用铝合金收口线 工程量最终以实际结算为准 | m | 206.00
6 | 011102003001 | 块料楼地面 地砖,填缝剂勾缝 20mm厚干硬性水泥砂浆,表面涂素水泥浆一道 2.0mm厚聚氨酯涂膜防水层(湿区)-另计 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 1:3水泥砂浆找坡(0.5%),坡向地漏 规格型号：300*300防滑地砖(A级) | ㎡ | 132.81
7 | 011102003002 | 块料楼地面 地砖,填缝剂勾缝 20mm厚干硬性水泥砂浆,表面涂素水泥浆一道 2.0mm厚聚氨酯涂膜防水层(湿区)-另计 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 1:3水泥砂浆找坡(0.5%),坡向地漏 规格型号：600*600防滑地砖(A级) | ㎡
8 | 011108003001 | 人造石过门石 规格型号：详见图纸 部位：湿区地砖与卷材衔接面 | ㎡ | 2.32
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
9 | 桂011204007001 | 墙面贴瓷砖 规格型号：300*450墙面砖 墙砖面层，白水泥擦缝 5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆粘接 防水层另计 | ㎡ | 189.90
10 | 011210002001 | 不锈钢墙板轻钢龙骨隔墙 75型轻钢龙骨隔墙基础 12mm防火石膏板基层 1.2mm不锈钢墙板面层 | ㎡ | 52.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
11 | 011207001001 | 机制硫氧镁彩钢板隔墙 防火硫氧镁夹心洁净板(A级)整板50mm厚 配件采用专用电泳铝合金型材 | ㎡ | 279.82
| 12. | 天棚工程
12 | 011302001001 | 机制硫氧镁彩钢板吊顶 防火硫氧镁夹心洁净板(A级)整板50mm厚，配套阴阳角铝型材 激光水平仪校验其平整度并控制在1‰范围内 安装顶板,其缝隙应保持在2-3mm内 φ10膨胀螺丝固定,通丝吊筋另一端与镀锌花兰螺栓及专用镀锌暗吊大梁相连 吊筋间距每隔1.2m布置,应做到垂直水平 确定吊挂、锚固件等立体构件和屋的联结固定位置 | ㎡ | 209.77
13 | 011302001002 | 铝扣板吊顶 60轻钢龙骨，配套三角龙骨 600*600*0.8mm厚铝扣板(A级) | ㎡ | 191.95
14 | 011302001003 | 铝扣板吊顶 60轻钢龙骨，配套三角龙骨 300*300*0.8mm厚铝扣板(A级) | ㎡ | 15.19
| 13. | 门窗工程
15 | 010801001001 | 医疗洁净专用双开门 部位：污物接收区 尺寸：1800*2100 含五金配件安装（脚踏感应式开启） | 樘 | 1
16 | 010801001002 | 医疗洁净专用双开门 部位：灭菌区、污物接收区 尺寸：1500*2100 含五金配件安装（脚踏感应式开启） | 樘 | 2
17 | 010801001003 | 医疗洁净专用双开门 部位：污物接收区、敷料区、无菌存放区 尺寸：1200*2200 含五金配件安装（脚踏感应式开启） | 樘 | 3
18 | 010801001004 | 医疗洁净专用单开门 部位：缓冲区、灭菌区 尺寸：1000*2200 含五金配件安装（脚踏感应式开启） | 樘 | 5
19 | 010801001005 | 医疗洁净专用双开门 尺寸：900*2100 含五金配件安装 | 樘
20 | 010802001001 | 不锈钢检修门 尺寸：600*1500 含五金配件安装 | 樘 | 4
21 | 010802004001 | 钢质防盗门 部位：办公区及无需达到医护等级的区域 男女更淋间、值班间、主任间、换鞋区、医用办公室、楼梯间 水处理、洁具、缓冲区（办公一侧）、洁车区 1.含普通的五金配件 | ㎡ | 36.74
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.含门制作、安装、运输
22 | 010801001006 | 乙级钢制防火门 部位：FM乙1122、FM乙1222、FM乙1522、FM乙1822 消防部门制定产品 含制作、运输、安装 | ㎡ | 18.26
23 | 010801001007 | 丙级钢制防火门 部位：FM丙0821 消防部门制定产品 含制作、运输、安装 | ㎡ | 1.68
24 | 010807001001 | 双通互锁传递窗 CDC 600*600*600 箱体304#不锈钢材质 电子互锁，内配有紫外线消毒灯 | 套 | 2
25 | 010807001002 | 电动传递窗 箱体304#不锈钢材质 含制作安装及运输 | 套 | 2
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
26 | 011407001001 | 防菌涂料墙面 面层刷无机涂料二遍 清理基层,刮腻子三遍,打磨找平 | ㎡ | 242.30
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
27 | 030404017001 | 总配电柜 1GY-AT 含箱内元器件，配置详见系统图 安装方式：落地安装 | 台 | 1
28 | 030404017002 | 插座照明配电箱 1AP 含箱内元器件，配置详见系统图 安装方式：底边距地1.5米安装 | 台 | 1
29 | 030404017003 | 专用设备配电箱 A0 含箱内元器件，配置详见系统图 安装方式：落地安装 | 台 | 10
30 | 桂030404037001 | 配电箱槽钢基础 槽钢[10#] | m | 27.50
31 | 030412006001 | LED平板灯(1200*300) 36W 含接线盒 安装方式：嵌顶安装 | 套 | 30
32 | 030412006002 | LED铝扣板灯 600*600 36w 含接线盒 安装方式：嵌顶安装 | 套 | 29
33 | 030412006003 | LED平板灯 300*300 21w 含接线盒 安装方式：嵌顶安装 | 套 | 2
34 | 030412006004 | LED铝扣板灯 300*300 21w 含接线盒 安装方式：嵌顶安装 | 套 | 4
35 | 030404034001 | 单级开关 250V/10A 含接线盒 安装方式：距地1.3m暗装 | 套 | 15
36 | 030404034002 | 双极开关 250V/10A 含接线盒 安装方式：距地1.3m暗装 | 套 | 6
37 | 030404034003 | 三极开关 250V/10A 含接线盒 安装方式：距地1.3m暗装 | 套 | 3
38 | 030404034004 | 四极开关 250V/10A 含接线盒 安装方式：距地1.3m暗装 | 套 | 1
39 | 030404034005 | 空调室内温控面板 250V/10A 含接线盒 安装方式：距地1.3m暗装 | 套 | 15
40 | 030404035001 | 五孔插座 250V/10A 含接线盒 | 套 | 47
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
安装方式：距地0.3m、1.4m暗装
41 | 030404035002 | 防水五孔插座 250V/10A 含接线盒 安装方式：距地1.4暗装 | 套 | 12
42 | 030404035003 | 五孔地插座 250V/10A 含接线盒 安装方式：埋地安装 | 套 | 8
43 | 030411003001 | 钢制槽式桥架 CT200*150*1.2mm 含弯头、三通或四通、盖板、接地、附件安装 | m | 7.10
44 | 030411003002 | 钢制槽式桥架 CT200*100*1.2mm 含弯头、三通或四通、盖板、接地、附件安装 | m | 13.21
45 | 030411003003 | 钢制槽式桥架 CT100*100*1.0mm 含弯头、三通或四通、盖板、接地、附件安装 | m | 13.86
46 | 030413001001 | 桥架支吊架制作安装 综合型钢 | kg | 66.21
47 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | m | 51.77
48 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | m | 26.58
49 | 030408001003 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 16.82
50 | 030408001004 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 46.90
51 | 030408001005 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 42.31
52 | 030408001006 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*6mm2 | m | 80.20
53 | 030408006001 | 干包式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | 个 | 4
54 | 030408006002 | 干包式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | 个 | 4
55 | 030408006003 | 干包式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | 个 | 4
56 | 030408006004 | 干包式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJY-5*16mm2 | 个 | 4
57 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1583.60
58 | 030411004002 | 管内穿线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1017.37
59 | 030411004003 | 管内穿线 WDZ-BYJ-6mm2 | m | 100.62
60 | 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 电气钢导管 JDG65 | m | 35.06
61 | 031001001001 | 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG32 | m | 10.40
62 | 031001001002 | 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG25 | m | 15.60
63 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20 | m | 146.70
64 | 030411001003 | 吊顶内敷设 电气钢导管 JDG32 | m | 11.23
65 | 030411001004 | 吊顶内敷设 电气钢导管 JDG25 | m | 12.66
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
66 | 030411001005 | 吊顶内敷设 电气钢导管 JDG20 | m | 646.69
67 | 030413002001 | 砖结构凿槽及恢复 公称管径32mm以内 | m | 23.40
68 | 030413002002 | 砖结构凿槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 66.80
| 4. | B4 电气设备安装工程（防雷接地）
69 | 030409003001 | 接地母线敷设 户内钢接地母线敷设 -40*4mm热镀锌扁钢 | m | 40.55
70 | 030409008001 | 楼层等电位箱 MED 安装方式：距地0.3m安装 | 台 | 1
71 | 030409008002 | 局部等电位箱 LED 安装方式：距地0.3m安装 | 台 | 4
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程（综合布线系统）
72 | 030502012001 | 单口网络插座 安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 3
73 | 030502012002 | 双口网络插座 安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 11
74 | 030502004001 | 单口电话插座 安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 12
75 | 030502004002 | 双口电话插座 安装方式：距地0.3m安装 | 个 | 1
76 | 030411003004 | 钢制槽式桥架 CT100*100*1.0mm 含弯头、三通或四通、盖板、接地、附件安装 | m | 30.72
77 | 030413001002 | 桥架支吊架制作安装 综合型钢 | kg | 59.52
78 | 030411001006 | 吊顶内敷设 电气钢导管 JDG20 | m | 99.46
79 | 030411001007 | 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 JDG20 | m | 88.40
80 | 030413002003 | 砖结构凿槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 36.80
81 | 030502005001 | 管内穿放 六类线4对非屏蔽双绞线 | m | 169.46
82 | 030502005002 | 线槽内布放 六类线4对非屏蔽双绞线 | m | 256.91
83 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 24
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程（监控系统）
84 | 030501012001 | POE网络交换机12端口 | 台 | 1
85 | 030506007001 | 8路网络硬盘录像机 带2T硬盘1块 | 台 | 1
86 | 桂030904020001 | 22寸液晶显示器 | 台 | 1
87 | 030507008001 | 全景摄像机 彩色数字半球摄像机，含监控设备电源 安装方式：吸顶安装 | 台 | 6
88 | 030502005003 | 管内穿放 UTP.CAT6.4p | m | 42.30
89 | 030502005004 | 线槽内布放 UTP.CAT6.4p | m | 73.50
90 | 030411001008 | 吊顶内敷设 电气钢导管 KBG20 | m | 24.30
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
91 | 030411001009 | 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 KBG20 | m | 13.80
92 | 030413002004 | 砖结构凿槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 13.80
93 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 链路 | 6
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程（门禁系统）
94 | 030507002001 | 门禁主机 | 台 | 1
95 | 030507006001 | 开门按纽 | 台 | 4
96 | 030507007001 | 读卡器 | 台 | 4
97 | 030507005001 | 双开门磁力锁 | 台 | 8
98 | 030411004004 | 管内穿线 ZR-RVVP-4*1.0m㎡ | m | 60.06
99 | 030411004005 | 管内穿线 ZR-RVVP-2*1.0m㎡ | m | 135.92
100 | 030411004006 | 线槽配线 ZR-RVVP-4*1.0m㎡ | m | 74.55
101 | 030411004007 | 线槽配线 ZR-RVVP-2*1.0m㎡ | m | 149.10
102 | 030411004008 | 管内穿线 UTP-CAT6 | m | 19.70
103 | 030411001010 | 吊顶内敷设 电气钢导管 KBG20 | m | 136.72
104 | 030411001011 | 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管 KBG20 | m | 11.10
105 | 030413002005 | 砖结构凿槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 11.10
| 9. | B9 给排水、燃气工程
106 | 031001006001 | PP-R给水管及管件安装（冷水）De40 PN=1.25MPa 连接方式：热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 28.52
107 | 031001006002 | PP-R给水管及管件安装（冷水）De32 PN=1.25MPa 连接方式：热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 80.82
108 | 031001006003 | PP-R给水管及管件安装（冷水）De25 PN=1.25MPa 连接方式：热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 38.13
109 | 031001006004 | PP-R给水管及管件安装（冷水）De20 PN=1.25MPa 连接方式：热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 34.56
110 | 031001006005 | PP-R给水管及管件安装（热水）De25 PN=1.25MPa 连接方式：热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒 | m | 48.72
111 | 031003001001 | 铜截止阀 DN15 连接方式：螺纹连接 | 个 | 11
112 | 031003001002 | 铜截止阀 DN20 连接方式：螺纹连接 | 个 | 14
113 | 031003001003 | 铜截止阀 DN25 | 个 | 6
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
连接方式：螺纹连接
114 | 031003001004 | 闸阀 DN32 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
115 | 031001006006 | UPVC排水管及管件安装 De110 连接方式：粘接连接 含管道冲洗、水压试验 | m | 22.53
116 | 031001006007 | UPVC排水管及管件安装 De75 连接方式：粘接连接 含管道冲洗、水压试验 | m | 27.76
117 | 031001006008 | UPVC排水管及管件安装 De50 连接方式：粘接连接 含管道冲洗、水压试验 | m | 22.47
118 | 031001002001 | 304不锈钢管 DN100 连接方式：焊接连接 | m | 21.50
119 | 031001002002 | 304不锈钢管 DN75 连接方式：焊接连接 | m | 70.32
120 | 030413001003 | 管道支吊架制作安装 综合型钢 | kg | 108.30
121 | 031208002001 | 管道保温 包保温材料外敷铝皮保温，保温厚度30mm |  | 0.19
122 | 031208002002 | 管道保温 包保温材料外敷铝皮保温，保温厚度35mm |  | 1.37
123 | 桂031004021001 | 地漏 DN50 含存水弯U型 | 个 | 7
124 | 桂031004021002 | 地漏 DN75 含存水弯U型 | 个 | 5
125 | 桂031004021003 | 地漏 DN100 含存水弯U型 | 个 | 1
126 | 桂031004022001 | 地面扫除口 DN50 | 个 | 2
127 | 桂031004022002 | 地面扫除口 DN75 | 个 | 2
128 | 桂031004022003 | 地面扫除口 DN100 | 个 | 1
129 | 031004003001 | 一体式洗脸盆 含不锈钢水龙头DN15 样式由业主选定 | 套 | 4
130 | 031004006001 | 陶瓷蹲式大便器 带上下水铜镀铬配件,用水效率等级2级 | 套 | 2
131 | 031004010001 | 淋浴器 含淋浴器混合阀 | 套 | 2
132 | 031004010002 | 紧急洗眼器 | 套 | 1
133 | 031004004001 | 陶瓷清洗池 材质：陶瓷 | 套 | 6
134 | 031006013001 | 等离子空气消毒机 XDQ 风量：800m³/h 功率：130W 外形尺寸：680*680*410 安装方式：吊顶嵌入式安装 | 台 | 7
135 | 031006012001 | 速热电热水器 | 台 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
保证恒温供水
| 7. | B7 通风空调工程（排风系统）
136 | 030701003001 | 静音型排风机 PFJ-101、PFJ-103 风量500m3/h，余压350Pa，功率1.1KW 服务区域：检查包装灭菌区 | 台 | 2
137 | 030701003002 | 静音型排风机 PFJ-102 风量800m3/h，余压350Pa，功率1.5KW 服务区域：去污区 | 台 | 1
138 | 030701003003 | 静音型排风机 PFJ-104 风量400m3/h，余压250Pa，功率0.6KW 服务区域：灭菌器 | 台 | 1
139 | 030701003004 | 静音型排风机 PFJ-105 风量500m3/h，余压250Pa，功率0.6KW 服务区域：无菌存放区、低温灭菌、敷料打包 | 台 | 1
140 | 030701003005 | 静音型排风机 PFJ-106 风量500m3/h，余压150Pa，功率0.3KW 服务区域：洁车、发放 | 台 | 1
141 | 030701003006 | 静音型排风机 PFJ-107 风量300m3/h，余压150Pa，功率0.3KW 服务区域：男女更淋、洁具 | 台 | 1
142 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管法兰连接 δ=0.5mm 长边长（≤320mm） 含风管支吊架制作、安装，支吊架除锈、刷防锈漆 | ㎡ | 88.97
143 | 030703019001 | 风管软接头 | ㎡ | 3.38
144 | 030703007001 | 对开多叶调节阀安装 250*250 | 个 | 1
145 | 030703007002 | 对开多叶调节阀安装 200*200 | 个 | 9
146 | 030703007003 | 对开多叶调节阀安装 200*160 | 个 | 2
147 | 030703007004 | 对开多叶调节阀安装 160*160 | 个 | 10
148 | 030703007005 | 止回阀安装 250*250 | 个 | 1
149 | 030703007006 | 止回阀安装 200*200 | 个 | 6
150 | 011304002001 | 防雨百叶风口 1200*500 | 个 | 2
151 | 011304002002 | 防雨百叶风口 800*500 | 个 | 1
152 | 011304002003 | 防雨百叶风口 400*400 | 个 | 2
153 | 011304002004 | 单层铝合金百叶风口 500*300 | 个 | 11
154 | 011304002005 | 单层铝合金百叶风口 300*300 | 个 | 15
| 7. | B7 通风空调工程（空调系统）
155 | 030701003007 | 直膨式组合空调/新风机组(热泵型) XF-01 送风量：3500m3/h，新风量：3500m3/h 机外余压：400Pa，制冷量：42KW，制热量：32KW | 台 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
风机类型：离心式，马达功率：2.2KW，启动方式：直接 电源:380V~50Hz
156 | 030701003008 | 多联空调室内机 SNJ-18 单面出风天花嵌入式 制冷量:1.8KW 制热量:2.2KW 功率:36W 电源:220V~50Hz | 台 | 6
157 | 030701003009 | 多联空调室内机 SNJ-36 单面出风天花嵌入式 制冷量:3.6KW 制热量:4.0KW 功率:60W 电源:220V~50Hz | 台 | 2
158 | 030701003010 | 多联空调室内机 SNJ-45 单面出风天花嵌入式 制冷量:4.5KW 制热量:5.0KW 功率:82W 电源:220V~50Hz | 台 | 2
159 | 030701003011 | 多联空调室内机 SNJ-56 四面出风天花嵌入式 制冷量:5.6KW 制热量:6.5KW 功率:82W 电源:220V~50Hz | 台 | 3
160 | 030701003012 | 多联空调室内机 SNJ-63 四面出风天花嵌入式 制冷量:6.3KW 制热量:7.1KW 功率:125W 电源:220V~50Hz | 台 | 4
161 | 030701003013 | 多联空调室内机 SNJ-71 四面出风天花嵌入式 制冷量:7.1KW 制热量:8.0KW 功率:125W 电源:220V~50Hz | 台 | 2
162 | 030701003014 | 多联机室外机 SWJ-101 全封闭涡旋式 制冷量:85KW 功率:33.5W 电源:380V~50Hz | 台 | 1
163 | 030701003015 | 新风机组室外机 SWJ-102 全封闭涡旋式 制冷量:33.5KW 功率:13.7W 电源:380V~50Hz | 台 | 1
164 | 030703020001 | 消声器 400*320 L=1000 | 个 | 1
165 | 030702001002 | 镀锌薄钢板矩形风管法兰连接 δ=0.6mm 长边长（≤450mm） 含风管支吊架制作、安装，支吊架除锈、刷防锈漆 | ㎡ | 4.47
166 | 030702001003 | 镀锌薄钢板矩形风管法兰连接 δ=0.5mm 长边长（≤320mm） 含风管支吊架制作、安装，支吊架除锈、刷防锈漆 | ㎡ | 102.75
167 | 031208003001 | 空调风管保温 橡塑保温板,厚度25mm |  | 2.68
168 | 030703001001 | 70℃防火阀 400*320 | 个 | 1
169 | 030703001002 | 70℃防火阀 200*200 | 个 | 1
170 | 030703001003 | 电动密闭阀 400*320 | 个 | 1
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
171 | 030703007007 | 对开多叶调节阀安装 160*160 | 个 | 20
172 | 030703011001 | 散流器新风口 400*400 | 个 | 4
173 | 030703011002 | 散流器新风口 300*300 | 个 | 21
174 | 030903003001 | 冷媒铜管 φ34.9 连接方式：焊接 含氮气吹污，真空度试验 | m | 6.33
175 | 030903003002 | 冷媒铜管 φ25.4 连接方式：焊接 含氮气吹污，真空度试验 | m | 27.74
176 | 030903003003 | 冷媒铜管 φ19.1 连接方式：焊接 含氮气吹污，真空度试验 | m | 6.33
177 | 030903003004 | 冷媒铜管 φ12.7 连接方式：焊接 含氮气吹污，真空度试验 | m | 62.20
178 | 030903003005 | 冷媒铜管 φ9.52 连接方式：焊接 含氮气吹污，真空度试验 | m | 39.22
179 | 030903003006 | 冷媒铜管 φ6.35 连接方式：焊接 含氮气吹污，真空度试验 | m | 73.68
180 | 030903005001 | 铜管分歧管 φ34.9 | 个 | 1
181 | 030903005002 | 铜管分歧管 φ25.4 | 个 | 1
182 | 030903005003 | 铜管分歧管 φ12.7 | 个 | 13
183 | 031001006009 | UPVC排水管及管件安装 De32 连接方式：粘接连接 含管道冲洗、水压试验 | m | 31.05
184 | 031001006010 | UPVC排水管及管件安装 De25 连接方式：粘接连接 含管道冲洗、水压试验 | m | 62.86
185 | 030413001004 | 管道支吊架制作安装 综合型钢 | kg | 174.49
186 | 031208002003 | 管道绝热 15mm厚的难燃B1级柔性泡沫橡塑保温 |  | 0.25
桥架支吊架除锈刷油
187 | 桂031211003001 | 桥架支吊架除锈 手工除轻锈 | kg | 135.77
188 | 031201003001 | 桥架支吊架刷油 刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 135.77
管道支吊架除锈刷油
189 | 桂031211003002 | 管道支吊架除锈 手工除轻锈 | kg | 369.86
190 | 031201003002 | 管道支吊架除锈刷油 刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 369.86
小计
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
装饰装修工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
二 |  | 2023机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐蚀绝热工程一般计税法
1 | 桂031401001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010 | 脚手架搭拆费
合计
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
装饰装修工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 687.36 | 61.86 | 749.22
安装工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1094.69 | 98.52 | 1193.21
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
合计
注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。
表-11

## 表-19发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [5 empty] | 编号:
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 合计
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表－19

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 合计
注：此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

## 表-21允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
表-21
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数调整法)
工程名称:武宣县中医院医养结合综合楼供应室项目 |  |  |  | 编号：
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注
1 | 合计
注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发 布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写， 1减去其比例为定值权重。 3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工 程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。