房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

意 见 反 馈 单

| 工程名称 | 莲花镇非脱贫村村级集体经济冷库建设项目-厂房 |  | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 恭城瑶族自治县莲花镇人民政府 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 中物联规划设计研究院有限公司 |  |  |  |
| 反馈意见（可另附图纸）： - 一、计算书 - 1、补充混凝土短柱、地梁设计计算结果文件。 - 答复：已补充，详见计算书。 - 2、补充雨篷计算书。 - 答复：已补充，详见计算书。 - 3、补充基础计算书图形文件，现有计算书为文字版，无法与图纸中的基础对应。 - 答复：已补充，详见计算书。 - 二、图纸 - GS-01： - 1、第1.2条补充《砌体结构通用规范》GB55007-2021、《建筑防火通用规范》GB55037-2022。 - 答复：已补充，详见GS-01。 - 2、应注明采用的结构设计计算软件的版本号。 - 答复：已补充，详见GS-01。 - 3、补充结构使用及维护基本要求GB55006-2021第2.0.4条。 - 答复：已补充，详见GS-01。 - 4、应明确砼强度标准值应具有不小于95%的保证率要求 GB55008-2021第2.0.4条；明确混凝土材料基本要求 GB55008-2021第3.1.1条~3.1.8条（指水泥、砂石、外加剂、水、氯离子等，若因篇幅原因无法详尽时应指明规范条文编号，其中图中已表述内容不得与强条冲突）；明确混凝土维护要求 GB55008-2021第6.1.1条/6.2.1/6.2.3/6.3.1。 - 答复：已补充，详见GS-01。 |  |  |  |  |
| 设计人： 勘察设计单位印章： 年 月 日 |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |

专  业： 结构                                        共1页，第1页

注：此表一式三份，建设单位两份、设计机构一份。

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

意 见 反 馈 单

| 工程名称 | 莲花镇脱贫村村级集体经济冷库建设项目-厂房 |  | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 恭城瑶族自治县莲花镇人民政府 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 中物联规划设计研究院有限公司 |  |  |  |
| 反馈意见（可另附图纸）： - 二、图纸 - GS-02： - 1、补充注明地面堆载限值要求。 - 答复：已补充，详见GS-02。 - GS-03： - 1、说明第1条Q345B牌号已取消，改为Q355B，以上各层类似处同此问题。 - 答复：已补充，详见GS-03。 - GS-05： - 1、隅撑截面L50x3与计算书L50x5不一致。 - 答复：已补充，详见GS-05。 |  |  |  |  |
| 设计人： 勘察设计单位印章： 年 月 日 |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |

专  业： 结构                                        共1页，第1页

注：此表一式三份，建设单位两份、设计机构一份。