
广西泽丰工程咨询有限公司

2025年北海市主城区泵站内维修项目（第二期）（BHZC2025-C3-990295-GXZF）竞争性磋商公告附件（远程异地评标）

—— 技术部分
1. 主要服务内容：按照采购人的需求，对采购人管辖范围内的45个污水、雨水泵站出现故障的配套设备、安全监测设备、抽排设施等相关设施进行更换和应急维护维修，保证泵站的正常运行。要求成交供应商自备维修等工具，必须满足本项目的所需的技术要求的设备至少包括：中大型挖掘机、吊机、中型铲车、自卸汽车、农用车等。

2. 服务相关要求：

2.1工作人员要有责任心和爱岗敬业精神、服从领导安排、忠于职守、遵守纪律、工作踏实，认真负责；

2.2成交供应商必须严格按国家有关规范、技术标准进行施工服务，并接受采购人现场代表的监督检查；

2.3成交供应商必须使工作区域的地面无障碍，整洁干净。

2.4成交供应商需自备服务过程中所需工具。

2.5 成交供应商需做好维修的配件材料等物资准备，并按采购人要求配备足够的维修人员,须保证采购人的工作能正常进行。

2.6服务期内服务响应时间要求：由于本项目为不定期、不定时的应急维修项目，合同履约期间，当采购人发出维修指令后，所发生突发的应急抢修、抢险服务时，要求成交供应商须在接到采购人的故障通知后立即响应，并在 2 个小时内保证抢修人员到位开展抢修工作， 24 小时内恢复正常工作。涉及到机械抢修等应急事件，须按采购人的要求 6 小时内恢复正常工作。如果出现特殊配件，需要向采购人提出申请，经采购人同意后可以延期。（以上去用户现场维修的一切费用由成交供应商承担）。

2.7须能按要求完成采购人交给的相关临时工作。

3.计划维护维修的内容及所需的相关设备、材料、预算单价：
	序号
	计划维护维修的内容及所需的相关设备、材料等
	品牌型号
	计量   单位
	预算

数量
	预算单价（元）
	预算合价（元）
	备注

	一、主水泵维修材料清单

	1
	三相电机铜线绕线圈（拆装电机、用冲子把废线清理干净、插入绝缘纸、定子绕线圈，最后浸漆，用灯棍烘烤直至线圈端部硬朗，铜线圈以旧换新）
	三相电机水泵
	kw
	1950
	72.00
	140400.00 
	

	2
	潜污泵叶轮
	凯泉WQ2445-6162-500
	个
	4
	8500.00
	34000.00 
	与原设备配套，保证原设备能正常使用

	3
	潜污泵原装机封（上、下机封）
	凯泉WQ2445-6162-500
	套
	3
	2464.00
	7392.00 
	

	4
	潜污泵原装轴承（上、下轴承）
	凯泉WQ2445-6162-500
	套
	3
	6800.00
	20400.00 
	

	5
	潜污泵叶轮
	凯泉WQ2520-639-300
	个
	3
	4758.00
	14274.00 
	

	6
	潜污泵原装机封（上、下机封）
	凯泉WQ2520-639-300
	套
	3
	2464.00
	7392.00 
	

	7
	潜污泵原装轴承（上、下轴承）
	凯泉WQ2520-639-300
	套
	3
	6775.00
	20325.00 
	

	8
	潜污泵叶轮
	凯泉WQ2520-623-400
	个
	3
	4758.00
	14274.00 
	

	9
	潜污泵原装机封（上、下机封）
	凯泉WQ2520-623-400
	套
	3
	2464.00
	7392.00 
	

	10
	潜污泵原装轴承（上、下轴承）
	凯泉WQ2520-623-400
	套
	3
	6950.00
	20850.00 
	

	11
	潜污泵叶轮
	凯泉WQ2445-4140-300
	个
	3
	4440.00
	13320.00 
	

	12
	潜污泵原装机封（上、下机封）
	凯泉WQ2445-4140-300
	套
	3
	2640.00
	7920.00 
	

	13
	潜污泵原装轴承（上、下轴承）
	凯泉WQ2445-4140-300
	套
	3
	7061.25
	21183.75 
	

	14
	潜污泵叶轮
	凯泉WQ2445-6164-400
	个
	3
	6600.00
	19800.00 
	

	15
	潜污泵叶轮
	凯泉WQ2445-4139-300
	个
	3
	5356.00
	16068.00 
	

	16
	潜污泵叶轮
	亚太250QW650-30-90
	个
	3
	5850.00
	17550.00 
	

	17
	潜污泵机封
	连成350WQA2000-33-250
	台
	3
	2600.00
	7800.00 
	

	18
	潜污泵叶轮
	连成350WQA2000-33-250
	台
	2
	11300.00
	22600.00 
	

	19
	机封（上MG1/55-G60）
	华南泵业WQG400-13-22
	个
	2
	450.00
	900.00 
	

	20
	机封（下MG1/60-G60,）
	华南泵业WQG400-13-22
	个
	2
	481.00
	962.00 
	

	21
	轴承
	连成350WQA2000-33-250
	台
	2
	4400.00
	8800.00 
	

	22
	轴承（上NV308EC）
	华南泵业WQG400-13-22
	个
	2
	375.00
	750.00 
	

	23
	轴承（下3314）
	华南泵业WQG400-13-22
	个
	2
	1084.00
	2168.00 
	

	24
	密封圈（整套O型密封圈）
	华南泵业WQG400-13-22
	个
	2
	199.00
	398.00 
	

	25
	更换叶轮（M180-4d）
	华南泵业WQG400-13-22
	个
	2
	1368.00
	2736.00 
	

	26
	轴承(上)
	东方泵业150WQ12111A
	个
	2
	563.00
	1126.00 
	

	27
	轴承(下)
	东方泵业150WQ12111A
	个
	2
	563.00
	1126.00 
	

	28
	机械密封
	东方泵业150WQ12111A
	套
	2
	1935.00
	3870.00 
	

	29
	叶轮
	东方泵业150WQ12111A
	个
	2
	2070.00
	4140.00 
	

	30
	叶轮
	东方泵业350WQ/X24411A
	个
	2
	5580.00
	11160.00 
	

	31
	机油
	美孚
	L
	30
	30.00
	900.00 
	

	32
	黄油
	黄油（15kg）
	桶
	20
	350.00
	7000.00 
	

	（一）项合计
	458976.75
	

	二、低压配电及辅机系统

	1
	在线软启动
	30kw
	个
	20
	2540.00
	50800.00 
	

	2
	在线软启动
	37kw
	个
	20
	2540.00
	50800.00 
	

	3
	在线软启动
	18.5kw
	个
	15
	1050.00
	15750.00 
	

	4
	在线软启动
	22kw
	个
	15
	1050.00
	15750.00 
	

	5
	变频器
	TGS3-90/3
	个
	1
	4500.00
	4500.00 
	

	6
	变频器
	TG83-160/3
	个
	1
	5798.00
	5798.00 
	

	7
	变频器
	TGS3-320/3
	个
	1
	8951.00
	8951.00 
	

	8
	投入式液位探头
	/
	个
	20
	350.00
	7000.00 
	

	9
	电表（含电表箱.空开）220v
	/
	套
	10
	300.00
	3000.00 
	

	10
	电源电缆线，国标6平方电线
	/
	米
	50
	5.45
	272.50 
	

	11
	移动电源防水箱
	/
	个
	3
	35.00
	105.00 
	

	12
	电源适配器12V
	/
	个
	1
	80.00
	80.00 
	

	13
	更换浮球开关
	/
	个
	20
	40.00
	800.00 
	

	14
	100A电源总开关
	/
	个
	1
	315.00
	315.00 
	

	15
	CJ20-63交流接触器
	/
	个
	20
	250.00
	5000.00 
	

	16
	CDM 250A总开关
	/
	个
	1
	650.00
	650.00 
	

	17
	德力西电源断路器200A
	/
	个
	1
	350.00
	350.00 
	

	18
	潜水泵保护模块BBM-II-220V故障输出常开
	BBM-II-220V
	个
	5
	201.50
	1007.50 
	

	19
	潜水泵保护模块BBM-II-220V故障输出常闭
	BBM-II-220V
	个
	5
	201.50
	1007.50 
	

	20
	液位变送器SD-260 输出信号4-20mA 测量范围0-10米 供电DC24V
	/
	个
	8
	310.00
	2480.00 
	

	21
	智能数字显示控制仪
	型号XC-T804-01-23-2HL-P 输入信号4-20mA 输出信号四路继电器 供电方式AC220V
	个
	8
	260.00
	2080.00 
	

	22
	ABB变频器显示器，中文
	/
	个
	8
	520.00
	4160.00 
	

	23
	液位浮球开关EM15，6米，
	EM15，6-15米
	个
	50
	55.00
	2750.00 
	

	24
	小型断路器
	100A，D型，3P
	个
	20
	55.00
	1100.00 
	

	25
	小型断路器
	63A，D型，3P
	个
	20
	25.00
	500.00 
	

	26
	小型断路器
	32A，D型，3P
	个
	20
	25.00
	500.00 
	

	27
	小型断路器
	16A，D型，3P
	个
	20
	25.00
	500.00 
	

	28
	小型断路器
	25A，D型，3P
	个
	20
	25.00
	500.00 
	

	29
	小型断路器
	32A，D型，1P
	个
	20
	25.00
	500.00 
	

	30
	小型电磁继电器
	LHH54P，14脚，220V
	个
	20
	9.50
	190.00 
	

	31
	小型电磁继电器
	LHH54P，14脚，24V
	个
	20
	9.50
	190.00 
	

	32
	小型电磁继电器
	LHH54P，14脚，12V
	个
	20
	9.50
	190.00 
	

	33
	熔断器
	RO15，10X38，6A
	个
	20
	1.50
	30.00 
	

	34
	熔断器
	RT0一630A
	个
	20
	55.00
	1100.00 
	

	35
	熔断器
	RT0一63A
	个
	25
	12.00
	300.00 
	

	36
	塑料带
	/
	个
	20
	2.00
	40.00 
	

	37
	电工胶带
	/
	个
	20
	3.50
	70.00 
	

	38
	节能灯泡，20W，
	/
	个
	20
	32.09
	641.80 
	

	39
	LED投光灯，50W
	/
	个
	20
	286.53
	5730.60 
	

	40
	LED灯管，40W
	/
	个
	20
	47.93
	958.60 
	

	41
	行程启闭机MK2-1
	/
	个
	20
	30.00
	600.00 
	

	42
	中间继电器 220v
	/
	个
	20
	42.00
	840.00 
	

	43
	电铃8寸
	/
	个
	20
	54.00
	1080.00 
	

	44
	保险管200A
	/
	个
	20
	24.00
	480.00 
	

	45
	行程开关11G
	/
	个
	20
	12.00
	240.00 
	

	46
	门铃开关带电箱
	/
	个
	20
	39.00
	780.00 
	

	47
	热继电器22A
	/
	个
	20
	22.00
	440.00 
	

	48
	黄腊管φ30
	/
	个
	20
	6.00
	120.00 
	

	49
	熔断器32/1p
	32/1P
	个
	20
	6.00
	120.00 
	

	50
	互感器150/5
	150/5
	个
	20
	20.00
	400.00 
	

	51
	保险管6A
	6A
	个
	20
	1.50
	30.00 
	

	52
	电压表 450v
	450v
	个
	20
	40.00
	800.00 
	

	53
	电流表200/5-150/5
	200/5-150/5
	个
	20
	30.00
	600.00 
	

	54
	电闸刀
	TGM1-100/3300
	个
	20
	126.00
	2520.00 
	

	55
	空开
	TGM1N-400/3300
	个
	20
	396.00
	7920.00 
	

	56
	空开
	TGM1N-250/3300
	个
	20
	192.00
	3840.00 
	

	57
	切换开关25/220 v
	25/220 v
	个
	20
	78.00
	1560.00 
	

	58
	补偿器四回路
	/
	个
	20
	204.00
	4080.00 
	

	59
	电箱2-4位
	/
	个
	20
	9.60
	192.00 
	

	60
	扎带
	8*500
	个
	20
	27.60
	552.00 
	

	61
	三孔插头
	/
	个
	20
	4.80
	96.00 
	

	62
	热缩管
	/
	个
	20
	1.20
	24.00 
	

	63
	电池9v
	9v
	个
	20
	3.60
	72.00 
	

	64
	接线柱100/3位
	100/3位
	个
	20
	15.00
	300.00 
	

	65
	按钮LA18-22
	LA18-22
	个
	20
	10.00
	200.00 
	

	66
	电容器
	BSMJO.4-30-3
	个
	18
	276.90
	4984.20 
	

	67
	熔断器RT16-00(WT00)/63A
	/
	个
	20
	11.25
	225.00 
	

	（二）项合计
	229542.70
	

	三、监控系统

	1
	海康威视4G室外枪机监控头
	/
	台
	10 
	550.00 
	5500.00 
	

	2
	TF内存卡64G
	/
	个
	10 
	38.00 
	380.00 
	

	3
	监控摄像机支架
	/
	个
	10 
	40.00 
	400.00 
	

	4
	电源适配器12V
	/
	个
	10 
	80.00 
	800.00 
	

	5
	4G套餐流量
	/
	月
	12 
	16.90 
	202.80 
	

	（三）项合计
	7282.80
	

	四、人工机械

	1
	普工
	/
	工日
	200 
	200.00 
	40000.00 
	抢修性质、零工

	2
	专业技术水泵机修工
	/
	工日
	460 
	320.00 
	147200.00 
	抢修性质、零工

	3
	电焊工（含焊机台班）
	/
	工日
	350 
	350.00 
	122500.00 
	抢修性质、零工

	4
	专业技术电工
	/
	工日
	460 
	250.00 
	115000.00 
	抢修性质、零工

	5
	中大型挖掘机
	/
	台班
	50 
	2000.00 
	100000.00 
	

	6
	25T吊机
	/
	台班
	50 
	2000.00 
	100000.00 
	

	7
	铲车（中型）
	/
	台班
	10 
	1200.00 
	12000.00 
	

	8
	自卸汽车（车斗容量9立方）
	/
	台班
	50 
	900.00 
	45000.00 
	

	9
	农用车（斗容量4立方以内）
	/
	台班
	50 
	600.00 
	30000.00 
	

	10
	修泵运费
	/
	趟
	15 
	150.00 
	2250.00 
	

	（四）项合计
	713950.00
	

	五、格栅机维修

	1
	滚轮
	GL1200型
	个
	5
	26.00 
	130.00 
	

	2
	连板
	GL1200型
	个
	5
	25.00 
	125.00 
	

	3
	连接轴
	GL1200型
	个
	5
	30.00 
	150.00 
	

	4
	档板
	GL1200型
	个
	5
	13.00 
	65.00 
	

	5
	耙齿0.7mm
	GL1200型
	个
	5
	13.00 
	65.00 
	

	6
	耙齿0.8mm
	GL1200型
	个
	5
	15.00 
	75.00 
	

	7
	5分链轮45:27:15
	GL1200型
	个
	5
	250.00 
	1250.00 
	

	8
	6分链轮39:21:12
	GL1200型
	个
	5
	310.00 
	1550.00 
	

	9
	1寸链轮33:21:12
	GL1200型
	个
	5
	485.00 
	2425.00 
	

	10
	小轴
	GL1200型
	个
	5
	35.00 
	175.00 
	

	11
	连接销
	GL1200型
	个
	5
	25.00 
	125.00 
	

	12
	大小套ф18-15
	GL1200型
	个
	5
	15.00 
	75.00 
	

	13
	直销ф50
	GL1200型
	个
	5
	15.00 
	75.00 
	

	14
	罗销双头
	GL1200型
	个
	5
	15.00 
	75.00 
	

	15
	罗销单头
	GL1200型
	个
	5
	15.00 
	75.00 
	

	16
	三角耙齿
	GL1200型
	个
	5
	15.00 
	75.00 
	

	（五）项合计
	6510.00
	

	六、水泵

	1
	2号泵站备用水泵、潜污泵安装：

1、人工吊机安装潜污泵；

2、连接管道；

3、电气连接；

4、调试与检查
	DN=200mm ，

Q≥350m³/h,

 H≥22 m，

N=37-45 kw，

泵重≥1100kg； 含加长电缆线12m
	套
	1
	 44320.00 
	44320.00 
	1、水泵用于更换原泵站坏损的水泵。          
2、泵站原水泵品牌为：亚太泵阀有限公司。

3、要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配。
 

	2
	潜污泵安装、切割型水泵：

 1、人工吊机安装潜污泵；

2、连接管道；

3、电气连接；

4、调试与检查
	DN=100mm流量；

Q≥100m³/h，

H≥15 m，

N=5.5KW， 

含加长电缆线15m、含耦合吊梁导轨
	套
	2
	 6000.00 
	12000.00 
	

	3
	地角片区泵站备用水泵、潜污泵安装：

1、人工吊机安装潜污泵；

2、连接管道；

3、电气连接；

4、调试与检查
	DN=150mm流量；

Q≥200m³/h，

H≥22 m，

N=18.5KW，

含加长电缆线15m、含耦合
	套
	1
	 28500.00 
	28500.00 
	1、水泵用于更换原泵站坏损的水泵。          
2、泵站原水泵品牌为：东方泵业。

3、要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配。


	4
	外沙桥泵站备用水泵、潜污泵安装：

1、人工吊机安装潜污泵；

2、连接管道；

3、电气连接；

4、调试与检查
	DN=400mm,

Q≥2000m³/h，

H≥15m，

N=160-220kw，

泵重≥1600kg；含水泵电缆线40m（YCW3*120+1*35m㎡） 
	套
	1
	 160000.00 
	160000.00 
	1、水泵用于更换原泵站坏损的水泵。          
2、泵站原水泵品牌为：上海凯泉泵业（集团）有限公司。

3、要求新更换的水泵必须能与原泵站的相关水泵设施相匹配。


	（六）项合计
	244820.00
	

	七、其它

	1
	设备及管道等防腐
	/
	㎡
	15
	30.00 
	450.00 
	

	2
	管理范围内标识标牌维修更换-警示标识牌320x400x0.8mm-搪瓷牌/铝版牌
	/
	个
	30
	100.00 
	3000.00 
	

	3
	氧气乙炔
	/
	组
	100
	250.00 
	25000.00 
	

	4
	电焊焊条
	/
	kg
	100
	7.21 
	721.00 
	

	5
	不锈钢焊条
	304不锈钢焊条1.6mm
	kg
	100
	39.00 
	3900.00 
	

	（七）项合计
	33071.00
	

	

	 总合计：（一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六）+（七）
	1694153.25
	

	注：1.因该项目为应急项目，如实际工作中已发生的维护维修内容（包括配套设备、安全监测设备、抽排设施等相关设施）未在上表中列出时，其成交单价参照《北海市建设工程造价信息》中的最新一期信息价的含税价格执行，如 《北海市建设工程造价信息》中的最新一期信息价的含税价格中仍未列出的，以有资质的第三方相关机构审定为准。
2.服务内容及数量以实际发生的维护维修内容及数量为准；服务费用按成交单价据实结算，最终以有资质的第三方相关机构结算审定结果为准。




