北流市大伦镇平田垌小学教学楼照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

一、教室

1.房间参数

房间名称:教室

房间长度L:7.25m,房间宽度B:7.20,面积S:52.20m2,灯安装高度H:3.60m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.85,室形系数RI:1.27

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

种类:,厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数:0.61

3.其它计算参数:

光源分类:飞利浦,光源种类:T8三基色直管荧光灯,型号-功率:TLD36W/865

单灯光源数:1,光源功率:32.00W

光通量:TLD36W/865lm,总光通量:3250.00lm

镇流器类型:TLD标准型,镇流器功率:5.00W

房间类别:教室、阅览室

维护系数:0.8,要求照度值:300.00LX,功率密度规范值:9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:9

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =333.00W

计算照度:275.24LX

实际功率密度:6.38W/m²,折算功率密度:6.95W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00 LX, 实际计算平均照度:275.13 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00 W/m², 实际功率密度:6.38 W/m²

符合规范节能要求!

二、卫生间

1.房间参数

房间名称:卫生间

房间长度L:7.20m,房间宽度B:4.20,面积S:30.24m2,灯安装高度H:3.60m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.85,室形系数RI:0.93

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

种类:,厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数:0.52

3.其它计算参数:

光源分类:飞利浦,光源种类:T8三基色直管荧光灯,型号-功率:TLD36W/865

单灯光源数:1,光源功率:32.00W

光通量:3250lm,总光通量:3250.00lm

镇流器类型:TLD标准型,镇流器功率:5.00W

房间类别:厕所、盥洗室、浴室

维护系数:0.8,要求照度值:75.00LX,功率密度规范值:3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =74.00W

计算照度:89.76LX

实际功率密度:2.45W/m²,折算功率密度:2.05W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:75.00 LX, 实际计算平均照度:89.75 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50 W/m², 实际功率密度:2.45 W/m²

符合规范节能要求!

三、公共走廊

1.房间参数

房间名称:公共走廊

房间长度L:57.00m,房间宽度B:7.50,面积S:427.50m2,灯安装高度H:3.60m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.85,室形系数RI:2.33

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

种类:,厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数:0.75

3.其它计算参数:

光源分类:飞利浦,光源种类:T8三基色直管荧光灯,型号-功率:TLD36W/865

单灯光源数:1,光源功率:32.00W

光通量:3250lm,总光通量:3250.00lm

镇流器类型:TLD标准型,镇流器功率:5.00W

房间类别:走廊、流动区域、楼梯间(高档)

维护系数:0.8,要求照度值:100.00LX,功率密度规范值:4.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:21

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =777.00W

计算照度:95.53LX

实际功率密度:1.82W/m²,折算功率密度:1.91W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00 LX, 实际计算平均照度:95.58 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:4.00 W/m², 实际功率密度:1.82 W/m²

符合规范节能要求!

四、办公室

1.房间参数

房间名称:办公室

房间长度L:6.00m,房间宽度B:4.30,面积S:25.80m2,灯安装高度H:3.60m,工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.85,室形系数RI:0.88

顶棚反射比(%):80.00,墙反射比(%):50.00,地面反射比(%):30.00

参考灯具信息:

种类:,厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数:0.51

3.其它计算参数:

光源分类:飞利浦,光源种类:T8三基色直管荧光灯,型号-功率:TLD36W/865

单灯光源数:2,光源功率:64.00W

光通量:TLD36W/865lm,总光通量:6500.00lm

镇流器类型:TLD标准型,镇流器功率:9.00W

房间类别:普通办公室

维护系数:0.8,要求照度值:300.00LX,功率密度规范值:9.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m²,K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:3

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =219.00W

计算照度:306.56LX

实际功率密度:8.49W/m²,折算功率密度:8.31W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00 LX, 实际计算平均照度:306.72 LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:9.00 W/m², 实际功率密度:8.49 W/m²

符合规范节能要求!