建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 北流市大伦镇平田垌小学教学楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-玉林 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 北流市大伦镇平田垌小学 |
| 设计单位 | 广西达武规划建筑设计院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年9月26日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20230303(广西) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	5

4 模型观察	6

5 规定性指标检查	6

5.1 工程材料	6

5.2 围护结构作法简要说明	7

5.3 体形系数	7

5.4 窗墙比	7

5.4.1 窗墙比	7

5.4.2 外窗表	8

5.5 可见光透射比	8

5.6 天窗	8

5.6.1 天窗屋顶比	8

5.6.2 天窗类型	8

5.7 屋顶构造	8

5.7.1 屋顶构造一绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板(平屋面）	8

5.8 外墙构造	9

5.8.1 外墙相关构造	9

5.8.2 外墙线性热桥	9

5.8.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	10

5.8.4 外墙平均热工特性	10

5.9 挑空楼板构造	11

5.10 外窗热工	11

5.10.1 外窗构造	11

5.10.2 外遮阳类型	12

5.10.3 平均传热系数	12

5.10.4 综合太阳得热系数	13

5.10.5 总体热工性能	13

5.11 非中空窗面积比	14

5.12 有效通风换气面积	14

5.13 可开启窗扇	14

5.14 外窗气密性	15

5.15 幕墙气密性	15

5.16 规定性指标检查结论	15

6 权衡判断基本要求	16

6.1 说明	16

6.2 体形系数	16

6.3 挑空楼板构造	16

6.4 权衡判断基本要求	16

7 综合权衡	17

7.1 计算条件	17

7.2 房间类型	17

7.2.1 房间参数表	17

7.2.2 作息时间表	17

7.3 综合权衡	18

7.4 附录	19

7.4.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	19

7.4.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	19

7.4.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	19

7.4.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)	20

7.4.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	20

7.4.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	20

建筑概况

| 工程名称 | 北流市大伦镇平田垌小学教学楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广西-玉林 |  |
| 地理位置 | 北纬：22.60° | 东经：110.10° |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |  |
| 建筑面积 | 地上1639㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 14.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 5982.68 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2219.44 |  |
| 北向角度 | 63.4 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |

设计依据

1. 《广西壮族自治区公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

5. 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359

建筑大样

立面图例

1~4层平面

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=40) | 0.030 | 0.360 | 40.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 0.440 | 6.300 | 1100.0 | 1050.0 | 0.1350 |  |
| 烧结页岩多孔砖 | 0.560 | 8.520 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 无机保温砂浆 | 0.070 | 1.260 | 300.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆(热镀锌铁丝网） | 0.930 | 10.000 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物水泥防水砂浆(热镀锌铁丝网) | 0.930 | 10.000 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 夯实粘土(ρ=1800) | 0.930 | 11.030 | 1800.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 合成高分子防水涂料 | 0.170 | 10.000 | 1000.0 | 3.3 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板(平屋面）：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 50mm＋绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=40) 80mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 1mm＋合成高分子防水涂料 1mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆：（由外到内）

聚合物水泥防水砂浆(热镀锌铁丝网) 6mm＋水泥砂浆 15mm＋烧结页岩多孔砖 190mm＋无机保温砂浆 30mm＋抗裂砂浆(热镀锌铁丝网） 5mm

3. 外窗构造：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6mm）：

传热系数3.150W/m^2.K，太阳得热系数0.390

体形系数

| 外表面积 | 2219.44 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 5982.68 |
| 体形系数 | 0.37 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 134.40 | 689.12 | 0.20 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 254.88 | 800.08 | 0.32 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 160.60 | 0.00 | 0.70 | 不需要 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 160.60 | 0.00 | 0.70 | 不需要 |
| 标准依据 |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 建筑每个朝向的窗（ 包括透明幕墙） 墙面积比均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 134.40 | C1821 | 1.80×2.10 | 1~4 | 32 | 3.78 | 120.96 |
|  |  | 透光门-M1228-1 | 1.20×2.80 | 1~4 | 4 | 3.36 | 13.44 |
| 北向 | 立面2 254.88 | C1518 | 1.50×1.80 | 1~4 | 16 | 2.70 | 43.20 |
|  |  | C2821 | 2.80×2.10 | 1~4 | 36 | 5.88 | 211.68 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.20 | 透光门-M1228-1 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.32 | C1518 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板(平屋面）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.10 | 0.026 | 0.490 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=40) | 80 | 0.030 | 0.360 | 1.20 | 2.222 | 0.960 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎） | 1 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.004 | 0.041 |
| 合成高分子防水涂料 | 1 | 0.170 | 10.000 | 1.00 | 0.006 | 0.059 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 30 | 0.440 | 6.300 | 1.15 | 0.059 | 0.430 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 302 | － | － | － | 2.408 | 3.410 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆(热镀锌铁丝网) | 6 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.006 | 0.065 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 烧结页岩多孔砖 | 190 | 0.560 | 8.520 | 1.00 | 0.339 | 2.891 |
| 无机保温砂浆 | 30 | 0.070 | 1.260 | 1.30 | 0.330 | 0.540 |
| 抗裂砂浆(热镀锌铁丝网） | 5 | 0.930 | 10.000 | 1.00 | 0.005 | 0.054 |
| 各层之和∑ | 246 | － | － | － | 0.697 | 3.732 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 1.17 + -467.85/1299.94 = 0.81 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | WR-1 | -1.801 | 47.20 | -85.01 |
|  | 北 | WR-1 | -1.801 | 54.80 | -98.69 |
|  | 东 | WR-1 | -1.801 | 11.00 | -19.81 |
|  | 西 | WR-1 | -1.801 | 10.40 | -18.73 |
| 门窗左右口 | 南 | WS-1 | 0.130 | 368.00 | 47.84 |
|  | 北 | WS-1 | 0.130 | 208.80 | 27.14 |
| 门窗上口 | 南 | WU-1 | 0.131 | 107.50 | 14.08 |
|  | 北 | WU-1 | 0.131 | 124.80 | 16.35 |
| 窗下口 | 南 | WD-1 | 0.131 | 57.60 | 7.55 |
|  | 北 | WD-1 | 0.131 | 124.80 | 16.35 |
| 外墙－外墙 | 南 | WO-1 | -0.269/2=-0.1345 | 277.40 | -37.31 |
|  | 北 | WO-1 | -0.269/2=-0.1345 | 29.20 | -3.93 |
|  | 东 | WO-1 | -0.269/2=-0.1345 | 160.60 | -21.60 |
|  | 西 | WO-1 | -0.269/2=-0.1345 | 146.00 | -19.64 |
| 外墙－楼板 | 南 | WF-1 | -0.068 | 141.60 | -9.63 |
|  | 北 | WF-1 | -0.068 | 164.40 | -11.18 |
|  | 东 | WF-1 | -0.068 | 33.00 | -2.24 |
|  | 西 | WF-1 | -0.068 | 31.20 | -2.12 |
| 外墙－内墙 | 南 | WI-1 | -1.017 | 102.20 | -103.94 |
|  | 北 | WI-1 | -1.017 | 116.80 | -118.79 |
|  | 东 | WI-1 | -1.017 | 21.90 | -22.27 |
|  | 西 | WI-1 | -1.017 | 21.90 | -22.27 |
| 合计 | － | － | － | － | -467.85 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆 | 主墙体 | 433.54 | 1.000 | 1.17 | 3.73 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 1.17 + -166.42/433.54 = 0.78 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆 | 主墙体 | 545.20 | 1.000 | 1.17 | 3.73 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 1.17 + -172.75/545.20 = 0.85 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆 | 主墙体 | 160.60 | 1.000 | 1.17 | 3.73 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 1.17 + -65.93/160.60 = 0.76 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆 | 主墙体 | 160.60 | 1.000 | 1.17 | 3.73 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 1.17 + -62.76/160.60 = 0.78 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结页岩多孔砖+无机保温砂浆 | 主墙体 | 1299.94 | 1.000 | 1.17 | 3.73 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 1.17 + -467.85/1299.94 = 0.81 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-2的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6mm） | 71 | 3.15 | 0.39 | 0.620 | 广西居住规范66页 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外走廊遮阳2400 | 2.500 | 0.400 | 0.100 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 |  | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1821 | 1~4 | 32 | 3.780 | 120.960 | 71 | 3.150 |
| 2 | 透光门-M1228-1 | 1~4 | 4 | 3.360 | 13.440 | 71 | 3.150 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 134.400 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.150 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~4 | 16 | 2.700 | 43.200 | 71 | 3.150 |
| 2 | C2821 | 1~4 | 36 | 5.880 | 211.680 | 71 | 3.150 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 254.880 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.150 |

3. 东向：

4. 西向：

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1821 | 1~4 | 32 | 3.780 | 120.960 | 71 | 0.390 | 外走廊遮阳2400 | 0.641 | 0.250 |
| 2 | 透光门-M1228-1 | 1~4 | 4 | 3.360 | 13.440 | 71 | 0.390 | 外走廊遮阳2400 | 0.627 | 0.245 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 134.400 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.249 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~4 | 16 | 2.700 | 43.200 | 71 | 0.390 |  | 0.912 | 0.356 |
| 2 | C2821 | 1~4 | 36 | 5.880 | 211.680 | 71 | 0.390 |  | 0.940 | 0.367 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 254.880 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.365 |

3. 东向：

4. 西向：

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 134.40 | 3.15 | 0.25 | 0.20 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 254.88 | 3.15 | 0.36 | 0.32 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 389.28 | 3.15 | 0.33 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 134.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 254.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 标准依据 |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01@1(最不利房间) | 60.42 |  | 69.35 | C1821 | 3.78 | 0.36 | 外窗 | 0.36 | 0.10 | 满足 |
|  |  |  |  |  | C2821 | 5.88 | 0.36 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2821 | 5.88 | 0.36 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1821 | 3.78 | 0.36 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不应小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01@1(最不利房间) | 学校-教室 |  | 外窗 | C1821 | 0.36 | 有 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2821 | 0.36 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2821 | 0.36 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1821 | 0.36 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.7条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 办公建筑主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C1518 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.5条 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 中的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 中的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022的要求进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本要求

说明

本建筑按《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

体形系数

| 外表面积 | 2219.44 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 5982.68 |
| 体形系数 | 0.37 |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

权衡判断基本要求

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |
| －南向－立面1 | 0.62 | ≥0.60 | 满足 |
| －北向－立面2 | 0.62 | ≥0.60 | 满足 |
| 屋顶构造 | K=0.39 | K≤0.40 | 满足 |
| 外墙构造 | K=0.81; D=3.73 | K≤1.5 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－南向－立面1 | K=3.15; SHGC=0.25 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－北向－立面2 | K=3.15; SHGC=0.36 | K≤4.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 有效通风换气面积 | 无通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不应小于所在房间立面面积的10% | 满足 |
| 可开启窗扇 | 无通风换气装置 | 办公建筑主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 | 满足 |
| 非中空窗面积比－南向－立面1 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－北向－立面2 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－东向－立面3 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |
| 非中空窗面积比－西向－立面4 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

综合权衡

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.39(D:3.41) |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.81(D:3.73) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.20 | 3.15 | 0.25 | 0.20 | 4.00 | 0.40 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.32 | 3.15 | 0.36 | 0.32 | 2.50 | 0.35 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 学校-教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 31.32 | 33.39 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 29.56 | 31.32 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 1.76 | 2.06 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 103.45 | 109.63 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 4.04 | 4.72 |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022的要求。建筑节能设计符合要求

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 学校-教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 学校-教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日