云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：广西广播电视边境无线台站专用设备

更新采购项目

项目编号：GXZC2025-G1-001413-YZLZ

采 购 人：广西广播电视技术中心

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2025年5月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	59

第四章  评标方法及评标标准	82

第五章  拟签订的合同文本	93

第六章　投标文件格式	100

# 第一章 招标公告

项目概况

广西广播电视边境无线台站专用设备更新采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于    年  月  日    时    分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G1-001413-YZLZ

项目名称：广西广播电视边境无线台站专用设备更新采购项目

预算总金额：309.30万元（其中：A分标128.8万元；B分标：180.5万元）

最高限价：309.30万元（其中：A分标128.8万元；B分标：180.5万元）

采购需求：

A分标：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kW中波调幅广播发射机（含一体化假负载·主备切换柜1套） | 1台 | 一、发射机（1台） ▲1、符合GY/T 225-2007《中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法》的要求。 2．1技术参数 ▲1)调制方式：PDM……具体详见采购需求。 |
| 2 | 10kW中波调幅广播发射机（含一体化假负载·主备切换柜4套） | 5台 | 一、发射机（5台） ▲1、符合GY/T 225-2007《中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法》的要求。 2.1技术参数 ▲1)调制方式：DAM……具体详见采购需求。 |

合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日内完成设备安装调试，并经初步验收合格，签署设备试运行单。采购人无故延期接收货物、中标供应商逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不超过违约货款额5%，超过20个日历日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

B分标：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3kW立体声调频发射机 | 15台 | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）； ▲3、发射机散热方式：风冷式……具体详见采购需求。 |
| 2 | 1kW立体声调频发射机 | 2台 | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）； ▲3、发射机散热方式：风冷式……具体详见采购需求。 |
| 3 | 3kW立体声调频发射机 | 2台 | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）……具体详见采购需求。 |
| 4 | 10kW立体声调频发射机 | 2台 | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）……具体详见采购需求。 |
| 5 | 3kW CDR调频发射机 | 3台 | ▲1、工作在模拟立体声调频广播及数模同播方式下时，模拟立体声调频广播的技术指标应符合GB/T 4311-2000《米波调频广播技术规范》、GY/T 169-2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》和GB/T 12572-2008《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》中的相关规定……具体详见采购需求。 |

合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日内完成设备安装调试，并经初步验收合格，签署设备试运行单。采购人无故延期接收货物、中标供应商逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不超过违约货款额5%，超过20个日历日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业预留采购的项目，所有的货物制造商均应为中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年  月  日至2025年  月  日，每天上午　至　，下午　至　（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

年  月  日    时    分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：//zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西广播电视技术中心

地址：南宁市七星路123号

联系方式：蓝露萍；0771－2615363

2.采购代理机构信息

名 称：　云之龙咨询集团有限公司

地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：李鸿海、廖宇静

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于技术参数要求应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.投标人可以针对一个或者两个分标进行投标，但是只能成为一个分标的第一中标候选人，其他分标不再成为中标候选人，推荐顺序按照B分标到A分标进行推荐。

A分标

本分标的核心产品为下表的第 2 项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kW中波调幅广播发射机（含一体化假负载·主备切换柜1套） |  | 1台 |  | 一、发射机（1台） ▲1、符合GY/T 225-2007《中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法》的要求。 2．1技术参数 ▲1)调制方式：PDM ▲2)额定功率：1kW，输出功率0～1kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％ 3)发射机频率：签订合同后由采购人向中标供应商提供。 4)功率因数：≥0.97 5)整机效率：≥70％ 6)频率容限：≤1Hz 7)音频输入阻抗：600Ω平衡 8)音频输入电平：0±6dBu 9)射频输出阻抗：50Ω不平衡 10)正峰调制能力：≥100％ 11)长时间最大调幅度：用1kHz正弦信号进行调制，调幅度为100%，持续工作15分钟，发射机应无异常现象 ▲12)频率响应：-0.5dB～+0.5dB（50Hz～4.5kHz，m=95%） ▲13)谐波失真：≤3%（50Hz～4.5kHz，m=90%） ▲14)信噪比：≥60dB（1kHz，m=100%） 15)载波跌落：-3%～+3%（1kHz，m=100%） 16)正负调幅不对称度：≤3%（1kHz，m=95%） 17）过调幅性能：用1kHz正弦信号进行调制，使调幅度在短时间内达到115%，冲击5次，发射机应无异常现象 ▲18)杂散发射：≤-60dB 19)交流供电：3相4线制，380V±10％，频率：50±2Hz 20)温度：-10～+45℃ 21)相对湿度：0-95％不结露 22）整机尺寸要求:宽≤780mm、高≤1980mm、深≤1030mm ▲2.2 技术要求 1）脉宽调制中波发射机，发射方式A3E，调制方式为脉宽调制（PDM）。 2) 前置放大、调制驱动、功放模块要求采用插件结构设计。 3）功放模块、调制驱动、前置放大都具有主路和备路。 4）射频输出端配备独立的避雷装置（在投标文件中需附有图片作为佐证材料）。 5）输出匹配网络配备热调整旋钮，负载和调谐调整采用可变电感调节，可进行微调。 6）激励器具备外同频自动切换功能，并遵循外部优先的原则。 7)具有故障自诊断能力，便于工作人员故障定位。 8）发射机具备远程控制和自动开/关机功能，具有网络通信接口（RJ45）和串行通信接口（RS232或RS485/RS422）。 9）发射机面板具备真彩触摸屏，触摸屏尺寸≥10寸，触摸屏可以实现发射机主要的操控功能，能显示发射机主要运行参数。 10）发射机机箱采用前后向开门方式，可与其它发射机等设备无间隙并列排放。 11）冷却系统要求为强制风冷，风机内置，风机参考类型为轴流风机，正常工作时噪音≤65分贝。 12)具备过压、过流保护、功放过温保护、驻波比等多重保护功能。设有外部联锁、门开关联锁、功放到位联锁等保护措施，以确保发射机安全运行。 13)具备自动报警功能，功率和调幅度达不到设定值要求时，自动蜂鸣器报警。 14)防辐射机箱，采用屏蔽结构，符合电磁辐射的要求，内表面经导电氧化处理，外表面进行喷塑工艺处理、不变色、不脱落，具有耐低温、高温、高潮、防盐雾作用。 15）配件要求：需按设备安装需求配套合理型号及足够长度的发射机供电电缆（见附件3）。 16）所提供的发射设备接口通信协议满足广西中波发射机通用通信协议2.6要求（详见附件1），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，中标人协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 二、一体化假负载·主备切换柜（1套） 1）使用电源：220VAC 2）额定输入功率：1kW 3）最大输入功率：3kW 4）适用频率范围：526.5kHz-1606.5kHz 5）输入阻抗：50Ω不平衡式 6)驻波比：全频段≤1.05 7)插入损耗： ≤ 0.05dB 8)控制方式：触摸屏控制，屏幕尺寸≥8寸 9)控制分类：自动（本地、远程），手动（应急） 10)状态指示：触摸屏显示全链路指示，显示对应发射机到对应馈线的链接图、主备发射机的入射功率和反射功率显示、以及相关集成设备信息记录 11）采用真空继电器切换； 12）未上天线的发射机连接到假负载，具有主备机与负载联锁功能； 13）切换时间：<0.5 秒。 14)紧急切换功能：当触摸屏或射频切换开关出现故障时，手动关闭触摸屏和射频切换开关电源，手动实现主、备发射机与主、备馈线的应急切换，手动切换装置方便快捷。 15)接口位置：机箱顶部（可定制） 16)输入接口：2个L27馈管连接器（接主、备机） 17)输出接口：2个L27馈管连接器（接主、备馈线） 18)自动控制接口：RS485接口，提供通讯协议 19)安全措施：连锁功能+温度保护功能，当射频切换开关不到位时，不能开启对应的发射机；如需应急检修或测试时，确认安全后可以手动短接连锁到位开关，进行应急开机。 20)冷却方式：风冷（温控或手动）具有联锁及风保护功能。 21）机柜采用防辐射材料处理，其箱体内均采用全铝材料。 22）机柜预留4个U标准尺寸安装支架。 23）配件要求：设备安装时需按实际需求配套合理型号及足够长度的硬馈、弯头等连接件材料。 24)整机尺寸要求:宽≤600mm、高≤1980mm、深≤1030mm 25)一体化假负载·主备切换柜的高度要求与配套发射机的高度一致。 | 工业 |
| 2 | 10kW中波调幅广播发射机（含一体化假负载·主备切换柜4套） |  | 5台 |  | 一、发射机（5台） ▲1、符合GY/T 225-2007《中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法》的要求。 2.1技术参数 ▲1)调制方式：DAM ▲2)额定功率：10kW，输出功率0～10kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％ 3)发射机频率：签订合同后由采购人向中标供应商提供。 4)功率因数：≥0.97 5)整机效率：≥70％ 6)频率容限：≤1 Hz 7)音频输入阻抗：600Ω平衡 8)音频输入电平：0±6dBu 9)射频输出阻抗：50Ω不平衡 10)正峰调制能力：≥100％ 11)长时间最大调幅度：用1kHz正弦信号进行调制，调幅度为100%，持续工作15分钟，发射机应无异常现象 ▲12)频率响应：-0.5dB～+0.5dB（50Hz～4.5kHz，m=95%） ▲13)谐波失真：≤3%（50Hz～4.5kHz，m=90%） ▲14)信噪比：≥60dB（1kHz，m=100%） 15)载波跌落：-3%～+3%（1kHz，m=100%） 16)正负调幅不对称度：≤3%（1kHz，m=95%） 17）过调幅性能：用1kHz正弦信号进行调制，使调幅度在短时间内达到115%，冲击5次，发射机应无异常现象。 ▲18)杂散发射：≤-60dB 19)交流供电：3相4线制，380V±10％，频率：50±2Hz 20)温度：-10～+45℃ 21)相对湿度：0-95％不结露 22）整机尺寸要求:宽≤1430mm、高≤1980mm、深≤1030mm ▲2.2 技术要求 1）调制编码板采用循环调制技术，有效解决末级功放模块负荷不匀的问题，使功放模块循环交替运行，导通的功放数量和哪个模块导通都有直观指示。 2）编码板具备故障模块自动退出和自动替换功能，少量功放模块故障不影响机器的功率和音频指标。 3）模拟输入板具备浮动载波功能，0-6dB可调。 4）功放板镀金焊接，连接部分采用整板镀金工艺，以保证电性能以及抗氧化、耐腐蚀性能。 5）发射机具备远程控制和自动开/关机功能，具有网络通信接口（RJ45）和串行通信接口（RS232或RS485/RS422）。 6）发射机具备真彩触摸屏，触摸屏尺寸≥10寸，触摸屏可以实现发射机主要的操控功能，能显示发射机主要运行参数。 7）输出匹配网络配备热调整旋钮，负载和调谐调整采用可变电感调节，可进行微调。 8）控制器具有通信接口，数据传输采用标准协议，可以满足上位机的功能要求，并具有与上位机进行双向通信、数据传送和远程控制功能。具备微机控制器的同时并保留传统的全套控制、显示和保护功能。 9）合成磁环铜线外套聚四氟乙烯套管（在投标文件中需附有图片作为佐证材料）。 10）效率线圈采用全频段设计，便于改频，在整个中波频段可以连续设置对应频率。 11）风接点采用限位开关与铝叶组成的装置。 12）发射机具有防雷保护，电源进线配备防雷设施，射频输出端配备独立的避雷装置（在投标文件中需附有图片作为佐证材料）。 13）冷却系统要求为强制风冷，风机内置，风机参考类型为轴流风机，正常工作时噪音≤65分贝。 14) 具有故障自诊断能力，便于工作人员故障定位。 15）发射机机箱采用前后向开门方式，可与其它发射机等设备无间隙并列排放。 16)具备过压、过流保护、功放过温保护、驻波比等多重保护功能。设有外部联锁、门开关联锁、功放到位联锁等保护措施。 17)自动报警功能，功率和调幅度达不到设定值要求时，自动蜂鸣器报警。 18)防辐射机箱，采用屏蔽结构，符合电磁辐射的要求，内表面经导电氧化处理，外表面采进行喷塑工艺处理、不变色、不脱落，具有耐低温、高温、高潮、防盐雾作用。 19)配件要求：需按设备安装需求配套合理型号及足够长度的发射机供电电缆（见附件3）。 20）所提供的发射设备接口通信协议满足广西中波发射机通用通信协议2.6要求（详见附件1），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，中标人协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 二、一体化假负载·主备切换柜（4套） 1）使用电源：220VAC 2）额定输入功率：10kW 3）最大输入功率：22kW 4）适用频率范围：526.5kHz-1606.5kHz 5）输入阻抗：50Ω不平衡式 6)驻波比：全频段≤1.05 7)插入损耗： ≤ 0.05dB 8)控制方式：触摸屏控制，屏幕尺寸≥8寸 9)控制分类：自动（本地、远程），手动（应急） 10)状态指示：触摸屏显示全链路指示，显示对应发射机到对应馈线的链接图、主备发射机的入射功率和反射功率显示、以及相关集成设备信息记录 11）采用真空继电器切换； 12）未上天线的发射机连接到假负载，具有主备机与负载联锁功能； 13）切换时间：<0.5 秒。 14)紧急切换功能：当触摸屏或射频切换开关出现故障时，手动关闭触摸屏和射频切换开关电源，手动实现主、备发射机与主、备馈线的应急切换，手动切换装置方便快捷，整个切换过程可以在10秒钟内完成。 15)接口位置：机箱顶部（可定制） 16)输入接口：2个Φ40馈管连接器（接主、备机） 17)输出接口：2个Φ40馈管连接器（接主、备馈线） 18)自动控制接口：RS485接口，提供通讯协议 19)安全措施：连锁功能+温度保护功能，当射频切换开关不到位时，不能开启对应的发射机；如需应急检修或测试时，确认安全后可以手动短接连锁到位开关，进行应急开机。 20)冷却方式：风冷（温控或手动）具有联锁及风保护功能。 21）机柜采用防辐射材料处理，其箱体内均采用全铝材料，屏蔽功能好。 22）机柜预留4个U标准尺寸安装支架。 23）配件要求：设备安装时需按实际需求配套合理型号及足够长度的硬馈、弯头等连接件材料。 24)整机尺寸要求:宽≤600mm、高≤1980mm、深≤1030mm 25)一体化假负载·主备切换柜的高度要求与配套发射机的高度一致。 | 工业 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起 25日内 |  |  |
| 规范标准 |  |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 设备要求 |  |  |  | 投标人或授权厂家所投发射机必须具备：①生产许可证书；②此型号的国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局颁发的“广播电视设备器材入网认定证书”；③国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证。 |  |  |
| 验收标准 |  |  |  | 1、货物验收时按照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求，提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、以双方签定的合同的条件为准，逐项进行项目最终验收。 3、招标项目有其他要求的按其要求。 |  |  |
| 验收要求 |  |  |  | - 1、采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履行合同情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术及服务，安全标准的履约情况，货物参数指标验收按照竞标产品检测报告的参数进行验收，功能验收按招标文件要求验收。 2、货物出厂前，采购人按中标人投标响应和承诺及样机（发射机）检测报告进行厂验，厂验合格后方能发货。否则整改后重新验收，验收不合格达二次则按合同违约处理，采购人有权终止合同。无论采购人是否参加了出厂验收、无论厂验是否合格，均不能视为中标人按合同规定应承担的质量和交货承诺的免责条件。采购人组织厂验，厂验时委托具备本项目招标设备（发射机）检测资质且在国家新闻出版广电总局备案的下述其中一家第三方检测机构:1)国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心；2）国家广播电影电视总局广播科学研究院广播电视检测中心；3）国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心；4）国家广播电视产品质量监督检验中心对货物进行测试, 测试结果应符合招投标文件中约定的技术要求和中标供应商的承诺及样机检测报告的技术参数，设备物理尺寸、接口、通信协议等必须与双方确认后的一致。验收数量按照交货发射机类型及功率等级各1台的比例由第三方检测机构进行现场检测并出具检测报告。第三方厂验验收费用由中标人承担。由于邀请第三方验收所产生的交通费、住宿费、验收费等费用均由中标供应商承担，投标时应考虑相关费用。货物出厂验收时，采购人单位安排每次4人的厂验，按照采购发射机类型及功率等级各1台进行抽验测试，货物抽验方式与厂验地点由采购人决定，期间产生的交通费用由中标人负责。 3、验收过程中，若发现设备不符合验收要求的，中标供应商将负责整改，由此引起的一切费用由中标供应商承担。 - 4、中标供应商必须于供货时向采购人提供所投产品至少3份纸质版和1份电子版中文用户使用手册或产品说明书，国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证和国家广播电视总局“广播电视设备器材入网认定证书”复印件，并加盖生产厂家公章，否则不予验收。作为出厂验收的一部分，中标供应商在厂验时必须将本次成交产品的全部技术资料（包括电原理图、PCB图以及通信接口协议等）提交给采购人。 |  |  |
| 投标报价 |  |  |  | - 本项目为固定总价合同，交钥匙项目，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： - （1）货物的价格：包括货物的单价及总价； - （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务费； - （4）保险费和各项税金等费用。 - （5）履约验收所产生的费用以及招标代理服务费。 |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期自货物验收合格之日起计算，质保期为不少于3年。若设备投标人或原厂家承诺质保期超过3年的，以该承诺为准。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 1、交货时间：自合同签订之日起60个日历日内完成设备安装调试，并经初步验收合格，签署设备试运行单。采购人无故延期接收货物、中标供应商逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不超过违约货款额5%，超过20个日历日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点（见附件3）。 3、交货要求：发货前中标供应商需按采购人提供设备分配清单（详见附件4），经采购人确认后方可发货。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  | 1、具有完善及时的售后服务。在质保期内，出现质量问题，免费保修（运输、保险、材料、维修等费用全免）。质保期间投标人往返人员的差旅费、食宿费等相关费用均由中标人自行负责。 2、故障处理：按厂家承诺实行“三包”；质保期内，设备发生采购人无能力处理和修复的故障后，采购人应立即通知中标人，中标人应在接到故障通知后2小时内响应,48小时内派厂家技术人员到达现场处理。中标人现场无法修复的，必须立即提供备份器材或同档次替代设备,以保证正常使用； 3、投标人需在投标文件中提供售后服务方案并加盖竞标人公章（格式自拟）。 4、对所提供的设备10年内有不高于市场价格的配件供应保障。 5、投标人应按招标文件技术要求，应为采购人提供不少于1次免费的现场技术培训，应有详细的技术培训方案（培训费用包含在合同总价中）。培训时间、地点和人数根据项目进展情况与采购人协商确定。 |  |  |
| 付款条件 |  |  |  | 1、合同签订生效后10个工作日内，中标人向采购人提交40%合同总额的转款（汇款）证明或向采购人提交国内银行出具的有效期12个月相当于合同金额40%的银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的预付款银行保函）作为合同预付款支付担保凭证，中标人所提交的合同预付款支付担保凭证、40%合同款增值税发票经采购人确认后，采购人在10个工作日内向中标人支付40%的合同货款作为预付款。 2、货物全部生产完成经采购人厂验合格后，采购人凭中标人提交申请在10个工作日内退付40%的合同担保金或解除合同金额40%银行保函。同时中标人向采购人提交60%合同总额的转款（汇款）证明或向采购人提交国内银行出具的有效期12个月相当于合同金额50%和10%无条件预付款银行保函正本2份作为合同货款支付担保凭证，中标人所提交的合同预付款支付担保凭证、60%合同款增值税发票经采购人确认后，采购人在10个工作日内向中标人支付60%的合同预付款。 3、货物全部送达指定安装地点并完成安装且设备运行正常后，采购人凭中标人提交申请、货物签收单、试运行单，在10个工作日内退付50%的合同担保金或解除合同金额50%银行保函。 4、设备试运行正常满3个月后，中标人可提交申请验收材料，经最终验收合格后，采购人凭中标人提交申请、验收合格证明，履约保证金汇款（转账）单（复印件）在10个工作日内退付10%的合同担保金或解除合同金额10%银行保函及2%合同履约保证金（履约保证金不计利息）。试运行期间，中标人有义务维护和保障设备正常运行，若中标人未履行设备维护和保障义务视为违约，采购人按照1万元/次记取违约金，违约金的总额不超过合同金额10%。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %。 2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起10日内。 4.履约保证金退付方式、时间及条件：详见第二章采购需求“付款条件”。 2.履约保证金指定账户： 开户名称：广西广播电视技术中心 开户银行：中国银行广西区分行 银行账号：626257485281 |  |  |
| 其他要求 |  |  |  | - 投标文件提供具备本项目招标设备（发射机）检测资质且在国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局备案的下述其中一家第三方检测机构:①国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心或国家广播电视总局广播电视计量检测中心；②国家广播电影电视总局广播科学研究院广播电视检测中心或国家广播电视总局广播科学研究院广播电视检测中心；③国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心或国家广播电视总局广播电视信息安全测评中心；④国家广播电视产品质量监督检验中心出具的投标产品（发射机）样机检测报告。投标文件中提供该报告复印件（加盖投标人公章）。 2、投标文件中提供所投标设备的相关图片资料，图片材料能全面反映包括但不限于设备的面板、内部结构、显示单元、电源模块、防雷模块、功放模块（注明所用末级功放管的型号）、控制方式以及其他功能模块等。 3、投标设备具备MAC地址（全球唯一）的，设备铭牌信息需包含MAC地址（全球唯一）、设备品牌、设备型号、生产日期、设备序列号（SN码）等内容。 |  |  |
| 知识产权 |  |  |  | 投标人应保证针对本项目的货物或服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 管理体系要求 |  |  |  | 详见招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 业绩要求 |  |  |  | 详见招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求，详见招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.供应商可根据招标文件及评分办法的要求，在投标文件中提供设备性能、项目实施方案、售后服务方案、信誉分、人员配备等证明材料。 2.投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。 3. 中标人须签订廉洁承诺书（由采购人提供，中标后签订）。 |  |  |  |  |  |  |

B分标

本分标的核心产品为下表的第 4 项产品。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 |  | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3kW立体声调频发射机 |  | 15台 |  | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）； ▲3、发射机散热方式：风冷式。 4、技术参数 ▲1）额定功率：0.3kW，输出功率0～0.3kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％。 ▲2）频率范围：87～108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整 3）载波频率允许偏差：±1000Hz（发射机功率>50W）、±2000Hz （发射机功率≤50W） 4）残波辐射：＜1mW并低于载波功率60dB（发射机功率≥25W时） 5）寄生调幅噪声：＜ -50dB（无调制） 6）导频信号频率偏差：±1Hz 7）导频频率：19kHz±1Hz 8) 调制S信号的38kHz频率的残留分量：＜-40dB 9）100%调制频偏：±75kHz 10）预加重：0,25us,50μs,75μs 任选 ▲11）总谐波失真（左/右）：< 0.5%（100%调制） ▲12）频率响应（L/R）优于：以400Hz音频信号调制时为参考，加重去重时，±1dB；不加重不去重时，±0.5dB 13）左右声道电平差：在55%调制时，不论加重与否，＜1dB;在100%调制时，＜0.4dB ▲14）信噪比（1kHz 100%调制）：≥60dB 15）左右声道分离度（100%调制）：>40dB 16）音频输入阻抗： AES： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 17）模拟复合信号输入：BNC，平衡/不平衡；10KΩ或50Ω 18）整机效率：≥70%, 19）工作环境温度：0～45℃ 20）工作海拔高度：0～2000米 21）工作环境相对湿度：0～95% 22）交流供电：220V±15%，频率50±1Hz 23) 整机参考尺寸: 19英寸标准机箱2U。 5、发射机激励器技术及功能要求： 1）激励器具有模拟和AES两种音频输入接口。 2）频率调整步长：≤1000Hz 3）数字化调频激励器的音频信号处理、立体声编码调制、调频调制均采用数字信号处理DSP技术实现。 4）激励器具有1路SCA/RDS以及1路MPX信号输入。 ▲6、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 7、功能系统：发射机具有实时监控和报警功能，监控系统检测激励器、功放、电源各模块的工作状态及主要参数，发生异常情况时，给出报警指示；内建web服务器，能够直观显示发射功率、反射功率、驻波比以及各功放、电源模块工作电流、电压、温度等主要参数，并可直接修改各类参数。 8、保护功能：整机具有缺相、过流、过压、过温、过驻波比保护系统和避雷措施；功率放大器应具有过激励、过压、过流、过热、驻波比过大等保护功能，并有详细的菜单显示、告警记录信息。 ▲9、具备整机面板，具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射机背板引出； 10、具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时Po检测电压为+3V±10%，Pr检测电压为1V±10%）指示在发射背板用 2EDGWC-5.08-6P 接口输出； ▲11、输出接口：L29K直馈, 50Ω 12、配件要求：需按设备安装需求配套合理型号及足够长度的发射机供电电缆（见附件3）。 ▲13、远程监控要求： 1）发射机具备远程遥控遥测功能，用于远程或本地模式下对发射机工作状态进行监测，主要功能包括：发射机工作状态监测、发射机保护及故障报警等。输出接口为网口方式（RJ45）或RS485，支持网管功能，免费提供具体的通讯协议。 2）所提供的发射设备接口通信协议满足广西调频广播发射机通用通信协议硬件(V2.6版)及调频广播发射机通用通信协议软件(V2.6版)要求（详见附件2），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，中标供应商协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 | 工业 |
| 2 | 1kW立体声调频发射机 |  | 2台 |  | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）； ▲3、发射机散热方式：风冷式。 4、技术参数 ▲1）额定功率：1kW，输出功率0～1kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％。 ▲2）频率范围：87～108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整 3）载波频率允许偏差：±1000Hz（发射机功率>50W）、±2000Hz （发射机功率≤50W） 4）残波辐射：＜1mW并低于载波功率60dB（发射机功率≥25W时） 5）寄生调幅噪声：＜ -50dB（无调制） 6）导频信号频率偏差：±1Hz 7）导频频率：19kHz±1Hz 8) 调制S信号的38kHz频率的残留分量：＜-40dB 9）100%调制频偏：±75kHz 10）预加重：0,25us,50μs,75μs 任选 ▲11）总谐波失真（左/右）：< 0.5%（100%调制） ▲12）频率响应（L/R）优于：以400Hz音频信号调制时为参考，加重去重时，±1dB；不加重不去重时，±0.5dB 13）左右声道电平差：在55%调制时，不论加重与否，＜1dB;在100%调制时，＜0.4dB ▲14）信噪比（1kHz 100%调制）：≥60dB 15）左右声道分离度（100%调制）：>40dB 16）音频输入阻抗： AES： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 17）模拟复合信号输入：BNC，平衡/不平衡；10KΩ或50Ω 18）整机效率：≥70%, 19）工作环境温度：0～45℃ 20）工作海拔高度：0～2000米 21）工作环境相对湿度：0～95% 22）交流供电：220VAC±15%，频率50±1Hz 23) 整机参考尺寸: 19英寸标准机箱3U。 5、发射机激励器技术及功能要求： 1）激励器具有模拟和AES两种音频输入接口。 2）频率调整步长：≤1000Hz 3）数字化调频激励器的音频信号处理、立体声编码调制、调频调制均采用数字信号处理DSP技术实现。 4）激励器具有1路SCA/RDS以及1路MPX信号输入。 ▲6、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 7、功能系统：发射机具有实时监控和报警功能，监控系统检测激励器、功放、电源各模块的工作状态及主要参数，发生异常情况时，给出报警指示；内建web服务器，能够直观显示发射功率、反射功率、驻波比以及各功放、电源模块工作电流、电压、温度等主要参数，并可直接修改各类参数。 8、保护功能：整机具有缺相、过流、过压、过温、过驻波比保护系统和避雷措施；功率放大器应具有过激励、过压、过流、过热、驻波比过大等保护功能，并有详细的菜单显示、告警记录信息。 ▲9、具备整机面板，具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射机背板引出； 10、具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时Po检测电压为+3V±10%，Pr检测电压为1V±10%）指示在发射背板用 2EDGWC-5.08-6P 接口输出； ▲11、输出接口：L29K直馈, 50Ω 12、配件要求：需按设备安装需求配套合理型号及足够长度的发射机供电电缆（见附件3）。 ▲13、远程监控要求： 1）发射机具备远程遥控遥测功能，用于远程或本地模式下对发射机工作状态进行监测，主要功能包括：发射机工作状态监测、发射机保护及故障报警等。输出接口为网口方式（RJ45）或RS485，支持网管功能，免费提供具体的通讯协议。 2）所提供的发射设备接口通信协议满足广西调频广播发射机通用通信协议硬件(V2.6版)及调频广播发射机通用通信协议软件(V2.6版)要求（详见附件2），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，中标供应商协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 | 工业 |
| 3 | 3kW立体声调频发射机 |  | 2台 |  | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）。 3.双激励配置；自带激励器切换功能，能实现双激励器互为主备，激励器故障切换条件支持输出功率异常及输入信源异常。（在投标文件中须提供激励器的品牌型号。） ▲3、为保证安播要求，整个发射机功放模块可热插拔，采用多功放单元合成时功放单元可互换使用。 4、采用优质高效率开关电源均流冗余供电，任一电源出现故障不会影响发射机正常工作。具有过压、过流、欠压、过温、短路、防雷、缺相等多种保护措施，热插拔设计，一致性好，可互换。 5、发射机散热方式：风冷式。 6、技术参数 ▲1）额定功率：3kW，输出功率0～3kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％。 ▲2）频率范围：87～108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整 3）载波频率允许偏差：±1000Hz （发射机功率>50W）、±2000Hz （发射机功率≤50W） 4）残波辐射：＜1mW并低于载波功率60dB（发射机功率≥25W时） 5）寄生调幅噪声：＜ -50dB（无调制） 6） 导频信号频率偏差：±1Hz 7）导频频率：19kHz±1Hz 8) 调制S信号的38kHz频率的残留分量：＜-40dB 9）100%调制频偏：±75kHz 10）预加重：0,25us,50μs,75μs 任选 ▲11）总谐波失真（左/右）：< 0.5%（100%调制） ▲12）频率响应（L/R）优于：以400Hz音频信号调制时为参考，加重去重时，±1dB；不加重不去重时，±0.5dB 13）左右声道电平差：在55%调制时，不论加重与否，＜1dB;在100%调制时，＜0.4dB ▲14）信噪比（1kHz 100%调制）：≥60dB 15）左右声道分离度（100%调制）：>40dB 16）音频输入阻抗： AES： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 17）模拟复合信号输入：BNC，平衡/不平衡；10KΩ或50Ω 18）整机效率：≥70% 19）工作环境温度：0～45℃ 20）工作海拔高度：0～2000米 21）工作环境相对湿度：0～95% 22）交流供电：3×380VAC±15%，频率50 Hz±2Hz，特殊情况可根据当地实际情况相应调整。 23) 整机尺寸要求:宽≤680mm、高≤1700mm、深≤1030mm 7、发射机激励器技术及功能要求： 7.1 激励器具有模拟和AES两种音频输入接口。 7.2 频率调整步长：≤1000Hz 7.3 数字化调频激励器的音频信号处理、立体声编码调制、调频调制均采用数字信号处理DSP技术实现。 7.4 激励器具有1路SCA/RDS以及1路MPX信号输入。 ▲8、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 9、功能系统：发射机具有实时监控和报警功能，监控系统检测激励器、功放、电源各模块的工作状态及主要参数，发生异常情况时，给出报警指示；内建web服务器，能够直观显示发射功率、反射功率、驻波比以及各功放、电源模块工作电流、电压、温度等主要参数，并可直接修改各类参数。 10、保护功能：整机具有缺相、过流、过压、过温、过驻波比保护系统和避雷措施；功率放大器应具有过激励、过压、过流、过热、驻波比过大等保护功能，并有详细的菜单显示、告警记录信息。 ▲11、具备整机面板，具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射机背板引出；联锁保护电路采用硬件方式实现，在应急开机及常规开机状态下的均能执行联锁保护功能。 12、具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时Po检测电压为+3V±10%，Pr检测电压为1V±10%）指示在发射背板用 2EDGWC-5.08-6P 接口输出； ▲13、输出接口：Φ40直馈, 50Ω 14、配件要求：需按设备安装需求配套合理型号及足够长度的发射机供电电缆（见附件3）。 ▲15、远程监控要求： 1）发射机具备远程遥控遥测功能，用于远程或本地模式下对发射机工作状态进行监测，主要功能包括：发射机工作状态监测、发射机保护及故障报警等。输出接口为网口方式（RJ45）或RS485，支持网管功能，免费提供具体的通讯协议。 2）所提供的发射设备接口通信协议满足广西调频广播发射机通用通信协议硬件(V2.6版)及调频广播发射机通用通信协议软件(V2.6版)要求（详见附件2），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，中标供应商协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 | 工业 |
| 4 | 10kW立体声调频发射机 |  | 2台 |  | ▲1、符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）； 3.双激励配置，自带激励器切换功能，能实现双激励器互为主备，激励器故障切换条件支持输出功率异常及输入信源异常。（在投标文件中须提供激励器的品牌型号。） ▲3、为保证安播要求，整个发射机功放模块可热插拔，采用多功放单元合成时功放单元可互换使用。在满功率（10kW）播出状态，不断电条件下拔出1个功放，整机输出功率不能低于6kW，同时发射机仍能长期继续工作。 4、采用优质高效率开关电源均流冗余供电，任一电源出现故障不会影响发射机正常工作。具有有过压、过流、欠压、过温、短路、防雷、缺相等多种保护措施，热插拔设计，一致性好，可互换。 5、发射机散热方式：风冷式。 6、技术参数 ▲1）额定功率：10kW，输出功率0～10kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％。 ▲2）频率范围：87～108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整 3）载波频率允许偏差：±1000Hz （发射机功率>50W）、±2000Hz （发射机功率≤50W） 4）残波辐射：＜1mW并低于载波功率60dB（发射机功率≥25W时） 5）寄生调幅噪声：＜ -50dB（无调制） 6）导频信号频率偏差：±1Hz 7）导频频率：19kHz±1Hz 8) 调制S信号的38kHz频率的残留分量：＜-40dB 9）100%调制频偏：±75kHz 10）预加重：0,25us,50μs,75μs 任选 ▲11）总谐波失真（左/右）：< 0.5%（100%调制） ▲12）频率响应（L/R）优于：以400Hz音频信号调制时为参考，加重去重时，±1dB；不加重不去重时，±0.5dB 13）左右声道电平差：在55%调制时，不论加重与否，＜1dB;在100%调制时，＜0.4dB ▲14）信噪比（1kHz 100%调制）：≥60dB 15）左右声道分离度（100%调制）：>40dB 16）音频输入阻抗： AES： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 17）模拟复合信号输入：BNC，平衡/不平衡；10KΩ或50Ω 18）整机效率：≥70% 19）工作环境温度：0～45℃ 20）工作海拔高度：0～2000米 21）工作环境相对湿度：0～95% 22）交流供电：3×380VAC±15%，频率50 Hz±2Hz，特殊情况可根据当地实际情况相应调整。 23）整机尺寸要求:宽≤850mm、高≤1970mm、深≤1200mm 7、发射机激励器技术及功能要求： 7.1 激励器具有模拟和AES两种音频输入接口。 7.2 频率调整步长：≤1000Hz 7.3 数字化调频激励器的音频信号处理、立体声编码调制、调频调制均采用数字信号处理DSP技术实现。 7.4 激励器具有1路SCA/RDS以及1路MPX信号输入。 ▲8、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 9、功能系统：发射机具有实时监控和报警功能，监控系统检测激励器、功放、电源各模块的工作状态及主要参数，发生异常情况时，给出报警指示；内建web服务器，能够直观显示发射功率、反射功率、驻波比以及各功放、电源模块工作电流、电压、温度等主要参数，并可直接修改各类参数。 10、保护功能：整机具有缺相、过流、过压、过温、过驻波比保护系统和避雷措施；功率放大器应具有过激励、过压、过流、过热、驻波比过大等保护功能，并有详细的菜单显示、告警记录信息。 ▲11、具备整机面板，具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射机背板引出；联锁保护电路采用硬件方式实现，在应急开机及常规开机状态下的均能执行联锁保护功能。 12、具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时Po检测电压为+3V±10%，Pr检测电压为1V±10%）指示在发射背板用 2EDGWC-5.08-6P 接口输出； ▲13、输出接口：3-1/8″直馈, 50Ω 14、配件要求：需按设备安装需求配套合理型号及足够长度的发射机供电电缆（见附件3）。 ▲15、远程监控要求： 1）发射机具备远程遥控遥测功能，用于远程或本地模式下对发射机工作状态进行监测，主要功能包括：发射机工作状态监测、发射机保护及故障报警等。输出接口为网口方式（RJ45）或RS485，支持网管功能，免费提供具体的通讯协议。 2）所提供的发射设备接口通信协议满足广西调频广播发射机通用通信协议硬件(V2.6版)及调频广播发射机通用通信协议软件(V2.6版)要求（详见附件2），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，中标供应商协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 | 工业 |
| 5 | 3kW CDR调频发射机 |  | 3台 |  | ▲1、工作在模拟立体声调频广播及数模同播方式下时，模拟立体声调频广播的技术指标应符合GB/T 4311-2000《米波调频广播技术规范》、GY/T 169-2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》和GB/T 12572-2008《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》中的相关规定；工作于数模同播方式和纯数字方式下时，产生的CDR信号应符合暂行技术要求文件GD/J 062-2014《调频频段数字音频广播发射机技术要求和测量方法》中的相关规定。 ▲2、全固态合成式发射机，通信接口支持串口（RS232或RS485）、网口（UDP）； ▲3、发射机采用多功放单元合成，功放模块支持热插拔，功放单元可互换使用。在满功率（3kW）播出状态，拔出1个功放，整机输出功率不能低于1.5kW，同时发射机仍能长期继续工作。 4、发射机采用多电源均流冗余供电，任一电源出现故障不会影响发射机正常工作。具有过压、过流、欠压、过温、短路、防雷、缺相等多种保护措施，热插拔设计，可互换。 5、发射机散热方式：风冷式。 6.1、发射机性能指标 ▲额定功率：3kW，输出功率0～3kW连续可调，最大输出功率应达到标称额定功率的110％。 ▲工作频率：87~108MHz全宽带设计，可随时变更播出频率，无需特殊的工厂调整。 频率调整步长： MFN模式：≤1000Hz SFN模式：≤1Hz 频率准确度： MFN模式：±100Hz SFN模式：±1Hz 频率稳定度（3个月）： 采用内部参考源时：≤1×10-7 采用外接参考源时：≤1×10-9 本振相位噪声： Hz; dBc/Hz. 10; ≤-70. 100; ≤-80. 1k; ≤-90. 10k; ≤-100. 100k; ≤-110. 1M; ≤-125. 频谱模板：符合GY/T 268.1-2013中频谱模板的规定 带内频谱符合性：≤0.6dB 子带间功率均匀性：≤0.4dB 带肩比（中心频率±4.2MHz）：≤-40dB 邻频道带内的无用发射功率：≤－50dB 邻频道带外的无用发射功率：≤－63dB 射频输出功率稳定度：±0.5dB 峰值平均功率比：满足CCDF曲线模板要求 ▲调制误差率（MER）：≥32dB 发射机效率：46% 正常工作温度范围：-5℃～+40℃ 正常工作湿度范围：0～95% （不结露） 正常工作海拔高度：一般转播台0～2000米；高山转播台0～4500米 6.2、立体声广播性能指标——模拟方式 残波辐射：≤-63dB且＜1mW 寄生调幅噪声：＜-55dB 导频频率偏差：±1Hz S信号中38kHz残留分量：＜-40dB 100%调制频偏：±75kHz 预加重：50μs ▲失真：＜0.2%（100%调制） ▲频率响应（无加，去重）：±0.05dB 频率响应（加重，去重）：±0.1dB ▲信噪比：＞70dB（100%调制） 左、右声道分离度：＞55dB 左、右声道电平差：＜0.2dB 6.3 立体声广播性能指标——数模同播方式 残波辐射：≤-63dB且＜1mW 寄生调幅噪声：＜-51dB 导频频率偏差：±1Hz S信号中38kHz残留分量：＜-40dB 100%调制频偏：±75kHz 预加重：50μs ▲失真：＜0.2%（100%调制） ▲频率响应（无加，去重）：±0.05dB 频率响应（加重，去重）：±0.1dB ▲信噪比：＞70dB（100%调制） 左、右声道分离度：＞55dB 左、右声道电平差：＜0.2dB 7、激励器性能指标 7.1、激励器能够支持模拟立体声调频广播和调频频段数字音频广播（以下简称CDR）行业标准（GY/T 268.1-2013）中定义的数模同播模式（频谱模式9、10）和纯数字模式（频谱模式1、2）共四种频谱模式。 7.2、激励器输入接口要求： 1）音频信号输入接口: AES/EBU： XLR母头， 110Ω平衡 模拟左/右：XLR母头，600Ω平衡 2）CDR复用码流输入接口: ASI接口和RJ45接口（10M/100M/1000Mbps快速自适应以太网口） 采用ASI接口时，数字音频广播的消息数据段首先封装成PES分组，再将每个PES分组分装到1个或多个TS包中传输，其中数据音频广播的消息数据作为ES数据，而相应的MIP包头则放置于PES头中的PES扩展域中。若数字音频广播的消息数据段的长度大于ES数据段的长度，则消息要分段承载到多个PES包中，各PES包中的MIP包序号保持连续。 7.3、激励器工作频率范围：87 ～ 108MHz。 7.4、激励器技术指标要求应符合暂行技术要求文件GD/J 061-2014《调频频段数字音频广播激励器技术要求和测量方法》中的相关规定。 7.5、激励器应配置10MHz、1pps和TOD外接输入标准时钟接口。 7.6、CDR调制方式：支持QPSK、16QAM、64QAM；LDPC编码码率：支持1/4、1/3、1/2、3/4四种码率；传输模式：支持传输模式1、2、3。 ▲8、发射机配备符合上述条件的一主一备两台激励器,在主用激励器设备损坏或无输出的情况下，可自动切换至备份激励器工作。同时可支持手动切换主备激励器。 9、交流供电：380VAC±15%，频率50±1Hz 10、整机尺寸要求:宽≤600mm、高≤1920mm、深≤1030mm ▲11、发射机控制系统具有断电记忆功能，在断电恢复后，保持原有设置的参数不变，并能按原参数工作。 12、功能系统：发射机具有实时监控和报警功能，监控系统检测激励器、功放、电源各模块的工作状态及主要参数，发生异常情况时，给出报警指示；内建web服务器，能够直观显示发射功率、反射功率、驻波比以及各功放、电源模块工作电流、电压、温度等主要参数，并可直接修改相关参数。 13、保护功能：整机具有缺相、过流、过压、过温、过驻波比保护系统和避雷措施；功率放大器应具有过激励、过压、过流、过热、驻波比过大等保护功能，并有详细的菜单显示、告警记录信息。 ▲14、具备整机面板，具有“开机”和“关机”两个独立的常开物理按键，可以实现有电时一键开机和开机状态下一键关机功能。按键具有一定的防触碰保护，并将按键的四个接线端（或相当功能）用2EDGWC-5.08-4P从发射机背板引出；联锁保护电路采用硬件方式实现，在应急开机及常规开机状态下的均能执行联锁保护功能。 15、具有总RF输出功率、反射功率对应模拟直流电压（满功率时Po检测电压为+3V±10%，Pr检测电压为1V±10%）指示在发射背板用 2EDGWC-5.08-6P 接口输出； ▲16、输出接口：Φ40直馈, 50Ω 17、配件要求：需按设备安装需求配套合理型号及足够长度的发射机供电电缆（见附件3）。 ▲18、远程监控要求： 1）发射机具备远程遥控遥测功能，用于远程或本地模式下对发射机工作状态进行监测，主要功能包括：发射机工作状态监测、发射机保护及故障报警等。输出接口为网口方式（RJ45）或RS485，支持网管功能，免费提供具体的通讯协议。 2）所提供的发射设备接口通信协议满足广西调频广播发射机通用通信协议硬件(V2.6版)及调频广播发射机通用通信协议软件(V2.6版)要求（详见附件2），并具备读取设备序列号功能，供货前须通过采购人测试认可。如原厂发射机协议不能满足上述协议要求，可通过协议转换方式满足上述协议要求，输出接口为网口方式（RJ45），供货前提供原厂通信协议文档和上位机软件，中标供应商协助采购人调试接入广西整省（区）广播电视无线发射台站运行支撑管理系统。 | 工业 |
| ▲一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自中标通知书发出之日起 25日内 |  |  |
| 规范标准 |  |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 设备要求 |  |  |  | 投标人或授权厂家所投发射机必须具备：①生产许可证书；②此型号的国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局颁发的“广播电视设备器材入网认定证书”；③国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证。 |  |  |
| 验收标准 |  |  |  | 1、货物验收时按照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求，提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 2、以双方签定的合同的条件为准，逐项进行项目最终验收。 3、招标项目有其他要求的按其要求。 |  |  |
| 验收要求 |  |  |  | - 1、采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履行合同情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术及服务，安全标准的履约情况，货物参数指标验收按照投标产品检测报告的参数进行验收，功能验收按招标文件要求验收。 2、货物出厂前，采购人按中标人投标响应和承诺及样机检测报告进行厂验，厂验合格后方能发货。否则整改后重新验收，验收不合格达二次则按合同违约处理，采购人有权终止合同。无论采购人是否参加了出厂验收、无论厂验是否合格，均不能视为中标人按合同规定应承担的质量和交货承诺的免责条件。采购人组织厂验，厂验时委托具备本项目招标设备检测资质且在国家新闻出版广电总局备案的下述其中一家第三方检测机构:1)国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心；2）国家广播电影电视总局广播科学研究院广播电视检测中心；3）国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心；4）国家广播电视产品质量监督检验中心对货物进行测试, 测试结果应符合招投标文件中约定的技术要求和中标供应商的承诺及样机检测报告的技术参数，设备物理尺寸、接口、通信协议等必须与双方确认后的一致。验收数量按照交货设备比例（0.3kW立体声调频发射机2台，其他类型及功率等级发射机各1台）由第三方检测机构进行现场检测并出具检测报告。第三方厂验验收费用由中标人承担。由于邀请第三方验收所产生的交通费、住宿费、验收费等费用均由中标供应商承担，投标时应考虑相关费用。货物出厂验收时，采购人单位安排每次4人的厂验，按照采购货物设备（0.3kW立体声调频发射机2台，其他类型及功率等级发射机各1台）进行抽验测试，货物抽验方式与厂验地点由采购人决定，期间产生的交通费用由中标人负责。 3、验收过程中，若发现设备不符合验收要求的，中标供应商将负责整改，由此引起的一切费用由中标供应商承担。 - 4、中标供应商必须于供货时向采购人提供所投产品至少3份纸质版和1份电子版中文用户使用手册或产品说明书，国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证和国家广播电视总局“广播电视设备器材入网认定证书”复印件，并加盖生产厂家公章，否则不予验收。作为出厂验收的一部分，中标供应商在厂验时必须将本次成交产品的全部技术资料（包括电原理图、PCB图以及通信接口协议等）提交给采购人。 |  |  |
| 投标报价 |  |  |  | - 本项目为固定总价合同，交钥匙项目，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： - （1）货物的价格：包括货物单价及总价； - （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务费； - （4）保险费和各项税金等费用。 - （5）履约验收所产生的费用以及招标代理服务费。 |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期自货物验收合格之日起计算，质保期为不少于3年。若设备投标人或原厂家承诺质保期超过3年的，以该承诺为准。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  | 1、交货时间：自合同签订之日起60个日历日内完成设备安装调试，并经初步验收合格，签署设备试运行单。采购人无故延期接收货物、中标供应商逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不超过违约货款额5%，超过20个日历日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点（见附件3）。 3、交货要求：发货前中标供应商需按采购人提供设备分配清单（详见附件4），经采购人确认后方可发货。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  | 1、具有完善及时的售后服务。在质保期内，出现质量问题，免费保修（运输、保险、材料、维修等费用全免）。质保期间投标人往返人员的差旅费、食宿费等相关费用均由中标人自行负责。 2、故障处理：按厂家承诺实行“三包”；质保期内，设备发生采购人无能力处理和修复的故障后，采购人应立即通知中标人，中标人应在接到故障通知后2小时内响应,48小时内派厂家技术人员到达现场处理。中标人现场无法修复的，必须立即提供备份器材或同档次替代设备,以保证正常使用；， 3、投标人需在投标文件中提供具体的售后服务方案并加盖竞标人公章（格式自拟）。 4、对所提供的设备10年内有不高于市场价格的配件供应保障。 5、投标人应按招标文件技术要求，应为采购人提供不少于1次免费的现场技术培训，应有详细的技术培训方案（培训费用包含在合同总价中）。培训时间、地点和人数根据项目进展情况与采购人协商确定。 |  |  |
| 付款条件 |  |  |  | 1、合同签订生效后10个工作日内，中标人向采购人提交40%合同总额的转款（汇款）证明或向采购人提交国内银行出具的有效期12个月相当于合同金额40%的银行保函正本（除县域农合机构、村镇银行出具的预付款银行保函）作为合同预付款支付担保凭证，中标人所提交的合同预付款支付担保凭证、40%合同款增值税发票经采购人确认后，采购人在10个工作日内向中标人支付40%的合同货款作为预付款。 2、货物全部生产完成经采购人厂验合格后，采购人凭中标人提交申请在10个工作日内退付40%的合同担保金或解除合同金额40%银行保函。同时中标人向采购人提交60%合同总额的转款（汇款）证明或向采购人提交国内银行出具的有效期12个月相当于合同金额50%和10%无条件预付款银行保函正本2份作为合同货款支付担保凭证，中标人所提交的合同预付款支付担保凭证、60%合同款增值税发票经采购人确认后，采购人在10个工作日内向中标人支付60%的合同预付款。 3、货物全部送达指定安装地点并完成安装且设备运行正常后，采购人凭中标人提交申请、货物签收单、试运行单，在10个工作日内退付50%的合同担保金或解除合同金额50%银行保函。 4、设备试运行正常满3个月后，中标人可提交申请验收材料，经最终验收合格后，采购人凭中标人提交申请、验收合格证明，履约保证金汇款（转账）单（复印件）在10个工作日内退付10%的合同担保金或解除合同金额10%银行保函及2%合同履约保证金（履约保证金不计利息）。试运行期间，中标人有义务维护和保障设备正常运行，若中标人未履行设备维护和保障义务视为违约，采购人按照1万元/次记取违约金，违约金的总额不超过合同金额10%。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %。 2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起10日内。 4.履约保证金退付方式、时间及条件：详见第二章采购需求“付款条件”。 2.履约保证金指定账户： 开户名称：广西广播电视技术中心 开户银行：中国银行广西区分行 银行账号：626257485281 |  |  |
| 其他要求 |  |  |  | - 投标文件提供具备本项目招标设备检测资质且在国家广播电视总局或原国家新闻出版广电总局备案的下述其中一家第三方检测机构:①国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心或国家广播电视总局广播电视计量检测中心；②国家广播电影电视总局广播科学研究院广播电视检测中心或国家广播电视总局广播科学研究院广播电视检测中心；③国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心或国家广播电视总局广播电视信息安全测评中心；④国家广播电视产品质量监督检验中心出具的投标产品样机检测报告。投标文件中提供该报告复印件（加盖投标人公章）。 2、投标时提供所竞标设备的相关图片资料，图片材料能全面反映包括但不限于设备的面板、内部结构、显示单元、电源模块、防雷模块、功放模块（注明所用末级功放管的型号）、控制方式以及其他功能模块等。 3、投标设备具备MAC地址（全球唯一）的，设备铭牌信息需包含MAC地址（全球唯一）、设备品牌、设备型号、生产日期、设备序列号（SN码）等内容。 |  |  |
| 知识产权 |  |  |  | 供投标人应保证针对本项目的货物或服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 |  |  |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |  |  |  |  |
| 管理体系要求 |  |  |  | 详见招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 业绩要求 |  |  |  | 详见招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |  |  |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求，详见招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |
| （五）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.供应商可根据招标文件及评分办法的要求，在投标文件中提供设备性能、项目实施方案、售后服务方案、信誉分、人员配备等证明材料。 2.投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。 3. 中标人须签订廉洁承诺书（由采购人提供，中标后签订）。 |  |  |  |  |  |  |

附件1

/* 中波发射机通用通信协议

版本修改说明：

2.6版：1、增加天线状态输入和显示，天线控制继电器输出控制

2、增加版本号和厂家编号的读取

3、修改控制命令的参数不允许任意填充

2010-10-8

============================说明====================================

一、数据类型说明：

BYTE--无符号数，1个字节

UINT16--无符号数，2个字节

对UINT16 类型变量，计算机发送和接收顺序是先低位，后高位。

二、中波发射机协议分DAM机和PDM机两种。

三、对通信要求：

1、通信接口具有RS485（必须满足），接口为DB9座，1脚为T+，2脚为T-，5脚为GND

2、RS485为：波特率9600，8位数据，无效验，1位停止

3、通信响应方式为中断方式，保证通信响应的可靠性。

4、读数指令响应时间小于200毫秒。发射机内部采集数据应实时工作在定时器中并存储于缓冲区，当有要求读数据的通信响应后，立即从缓冲区返回数据。而不能采用以下方法：在接收到外部读参数指令后才采集数据，等待采集结束后才返回数据，此方法造成通信响应慢并且不可靠。

5、对于没有的变量，填充0xFF，保证数据结构不变。

6、本通信协议配有测试软件，测试通过为合格。

四、对硬件生产要求：

1、发射机面板应有轻触式的开机键和关机键，断电后来电能自动重开机

2、发射机背面有开机连锁接口和检修开关，连锁接口短接时才可开启主电源，检修开关并接于连锁接点。

3、发射机在遥控状态下，只允许发射机主控板通电，即只让发射机能通信正常，其他部分不允许加电。遥控开机时先开低压再开功率。

4、发射机背面有一组状态输入接口（2个引脚）作为天线状态指示，该2个引脚短路表示天线在本机，否则天线不在本机。

5、发射机背面有一组继电器输出接口（3个引脚）作为天线切换控制，接口功率大于（含）220V/20A，并实现通信控制。

=====================================================================

=================  命令结构中命令类型--功能码--参数对照表：==========

命令类型码	          功能码	                 参数

# ： 读数据	       1为详细参数	                 DS

11为读串口地址（不用判断地址）	任意填充

! ： 参数设置	0为调节功率+（步进值方式）	  整数功率值（W），表示整机功率步进值。

1为调节功率-（步进值方式）	  整数功率值（W），表示整机功率步进值。

2为调节功率（跳变值方式）	  整数功率值（W），表示整机功率跳变值。

3为设置网络驻波比门限             整数（设定实际值*100），实际驻波比大于此设定值时告警

4为设置入射告警功率门限	      整数（额定功率百分比的整数部分），实际功率小于此设定值时告警

5为设置天线驻波比门限	      整数（设定实际值*100），实际驻波比大于此设定值时告警

& ： 控制	           0为开机	                 KJ （分低、中、高功率的统一默认开高功率）

1为关机	                 GJ  （其中高字节为G,低字节为J）

2为升功率	                 SG

3为降功率	                 JG

4为复位	                 FW

5为开低压                     KD

6为关低压                     GD

7为开功率                     KG

8为关功率                     GG

9为天线控制继电器闭合         BH

10为天线控制继电器弹开        TK

@ ：地址设置	    11为串口地址设置	              新地址

*/

五、发射机厂家编号对照表：

凯腾四方---01

成都成广---02

成都康特---03

北京吉兆---04

陕西数广---05

RVR---10

上海明珠---20

哈广---21

哈尔滨正泰---22

北广---23

// ===========================上位机命令结构=======================

struct _FSJ_COMMAND_

{

BYTE tzm;  //命令类型码

BYTE type; // 设备类型码,其中：中波DAM机'D', 中波PDM机为'P'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

UINT16 CanShu;//参数

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}cmd;

//=====================================================================

//==========上位机发送控制或设置命令或读下位机地址时，下位机响应数据结构=====

struct _COMMAND_RETURN_ //按照上位机发来的命令返回相应的响应结构

{

BYTE tzm;  //命令类型码

BYTE type; // 设备类型码,其中：中波DAM机'D', 中波PDM机为'P'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

BYTE ok; // 控制和设置命令成功与否，1为成功，2为失败

//当功能码是读详细数据命令不用返回此结构，直接返回下述的详细数据结构

//当功能码是读串口地址时，返回本机地址参数

//当功能码是设置串口地址时，返回1为成功，2为失败

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}rcmd;

//=====================================================================

// ==============上位机发送读详细参数时下位机返回的数据结构================

struct _FSJ_OPTION_

{

BYTE tzm;  //命令类型码

BYTE type; // 设备类型码,其中：中波DAM机'D', 中波PDM机为'P'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

BYTE cmdlen;    // 长度字（整个结构长度）

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

// --具体数据内容

BYTE BanBen_l;//版本号的小数点左边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_l =2

BYTE BanBen_r;//版本号的小数点右边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_r =6

BYTE ChangJia;//厂家编号，由需方定义，中标厂家需咨询后填入

struct  //总共4个字节，以位表示以下各变量

{

BYTE ALARM:1; //总报警标志，是以下各告警状态的"或"结果

BYTE JingLi:1; //激励状态

BYTE HuanChong:1; //缓冲状态（PDM机的推动级）

BYTE ZhongFang:1;//中放状态（PDM机的中间放大级）

BYTE GongFangState:1;//功放总状态

BYTE ADZhuanHuan:1;//A/D转换状态

BYTE DCB:1;//直流调整电源B+状态

BYTE DC_B:1; //直流调整电源B-状态

BYTE RuShe:1;//入射状态

BYTE W_ZhuBo:1; //网络驻波比状态

BYTE T_ZhuBo:1; //天线驻波比状态（反射功率状态）

BYTE WaiBu:1; //外部连锁状态

BYTE FengJi:1; //风机转速连锁状态

BYTE Men:1; //门连锁状态

BYTE GongFang:1; //功放连锁状态

BYTE GuoYa:1;//过压状态

BYTE GuoLiu:1;//过流状态

BYTE GuoJi:1;//过激状态

BYTE QianJi:1;//欠激状态

BYTE QueXiang:1;//缺相状态

BYTE WenDu:1; //温度状态

BYTE DiYa:1; //低压状态

BYTE Boliu2:1; //预留位

BYTE Boliu3:1; //预留位

BYTE Boliu4:1; //预留位

BYTE Boliu5:1; //预留位

BYTE Boliu6:1; //预留位

BYTE Boliu7:1; //预留位

BYTE Boliu8:1; //预留位

BYTE Boliu9:1; //预留位

BYTE Boliu10:1; //预留位

BYTE Boliu11:1; //预留位

}GJ; //整机状态：正常为0，故障为1,对没有的变量置0

UINT16 RuSheGL; //  入射功率(W)，实际功率/10（精确到10W，最大功率表示到655.35kW），表示整机功率实测值

UINT16 FanSheGL;// 反射功率(W); 实际功率，表示整机反射功率实测值

UINT16 W_ZhuBo;//整机网络驻波比，实际值*100的整数

UINT16 T_ZhuBo;//整机天线驻波比，实际值*100的整数

UINT16 TiaoFuDu;//调幅度，0--100%时返回值为0-1024

UINT16 WenDu;   // 整机温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16 WaiDianPinlv;//交流供电频率

UINT16 JiaoLiuDianYa_A;//a相交流电压

UINT16 JiaoLiuDianYa_B;//b相交流电压

UINT16 JiaoLiuDianYa_C;//c相交流电压

UINT16 JiaoLiuDianLiu_A;//a相交流电流

UINT16 JiaoLiuDianLiu_B;//b相交流电流

UINT16 JiaoLiuDianLiu_C;//c相交流电流

UINT16 DC_ZhuDianYa;//主整电源电压

UINT16 DC_ZhuDianLiu;//主整电流

UINT16 DC15V;//直流15V模拟量

UINT16 DC_15V;//直流-15V模拟量

UINT16 DC5V;//直流5V模拟量

UINT16 DC_5V;//直流-5V模拟量

UINT16 DC24V;//直流24V模拟量

UINT16 DC12V;//直流12V模拟量

UINT16 DC18V;//直流18V模拟量

UINT16 DC_18V;//直流-18V模拟量

UINT16 YinPin;//音频输入电平，0--100%时返回值为0--1024

UINT16 JiliDianPin;//激励电平

UINT16 HuanChongDianPin;//缓冲输出电平

UINT16 ZhongFangDianPin;//中放输出电平

UINT16 PinLv;   // 频率（KHz）;表示本机发射频率。

UINT16 EdingGongLv;//整机额定功率（W），额定功率/10（精确到10W，最大功率表示到655.35kW）

BYTE GongLvMenxian;//当前整机入射功率门限设定值，此项是可以设定的百分比整数

BYTE W_ZhuBoMenxian;//当前整机网络驻波比门限设定值，此项是可以设定的实际值*100的整数

BYTE T_ZhuBoMenxian;//当前整机天线驻波比门限设定值，此项是可以设定的实际值*100的整数

BYTE GongFanJiShu; // 整机功放模块数量

BYTE JiLiXuanZe;//激励器工作选择（0为A机，1为B机）

BYTE TuiDongXuanZe;//调整推动器工作选择（0为A机，1为B机）

BYTE KaiJi; //当前整机各级开关机状态，复合型参数，低四位定义为：0为已经关机，1为已经开机（已经执行完开机流程），2正在关机（已经执行完关机流程），3为正在开机；高四位定义为：bit4表示风机开否，bit5表示功放开否，bit6表示激励开否，bit7表示低压开否（0表示否，1表示开，详细反映开关机各过程）

BYTE GF_state[32];// 功放模块状态，每一位表示一块功放模块的状态，0为正常，1为故障。按照位的位置表示功放编号位置，如 GF_state[0].bit0为第一块功放，GF_state[0].bit7为第八块，GF_state[31].bit7 为第256块。

UINT16 Yuliu1; //预留空间

UINT16 Yuliu2;

UINT16 Yuliu3;

UINT16 Yuliu4;

UINT16 Yuliu5;

BYTE TianXian;//天线位置，低四位为1时表示天线在本机，0时天线在另机。

BYTE YuliuByte2;

BYTE YuliuByte3;

BYTE YuliuByte4;

BYTE YuliuByte5;

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}xxdata;

附件2

调频电视发射机通用通信协议硬件要求

V2.6版

- 对硬件生产要求：

1、对1kW以上（含）发射机面板应有轻触式的开机键和关机键，断电后来电能自动重开机。并且发射机背面有开机和关机触点（控制方式为轻触式），供外部设备控制开关机。

2、对1kW以上（含）发射机背面有自锁式的强制开风机、功放、激励接点，提供发射机逻辑控制器异常时人工开机作用。

3、小于 1kW 等级开关机为自锁式。

4、整机要提供4个空余的功率检测端口，输出接头为Q9：其中2个为发射机正、反向射频输出端口，2个为发射机射频输出经检波后的正、反向直流输出端口（要求正向检波输出电压在2--5V，反向检波输出电压在1V左右;功率电压曲线的线性度误差小于50%）。

5、发射机背面有一组继电器输出接口（3个引脚）作为天线切换控制，接口功率大于（含）220V/20A，并实现通信控制。

6、发射机背面有一组状态输入接口（2个引脚）作为天线状态指示，该2个引脚短路表示天线在本机，否则天线不在本机。

7、通信接口具有RS485（必须满足），接口为DB9孔座，1脚为T+，2脚为T-，5脚为GND。

调频电视发射机通用通信协议软件要求

V2.6版

- 一、数据类型说明：

BYTE--无符号数，1个字节

UINT16--无符号数，2个字节

对UINT16 类型变量，计算机发送和接收顺序是先低位，后高位。

- 二、对功放模块数数量和电源模块数数量的说明：

对于功放模块数数量和电源模块数量不一致的发射机，一般功放模块数量大于或等于电源模块数量，

定义数据结构时功放参数数组下标和电源参数数组下标一致，不够的要填入0xFF 。

- 三、对通信要求：

1、通信接口具有RS485（必须满足），接口为DB9座，1脚为T+，2脚为T-，5脚为GND

2、RS485为：波特率9600，8位数据，无效验，1位停止

3、通信响应方式为中断方式，保证通信响应的可靠性。

4、读数指令响应时间小于200毫秒。发射机实际参数与上传参数的时间差小于2秒。发射机内部采集数据应实时工作在定时器中并存储于缓冲区，当有要求读数据的通信响应后，立即从缓冲区返回数据。而不能采用以下方法：在接收到外部读参数指令后才采集数据，等待采集结束后才返回数据，此方法造成通信响应慢并且不可靠。

5、对于没有的变量，填充0xFF，保证数据结构不变。

6、要求所有的设置项参数能够断电记忆保存。

7、本通信协议配有测试软件，测试通过为合格。

四、通信协议数据结构及定义

=================  命令结构中命令类型--功能码--参数对照表：==========

| 命令类型码 | 功能码 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| # ： 读数据 | 0为基本参数 | DJ （D为高位，J为低位） |
|  | 1为详细参数 | DX |
|  | 11为读串口地址（不用判断地址） | DD |
| ! ： 参数设置 | 0为调节功率+（步进值方式） | 整数功率值（W），表示整机功率步进值，各厂家应换算为控制激励器的值 |
|  | 1为调节功率-（步进值方式） | 整数功率值（W），表示整机功率步进值，各厂家应换算为控制激励器的值 |
|  | 2为调节功率（跳变值方式） | 整数功率值（W），表示整机功率跳变值，各厂家应换算为控制激励器的值 |
|  | 3为设置频率 | 调频（MHz），实际频率*10 |
|  | 4为设置入射告警功率门限 | 整数（额定功率百分比的整数部分），实际功率小于此设定值时告警 |
|  | 5为设置驻波比门限 | 整数（设定实际值*100），实际驻波比大于此设定值时告警 |
|  | 6为选择设置的频率通道号 | 整数（指FM具有预置频率和功率功能） |
|  | 7为选择激励器工作 | 整数（1是选择A激励器，2是选择B激励器） |
| & ： 控制 | 0为开机 | KJ |
|  | 1为关机 | GJ |
|  | 2为天线控制继电器闭合 | BH |
|  | 3为天线控制继电器弹开 | TK |
| @ ：地址设置 | 11为串口地址设置 | 新地址 |

*/

// ===========================上位机命令结构=======================

struct _FSJ_COMMAND_

{

- BYTE tzm;  //命令类型码

- BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

UINT16 CanShu;//参数

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}cmd;

//=====================================================================

//==========上位机发送控制或设置命令或读下位机地址时，下位机响应数据结构=====

struct _COMMAND_RETURN_ //按照上位机发来的命令返回相应的响应结构

{

- BYTE tzm;  //命令类型码

- BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

- BYTE ok; // 控制和设置命令成功与否，1为成功，2为失败

//当功能码是读基本数据和详细数据命令不用返回此结构，直接返回下述的基本或详细数据结构

- //当功能码是读串口地址时，返回本机地址参数

//当功能码是设置串口地址时，返回1为成功，2为失败

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}rcmd;

//=====================================================================

// =========== 上位机发送读基本参数时下位机返回的数据结构 =================

struct _FSJ_DATA_

{

- BYTE tzm;  //命令类型码

- BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

BYTE cmdlen;    // 长度字（整个结构长度）

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

// --具体数据内容

BYTE BanBen_l;//版本号的小数点左边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_l =2

BYTE BanBen_r;//版本号的小数点右边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_r =6

BYTE ChangJia;//厂家编号，由需方定义，中标厂家需咨询后填入

struct

{

- BYTE ALARM:1; //总报警标志，是以下各告警状态的“或”结果

BYTE JingLi:1; //激励状态

BYTE FengJi:1; //风机

BYTE GongFang:1;//功放总状态，是各功放模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE GuoLiu:1;//过流状态

BYTE WenDu:1; //温度状态

BYTE RuShe:1;//入射状态

BYTE FanShe:1; //驻波比状态

BYTE DianYuan:1;//电源模块总状态，是各电源模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE ShiPin:1; //视频输入状态，对TV发射机的视频输入监测

BYTE YinPin:1;//音频输入状态，对发射机音频输入的监测

- BYTE Boliu1:1; //预留位

BYTE Boliu2:1; //预留位

BYTE Boliu3:1; //预留位

BYTE Boliu4:1; //预留位

BYTE Boliu5:1; //预留位

}GJ; //整机状态：正常为0，故障为1

- UINT16 RuSheGL; //  入射功率(W)，表示整机功率实测值

UINT16 FanSheGL;// 反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数，表示整机反射功率实测值

- UINT16 ZhuBo;//整机驻波比，实际值*100的整数

UINT16 WenDu;   // 整机温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16 PinLv;   // 调频（MHz）; 实际频率*10; 电视为实际频道值。

UINT16 EdingGongLv;//整机额定功率（W）

BYTE GongLvMenxian;//当前整机入射功率门限设定值，此项是可以设定的百分比整数

BYTE ZhuBoMenxian;//当前整机驻波比门限设定值，此项是可以设定的实际值*100的整数

BYTE GongFanJiShu; // 整机功放模块数量

BYTE DianYuanJiShu; //整机电源模块数量

BYTE KaiJi; //当前整机各级开关机状态，复合型参数，低四位定义为：0为已经关机，1为已经开机（已经执行完各开关机流程后才表示已经开关机）；2正在关机，3为正在开机（从接收到命令到已经完成各开关机流程之前的时间表示正在开关机）

//高四位定义为：bit4表示风机开否，bit5表示功放开否，bit6表示激励开否（0表示否，1表示开，详细反映开关机各过程）

BYTE tianxian;//天线及控制状态，bit0表示天线在本机，bit1表示天线控制继电器闭合 (0表示否，1表示是)

UINT16 yuliu1; //预留空间

UINT16 yuliu2;

UINT16 yuliu3;

UINT16 yuliu4;

UINT16 yuliu5;

BYTE yuliu6;

BYTE yuliu7;

BYTE yuliu8;

BYTE yuliu9;

BYTE yuliu10;

BYTE crc;  //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}jbdata;

//=====================================================================

// ==============上位机发送读详细参数时下位机返回的数据结构================

struct _FSJ_OPTION_

{

- BYTE tzm;  //命令类型码

- BYTE type; // 设备类型码,其中：电视'T',调频为'F',中波'A'

BYTE addr;  // 设备地址码

BYTE function;// 功能码

BYTE cmdlen; // 长度字（整个结构长度）

//注：本下位机判断上述4个字节符合本机情况时，按照上位机发来的返回上述字节

// --具体数据内容

BYTE BanBen_l;//版本号的小数点左边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_l =2

BYTE BanBen_r;//版本号的小数点右边数值 如：本协议版本号为2.6 ，则BanBen_r =6

BYTE ChangJia;//厂家编号，由需方定义，中标厂家需咨询后填入

struct

{

- BYTE Zong :1;//总报警标志，是以下各告警状态的“或”结果

BYTE JingLi:1;//激励状态

BYTE FengJi:1;//风机

BYTE GongFang:1;//功放总状态，是各功放模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE GuoLiu:1;//过流状态

BYTE WenDu:1; //温度状态

BYTE RuShe:1;//入射状态

BYTE FanShe:1; //驻波比状态

BYTE DianYuan:1;//电源模块总状态，是各电源模块状态和通信状态的“或”结果

BYTE ShiPin:1; //视频输入状态，对TV发射机的视频输入监测（无视频输入立即告警）

BYTE YinPin:1;//音频输入状态，对发射机音频输入的监测（无左右音频输入大于20秒告警）

- BYTE Boliu1:1; //预留位

BYTE Boliu2:1; //预留位

BYTE Boliu3:1; //预留位

BYTE Boliu4:1; //预留位

BYTE Boliu5:1; //预留位

}Alarm; ////整机状态：正常为0，故障为1

- UINT16 RuSheGL; //  入射功率(W); 表示整机功率实测值

UINT16 FanSheGL;// 反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数，表示整机反射功率实测值

- UINT16 ZhuBo;//整机驻波比，实际值*100的整数

UINT16 WenDu;   // 整机温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16 PinLv;   // 调频（MHz）; 实际频率*10; 电视为实际频道值。

UINT16 EdingGongLv;//整机额定功率（W）

BYTE GongLvMenxian;//当前整机入射功率门限设定值，此项是可以设定的百分比整数

BYTE ZhuBoMenxian;//当前整机驻波比门限设定值，此项是可以设定的实际值*100的整数

BYTE GongFanJiShu; // 整机功放模块数量

BYTE DianYuanJiShu; //整机电源模块数量

BYTE KaiJi; //当前整机各级开关机状态，复合型参数，低四位定义为：0为已经关机，1为已经开机（已经执行完各开关机流程后才表示已经开关机）；2正在关机，3为正在开机（从接收到命令到已经完成各开关机流程之前的时间表示正在开关机）

//高四位定义为：bit4表示风机开否，bit5表示功放开否，bit6表示激励开否（0表示否，1表示开，详细反映开关机各过程）

BYTE tianxian;//天线及控制状态，bit0表示天线在本机，bit1表示天线控制继电器闭合 (0表示否，1表示是)

UINT16 yuliu1; //预留空间

UINT16 yuliu2;

UINT16 yuliu3;

UINT16 yuliu4;

UINT16 yuliu5;

BYTE yuliu6;

BYTE yuliu7;

BYTE yuliu8;

BYTE yuliu9;

BYTE yuliu10;

// 以下为激励器参数

struct {

UINT16 RuSheGL;  //  入射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数

UINT16 FanSheGL; //  反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数

UINT16 WenDu;   // 温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16 PinLv;    //   调频（MHz）; 实际频率*10; 电视为实际频道值。

UINT16 V_TiaoFudu; //视频调幅度的实时值，（整数满度值为1024）（对FM为L声道值）

UINT16 A_TiaoZhidu;//音频调制度的实时值，（整数满度值为1024）（对FM为R声道值）

BYTE   ShuLiang;//整机配置的激励器数量 （1或2）

BYTE   GongZuo;//复用格式，低四位表示当前是哪台激励器工作（1或2）；高四位表示当前工作的激励器通信状态（0正常，1故障）

}JiLi;

// 以下为功放模块参数

struct {

BYTE   Zhuangtai; //复用格式，低四位表示此块功放状态（正常为0，故障为1）；高四位表示此块功放通信状态（0正常，1故障）

UINT16 RuSheGL;  //  入射功率(W);

UINT16 FanSheGL; //  反射功率(W); 实际功率*10，相当于保留一位小数

UINT16 WenDu;   // 温度值（摄氏度）； 实际温度*10；

UINT16  DianYa;   // 功放模块工作电压(V); 实际电压值*10；

UINT16  DianLiu;  // 功放模块工作电流(A); 实际电压值*10；

- }GongFang[1];  //数组下标为功放模块数量，根据各发射机而定

// 以下为电源模块参数

struct {

BYTE    Zhuangtai; //复用格式，低四位表示此块电源状态（正常为0，故障为1）；高四位表示此块电源通信状态（0正常，1故障）

UINT16  DianYa;   // 电源模块工作电压(V); 实际电压值*10；

UINT16  DianLiu;  // 电源模块工作电流(A); 实际电压值*10；

}DianYuan[1]; //数组下标为功放模块数量，对于电源模块数量小于功放模块数量的发射机，不够的要填入OXFF

BYTE crc;   //  检验和（除校验外，所有字节异或）

}xxdata;

五、发射机厂家编号对照表

/*

发射机厂家编号对照表：

凯腾四方---01

成都成广---02

成都康特---03

北京吉兆---04

陕西数广---05

RVR---10

上海明珠---20

哈广---21

哈尔滨正泰---22

北广---23

*/

附件3

（A分标）设备安装地点

| 序号 | 安装地点 | 分中心 | 功率等级(kW) | 中波发射机(台) | 一体化假负载·主备切换柜（套） | 每台发射机配套的安装电缆规格及长度 （长度以实际测量为准） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区广播电视局百色242台（机房） | 百色分中心 | 1 | 1 | 1 | 三相四线制，ZR-VV(0.6/KV) -3×10+1×6mm²，长度70米。 | 百色242台指定位置（车辆直达台区） |
| 2 | 广西壮族自治区广播电视局百色242台（机房） | 百色分中心 | 10 | 2 | 2 | 三相四线制，ZR-VV(0.6/KV) -3×16+1×10mm²，长度70米。 | 百色242台指定位置（车辆直达台区） |
| 3 | 广西壮族自治区广播电视局靖西中波台（机房） | 百色分中心 | 10 | 1 | 1 | 三相四线制，ZR-VV(0.6/KV) -3×16+1×10mm²，长度70米。 | 靖西中波台指定位置（车辆直达台区） |
| 4 | 广西壮族自治区广播电视局凭祥中波台（机房） | 崇左分中心 | 10 | 2 | 1 | 三相四线制，ZR-VV(0.6/KV) -3×16+1×10mm²，长度50米。 | 凭祥中波台指定位置（车辆直达台区） |

（B分标）设备安装地点

| 序号 | 安装地点 | 分中心 | 功率等级 (kW) | 调频发射机 （台） | CDR调频发射机 （台） | 每台发射机配套的安装电缆规格及长度 （长度以实际测量为准） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西广播电视岑溪转播台（机房） | 梧州分中心 | 0.3 | 2 |  | 不需要 | 梧州分中心所在地（车辆直达） |
| 2 | 广西广播电视浦北转播台（机房） | 钦州分中心 | 0.3 | 2 |  | 不需要 | 钦州分中心所在地（车辆直达） |
|  | 广西广播电视灵山六炉山转播台（机房） | 钦州分中心 | 0.3 | 2 |  | 不需要 | 钦州分中心所在地（车辆直达） |
| 3 | 广西广播电视陆川转播台（机房） | 玉林分中心 | 0.3 | 2 |  | 单相三线制，60227 IEC 53(RVV)-3×2.5mm²，长度15米。 | 玉林分中心所在地（车辆直达） |
|  | 广西广播电视博白登高岭转播台（机房） | 玉林分中心 | 0.3 | 2 |  | 单相三线制，60227 IEC 53(RVV)-3×2.5mm²，长度15米。 | 玉林分中心所在地（车辆直达） |
| 4 | 广西广播电视富川转播台（机房） | 贺州分中心 | 0.3 | 1 |  | 不需要 | 贺州分中心所在地（车辆直达） |
| 5 | 广西广播电视平孟转播台（机房） | 百色分中心 | 0.3 | 1 |  | 单相三线制，60227 IEC 53(RVV)-3×2.5mm²，长度15米。 | 百色分中心所在地（车辆直达） |
|  | 广西广播电视湖润转播台（机房） | 百色分中心 | 0.3 | 1 |  | 单相三线制，60227 IEC 53(RVV)-3×2.5mm²，长度15米。 | 百色分中心所在地（车辆直达） |
|  | 广西广播电视田林转播台（机房） | 百色分中心 | 0.3 | 1 |  | 单相三线制，60227 IEC 53(RVV)-3×2.5mm²，长度15米。 | 百色分中心所在地（车辆直达） |
|  | 广西广播电视凌云转播台（机房） | 百色分中心 | 0.3 | 1 |  | 单相三线制，60227 IEC 53(RVV)-3×2.5mm²，长度15米。 | 百色分中心所在地（车辆直达） |
| 6 | 广西广播电视东兴转播台（机房） | 防城港分中心 | 1 | 2 |  | 不需要 | 东兴转播台指定位置（车辆直达台区） |
| 7 | 广西广播电视白云山转播台（机房） | 崇左分中心 | 3 | 2 |  | 三相四线制，ZR-VV(0.6/KV) -4×4mm²，长度50米。 | 白云山转播台指定位置（车辆直达台区） |
| 8 | 广西壮族自治区广播电视局崇左243台（机房） | 崇左分中心 | 10 | 1 |  | 三相四线制，ZR-VV(0.6/KV) -3×16+1×10mm²，长度50米。 | 崇左243台指定位置（车辆直达台区） |
| 9 | 广西广播电视大青山转播台（机房） | 崇左分中心 | 10 | 1 |  | 三相四线制，ZR-VV(0.6/KV) -3×16+1×10mm²，长度50米。 | 大青山转播台指定位置（车辆不能直达，大概有1000个台阶） |
| 10 | 广西广播电视大青山转播台（机房） | 崇左分中心 | 3 |  | 2 | 三相四线制，ZR-VV(0.6/KV) -4×4mm²，长度50米。 | 大青山转播台指定位置（车辆不能直达，大概有1000个台阶） |
| 11 | 广西广播电视观音山转播台（机房） | 崇左分中心 | 3 |  | 1 | 三相四线制，ZR-VV(0.6/KV) -4×4mm²，长度50米。 | 观音山转播台指定位置（车辆不能直达，大概有1000个台阶） |

附件4

（A分标）设备分配清单

| 序号 | 台站 | 分中心 | 设备名称 | 功率 | 频率 | 设备品牌 | 设备型号 | 生产日期 | 设备MAC地址 | 设备序列号/SN码 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区广播电视局百色242台 | 百色分中心 | 中波发射机 | 1kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 一体化假负载·主备切换柜 | 1kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 中波发射机 | 10kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 中波发射机 | 10kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 一体化假负载·主备切换柜 | 10kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 一体化假负载·主备切换柜 | 10kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 广西壮族自治区广播电视局靖西中波台 |  | 中波发射机 | 10kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 一体化假负载·主备切换柜 | 10kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 广西壮族自治区广播电视局凭祥中波台 | 崇左分中心 | 中波发射机 | 10kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 中波发射机 | 10kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 一体化假负载·主备切换柜 | 10kW |  |  |  |  |  |  |  |

（B分标）设备分配清单

| 序号 | 台站 | 分中心 | 设备名称 | 功率 | 频率 | 设备品牌 | 设备型号 | 生产日期 | 设备MAC地址 | 设备序列号/SN码 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西广播电视岑溪转播台 | 梧州分中心 | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 广西广播电视浦北转播台 | 钦州分中心 | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 广西广播电视灵山六炉山转播台 |  | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 广西广播电视陆川转播台 | 玉林分中心 | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 广西广播电视博白登高岭转播台 |  | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 广西广播电视富川转播台 | 贺州分中心 | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 广西广播电视平孟转播台 | 百色分中心 | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 广西广播电视湖润转播台 |  | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 广西广播电视田林转播台 |  | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 广西广播电视凌云转播台 |  | 调频发射机 | 0.3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 广西广播电视东兴转播台 | 防城港分中心 | 调频发射机 | 1kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 调频发射机 | 1kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 广西广播电视白云山转播台 | 崇左分中心 | 调频发射机 | 3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 调频发射机 | 3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 广西壮族自治区广播电视局崇左243台 |  | 调频发射机 | 10kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 广西广播电视大青山转播台 |  | 调频发射机 | 10kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | CDR调频发射机 | 3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | CDR调频发射机 | 3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 广西广播电视观音山转播台 |  | CDR调频发射机 | 3kW | 全频段 |  |  |  |  |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； |
| 11.2 | 不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | 不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年12月至2025年6月内连续3个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年12月至2025年6月连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[2023或2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.《中小企业声明函》（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10.本项目的特定资格要求：无。 11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9. 代理服务费承诺书（格式后附）； 10.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 12.项目实施方案（格式自拟）； 13.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 14.产品出厂标准、质量检测报告。 15.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 16.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 17.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，具体以第二章商务条款为准。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金：A分标人民币12000元；B分标18000元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式，办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明XXXX项目投标保证金。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行），开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：623661021638，开户行行号：104611010017）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交或邮寄地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，联系人：李鸿海）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。（采用邮寄方式提交支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件的，以邮件抵达邮寄地址的时间为准，邮件寄出不等于将原件在规定时间内提交送达） 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件； |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟。 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人或以上单数。 |
| 29.1 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ 名 根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的 2 %。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起10日内。 履约保证金退付方式、时间及条件：详见第二章采购需求 。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西广播电视技术中心 开户银行：中国银行广西区分行 银行账号：626257485281 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司政府采购全过程咨询部，联系电话：0771-2618199、0771-2618118，通讯地址：云之龙咨询集团有限公司（南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼） 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 以分标（中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/ 收费基准价格下浮 20 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3. 账户名称：云之龙咨询集团有限公司 开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 开户行行号：104611010017 银行账号：623661021638 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门对政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30 .确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法（A、B分标）

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）本项目为专门面向中小企业项目，价格评审时不进行价格折扣。 （2）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （3）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分 （满分52分） | 设备性能分 （满分15分） | 技术参数完全满足招标文件要求的前提下，技术参数优于招标文件要求（提供第三方检测报告复印件或厂家彩页或投标设备相关图片资料或厂家说明书作为佐证，否则不予以计分；技术要求中有设定“不低于”、“≥”、“≤”等参数范围的，以界限值作为判断优于的基准），且被评标委员会认可的，每有1项，得1分，满分15分。 |
|  |  | 工艺结构分（满分6分） | 通过第三方检测报告复印件或厂家彩页或厂家说明书或投标设备相关图片资料作为佐证，对设备的整机工艺、使用材料、内部结构等情况进行综合评定。 一档 (2分)：整机外形尺寸符合招标要求，整机结构合理。 二档 (4分)：整机外形尺寸符合招标要求，整机结构合理，造型设计考虑散热及空间要求，设备各项保护功能齐全。 三档 (6分)：整机外形尺寸符合招标要求，整机结构性能抗震、抗摔，造型美观，机箱表面采用防腐工艺，设备各项保护功能齐全，防雷措施完备，具备人机交互界面。 |
|  |  | 项目实施方案（满分18分） | 根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。 一档 (6分)：实施方案仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，对项目实施目标、实施过程、实现思路有描述，但各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性。 二档 (12分)：实施方案基本满足项目实施要求，对项目实施目标、实施过程、实现思路设计进行了全面细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求。 三档 (18分)：实施方案详细，对项目实施目标、实施过程、实现思路有详细的阐述。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能够提供科学合理的项目实施流程，符合本项目切实可行的整体项目实施计划，有详细的项目实施人员分工，按期完成项目的进度计划表，提供的实施人员列表为本单位在职人员等，有明确的应急方案，整体方案能够体现出投标人对本项目的理解和对同类项目有实施经验。 |
|  |  | 售后服务分 （满分13分） | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、质保期、质保期内和质保期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分： （1）售后服务方案分（满分9分） 一档（3分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单。 二档（6分）：售后服务承诺满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整，承诺接到故障通知后1小时内响应，48小时内派厂家技术人员到达现场处理。 三档（9分）：售后服务承诺满足招标文件要求，服务内容、保障措施详细、具体、完整，承诺接到故障通知后1小时内响应，24小时内派厂家技术人员到达现场处理，有详细、完整、具有针对性的故障出现解决方案，安排有不少于一次的每年定期维护。 （2）质保期承诺分（满分4分） 投标人承诺质保期满足招标文件要求（3年）的前提下，质保期每增加1年增加2分，满分4分。 |
| 3 | 商务分（满分18分） | 履约能力及信誉业绩分（满分16分） | - 投标人【如投标人为发射机制造商的代理公司，投标人可凭发射机制造商（任意其中一个标的产品的制造商均可）的有效认证证书参与评标】具有质量管理体系认证（ISO9001系列）、环境管理体系认证（ISO14001系列）、职业健康安全管理体系认证（ISO 45001系列）的，每有1个得1分，最高得3分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。） - （2）2022年1月1日至投标截止时间止，投标人具有本项目（调幅、调频发射机）同类业绩的，每有1个得1分，满分9分。需要提供合同复印件以及用户验收报告作为证明，否则不予以计分。 - （3）投标人2022年1月1日至投标截止时间，获得行政主管部门颁发的与企业生产经营相关的奖项，每一项为1分，满分4分。（投标文件提供有效证明材料复印件，并加盖投标人公章） |
|  |  | 政策分（满分 2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3. 投标人可以针对一个或者两个分标进行投标，但是只能成为一个分标的第一中标候选人，其他分标不再成为中标候选人，推荐顺序按照B分标到A分标进行推荐。

# 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》（A、B分标）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1．供货一览表

| 序号 | 物品（服务）名称 | 国别 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 /单位 | 单价（元) | 金额（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：（大写)人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同合计金额包括但不限于：设备（材料）采购运输及安装（施工）、调试、验收、技术指导、售后服务费，技术规范中特别要求的或出厂标准供应的备品备件（备品备件费）、拆装特殊工具（工具费）和易损件、包装固定费、运输费、运输保险费、税收在内的直至系统运行交付使用的一切全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致，满足项目实施要求。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞标（响应）文件承诺的质量标准。

第三条 权利保证

1．乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权如专利权、商标权、工业设计权等或其他权利。

2．乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4．乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5．乙方就交付给甲方的货物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。

6. 如果甲方收到任何第三方有关侵权的主张、索赔或诉讼,乙方在收到甲方通知后，应,自行处理与第三方的索赔或诉讼,并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失；如果乙方拒绝处理或在收到甲方通知后15日内未能解决的，甲方有权自行处理，因此发生的费用和受到的损失（包括但不限于侵权赔款、行政罚款、诉讼费、律师费等）全部由乙方承担。

第四条 货物包装、运输及交付

1．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。本项目合同不接受损耗。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方地点（甲方指定广西区内的地点）。

4．交货时间：               。

5．乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

6．乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，完成安装调试并经最终验收合格。除售后服务验收外，最终验收结论合格的，乙方应自收到验收书后5日内向甲方交付使用。

第五条 安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责免费安装。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。

第六条 调试和验收

1. 甲方按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履行合同情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术及服务，安全标准的履约情况，货物参数指标验收按照投标产品检测报告的参数进行验收，功能验收按招标文件要求验收

2.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

3.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

4.其他：采购文件中“技术参数与商务需求、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准”中若另有专项要求，按其规定。

第七条 违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ；超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失并向对方支付合同总金额10%的违约金。甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 0.3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每发生一次乙方应按照招标文件及投标文件要求向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7．乙方其它违约行为甲方按合同总金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第八条 质量保证及售后服务

1．乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用过的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2．售后服务：

2.1乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.2质保期：            。

2.3 响应时间要求：

2.3.1质保期内：设备发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时未解决问题，须尽量提供备用机。

2.3.2质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准继续提供质保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。提供终身维修、保养服务，提供详细的保养计划，不能因质保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由乙方和甲方另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由乙方自行承担，项目质保维护期满后需签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。

2.4提供终身维修、保养服务，提供详细的保养计划。

2.5乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。

2.6开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。

第九条 付款方式和履约保证金

1．当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2．付款方式：        。

如乙方未按国家要求开具增值税发票或发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担，乙方承诺无条件接收并保证不对此提出异议。

3.履约保证金：

1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起10日内。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：详见本合同第九条第2点 。

5.履约保证金指定账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼，律师费由违约方承担。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1．本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议报财政部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1．本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1．招标文件；

2．乙方提供的采购投标（或应答)文件；

3．投标声明书；

4．中标或成交通知书。

第十六条 本合同一式六份，具有同等法律效力。本合同代理机构一份、甲方三份、乙方两份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章) 年 月 日 | 乙方（章) 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 厂家、品牌、型号 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

8. 代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条做明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。