## 编制说明
编 制 说 明
本卷为10kV钟山县钟山中学宿舍楼空调专变工程预算书
1、设计依据
现场勘察及施工图.
2、工程投资
工程动态投资：106.4242万元
其中，工程静态投资：106.4242万元
3、工程概况
3.1、新建12m预应力杆（190×12m×K）1基，10kV高压电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×95/35m。 3.2、在新建12m杆上新装隔离开关1组、避雷器1组、柱上智能真空断路器1台、高压计量箱1台。 3.3、新装SCB13-1600kVA室内干式变压器1台、低压进线柜1台、低压电容柜1台、低压出线柜2台。 3.4、新建低压架空绝缘导线4×ZR-BLVV-300/690m、4×ZR-BLVV-240/40m，其他辅材1批。 3.5、新建低压电缆分接箱8台、低压9位单相非金属电表箱16台、12位单相非金属电表箱26台、单相电表384只。 3.6、其余工程量详见图纸及材料清册。 3.7、预算范围：包括T接点~变压器~低压柜~低压电表箱~表后线（表后线仅计1、3、4栋楼部分）。
4、编制依据
4.1 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；
4.2 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
4.3 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.4 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
4.5 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆线路工程；
4.6 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
4.7 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
4.8 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.9 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
4.10 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆线路工程；
4.11 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程；
4.12 南方电网2025年第二季度电网工程主要设备材料信息价及贺州市建设工程造价信息（2025年第6期）。
4.13 关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2025年上半年价格水平调整系数的通知

## 总算表(表一)(元)
总预算表(元)
表一 钟山县钟山中学宿舍楼空调专变工程 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程 | 10882 | 486626 | 108860 |  |  | 606368 | 56.98
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程 |  | 20345 | 412963 |  |  | 433309 | 40.72
四 | 电缆线路工程 | 3976 | 65 | 20524 |  |  | 24565 | 2.31
五 | 通信站工程
六 | 通信线路工程
| 小 计 | 14858 | 507036 | 542348 |  |  | 1064242 | 100
七 | 其他费用
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费 |  |  |  | 1114 |  | 1114 | 0.1
(三) | 项目建设技术服务费
(四) | 生产准备费
八 | 基本预备费
九 | 特殊项目费
| 工程静态投资 | 14858 | 507036 | 542348 |  |  | 1064242 | 100
| 各项占静态投资的比例(%) | 1 | 48 | 51 |  |  | 100
十 | 工程动态费用
(一) | 价差预备费
(二) | 建设期贷款利息
| 工程动态投资 | 14858 | 507036 | 542348 |  |  | 1064242
| 各项占动态投资的比例(%) | 1 | 48 | 51 |  |  | 100
生产期可抵扣增值税

## 安装工程部分汇总表(表二甲)
安装工程专业汇总预算表
表二甲 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  |  | 金额 | 其中 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 未计价材料费 | 人工费
| 安装工程 | 507036 | 541924 | 224177 | 101574 | 1048961
D | 配电站、开关站工程 | 486626 | 108860 | 38152 | 21652 | 595486
一 | 主要生产工程 | 486626 | 108860 | 38152 | 21652 | 595486
1 | 配电站、开关站 | 486626 | 108860 | 38152 | 21652 | 595486
1.1 | 变压器 | 155120 | 3169 |  | 964 | 158289 | 元/kVA
1.2 | 配电装置 | 250217 | 51101 | 33009 | 5837 | 301318 | 元/kVA
1.2.2 | 1kV以下配电装置 | 250217 | 51101 | 33009 | 5837 | 301318
1.7 | 全站接地 |  | 12512 | 4707 | 2981 | 12512 | 元/站
1.8 | 调试与试验 |  | 7945 |  | 2225 | 7945 | 元/站
1.8.2 | 整套系统调试 |  | 7945 |  | 2225 | 7945 | 元/站
1.12 | 营销系统 | 81289 | 34133 | 436 | 9646 | 115422
X | 架空线路工程 | 20345 | 412540 | 174308 | 78164 | 432886
一 | 架空线路本体工程 | 20345 | 412540 | 174308 | 78164 | 432886 | 元/km
1 | 土石方工程 |  | 74 |  | 30 | 74 | 元/m³
2 | 基础工程 |  | 697 |  | 85 | 697 | 元/m³
2.1 | 基础砌筑 |  | 697 |  | 85 | 697
3 | 杆塔工程 |  | 13979 | 5945 | 2913 | 13979
3.1 | 杆塔组立 |  | 2480 | 1601 | 173 | 2480
3.2 | 杆塔金具 |  | 4314 | 3003 | 398 | 4314
3.3 | 电缆上杆 |  | 460 | 299 | 55 | 460
3.4 | 安健环 |  | 240 | 79 | 59 | 240
3.5 | T接杆接地 |  | 6486 | 962 | 2228 | 6486
4 | 架线工程 |  | 391225 | 168249 | 73061 | 391225
4.2 | 10kV导线架设 |  | 1216 | 485 | 178 | 1216
4.3 | 1kV导线架设 |  | 82370 | 64847 | 4503 | 82370
4.4 | 导线跨越架设 |  | 2533 |  | 949 | 2533
4.5 | 1kV架空金具 |  | 30495 | 21113 | 2324 | 30495
4.6 | 表箱进出线部分 |  | 86079 | 41546 | 14660 | 86079
4.7 | 表后线部分 |  | 188533 | 40258 | 50446 | 188533
5 | 杆上变配电装置 | 20345 | 6565 | 115 | 2076 | 26911 | 元/套
5.2 | 变配电装置安装 | 20345 | 5681 | 115 | 1782 | 26027
5.3 | 变配电装置调试 |  | 884 |  | 294 | 884
L | 电缆线路工程 | 65 | 20524 | 11717 | 1758 | 20589
一 | 电缆桥架安装 |  | 1767 | 1025 | 165 | 1767 | 元/km
二 | 电缆敷设 |  | 10164 | 8661 | 224 | 10164 | 元/km
1 | 10kV电缆敷设 |  | 10164 | 8661 | 224 | 10164
三 | 电缆附件 | 65 | 1396 | 587 | 239 | 1461 | 元/km
1 | 10kV电缆头安装 | 65 | 1396 | 587 | 239 | 1461
四 | 避雷及接地工程 |  | 1264 | 184 | 450 | 1264
2 | 接地装置安装 |  | 1264 | 184 | 450 | 1264
五 | 电缆防火 |  | 2166 | 1260 | 334 | 2166 | 元/km
七 | 电缆调试与试验 |  | 3766 |  | 346 | 3766
二 | 安装拆除 |  | 423 |  | 150 | 423
3 | 架空线路拆除工程 |  | 423 |  | 150 | 423
| 合计 | 507036 | 542348 | 224177 | 101724 | 1049384

## 建筑工程部分汇总表(表二乙)
建筑工程专业汇总预算表
表二乙 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 建筑工程费 |  |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  | 金额 | 其中 |  |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  | 设备费 | 未计价材料费 | 人工费
| 建筑工程 | 14858 | 458 | 2434 | 1962 | 14858
D | 配电站、开关站工程 | 10882 | 458 | 1339 | 1377 | 10882
一 | 主要生产工程 | 10882 | 458 | 1339 | 1377 | 10882
1 | 配电站、开关站 | 10882 | 458 | 1339 | 1377 | 10882 | 元/m²
1.1 | 一般土建 | 3775 | 458 |  | 371 | 3775
1.2 | 采暖、通风及空调 | 317 |  | 80 | 91 | 317
1.4 | 配电房设备基础 | 6791 |  | 1259 | 915 | 6791 | 米 | 7.65 | 887.67
L | 电缆线路工程 | 3976 |  | 1096 | 586 | 3976
二 | 构筑物 | 3976 |  | 1096 | 586 | 3976 | 元/km
5 | 1层1列排管 | 3976 |  | 1096 | 586 | 3976 | 米 | 20 | 198.79
| 合计 | 14858 | 458 | 2434 | 1962 | 14858

## 安装工程部分汇总表(表二甲取费)
安装工程专业汇总预算表（取费）
表二甲 | [16 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 | 税金（9%） | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 施工机械使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 施工工具用具使用费 | 特殊地区施工增加费 | 安全文明施工费 | 社会保险费（25.88%） | 住房公积金（12%）
|  |  | 计价材料费 | 未计价材料费
D | 配电站、开关站工程 | 21652 | 1626 | 38152 | 9512 | 1013 | 175 | 633 |  | 6875 | 6164 | 2858 | 6205 | 3864 | 1143 | 8988 | 108860
一 | 主要生产工程 | 21652 | 1626 | 38152 | 9512 | 1013 | 175 | 633 |  | 6875 | 6164 | 2858 | 6205 | 3864 | 1143 | 8988 | 108860
1 | 配电站、开关站 | 21652 | 1626 | 38152 | 9512 | 1013 | 175 | 633 |  | 6875 | 6164 | 2858 | 6205 | 3864 | 1143 | 8988 | 108860
1.1 | 变压器 | 964 | 80 |  | 517 | 48 | 8 | 30 |  | 327 | 275 | 127 | 295 | 184 | 53 | 262 | 3169
1.2 | 配电装置 | 5837 | 250 | 33009 | 974 | 221 | 38 | 138 |  | 1502 | 1662 | 770 | 1356 | 845 | 279 | 4219 | 51101
1.2.2 | 1kV以下配电装置 | 5837 | 250 | 33009 | 974 | 221 | 38 | 138 |  | 1502 | 1662 | 770 | 1356 | 845 | 279 | 4219 | 51101
1.7 | 全站接地 | 2981 | 183 | 4707 | 270 | 106 | 18 | 66 |  | 717 | 849 | 393 | 647 | 403 | 140 | 1033 | 12512
1.8 | 调试与试验 | 2225 |  |  | 1667 | 126 | 22 | 79 |  | 859 | 633 | 294 | 775 | 483 | 126 | 656 | 7945
1.8.2 | 整套系统调试 | 2225 |  |  | 1667 | 126 | 22 | 79 |  | 859 | 633 | 294 | 775 | 483 | 126 | 656 | 7945
1.12 | 营销系统 | 9646 | 1113 | 436 | 6084 | 511 | 88 | 319 |  | 3470 | 2746 | 1273 | 3132 | 1951 | 546 | 2818 | 34133
X | 架空线路工程 | 78164 | 27767 | 174308 | 9077 | 2835 | 462 | 1771 |  | 19245 | 22252 | 10318 | 17370 | 10818 | 4090 | 34063 | 412540
一 | 架空线路本体工程 | 78164 | 27767 | 174308 | 9077 | 2835 | 462 | 1771 |  | 19245 | 22252 | 10318 | 17370 | 10818 | 4090 | 34063 | 412540
1 | 土石方工程 | 30 |  |  | 4 | 1 |  | 1 |  | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 74
2 | 基础工程 | 85 | 441 |  | 9 | 3 |  | 2 |  | 21 | 24 | 11 | 19 | 12 | 12 | 58 | 697
2.1 | 基础砌筑 | 85 | 441 |  | 9 | 3 |  | 2 |  | 21 | 24 | 11 | 19 | 12 | 12 | 58 | 697
3 | 杆塔工程 | 2913 | 85 | 5945 | 486 | 110 | 17 | 69 |  | 750 | 829 | 384 | 677 | 421 | 139 | 1154 | 13979
3.1 | 杆塔组立 | 173 | 21 | 1601 | 185 | 12 |  | 7 |  | 79 | 49 | 23 | 71 | 44 | 11 | 205 | 2480
3.2 | 杆塔金具 | 398 | 20 | 3003 | 70 | 15 | 3 | 9 |  | 103 | 113 | 53 | 93 | 58 | 19 | 356 | 4314
3.3 | 电缆上杆 | 55 | 2 | 299 | 4 | 2 | 0 | 1 |  | 13 | 16 | 7 | 12 | 7 | 3 | 38 | 460
3.4 | 安健环 | 59 | 3 | 79 | 10 | 2 | 0 | 1 |  | 15 | 17 | 8 | 14 | 9 | 3 | 20 | 240
3.5 | T接杆接地 | 2228 | 39 | 962 | 217 | 79 | 14 | 50 |  | 539 | 634 | 294 | 487 | 303 | 103 | 536 | 6486
4 | 架线工程 | 73061 | 27075 | 168249 | 7668 | 2624 | 445 | 1639 |  | 17809 | 20799 | 9644 | 16073 | 10010 | 3827 | 32303 | 391225
4.2 | 10kV导线架设 | 178 | 55 | 485 | 129 | 10 |  | 6 |  | 68 | 51 | 24 | 61 | 38 | 11 | 100 | 1216
4.3 | 1kV导线架设 | 4503 | 898 | 64847 | 320 | 157 | 27 | 98 |  | 1064 | 1282 | 594 | 960 | 598 | 220 | 6801 | 82370
4.4 | 导线跨越架设 | 949 | 236 |  | 82 | 33 |  | 21 |  | 227 | 270 | 125 | 205 | 128 | 47 | 209 | 2533
4.5 | 1kV架空金具 | 2324 | 426 | 21113 | 1010 | 108 | 19 | 68 |  | 736 | 662 | 307 | 664 | 413 | 127 | 2518 | 30495
4.6 | 表箱进出线部分 | 14660 | 4532 | 41546 | 1588 | 528 | 91 | 330 |  | 3584 | 4174 | 1935 | 3235 | 2015 | 754 | 7107 | 86079
4.7 | 表后线部分 | 50446 | 20929 | 40258 | 4539 | 1787 | 308 | 1116 |  | 12130 | 14361 | 6659 | 10948 | 6818 | 2668 | 15567 | 188533
5 | 杆上变配电装置 | 2076 | 166 | 115 | 910 | 97 |  | 61 |  | 659 | 591 | 274 | 595 | 370 | 110 | 542 | 6565
5.2 | 变配电装置安装 | 1782 | 166 | 115 | 782 | 83 |  | 52 |  | 566 | 507 | 235 | 511 | 318 | 95 | 469 | 5681
5.3 | 变配电装置调试 | 294 |  |  | 128 | 14 |  | 9 |  | 93 | 84 | 39 | 84 | 52 | 15 | 73 | 884
L | 电缆线路工程 | 1758 | 786 | 11717 | 1676 | 112 | 19 | 70 |  | 757 | 500 | 232 | 684 | 426 | 94 | 1695 | 20524
一 | 电缆桥架安装 | 165 | 219 | 1025 | 22 | 6 | 1 | 4 |  | 41 | 47 | 22 | 37 | 23 | 9 | 146 | 1767
二 | 电缆敷设 | 224 | 29 | 8661 | 108 | 11 | 2 | 7 |  | 73 | 64 | 30 | 66 | 41 | 11 | 839 | 10164
1 | 10kV电缆敷设 | 224 | 29 | 8661 | 108 | 11 | 2 | 7 |  | 73 | 64 | 30 | 66 | 41 | 11 | 839 | 10164
三 | 电缆附件 | 239 | 90 | 587 | 69 | 10 | 2 | 6 |  | 68 | 68 | 32 | 61 | 38 | 12 | 115 | 1396
1 | 10kV电缆头安装 | 239 | 90 | 587 | 69 | 10 | 2 | 6 |  | 68 | 68 | 32 | 61 | 38 | 12 | 115 | 1396
四 | 避雷及接地工程 | 450 | 17 | 184 | 18 | 15 | 3 | 10 |  | 103 | 128 | 59 | 93 | 58 | 20 | 104 | 1264
2 | 接地装置安装 | 450 | 17 | 184 | 18 | 15 | 3 | 10 |  | 103 | 128 | 59 | 93 | 58 | 20 | 104 | 1264
五 | 电缆防火 | 334 | 33 | 1260 | 3 | 11 | 2 | 7 |  | 74 | 95 | 44 | 67 | 42 | 15 | 179 | 2166
七 | 电缆调试与试验 | 346 | 399 |  | 1455 | 59 | 10 | 37 |  | 397 | 98 | 46 | 358 | 223 | 27 | 311 | 3766
二 | 安装拆除 | 150 | 13 |  | 91 | 3 |  | 1 |  | 16 | 41 | 19 | 25 | 9 | 21 | 35 | 423
3 | 架空线路拆除工程 | 150 | 13 |  | 91 | 3 |  | 1 |  | 16 | 41 | 19 | 25 | 9 | 21 | 35 | 423

## 建筑工程部分汇总表(表二乙取费)
建筑工程专业汇总预算表（取费）
表二乙 | [18 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 直接费 | [8 empty] | 间接费 |  |  | 利润 | 编制基准期价差 | 乙供设备费不含税 | 税金（9%） | 甲供设备费含税 | 合计
|  | 直接工程费 |  |  |  | 措施费 |  |  |  |  | 规费 |  | 企业管理费
|  | 人工费 | 材料费 |  | 施工机械使用费 | 冬雨季施工增加费 | 夜间施工增加费（0.31%） | 施工工具用具使用费 | 特殊地区施工增加费 | 安全文明施工费 | 社会保险费（25.88%） | 住房公积金（12%）
|  |  | 计价材料费 | 未计价材料费
D | 配电站、开关站工程 | 1377 | 5497 | 1339 | 178 | 28 | 5 | 14 |  | 200 | 385 | 178 | 159 | 102 | 64 | 458 | 899 |  | 10882
一 | 主要生产工程 | 1377 | 5497 | 1339 | 178 | 28 | 5 | 14 |  | 200 | 385 | 178 | 159 | 102 | 64 | 458 | 899 |  | 10882
1 | 配电站、开关站 | 1377 | 5497 | 1339 | 178 | 28 | 5 | 14 |  | 200 | 385 | 178 | 159 | 102 | 64 | 458 | 899 |  | 10882
1.1 | 一般土建 | 371 | 2333 |  | 8 | 7 | 1 | 4 |  | 49 | 104 | 48 | 39 | 25 | 18 | 458 | 312 |  | 3775
1.2 | 采暖、通风及空调 | 91 | 26 | 80 | 16 | 2 | 0 | 1 |  | 14 | 26 | 12 | 11 | 7 | 4 |  | 26 |  | 317
1.4 | 配电房设备基础 | 915 | 3137 | 1259 | 154 | 19 | 3 | 10 |  | 138 | 256 | 119 | 109 | 70 | 42 |  | 561 |  | 6791
L | 电缆线路工程 | 586 | 1396 | 1096 | 85 | 12 | 2 | 6 |  | 86 | 164 | 76 | 69 | 44 | 27 |  | 328 |  | 3976
二 | 构筑物 | 586 | 1396 | 1096 | 85 | 12 | 2 | 6 |  | 86 | 164 | 76 | 69 | 44 | 27 |  | 328 |  | 3976
5 | 1层1列排管 | 586 | 1396 | 1096 | 85 | 12 | 2 | 6 |  | 86 | 164 | 76 | 69 | 44 | 27 |  | 328 |  | 3976

## 安装工程单位工程表(表三甲)
安装工程预算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费
D |  | 配电站、开关站工程 | [6 empty] | 486626 | 38152 | 108860 | 21652
一 |  | 主要生产工程 | [6 empty] | 486626 | 38152 | 108860 | 21652
1 |  | 配电站、开关站 | [6 empty] | 486626 | 38152 | 108860 | 21652
1.1 |  | 变压器 | [6 empty] | 155120 |  | 3169 | 964
| 调、换PD1-9 R*1.1 J*1.1 | 三相电力变压器 10kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 2000 | 台 | 1 |  |  | 1561.46 | 964.36 |  |  | 1561 | 964
| S0101014 | 10kV 浇注式干式变压器 SCB13-1600kVA,干式带外壳(全铜) | 台 | 1 | 142312 |  |  |  | 142312
|  | 乙供设备税金 | % | 9 |  |  |  |  | 12808
|  | 小计 | [6 empty] | 155120 |  | 1561 | 964
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 1974.7 |  |  |  | 1975
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 1561.46 |  |  |  | 1561
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 964.36 |  |  |  | 964
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 80.31 |  |  |  | 80
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 80.31 |  |  |  | 80
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 516.79 |  |  |  | 517
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 413.24 |  |  |  | 413
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 1481.15 |  |  |  | 48
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 1481.15 |  |  |  | 8
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 1481.15 |  |  |  | 30
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 1481.15 |  |  |  | 327
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 696.73 |  |  |  | 697
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 401.83 |  |  |  | 402
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 1060.79 |  |  |  | 275
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 1060.79 |  |  |  | 127
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 1481.15 |  |  |  | 295
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 1481.15 |  |  |  | 184
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 52.55 |  |  |  | 53
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 2907.64 |  |  |  | 262
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 3169.33 |  |  |  | 3169
1.2 |  | 配电装置 | [6 empty] | 250217 | 33009 | 51101 | 5837
1.2.2 |  | 1kV以下配电装置 | [6 empty] | 250217 | 33009 | 51101 | 5837
| 换PD2-42 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 进线柜、联络柜 | 台 | 1 |  |  | 359.92 | 241.04 |  |  | 360 | 241
| 换PD2-46 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 无功补偿柜 | 台 | 1 |  |  | 393.21 | 271.69 |  |  | 393 | 272
| 换PD2-44 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上 | 台 | 2 |  |  | 413.99 | 295.11 |  |  | 828 | 590
| 换PD3-29 | 封闭母线 1kV以下封闭式插接母线槽安装 电流（A以下） 4000 | m | 5 |  |  | 102.8 | 93.53 |  |  | 514 | 468
| 换PD3-20 | 带形母线 母线伸缩节安装 母线伸缩节 每相（片数） 2 | 个 | 8 |  |  | 50.48 | 40.43 |  |  | 404 | 323
| 调PD3-31 R*1.8 C*1.8 J*1.8 | 封闭母线 1kV以下封闭母线槽分线箱安装 电流（A以下） 1000 | 个 | 1 |  |  | 148.73 | 147.46 |  |  | 149 | 147
| 换PT15-195 | 消防电线、电缆敷设 桥架、支架制作安装 支架、吊架、托架 | kg | 4 |  |  | 8.47 | 2.64 |  |  | 34 | 11
| PD2-51 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 悬挂、嵌入式（半周长m以内） 1.5 | 台 | 24 |  |  | 76.07 | 64.98 |  |  | 1826 | 1560
| PD2-52 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 悬挂、嵌入式（半周长m以内） 2.5 | 台 | 26 |  |  | 96.08 | 83.43 |  |  | 2498 | 2169
| PD6-8 | 标识牌安装 粘贴 | 块 | 20 |  |  | 2.79 | 2.79 |  |  | 56 | 56
| ZC0201006 | 密集型封闭母线 3150A/4P | m | 5 |  | 3972 |  |  |  | 19860
|  | 铜片软连接 120*10(L=400) | 条 | 8 |  | 850 |  |  |  | 6800
|  | 母线槽连接器 3150A/4P | 套 | 4 |  | 1180 |  |  |  | 4720
|  | 母线槽支吊架 | 套 | 2 |  | 80 |  |  |  | 160
|  | 配电房绝缘胶垫 国标10kV(宽1m×厚5mm) | m | 10 |  | 40 |  |  |  | 400
|  | 干粉灭火器 新国标，4kg(国家消防3C认证) | 台 | 2 |  | 66 |  |  |  | 132
|  | 绝缘手套 12kV平板绝缘手套 | 双 | 1 |  | 30 |  |  |  | 30
|  | 绝缘靴 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  | 60 |  |  |  | 60
|  | 操作手柄 通用型手柄套-400/630/800A | 个 | 1 |  | 30 |  |  |  | 30
|  | 电房门名称牌 铝型材丝印(户外漆)/400×320mm | 块 | 1 |  | 12.29 |  |  |  | 12
|  | "门口一带严禁停放车辆、堆放杂物"禁止标志牌 铝型材丝印(户外漆)/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  |  | 7
|  | "未经许可 不得入内"禁止标志牌 铝型材丝印(户外漆)/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  |  | 7
|  | "止步 高压危险"警告标志牌 铝型材丝印(户外漆)/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  |  | 7
|  | "禁止烟火"禁止标志牌 有机片丝印/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  |  | 7
|  | "注意通风"指令标志牌 有机片丝印/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  |  | 7
|  | "紧急出口"标志牌 有机片丝印/350×300mm | 块 | 1 |  | 10.08 |  |  |  | 10
|  | "灭火器"标志牌 有机片丝印/350×300mm | 块 | 1 |  | 10.08 |  |  |  | 10
|  | "禁止合闸 有人工作"警告标志牌 有机片丝印(底部带磁吸)/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  |  | 7
|  | "已送电"标志牌 有机片丝印(底部带磁吸)/200×80mm | 块 | 4 |  | 1.54 |  |  |  | 6
|  | "母线带电 开关备用" 标志牌 有机片丝印(底部带磁吸)/200×80mm | 块 | 5 |  | 1.54 |  |  |  | 8
|  | 电柜面板操作指示标志牌 采用光面贴纸标签机打印制作 | 块 | 4 |  | 1.54 |  |  |  | 6
|  | 电缆终端头标志牌 电缆标签牌(标签机)或有机片丝印/50×25mm | 块 | 1 |  | 0.12 |  |  |  | 0
|  | 低压进线柜3AA1 柜内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 1 | 35186 |  |  |  | 35186
|  | 低压电容补偿柜3AA2 柜内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 1 | 34800 |  |  |  | 34800
|  | 低压出线柜3AA3 柜内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 1 | 29560 |  |  |  | 29560
|  | 低压出线柜3AA4 柜内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 1 | 29560 |  |  |  | 29560
|  | 柜子进线箱 | 台 | 1 | 890 |  |  |  | 890
|  | 低压电缆分接箱DF-01 箱内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 6 | 2764 |  |  |  | 16584
|  | 低压电缆分接箱DF-02 箱内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 2 | 3480 |  |  |  | 6960
|  | 9位单相非金属表箱 不含电表 | 台 | 16 | 1486.72 |  |  |  | 23788
|  | 12位单相非金属表箱 不含电表 | 台 | 26 | 1946.9 |  |  |  | 50619
|  | 乙供设备运杂费 | [6 empty] | 1610
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 723
|  | 乙供设备税金 | % | 9 |  |  |  |  | 20660
|  | 小计 | [6 empty] | 250217 | 33009 | 7061 | 5837
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 41969.84 |  |  |  | 41970
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 40069.67 |  |  |  | 40070
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 5836.56 |  |  |  | 5837
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 33259.04 |  |  |  | 33259
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 250.49 |  |  |  | 250
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 33008.55 |  |  |  | 33009
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 974.08 |  |  |  | 974
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 1900.17 |  |  |  | 1900
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 6810.64 |  |  |  | 221
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 6810.64 |  |  |  | 38
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 6810.64 |  |  |  | 138
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 6810.64 |  |  |  | 1502
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 3787.97 |  |  |  | 3788
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 2431.98 |  |  |  | 2432
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 6420.21 |  |  |  | 1662
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 6420.21 |  |  |  | 770
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 6810.64 |  |  |  | 1356
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 6810.64 |  |  |  | 845
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 279.1 |  |  |  | 279
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 46881.44 |  |  |  | 4219
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 51100.76 |  |  |  | 51101
1.7 |  | 全站接地 | [7 empty] | 4707 | 12512 | 2981
| 换PD9-10 | 接地母线敷设 户内扁钢敷设 | m | 289.9 |  |  | 8 | 6.7 |  |  | 2319 | 1942
| 换PL4-2 | 接地安装 垂直接地体制作安装 角钢 | 根 | 8 |  |  | 18.39 | 15.79 |  |  | 147 | 126
| 换PD9-13 | 接地母线敷设 户外铜接地绞线敷设 （截面mm²）150以内 | m | 50 |  |  | 19.34 | 18.24 |  |  | 967 | 912
| ZC0802001 | 接地扁钢 -50*5 | t | 0.176 |  | 3557.52 |  |  |  | 626
| ZC0803001 | 接地角桩∠50×5×1500 | 付 | 8 |  | 22.34 |  |  |  | 179
| ZC0211045 | 电线 BVR,25 | 米 | 150 |  | 25.73 |  |  |  | 3860
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 43
|  | 小计 | [7 empty] | 4707 | 3433 | 2981
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 9047.2 |  |  |  | 9047
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 8140.27 |  |  |  | 8140
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 2980.65 |  |  |  | 2981
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 4889.64 |  |  |  | 4890
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 182.69 |  |  |  | 183
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 4706.95 |  |  |  | 4707
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 269.99 |  |  |  | 270
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 906.93 |  |  |  | 907
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 3250.64 |  |  |  | 106
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 3250.64 |  |  |  | 18
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 3250.64 |  |  |  | 66
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 3250.64 |  |  |  | 717
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 1889.18 |  |  |  | 1889
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 1241.98 |  |  |  | 1242
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 3278.72 |  |  |  | 849
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 3278.72 |  |  |  | 393
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 3250.64 |  |  |  | 647
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 3250.64 |  |  |  | 403
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 139.72 |  |  |  | 140
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 11479.18 |  |  |  | 1033
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 12512.3 |  |  |  | 12512
1.8 |  | 调试与试验 | [8 empty] | 7945 | 2225
1.8.2 |  | 整套系统调试 | [8 empty] | 7945 | 2225
| PD11-2 | 10kV电力变压器系统调试 10kV侧配置断路器 | 系统 | 1 |  |  | 1541.1 | 595.34 |  |  | 1541 | 595
| PD11-5 | 送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护 | 系统 | 1 |  |  | 117.42 | 97.77 |  |  | 117 | 98
| PD11-6 | 母线系统调试 电压等级 10kV | 段 | 1 |  |  | 362.23 | 240.92 |  |  | 362 | 241
| PD11-7 | 母线系统调试 电压等级 1kV以下 | 段 | 1 |  |  | 209.13 | 170.25 |  |  | 209 | 170
| PD11-16 | 整套启动调试 配电站 | 站 | 1 |  |  | 1253.02 | 869.12 |  |  | 1253 | 869
| PD9-20 | 接地调试 接地网 | 站 | 1 |  |  | 409.24 | 251.65 |  |  | 409 | 252
|  | 小计 | [8 empty] | 3892 | 2225
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 4978.05 |  |  |  | 4978
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 3892.14 |  |  |  | 3892
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 2225.05 |  |  |  | 2225
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 1667.09 |  |  |  | 1667
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 1085.91 |  |  |  | 1086
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 3892.14 |  |  |  | 126
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 3892.14 |  |  |  | 22
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 3892.14 |  |  |  | 79
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 3892.14 |  |  |  | 859
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 1702.06 |  |  |  | 1702
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 927.13 |  |  |  | 927
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 2447.56 |  |  |  | 633
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 2447.56 |  |  |  | 294
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 3892.14 |  |  |  | 775
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 3892.14 |  |  |  | 483
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 125.97 |  |  |  | 126
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 7288.7 |  |  |  | 656
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 7944.68 |  |  |  | 7945
1.12 |  | 营销系统 | [6 empty] | 81289 | 436 | 34133 | 9646
| 换PZ3-5 | 用电计量系统 用户计量表箱安装 计量表箱 杆上 2位及以内 | 台 | 2 |  |  | 75.16 | 33.49 |  |  | 150 | 67
| PZ3-10 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 智能电表 （三相） | 块 | 1 |  |  | 44.3 | 30.99 |  |  | 44 | 31
| 换PZ3-12 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 数据集中器 （载波） | 台 | 1 |  |  | 181.04 | 130.14 |  |  | 181 | 130
| PZ1-65 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 电缆走线架 | m | 10 |  |  | 24.04 | 20.65 |  |  | 240 | 207
| PT15-186 | 消防电线、电缆敷设 控制线缆敷设 6芯以下 4mm² | m | 20 |  |  | 20.32 | 1.86 |  |  | 406 | 37
| PZ3-9 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 智能电表 （单相） | 块 | 384 |  |  | 30.08 | 17.73 |  |  | 11551 | 6808
| PZ3-48 | 供电服务系统 客户服务中心设备安装调测 客服平台系统调试 | 套 | 1 |  |  | 4269.4 | 2365.55 |  |  | 4269 | 2366
| ZC0303016 | 高压计量控制电缆 NH-kVVP2/22-6*4mm2 | 米 | 10 |  | 23.53 |  |  |  | 235
| ZC0303013 | 高压计量控制电缆 NH-kVVP2/22-4*2.5mm2 | 米 | 10 |  | 19.47 |  |  |  | 195
| S0508015 | 户外高压计量箱 JLSZY-10/0.1kV，干式,计量两元件 | 台 | 1 | 849 |  |  |  | 849
| S0511002 | 单相电子式预付费电能表 220V 10(40)A 50Hz 1600imp/kWh | 只 | 384 | 192 |  |  |  | 73728
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 6
|  | 乙供设备税金 | % | 9 |  |  |  |  | 6712
|  | 小计 | [6 empty] | 81289 | 436 | 16843 | 9646
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 21667.71 |  |  |  | 21668
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 17279.03 |  |  |  | 17279
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 9645.68 |  |  |  | 9646
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 1549 |  |  |  | 1549
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 1112.55 |  |  |  | 1113
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 436.45 |  |  |  | 436
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 6084.35 |  |  |  | 6084
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 4388.68 |  |  |  | 4389
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 15730.03 |  |  |  | 511
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 15730.03 |  |  |  | 88
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 15730.03 |  |  |  | 319
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 15730.03 |  |  |  | 3470
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 7151.01 |  |  |  | 7151
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 4019.16 |  |  |  | 4019
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 10610.25 |  |  |  | 2746
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 10610.25 |  |  |  | 1273
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 15730.03 |  |  |  | 3132
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 15730.03 |  |  |  | 1951
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 545.59 |  |  |  | 546
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 31314.84 |  |  |  | 2818
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 34133.17 |  |  |  | 34133
X |  | 架空线路工程 | [6 empty] | 20345 | 174308 | 412540 | 78164
一 |  | 架空线路本体工程 | [6 empty] | 20345 | 174308 | 412540 | 78164
1 |  | 土石方工程 | [8 empty] | 74 | 30
| PX2-8 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 2 |  |  | 14.9 | 12.97 |  |  | 30 | 26
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 25.94 | 25.94 |  |  | 4 | 4
|  | 小计 | [8 empty] | 34 | 30
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 42.9 |  |  |  | 43
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 33.69 |  |  |  | 34
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 29.83 |  |  |  | 30
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 3.86 |  |  |  | 4
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 9.21 |  |  |  | 9
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 33.69 |  |  |  | 1
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 33.69 |  |  |  | 1
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 33.69 |  |  |  | 7
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 19.14 |  |  |  | 19
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 12.43 |  |  |  | 12
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 32.81 |  |  |  | 8
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 32.81 |  |  |  | 4
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 33.69 |  |  |  | 7
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 33.69 |  |  |  | 4
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 1.39 |  |  |  | 1
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 67.61 |  |  |  | 6
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 73.69 |  |  |  | 74
2 |  | 基础工程 | [8 empty] | 697 | 85
2.1 |  | 基础砌筑 | [8 empty] | 697 | 85
| 换PT4-5 | 现浇混凝土 独立基础 组合模板 | m³ | 1.2 |  |  | 446.22 | 70.95 |  |  | 535 | 85
|  | 小计 | [8 empty] | 535 | 85
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 561.23 |  |  |  | 561
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 535.46 |  |  |  | 535
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 85.14 |  |  |  | 85
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 441.2 |  |  |  | 441
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 441.2 |  |  |  | 441
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 9
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 25.77 |  |  |  | 26
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 94.26 |  |  |  | 3
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 94.26 |  |  |  | 2
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 94.26 |  |  |  | 21
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 54.24 |  |  |  | 54
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 35.48 |  |  |  | 35
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 93.65 |  |  |  | 24
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 93.65 |  |  |  | 11
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 94.26 |  |  |  | 19
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 94.26 |  |  |  | 12
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 11.96 |  |  |  | 12
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 639.13 |  |  |  | 58
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 696.65 |  |  |  | 697
3 |  | 杆塔工程 | [7 empty] | 5945 | 13979 | 2913
3.1 |  | 杆塔组立 | [7 empty] | 1601 | 2480 | 173
| PX2-3 | 线路复测及分坑 耐张（转角）单杆 | 基 | 1 |  |  | 47.05 | 29.2 |  |  | 47 | 29
| 调PX4-2 R*1.3 J*1.3 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 12以内 | 基 | 1 |  |  | 284.45 | 120.87 |  |  | 284 | 121
|  | 预应力锥形水泥杆 190mm×12m×K | 根 | 1 |  | 1592.92 |  |  |  | 1593
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 310.63 | 150.07 |  |  | 47 | 23
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 8
|  | 小计 | [7 empty] | 1601 | 378 | 173
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 2076.64 |  |  |  | 2077
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 1978.98 |  |  |  | 1979
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 172.59 |  |  |  | 173
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 1621.75 |  |  |  | 1622
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 20.87 |  |  |  | 21
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 1600.88 |  |  |  | 1601
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 184.64 |  |  |  | 185
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 97.66 |  |  |  | 98
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 357.22 |  |  |  | 12
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 357.22 |  |  |  | 7
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 357.22 |  |  |  | 79
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 143.04 |  |  |  | 143
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 71.91 |  |  |  | 72
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 189.84 |  |  |  | 49
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 189.84 |  |  |  | 23
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 357.22 |  |  |  | 71
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 357.22 |  |  |  | 44
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 11.12 |  |  |  | 11
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 2275.09 |  |  |  | 205
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 2479.85 |  |  |  | 2480
3.2 |  | 杆塔金具 | [7 empty] | 3003 | 4314 | 398
| PX4-58 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张 | 组 | 6 |  |  | 7.87 | 2.86 |  |  | 47 | 17
| 换PX4-35 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 6 |  |  | 40.72 | 35.68 |  |  | 244 | 214
| PX4-36 | 横担及绝缘子安装 10kV瓷横担 | 组 | 8.3 |  |  | 16.28 | 13.82 |  |  | 135 | 115
|  | 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 片 | 6 |  | 59.29 |  |  |  | 356
| ZC0508079 | U型挂环 UL-7 | 只 | 6 |  | 15.36 |  |  |  | 92
| B0807002 | 碗头挂板 W-7B | 只 | 6 |  | 18.85 |  |  |  | 113
| B0807032 | 球头挂环 QP-7 | 只 | 6 |  | 10.63 |  |  |  | 64
| ZC0508130 | 延长环 PH-7 | 只 | 2 |  | 10.62 |  |  |  | 21
| ZC0510024 | 耐张线夹 NLL-3(带绝缘罩) | 付 | 6 |  | 38.94 |  |  |  | 234
| B0802028 | C型线夹 | 付 | 18 |  | 17.7 |  |  |  | 319
|  | Ⅱ型抱箍 BG2-80-190 | 付 | 1 |  | 36.1 |  |  |  | 36
| T0502001 | 高压横担 ∠80x7x1500 | 根 | 2 |  | 64.28 |  |  |  | 129
| T0502001 | 高压横担 ∠80x7x1700 | 根 | 8 |  | 72.86 |  |  |  | 583
| L0602013 | 双头螺栓 MS18×350 | 套 | 12 |  | 5.05 |  |  |  | 61
| T0502001 | 开关横担 ∠80x7x1500 | 根 | 2 |  | 64.28 |  |  |  | 129
| T0502001 | 斜撑 ∠75x6x1500 | 根 | 2 |  | 51.88 |  |  |  | 104
| L0602013 | 双头螺栓 MS18×390 | 套 | 8 |  | 5.46 |  |  |  | 44
|  | I型抱箍 BG1-60-250 | 付 | 1 |  | 17.61 |  |  |  | 18
|  | 瓷横担 SC-210 | 只 | 9 |  | 29.2 |  |  |  | 263
|  | I型抱箍 BG1-60-380 | 付 | 1 |  | 23.59 |  |  |  | 24
| T0502001 | 斜撑 ∠50x5x960 | 根 | 4 |  | 18.41 |  |  |  | 74
| L0602013 | 双头螺栓 MS18×430 | 套 | 4 |  | 5.87 |  |  |  | 23
|  | Ⅱ型抱箍 BG2-80-300 | 付 | 1 |  | 49.9 |  |  |  | 50
| T0502001 | 角钢横担 ∠80x7x1500 | 根 | 2 |  | 64.28 |  |  |  | 129
| ZC0510021 | 耐张联板 NL-80-585 | 付 | 2 |  | 17.2 |  |  |  | 34
| T0513013 | M垫铁 MD-60-190 | 块 | 2 |  | 6.49 |  |  |  | 13
| L0602013 | 双头螺栓 MS18×310 | 套 | 4 |  | 4.64 |  |  |  | 19
| Y0704003 | 柱式绝缘子 P-20T/PSQ-15T | 只 | 1 |  | 34.51 |  |  |  | 35
| L0602013 | 单头螺栓 M16x130 | 套 | 1 |  | 1.66 |  |  |  | 2
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 406.7 | 345.95 |  |  | 61 | 52
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 39
|  | 小计 | [7 empty] | 3003 | 488 | 398
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 3621.31 |  |  |  | 3621
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 3490.82 |  |  |  | 3491
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 397.84 |  |  |  | 398
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 3023.11 |  |  |  | 3023
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 19.97 |  |  |  | 20
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 3003.15 |  |  |  | 3003
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 69.87 |  |  |  | 70
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 130.49 |  |  |  | 130
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 467.7 |  |  |  | 15
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 467.7 |  |  |  | 3
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 467.7 |  |  |  | 9
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 467.7 |  |  |  | 103
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 258.89 |  |  |  | 259
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 165.77 |  |  |  | 166
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 437.62 |  |  |  | 113
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 437.62 |  |  |  | 53
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 467.7 |  |  |  | 93
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 467.7 |  |  |  | 58
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 19.17 |  |  |  | 19
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 3957.37 |  |  |  | 356
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 4313.53 |  |  |  | 4314
3.3 |  | 电缆上杆 | [7 empty] | 299 | 460 | 55
| PL4-25 | 保护管敷设 电缆保护管沿电杆敷设 沿电杆敷设 钢管 | 根 | 1 |  |  | 61.85 | 55.42 |  |  | 62 | 55
|  | 镀锌钢管 DN100×3m | 根 | 1 |  | 156.51 |  |  |  | 157
|  | 电缆抱箍固定担 BG2-80-300 | 根 | 2 |  | 49.9 |  |  |  | 100
|  | 电缆抱箍 -40x4x375 | 套 | 2 |  | 4.64 |  |  |  | 9
|  | 抱箍 6x60x∅300 | 套 | 2 |  | 8 |  |  |  | 16
|  | 螺栓 ∅16x50 | 套 | 3 |  | 4.56 |  |  |  | 14
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 4
|  | 小计 | [7 empty] | 299 | 62 | 55
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 377.36 |  |  |  | 377
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 360.76 |  |  |  | 361
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 55.42 |  |  |  | 55
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 301.27 |  |  |  | 301
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 2.36 |  |  |  | 2
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 298.91 |  |  |  | 299
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 4.07 |  |  |  | 4
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 16.6 |  |  |  | 17
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 59.49 |  |  |  | 2
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 59.49 |  |  |  | 0
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 59.49 |  |  |  | 1
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 59.49 |  |  |  | 13
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 34.94 |  |  |  | 35
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 23.09 |  |  |  | 23
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 60.96 |  |  |  | 16
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 60.96 |  |  |  | 7
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 59.49 |  |  |  | 12
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 59.49 |  |  |  | 7
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 2.57 |  |  |  | 3
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 422.24 |  |  |  | 38
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 460.24 |  |  |  | 460
3.4 |  | 安健环 | [7 empty] | 79 | 240 | 59
| 换PX4-82 | 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组） | 7 |  |  | 8.97 | 7.35 |  |  | 63 | 51
|  | 电杆编码标示牌 300*400 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 11.52 |  |  |  | 12
|  | 警示牌(禁止攀登、高压危险) 240×300×0.8 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  |  | 7
|  | 隔离开关标示牌 300*400 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 11.52 |  |  |  | 12
|  | 避雷器标示牌 300*400 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 11.52 |  |  |  | 12
|  | 断路器标示牌 300*400 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 11.52 |  |  |  | 12
|  | 高压计量箱标示牌 300*400 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 11.52 |  |  |  | 12
|  | 10kV相序牌 φ160mm×0.8mm(黄、绿、红各1 块，铝质 反光板) | 套 | 1 |  | 5.79 |  |  |  | 6
|  | 不锈钢扎带 | 条 | 6 |  | 1.5 |  |  |  | 9
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 60.27 | 51.45 |  |  | 9 | 8
|  | 小计 | [7 empty] | 79 | 72 | 59
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 170.47 |  |  |  | 170
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 151.13 |  |  |  | 151
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 59.17 |  |  |  | 59
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 81.82 |  |  |  | 82
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 2.52 |  |  |  | 3
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 79.3 |  |  |  | 79
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 10.14 |  |  |  | 10
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 19.34 |  |  |  | 19
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 69.31 |  |  |  | 2
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 69.31 |  |  |  | 0
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 69.31 |  |  |  | 1
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 69.31 |  |  |  | 15
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 38.45 |  |  |  | 38
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 24.65 |  |  |  | 25
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 65.08 |  |  |  | 17
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 65.08 |  |  |  | 8
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 69.31 |  |  |  | 14
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 69.31 |  |  |  | 9
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 2.84 |  |  |  | 3
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 220.36 |  |  |  | 20
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 240.19 |  |  |  | 240
3.5 |  | T接杆接地 | [7 empty] | 962 | 6486 | 2228
| PX2-51 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 | m³ | 67.2 |  |  | 16.22 | 14.33 |  |  | 1090 | 963
| PX4-71 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 土 | 根 | 8 |  |  | 12.91 | 11.94 |  |  | 103 | 96
| 换PD9-11 | 接地母线敷设 户外扁钢敷设 （截面mm²）200以内 | m | 60 |  |  | 17.79 | 16.46 |  |  | 1067 | 988
| PX4-76 | 接地安装及测量 其他 接地电阻测量 | 基 | 1 |  |  | 55.18 | 19.95 |  |  | 55 | 20
| ZC0803001 | 接地角桩∠50×5×1500 | 付 | 8 |  | 22.34 |  |  |  | 179
| ZC0802001 | 接地扁钢 -50×5 | m | 60 |  | 10.1 |  |  |  | 606
|  | 连接板 -50×5×160 | 块 | 1 |  | 1.62 |  |  |  | 2
|  | 接地引下线 -50×5×3500 | 根 | 2 |  | 35.37 |  |  |  | 71
|  | 螺栓 M16×35，配单帽、弹簧垫圈 | 付 | 1 |  | 3 |  |  |  | 3
|  | 铝塑线 BLVV,50,1芯 | m | 12 |  | 7.42 |  |  |  | 89
| ZC0306033 | 电缆接线端子 铝,50mm² | 只 | 2 |  | 1.57 |  |  |  | 3
|  | 不锈钢扎带 | 条 | 6 |  | 1.5 |  |  |  | 9
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 1121.44 | 1078.45 |  |  | 168 | 162
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 1
|  | 小计 | [7 empty] | 962 | 2484 | 2228
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 4128.67 |  |  |  | 4129
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 3446.49 |  |  |  | 3446
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 2227.81 |  |  |  | 2228
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 1001.44 |  |  |  | 1001
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 962.44 |  |  |  | 962
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 217.25 |  |  |  | 217
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 682.17 |  |  |  | 682
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 2445.06 |  |  |  | 79
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 2445.06 |  |  |  | 14
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 2445.06 |  |  |  | 50
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 2445.06 |  |  |  | 539
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 1415.1 |  |  |  | 1415
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 928.29 |  |  |  | 928
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 2450.59 |  |  |  | 634
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 2450.59 |  |  |  | 294
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 2445.06 |  |  |  | 487
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 2445.06 |  |  |  | 303
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 103.22 |  |  |  | 103
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 5950.17 |  |  |  | 536
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 6485.69 |  |  |  | 6486
4 |  | 架线工程 | [7 empty] | 168249 | 391225 | 73061
4.2 |  | 10kV导线架设 | [7 empty] | 485 | 1216 | 178
| 换PX5-15 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 95以内 | 100m | 0.15 |  |  | 74.13 | 48.15 |  |  | 11 | 7
| 换PD3-9 | 引下线及设备连接线安装 导线截面（mm²以下） 150 | 组 | 2 |  |  | 174.91 | 85.09 |  |  | 350 | 170
| ZC0216012 | 架空绝缘导线 10kV,JKLYJ,70 | km | 0.015 |  | 6428.32 |  |  |  | 96
| ZC0216012 | 高压引下线 10kV,JKLYJ,70 | km | 0.06 |  | 6428.32 |  |  |  | 386
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 8.24 | 7.22 |  |  | 1 | 1
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 3
|  | 小计 | [7 empty] | 485 | 362 | 178
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 931.25 |  |  |  | 931
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 847.19 |  |  |  | 847
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 178.49 |  |  |  | 178
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 539.73 |  |  |  | 540
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 54.72 |  |  |  | 55
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 485.02 |  |  |  | 485
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 128.97 |  |  |  | 129
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 84.06 |  |  |  | 84
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 307.46 |  |  |  | 10
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 307.46 |  |  |  | 6
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 307.46 |  |  |  | 68
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 135.59 |  |  |  | 136
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 74.37 |  |  |  | 74
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 196.33 |  |  |  | 51
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 196.33 |  |  |  | 24
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 307.46 |  |  |  | 61
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 307.46 |  |  |  | 38
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 11.01 |  |  |  | 11
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 1115.97 |  |  |  | 100
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 1216.41 |  |  |  | 1216
4.3 |  | 1kV导线架设 | [7 empty] | 64847 | 82370 | 4503
| 换PX5-18 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 300以内 | 100m | 25.2 |  |  | 193.05 | 148.64 |  |  | 4865 | 3746
| 换PX5-17 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 240以内 | 100m | 1.6 |  |  | 141.96 | 106.18 |  |  | 227 | 170
|  | 低压铝芯线 ZR-BLVV,300,1芯 | m | 2520 |  | 23.57 |  |  |  | 59396
|  | 低压铝芯线 ZR-BLVV,240,1芯 | m | 160 |  | 31.65 |  |  |  | 5064
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 4193.8 | 3915.62 |  |  | 629 | 587
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 387
|  | 小计 | [7 empty] | 64847 | 5721 | 4503
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 71913.81 |  |  |  | 71914
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 70568.23 |  |  |  | 70568
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 4502.96 |  |  |  | 4503
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 65745.35 |  |  |  | 65745
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 898.19 |  |  |  | 898
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 64847.16 |  |  |  | 64847
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 319.92 |  |  |  | 320
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 1345.58 |  |  |  | 1346
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 4822.87 |  |  |  | 157
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 4822.87 |  |  |  | 27
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 4822.87 |  |  |  | 98
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 4822.87 |  |  |  | 1064
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 2836.53 |  |  |  | 2837
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 1876.29 |  |  |  | 1876
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 4953.25 |  |  |  | 1282
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 4953.25 |  |  |  | 594
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 4822.87 |  |  |  | 960
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 4822.87 |  |  |  | 598
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 220.4 |  |  |  | 220
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 75568.77 |  |  |  | 6801
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 82369.96 |  |  |  | 82370
4.4 |  | 导线跨越架设 | [8 empty] | 2533 | 949
| 换PX5-78 | 跨越架设 低压电力线、通信线路 | 处 | 2 |  |  | 633.07 | 474.41 |  |  | 1266 | 949
|  | 小计 | [8 empty] | 1266 | 949
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 1547.83 |  |  |  | 1548
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 1266.14 |  |  |  | 1266
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 948.82 |  |  |  | 949
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 235.8 |  |  |  | 236
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 235.8 |  |  |  | 236
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 81.52 |  |  |  | 82
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 281.69 |  |  |  | 282
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 1030.34 |  |  |  | 33
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 1030.34 |  |  |  | 21
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 1030.34 |  |  |  | 227
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 600.5 |  |  |  | 600
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 395.35 |  |  |  | 395
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 1043.7 |  |  |  | 270
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 1043.7 |  |  |  | 125
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 1030.34 |  |  |  | 205
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 1030.34 |  |  |  | 128
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 47.46 |  |  |  | 47
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 2323.55 |  |  |  | 209
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 2532.67 |  |  |  | 2533
4.5 |  | 1kV架空金具 | [7 empty] | 21113 | 30495 | 2324
| 换PT5-25 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢支架 | t | 0.7 |  |  | 395.54 | 86.5 |  |  | 277 | 61
| 换PX4-55 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 两端埋设式 四线 | 根 | 16 |  |  | 38.16 | 30.15 |  |  | 611 | 482
| PX4-60 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 200 |  |  | 2.27 | 1.31 |  |  | 454 | 262
| PX4-58 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张 | 组 | 96 |  |  | 7.87 | 2.86 |  |  | 756 | 275
| 换PX4-82 | 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组） | 16 |  |  | 8.97 | 7.35 |  |  | 144 | 118
| PX6-47 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 300 | 个 | 24 |  |  | 39.98 | 28.98 |  |  | 960 | 696
| PX6-46 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 240 | 个 | 8 |  |  | 19.37 | 17.01 |  |  | 155 | 136
|  | 槽钢 综合 | t | 0.7 |  | 3539.82 |  |  |  | 2478
|  | 单头螺栓 M16×120 | 套 | 232 |  | 1.58 |  |  |  | 367
|  | 四线门型墙担 ∠63×6×950 | 根 | 12 |  | 27.68 |  |  |  | 332
|  | 四线门型墙担 ∠63×6×200 | 根 | 24 |  | 11.6 |  |  |  | 278
|  | C型线夹 C52 | 付 | 48 |  | 26.55 |  |  |  | 1274
|  | 槽钢 [100x48x5.3x550 | 根 | 4 |  | 28.23 |  |  |  | 113
|  | 扁钢 -50x5x300 | 根 | 8 |  | 5.03 |  |  |  | 40
| ZC0403004 | 蝶式绝缘子 ED-1 | 只 | 184 |  | 8.85 |  |  |  | 1628
| ZC0403003 | 蝶式绝缘子 ED-2 | 只 | 16 |  | 7.57 |  |  |  | 121
| ZC0510017 | 耐张线夹-楔型绝缘 NXL-4(配罩) | 个 | 96 |  | 44.25 |  |  |  | 4248
| ZC0402001 | 瓷拉棒绝缘子 SL-15/30 | 片 | 96 |  | 59.29 |  |  |  | 5692
| B0807002 | 碗头挂板 W-7B | 个 | 96 |  | 18.85 |  |  |  | 1810
| B0807032 | 球头挂环 QP-7 | 个 | 96 |  | 6.38 |  |  |  | 612
| B0807024 | 直角挂板 Z-7 | 个 | 96 |  | 10.45 |  |  |  | 1003
| ZC023 | 0.4kV相序牌 | 套 | 16 |  | 36 |  |  |  | 576
| ZC0306027 | 电缆接线端子 铝,300mm² | 只 | 24 |  | 7.86 |  |  |  | 189
| ZC0306028 | 电缆接线端子 铝,240mm² | 只 | 8 |  | 6.06 |  |  |  | 48
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 2704.88 | 1968.16 |  |  | 406 | 295
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 302
|  | 小计 | [7 empty] | 21113 | 3761 | 2324
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 25803.74 |  |  |  | 25804
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 24873.48 |  |  |  | 24873
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 2323.93 |  |  |  | 2324
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 21539.23 |  |  |  | 21539
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 426.44 |  |  |  | 426
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 21112.79 |  |  |  | 21113
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 1010.32 |  |  |  | 1010
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 930.26 |  |  |  | 930
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 3334.26 |  |  |  | 108
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 3334.26 |  |  |  | 19
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 3334.26 |  |  |  | 68
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 3334.26 |  |  |  | 736
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 1632.19 |  |  |  | 1632
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 968.34 |  |  |  | 968
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 2556.33 |  |  |  | 662
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 2556.33 |  |  |  | 307
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 3334.26 |  |  |  | 664
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 3334.26 |  |  |  | 413
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 127.32 |  |  |  | 127
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 27976.69 |  |  |  | 2518
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 30494.6 |  |  |  | 30495
4.6 |  | 表箱进出线部分 | [7 empty] | 41546 | 86079 | 14660
| PZ1-98 | 通信线路 光缆敷设 打穿墙洞 混凝土 | 个 | 92 |  |  | 55.83 | 38.4 |  |  | 5136 | 3533
| PX5-59 | 硬塑料管槽敷设 线槽敷设 | m | 605 |  |  | 11.61 | 6.44 |  |  | 7024 | 3896
| 换PX5-17 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 240以内 | 100m | 1.2 |  |  | 141.96 | 106.18 |  |  | 170 | 127
| PX5-76 | 管内穿线 线槽配线 | 100m | 48.2 |  |  | 67.26 | 57.79 |  |  | 3242 | 2785
| 换PX5-16 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 150以内 | 100m | 3.6 |  |  | 103.41 | 72.64 |  |  | 372 | 262
| PX6-46 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 240 | 个 | 48 |  |  | 19.37 | 17.01 |  |  | 930 | 816
| PX6-45 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 120 | 个 | 16 |  |  | 16.47 | 14.56 |  |  | 264 | 233
| PX6-43 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 35 | 个 | 336 |  |  | 4.53 | 3.26 |  |  | 1522 | 1095
|  | 阻燃型塑料线槽 100×50 | m | 605 |  | 8.92 |  |  |  | 5397
|  | 低压铝芯线 ZR-BLV,240,1芯 | m | 240 |  | 25.92 |  |  |  | 6221
|  | 低压铝芯线 ZR-BLV,150,1芯 | m | 480 |  | 15.85 |  |  |  | 7608
|  | 低压铝芯线 ZR-BLV,120,1芯 | m | 240 |  | 12.87 |  |  |  | 3089
|  | 低压铝芯线 ZR-BLV,35,1芯 | m | 4340 |  | 4.21 |  |  |  | 18271
| ZC0306028 | 电缆接线端子 铝,240mm² | 只 | 16 |  | 6.06 |  |  |  | 97
| ZC0306030 | 电缆接线端子 铝,150mm² | 只 | 32 |  | 3.94 |  |  |  | 126
| ZC0306031 | 电缆接线端子 铝,120mm² | 只 | 16 |  | 3.89 |  |  |  | 62
| ZC0306034 | 电缆接线端子 铝,35mm² | 只 | 336 |  | 1.01 |  |  |  | 339
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 14128.78 | 12748.2 |  |  | 2119 | 1912
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 336
|  | 小计 | [7 empty] | 41546 | 20780 | 14660
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 66859.15 |  |  |  | 66859
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 62325.94 |  |  |  | 62326
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 14660.43 |  |  |  | 14660
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 46077.84 |  |  |  | 46078
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 4531.55 |  |  |  | 4532
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 41546.29 |  |  |  | 41546
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 1587.66 |  |  |  | 1588
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 4533.22 |  |  |  | 4533
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 16248.09 |  |  |  | 528
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 16248.09 |  |  |  | 91
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 16248.09 |  |  |  | 330
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 16248.09 |  |  |  | 3584
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 9343.7 |  |  |  | 9344
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 6108.71 |  |  |  | 6109
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 16126.47 |  |  |  | 4174
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 16126.47 |  |  |  | 1935
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 16248.09 |  |  |  | 3235
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 16248.09 |  |  |  | 2015
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 753.71 |  |  |  | 754
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 78971.33 |  |  |  | 7107
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 86078.75 |  |  |  | 86079
4.7 |  | 表后线部分 | [7 empty] | 40258 | 188533 | 50446
| PZ1-99 | 通信线路 光缆敷设 打穿墙洞 砖混 | 个 | 192 |  |  | 43.78 | 28 |  |  | 8406 | 5376
| PX5-76 | 管内穿线 线槽配线 | 100m | 297.45 |  |  | 67.26 | 57.79 |  |  | 20006 | 17190
| PX5-59 | 硬塑料管槽敷设 线槽敷设 | m | 3195 |  |  | 11.61 | 6.44 |  |  | 37094 | 20576
| 换PT14-102 | 开关、插座安装 插座安装 单相暗插座15A 3孔 | 套 | 192 |  |  | 17.42 | 4.34 |  |  | 3345 | 833
|  | 入户导线 ZR-BLV,6,1芯 | m | 29745 |  | 0.79 |  |  |  | 23499
|  | 阻燃型塑料线槽 100×50 | m | 1275 |  | 8.92 |  |  |  | 11373
|  | 阻燃型塑料线槽 39×19 | m | 1920 |  | 2.64 |  |  |  | 5069
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 47088.81 | 43141.44 |  |  | 7063 | 6471
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 317
|  | 小计 | [7 empty] | 40258 | 75914 | 50446
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 131512.63 |  |  |  | 131513
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 116171.7 |  |  |  | 116172
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 50445.93 |  |  |  | 50446
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 61186.29 |  |  |  | 61186
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 20928.74 |  |  |  | 20929
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 40257.54 |  |  |  | 40258
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 4539.49 |  |  |  | 4539
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 15340.93 |  |  |  | 15341
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 54985.42 |  |  |  | 1787
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 54985.42 |  |  |  | 308
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 54985.42 |  |  |  | 1116
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 54985.42 |  |  |  | 12130
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 31967.41 |  |  |  | 31967
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 21019.81 |  |  |  | 21020
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 55490.52 |  |  |  | 14361
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 55490.52 |  |  |  | 6659
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 54985.42 |  |  |  | 10948
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 54985.42 |  |  |  | 6818
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 2667.6 |  |  |  | 2668
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 172965.83 |  |  |  | 15567
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 188532.76 |  |  |  | 188533
5 |  | 杆上变配电装置 | [6 empty] | 20345 | 115 | 6565 | 2076
5.2 |  | 变配电装置安装 | [6 empty] | 20345 | 115 | 5681 | 1782
| 换PX6-24 | 配电装置安装 隔离开关 | 组/三相 | 1 |  |  | 370.11 | 250.41 |  |  | 370 | 250
| 换PX6-27 | 配电装置安装 避雷器 10kV | 组/三相 | 1 |  |  | 310 | 177.5 |  |  | 310 | 178
| 换PX6-25 | 配电装置安装 断路器 | 台 | 1 |  |  | 890.22 | 496.06 |  |  | 890 | 496
| 换PX6-40 | 配电装置安装 馈线终端（FTU） | 台 | 1 |  |  | 354.71 | 324.02 |  |  | 355 | 324
| 换PX6-26 | 配电装置安装 10kV户外高压计量箱 | 台 | 1 |  |  | 438.78 | 274.94 |  |  | 439 | 275
| PX4-77 | 接地安装及测量 其他 接地环安装 | 组 | 1 |  |  | 15 | 11.98 |  |  | 15 | 12
| PX6-38 | 配电装置安装 线路故障指示器 | 只 | 3 |  |  | 5.6 | 5.01 |  |  | 17 | 15
| ZC0807002 | 10kV验电接地挂环 FDL-50/240 | 组 | 1 |  | 114 |  |  |  | 114
| S0303003 | 10kV隔离开关 陶瓷，630A，三相 | 组 | 1 | 1075.22 |  |  |  | 1075
| S0401003 | 10kV避雷器 YH5WS-17/50TLQ | 组 | 1 | 764.6 |  |  |  | 765
| S0303003 | 10kV 真空柱上断路器自动化成套 设备 630A，手动/电动弹簧(ZW32)，箱式FTU，不带隔离开关 | 台 | 1 | 16371.68 |  |  |  | 16372
|  | 就地型架空线路故障指示器 接地、短路型 | 套 | 1 | 310 |  |  |  | 310
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 2229.84 | 1549.94 |  |  | 334 | 232
|  | 乙供设备运杂费 | [6 empty] | 144
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 1
|  | 乙供设备税金 | % | 9 |  |  |  |  | 1680
|  | 小计 | [6 empty] | 20345 | 115 | 2730 | 1782
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 3545.75 |  |  |  | 3546
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 2844.67 |  |  |  | 2845
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 1782.43 |  |  |  | 1782
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 280.35 |  |  |  | 280
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 165.78 |  |  |  | 166
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 114.57 |  |  |  | 115
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 781.89 |  |  |  | 782
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 701.08 |  |  |  | 701
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 2564.32 |  |  |  | 83
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 2564.32 |  |  |  | 52
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 2564.32 |  |  |  | 566
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 1253.26 |  |  |  | 1253
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 742.7 |  |  |  | 743
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 1960.67 |  |  |  | 507
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 1960.67 |  |  |  | 235
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 2564.32 |  |  |  | 511
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 2564.32 |  |  |  | 318
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 95.06 |  |  |  | 95
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 5212.04 |  |  |  | 469
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 5681.13 |  |  |  | 5681
5.3 |  | 变配电装置调试 | [8 empty] | 884 | 294
| PX6-41 | 配电装置系统调试 配电系统调试 10kV | 系统 | 1 |  |  | 366.86 | 255.33 |  |  | 367 | 255
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 366.86 | 255.33 |  |  | 55 | 38
|  | 小计 | [8 empty] | 422 | 294
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 537.23 |  |  |  | 537
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 421.89 |  |  |  | 422
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 293.63 |  |  |  | 294
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 128.26 |  |  |  | 128
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 115.34 |  |  |  | 115
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 421.89 |  |  |  | 14
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 421.89 |  |  |  | 9
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 421.89 |  |  |  | 93
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 206.35 |  |  |  | 206
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 122.35 |  |  |  | 122
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 322.99 |  |  |  | 84
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 322.99 |  |  |  | 39
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 421.89 |  |  |  | 84
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 421.89 |  |  |  | 52
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 15.19 |  |  |  | 15
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 811.09 |  |  |  | 73
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 884.09 |  |  |  | 884
L |  | 电缆线路工程 | [6 empty] | 65 | 11717 | 20524 | 1758
一 |  | 电缆桥架安装 | [7 empty] | 1025 | 1767 | 165
| PZ1-99 | 通信线路 光缆敷设 打穿墙洞 砖混 | 个 | 2 |  |  | 43.78 | 28 |  |  | 88 | 56
| 换PL4-51 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 断面:宽+高(mm) 800以内 | m | 6 |  |  | 53.05 | 18.11 |  |  | 318 | 109
|  | 低压出线不锈钢桥架 600x200 | m | 6 |  | 170 |  |  |  | 1020
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 5
|  | 小计 | [7 empty] | 1025 | 406 | 165
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 1483.17 |  |  |  | 1483
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 1430.96 |  |  |  | 1431
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 164.66 |  |  |  | 165
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 1243.82 |  |  |  | 1244
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 218.72 |  |  |  | 219
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 1025.1 |  |  |  | 1025
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 22.48 |  |  |  | 22
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 52.21 |  |  |  | 52
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 187.14 |  |  |  | 6
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 187.14 |  |  |  | 1
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 187.14 |  |  |  | 4
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 187.14 |  |  |  | 41
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 105.87 |  |  |  | 106
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 68.61 |  |  |  | 69
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 181.13 |  |  |  | 47
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 181.13 |  |  |  | 22
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 187.14 |  |  |  | 37
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 187.14 |  |  |  | 23
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 8.85 |  |  |  | 9
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 1621.1 |  |  |  | 146
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 1767 |  |  |  | 1767
二 |  | 电缆敷设 | [7 empty] | 8661 | 10164 | 224
1 |  | 10kV电缆敷设 | [7 empty] | 8661 | 10164 | 224
| 换PL2-41 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m/三相 | 0.3 |  |  | 1059.99 | 671.22 |  |  | 318 | 201
| 换PL2-34 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m/三相 | 0.05 |  |  | 849.51 | 445.89 |  |  | 42 | 22
| D0401004 | 10kV交联铜芯电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×95 | m | 35 |  | 245 |  |  |  | 8575
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 86
|  | 小计 | [7 empty] | 8661 | 360 | 224
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 9113.82 |  |  |  | 9114
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 9021.22 |  |  |  | 9021
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 223.66 |  |  |  | 224
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 8689.35 |  |  |  | 8689
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 28.6 |  |  |  | 29
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 8660.75 |  |  |  | 8661
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 108.22 |  |  |  | 108
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 92.59 |  |  |  | 93
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 331.88 |  |  |  | 11
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 331.88 |  |  |  | 2
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 331.88 |  |  |  | 7
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 331.88 |  |  |  | 73
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 159.27 |  |  |  | 159
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 93.19 |  |  |  | 93
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 246.03 |  |  |  | 64
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 246.03 |  |  |  | 30
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 331.88 |  |  |  | 66
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 331.88 |  |  |  | 41
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 10.81 |  |  |  | 11
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 9325.05 |  |  |  | 839
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 10164.3 |  |  |  | 10164
三 |  | 电缆附件 | [6 empty] | 65 | 587 | 1396 | 239
1 |  | 10kV电缆头安装 | [6 empty] | 65 | 587 | 1396 | 239
| 换PL3-15 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 1 |  |  | 260.84 | 170.41 |  |  | 261 | 170
| 换PL3-20 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 1 |  |  | 136.85 | 68.78 |  |  | 137 | 69
|  | 10kV 全冷缩户外终端头 3×95mm2 | 套 | 1 |  | 292 |  |  |  | 292
|  | 10kV 全冷缩户内终端头 3×95mm2 | 套 | 1 |  | 283 |  |  |  | 283
| ZC0306019 | 电缆接线端子 铜,95mm² | 只 | 6 | 9.73 |  |  |  | 58
|  | 设备性材料损耗费 | [6 empty] | 1
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 12
|  | 乙供设备税金 | % | 9 |  |  |  |  | 5
|  | 小计 | [6 empty] | 65 | 587 | 398 | 239
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 1070.14 |  |  |  | 1070
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 984.19 |  |  |  | 984
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 239.19 |  |  |  | 239
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 676.13 |  |  |  | 676
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 89.63 |  |  |  | 90
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 586.5 |  |  |  | 587
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 68.87 |  |  |  | 69
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 85.95 |  |  |  | 86
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 308.06 |  |  |  | 10
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 308.06 |  |  |  | 2
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 308.06 |  |  |  | 6
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 308.06 |  |  |  | 68
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 161 |  |  |  | 161
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 99.67 |  |  |  | 100
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 263.11 |  |  |  | 68
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 263.11 |  |  |  | 32
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 308.06 |  |  |  | 61
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 308.06 |  |  |  | 38
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 11.63 |  |  |  | 12
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 1280.97 |  |  |  | 115
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 1396.26 |  |  |  | 1396
四 |  | 避雷及接地工程 | [7 empty] | 184 | 1264 | 450
2 |  | 接地装置安装 | [7 empty] | 184 | 1264 | 450
| 换PD9-12 | 接地母线敷设 户外扁钢敷设 （截面mm²）600以内 | m | 20 |  |  | 22.42 | 20.93 |  |  | 448 | 419
| 换PL4-2 | 接地安装 垂直接地体制作安装 角钢 | 根 | 2 |  |  | 18.39 | 15.79 |  |  | 37 | 32
| ZC0802001 | 接地扁钢 -50*5 | t | 0.039 |  | 3557.52 |  |  |  | 139
| ZC0803001 | 接地角桩∠50×5×1500 | 付 | 2 |  | 22.34 |  |  |  | 45
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 1
|  | 小计 | [7 empty] | 184 | 485 | 450
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 800.21 |  |  |  | 800
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 669.52 |  |  |  | 670
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 450.18 |  |  |  | 450
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 201.1 |  |  |  | 201
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 16.76 |  |  |  | 17
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 184.34 |  |  |  | 184
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 18.24 |  |  |  | 18
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 130.69 |  |  |  | 131
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 468.42 |  |  |  | 15
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 468.42 |  |  |  | 3
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 468.42 |  |  |  | 10
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 468.42 |  |  |  | 103
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 280.84 |  |  |  | 281
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 187.58 |  |  |  | 188
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 495.2 |  |  |  | 128
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 495.2 |  |  |  | 59
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 468.42 |  |  |  | 93
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 468.42 |  |  |  | 58
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 20.21 |  |  |  | 20
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 1159.35 |  |  |  | 104
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 1263.69 |  |  |  | 1264
五 |  | 电缆防火 | [7 empty] | 1260 | 2166 | 334
| 换PD8-39 | 站内电缆防火 防火堵料 | kg | 50 |  |  | 2.76 | 2.32 |  |  | 138 | 116
| PL4-34 | 电缆防火 防火隔板 | m² | 4 |  |  | 58.05 | 54.5 |  |  | 232 | 218
| F1205005 | 有机防火堵料 | kg | 50 |  | 20 |  |  |  | 1000
|  | 防火隔板 | m² | 4 |  | 50 |  |  |  | 200
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 60
|  | 小计 | [7 empty] | 1260 | 370 | 334
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 1724.32 |  |  |  | 1724
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 1630.2 |  |  |  | 1630
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 334 |  |  |  | 334
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 1292.84 |  |  |  | 1293
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 32.84 |  |  |  | 33
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 1260 |  |  |  | 1260
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 3.36 |  |  |  | 3
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 94.12 |  |  |  | 94
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 337.36 |  |  |  | 11
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 337.36 |  |  |  | 2
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 337.36 |  |  |  | 7
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 337.36 |  |  |  | 74
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 206.34 |  |  |  | 206
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 139.17 |  |  |  | 139
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 367.4 |  |  |  | 95
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 367.4 |  |  |  | 44
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 337.36 |  |  |  | 67
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 337.36 |  |  |  | 42
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 15.06 |  |  |  | 15
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 1987.56 |  |  |  | 179
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 2166.44 |  |  |  | 2166
七 |  | 电缆调试与试验 | [8 empty] | 3766 | 346
| PL5-3 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度1km以内 | 回路 | 1 |  |  | 2199.87 | 345.95 |  |  | 2200 | 346
|  | 小计 | [8 empty] | 2200 | 346
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 2702.23 |  |  |  | 2702
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 2199.87 |  |  |  | 2200
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 345.95 |  |  |  | 346
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 399.3 |  |  |  | 399
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 399.3 |  |  |  | 399
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 1454.62 |  |  |  | 1455
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 502.36 |  |  |  | 502
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 1800.57 |  |  |  | 59
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 1800.57 |  |  |  | 10
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 1800.57 |  |  |  | 37
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 22.06 |  |  | 1800.57 |  |  |  | 397
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 502.64 |  |  |  | 503
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 144.15 |  |  |  | 144
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 380.55 |  |  |  | 98
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 380.55 |  |  |  | 46
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91 |  |  | 1800.57 |  |  |  | 358
| 3 | 利润 | % | 12.4 |  |  | 1800.57 |  |  |  | 223
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 27.23 |  |  |  | 27
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 3455.37 |  |  |  | 311
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 3766.35 |  |  |  | 3766
二 |  | 安装拆除 | [8 empty] | 423 | 150
3 |  | 架空线路拆除工程 | [8 empty] | 423 | 150
| 调CYX3-27 R*1.75 C*2 J*1.75 | 避雷线、导线一般拆除 进户线 截面（mm²） 95以上 | 100m | 1.2 |  |  | 211.29 | 125.11 |  |  | 254 | 150
|  | 小计 | [8 empty] | 254 | 150
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 273.53 |  |  |  | 274
| 1.1 | 拆除直接费 | 元 |  |  |  | 253.54 |  |  |  | 254
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 150.13 |  |  |  | 150
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 12.5 |  |  |  | 13
| 1.1.3 | 机械费 | 元 |  |  |  | 90.91 |  |  |  | 91
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 19.98 |  |  |  | 20
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.05 |  |  | 241.04 |  |  |  | 3
| 1.2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 0.455 |  |  | 241.04 |  |  |  | 1
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 6.786 |  |  | 241.04 |  |  |  | 16
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 84.49 |  |  |  | 84
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 59.71 |  |  |  | 60
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 157.64 |  |  |  | 41
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 157.64 |  |  |  | 19
| 2.2 | 企业管理费 | % | 10.278 |  |  | 241.04 |  |  |  | 25
| 3 | 利润 | % | 3.668 |  |  | 241.04 |  |  |  | 9
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 21.49 |  |  |  | 21
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 388.35 |  |  |  | 35
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 423.3 |  |  |  | 423

## 建筑工程单位工程表(表三乙)
建筑工程预算表
表三乙 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费
D |  | 配电站、开关站工程 | [6 empty] | 458 | 1339 | 10882 | 1377
一 |  | 主要生产工程 | [6 empty] | 458 | 1339 | 10882 | 1377
1 |  | 配电站、开关站 | [6 empty] | 458 | 1339 | 10882 | 1377
1.1 |  | 一般土建 | [6 empty] | 458 |  | 3775 | 371
| 换PT8-52 | 找平层 细石混凝土 厚度30mm(现浇混凝土 C15-20 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-20 现场搅拌) | m² | 48 |  |  | 14.2 | 3.79 |  |  | 682 | 182
| PT16-151 | 通风空调设备安装 离心式通风机安装 4500m³/h以下 | 台 | 2 |  |  | 61.61 | 41.69 |  |  | 123 | 83
| 换PT7-20 | 钢门、窗 成品钢门安装 防火门 | m² | 4.32 |  |  | 437.92 | 22.68 |  |  | 1892 | 98
|  | 智能恒温轴流抽风机 2000m3/h(带电动防火阀) | 台 | 2 | 229.24 |  |  |  | 458
|  | 脚手架搭拆费 | % | 5 |  |  | 83.38 |  |  |  | 4 | 2
|  | 调试费 | 元 | [7 empty] | 11 | 6
|  | 小计 | [6 empty] | 458 |  | 2712 | 371
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 2771.97 |  |  |  | 2772
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 2711.64 |  |  |  | 2712
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 370.91 |  |  |  | 371
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 2332.92 |  |  |  | 2333
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 2332.92 |  |  |  | 2333
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 7.81 |  |  |  | 8
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 60.33 |  |  |  | 60
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.81 |  |  | 378.72 |  |  |  | 7
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.31 |  |  | 378.72 |  |  |  | 1
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.93 |  |  | 378.72 |  |  |  | 4
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 12.88 |  |  | 378.72 |  |  |  | 49
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 190.44 |  |  |  | 190
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 151.74 |  |  |  | 152
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 400.58 |  |  |  | 104
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 400.58 |  |  |  | 48
| 2.2 | 企业管理费 | % | 10.22 |  |  | 378.72 |  |  |  | 39
| 3 | 利润 | % | 6.56 |  |  | 378.72 |  |  |  | 25
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 17.53 |  |  |  | 18
| 5 | 乙供设备费不含税 | 元 |  |  |  | 458.48 |  |  |  | 458
| 6 | 增值税 | % | 9 |  |  | 3463.27 |  |  |  | 312
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  | 3774.97 |  |  |  | 3775
1.2 |  | 采暖、通风及空调 | [7 empty] | 80 | 317 | 91
| PZ1-99 | 通信线路 光缆敷设 打穿墙洞 砖混 | 个 | 2 |  |  | 43.78 | 28 |  |  | 88 | 56
| 换PT16-130 | 风口制作、安装 风口安装 钢百叶窗 框内面积 S=0.5m² | 个 | 2 |  |  | 20.3 | 16.16 |  |  | 41 | 32
|  | 铝合金百叶窗 400*400 | 个 | 2 |  | 40 |  |  |  | 80
|  | 脚手架搭拆费 | % | 5 |  |  | 32.32 |  |  |  | 2 | 1
|  | 调试费 | 元 | [7 empty] | 4 | 2
|  | 小计 | [7 empty] | 80 | 134 | 91
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 231.11 |  |  |  | 231
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 213.98 |  |  |  | 214
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 91.28 |  |  |  | 91
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 106.45 |  |  |  | 106
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 26.45 |  |  |  | 26
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 16.25 |  |  |  | 16
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 17.13 |  |  |  | 17
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.81 |  |  | 107.53 |  |  |  | 2
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.31 |  |  | 107.53 |  |  |  | 0
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.93 |  |  | 107.53 |  |  |  | 1
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 12.88 |  |  | 107.53 |  |  |  | 14
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 48.33 |  |  |  | 48
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 37.34 |  |  |  | 37
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 98.58 |  |  |  | 26
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 98.58 |  |  |  | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 10.22 |  |  | 107.53 |  |  |  | 11
| 3 | 利润 | % | 6.56 |  |  | 107.53 |  |  |  | 7
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 4.08 |  |  |  | 4
| 6 | 增值税 | % | 9 |  |  | 290.57 |  |  |  | 26
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  | 316.72 |  |  |  | 317
1.4 |  | 配电房设备基础 | [7 empty] | 1259 | 6791 | 915
| 换PT8-8 | 地面垫层 碎石 干铺(碎石 50 替换为 石屑)(中砂 替换为 石屑) | m³ | 1.561 |  |  | 151.24 | 31.39 |  |  | 236 | 49
| 换PT8-10 | 地面垫层 混凝土(现浇混凝土 C10-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C15-40 现场搅拌) | m³ | 1.561 |  |  | 370.38 | 57.22 |  |  | 578 | 89
| 换PT3-6 | 砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖地沟、电缆沟(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M7.5) | m³ | 1.604 |  |  | 428.86 | 56.15 |  |  | 688 | 90
| 换PT4-25 | 现浇混凝土 圈梁(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌) | m³ | 1.193 |  |  | 654.81 | 139.8 |  |  | 781 | 167
| 换PT4-74 | 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 0.02 |  |  | 4724.11 | 553.2 |  |  | 94 | 11
| 换PT4-75 | 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 0.082 |  |  | 4571.47 | 373.82 |  |  | 375 | 31
| 换PT4-85 | 铁件、螺栓 预埋铁件制作(铁件 钢筋 替换为 槽钢 综合)(铁件 型钢 替换为 槽钢 综合) | t | 0.153 |  |  | 6117.87 | 984.67 |  |  | 936 | 151
| 换PT4-88 | 铁件、螺栓 预埋铁件安装 | t | 0.153 |  |  | 835.21 | 517.34 |  |  | 128 | 79
| 换PT10-10 | 水泥砂浆 砖墙、砌块墙(水泥砂浆 1:2.5 替换为 水泥砂浆 1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2) | m² | 15.345 |  |  | 16.46 | 7.61 |  |  | 253 | 117
| PL1-58 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1000mm以内 | m | 14 |  |  | 9.74 | 9.36 |  |  | 136 | 131
|  | 电缆沟轻型复合材料盖板 620mm(长)×415mm(宽)×40mm(厚) | 块 | 3 |  | 80 |  |  |  | 240
|  | 电缆沟轻型复合材料盖板 820mm(长)×415mm(宽)×40mm(厚) | 块 | 10 |  | 100 |  |  |  | 1000
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 19
|  | 小计 | [7 empty] | 1259 | 4205 | 915
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 5634.19 |  |  |  | 5634
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 5464.03 |  |  |  | 5464
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 914.51 |  |  |  | 915
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 4395.85 |  |  |  | 4396
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 3137.25 |  |  |  | 3137
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 1258.6 |  |  |  | 1259
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 153.67 |  |  |  | 154
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 170.16 |  |  |  | 170
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.81 |  |  | 1068.18 |  |  |  | 19
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.31 |  |  | 1068.18 |  |  |  | 3
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.93 |  |  | 1068.18 |  |  |  | 10
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 12.88 |  |  | 1068.18 |  |  |  | 138
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 483.3 |  |  |  | 483
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 374.13 |  |  |  | 374
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 987.67 |  |  |  | 256
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 987.67 |  |  |  | 119
| 2.2 | 企业管理费 | % | 10.22 |  |  | 1068.18 |  |  |  | 109
| 3 | 利润 | % | 6.56 |  |  | 1068.18 |  |  |  | 70
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 42.42 |  |  |  | 42
| 6 | 增值税 | % | 9 |  |  | 6229.98 |  |  |  | 561
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  | 6790.68 |  |  |  | 6791
L |  | 电缆线路工程 | [7 empty] | 1096 | 3976 | 586
二 |  | 构筑物 | [7 empty] | 1096 | 3976 | 586
5 |  | 1层1列排管 | [7 empty] | 1096 | 3976 | 586
| PL1-4 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅲ类土 深2m以内 | m³ | 11.712 |  |  | 17.84 | 17.36 |  |  | 209 | 203
| PL1-26 | 人工土石方工程 回填 土 | m³ | 2.44 |  |  | 8.71 | 7.54 |  |  | 21 | 18
| 换PL1-29 | 人工土石方工程 回填 碎石(碎石 40 替换为 石屑) | m³ | 7.308 |  |  | 125.89 | 18.26 |  |  | 920 | 133
| 换PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层 | m³ | 1.22 |  |  | 438.81 | 86.87 |  |  | 535 | 106
| 换PL1-127 | 排管浇制 单层(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌) | m³ | 0.43 |  |  | 442.22 | 79.59 |  |  | 190 | 34
| 换PL4-16 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ100 | m | 20 |  |  | 9.53 | 4.52 |  |  | 191 | 90
| ZC0701032 | 电缆保护管 钢管,φ100 | 米 | 20 |  | 52.17 |  |  |  | 1043
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 52
|  | 小计 | [7 empty] | 1096 | 2066 | 586
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 3268.72 |  |  |  | 3269
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 3161.87 |  |  |  | 3162
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 585.77 |  |  |  | 586
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 2491.12 |  |  |  | 2491
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 1395.55 |  |  |  | 1396
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 1095.57 |  |  |  | 1096
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 84.98 |  |  |  | 85
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 106.85 |  |  |  | 107
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.81 |  |  | 670.75 |  |  |  | 12
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.31 |  |  | 670.75 |  |  |  | 2
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.93 |  |  | 670.75 |  |  |  | 6
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 12.88 |  |  | 670.75 |  |  |  | 86
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 308.19 |  |  |  | 308
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 239.64 |  |  |  | 240
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.88 |  |  | 632.63 |  |  |  | 164
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 632.63 |  |  |  | 76
| 2.2 | 企业管理费 | % | 10.22 |  |  | 670.75 |  |  |  | 69
| 3 | 利润 | % | 6.56 |  |  | 670.75 |  |  |  | 44
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 26.69 |  |  |  | 27
| 6 | 增值税 | % | 9 |  |  | 3647.61 |  |  |  | 328
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  | 3975.89 |  |  |  | 3976

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
安装取费表
1 | 直接费 |  | 元 | 400919
1.1 | 直接工程费 |  | 元 | 368267
1.1.1 | 人工费 |  | 元 | 98083
1.1.2 | 材料费 |  | 元 | 251237
1.1.2.1 | 计价材料费 |  | 元 | 29261 | 材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费
1.1.2.2 | 未计价材料费 |  | 元 | 221976 | 甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税
1.1.3 | 施工机械使用费 |  | 元 | 18947
1.2 | 措施费 |  | 元 | 32651
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 3.25 | % | 3803
1.2.2 | 夜间施工增加费 | 0.56 | % | 655
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 2.03 | % | 2376
1.2.5 | 安全文明施工费 | 22.06 | % | 25817
2 | 间接费 |  | 元 | 64170
2.1 | 规费 |  | 元 | 40869
2.1.1 | 社会保险费 | 25.88 | % | 27922
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | % | 12947
2.2 | 企业管理费 | 19.91 | % | 23301
3 | 利润 | 12.4 | % | 14512
4 | 编制基准期价差 |  | 元 | 5134
5 | 增值税 | 9 | % | 43626
6 | 合计 |  | 元 | 528360
架空、通信线路取费表
1 | 直接费 |  | 元 | 9243
1.1 | 直接工程费 |  | 元 | 7928
1.1.1 | 人工费 |  | 元 | 3491
1.1.2 | 材料费 |  | 元 | 3119
1.1.2.1 | 计价材料费 |  | 元 | 918 | 材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费
1.1.2.2 | 未计价材料费 |  | 元 | 2200 | 甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税
1.1.3 | 施工机械使用费 |  | 元 | 1318
1.2 | 措施费 |  | 元 | 1315
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 3.25 | % | 156
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 2.03 | % | 98
1.2.5 | 安全文明施工费 | 22.06 | % | 1061
2 | 间接费 |  | 元 | 2412
2.1 | 规费 |  | 元 | 1455
2.1.1 | 社会保险费 | 25.88 | % | 994
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | % | 461
2.2 | 企业管理费 | 19.91 | % | 958
3 | 利润 | 12.4 | % | 596
4 | 编制基准期价差 |  | 元 | 193
5 | 增值税 | 9 | % | 1120
6 | 合计 |  | 元 | 13564

## 建筑工程取费表
建筑工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
建筑取费表
1 | 直接费 |  | 元 | 11906
1.1 | 直接工程费 |  | 元 | 11552
1.1.1 | 人工费 |  | 元 | 1962
1.1.2 | 材料费 |  | 元 | 9326
1.1.2.1 | 计价材料费 |  | 元 | 6892 | 材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费
1.1.2.2 | 未计价材料费 |  | 元 | 2434 | 甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税
1.1.3 | 施工机械使用费 |  | 元 | 263
1.2 | 措施费 |  | 元 | 354
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 1.81 | % | 40
1.2.2 | 夜间施工增加费 | 0.31 | % | 7
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 0.93 | % | 21
1.2.5 | 安全文明施工费 | 12.88 | % | 287
2 | 间接费 |  | 元 | 1030
2.1 | 规费 |  | 元 | 803
2.1.1 | 社会保险费 | 25.88 | % | 549
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | % | 254
2.2 | 企业管理费 | 10.22 | % | 227
3 | 利润 | 6.56 | % | 146
4 | 编制基准期价差 |  | 元 | 91
5 | 乙供设备费不含税 |  | 元 | 458
6 | 增值税 | 9 | % | 1227
8 | 合计 |  | 元 | 14858

## 拆除工程取费表
拆除工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
架空线路拆除
1 | 直接费 |  | 元 | 274
1.1 | 拆除直接费 |  | 元 | 254
1.1.1 | 人工费 |  | 元 | 150
1.1.2 | 材料费 |  | 元 | 13
1.1.3 | 机械费 |  | 元 | 91
1.2 | 措施费 |  | 元 | 20
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 1.05 | % | 3
1.2.2 | 施工工具用具使用费 | 0.46 | % | 1
1.2.6 | 安全文明施工费 | 6.79 | % | 16
2 | 间接费 |  | 元 | 84
2.1 | 规费 |  | 元 | 60
2.1.1 | 社会保险费 | 25.88 | % | 41
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | % | 19
2.2 | 企业管理费 | 10.28 | % | 25
3 | 利润 | 3.67 | % | 9
4 | 编制基准期价差 |  | 元 | 21
5 | 增值税 | 9 | % | 35
6 | 合计 |  | 元 | 423

## 其他费用表(表四)
其他费用预算表
表四 |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程或费用项目名称 | 编制依据及计算说明 | 合价
2 | 项目建设管理费 |  | 1114
2.5 | 安全生产责任保费暂估费 | (建筑工程费+安装工程费)*0.2% | 1114

## 乙供主材汇总表
乙供主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 |  |  |  | 重量
[6 empty] | 不含税价 | 损耗费 | 配送费 | 合价 | 单重 | 合重
建筑工程
D | 配电站、开关站工程
| 铝合金百叶窗 | 400*400 | 个 | 2 |  | 40 |  |  | 80
| 电缆沟轻型复合材料盖板 | 620mm(长)×415mm(宽)×40mm(厚) | 块 | 3 | 1.5 | 80 | 4 |  | 244 | 5 | 15.225
| 电缆沟轻型复合材料盖板 | 820mm(长)×415mm(宽)×40mm(厚) | 块 | 10 | 1.5 | 100 | 15 |  | 1015 | 8 | 81.2
| 小计 | [5 empty] | 19 |  | 1339 |  | 96.425
L | 电缆线路工程
ZC0701032 | 电缆保护管 | 钢管,φ100 | 米 | 20 | 5 | 52.17 | 52 |  | 1096
| 小计 | [5 empty] | 52 |  | 1096
| 建筑合计 | [5 empty] | 71 |  | 2434 |  | 96.425
安装工程
D | 配电站、开关站工程
ZC0201006 | 密集型封闭母线 | 3150A/4P | m | 5 | 2.3 | 3972 | 457 |  | 20317 | 30 | 153.45
| 铜片软连接 | 120*10(L=400) | 条 | 8 | 2.3 | 850 | 156 |  | 6956 | 5 | 40.92
| 母线槽连接器 | 3150A/4P | 套 | 4 | 2.3 | 1180 | 109 |  | 4829 | 5 | 20.46
| 母线槽支吊架 |  | 套 | 2 | 0.5 | 80 | 1 |  | 161 | 5 | 10.05
| 配电房绝缘胶垫 | 国标10kV(宽1m×厚5mm) | m | 10 |  | 40 |  |  | 400 | 2 | 20
| 干粉灭火器 | 新国标，4kg(国家消防3C认证) | 台 | 2 |  | 66 |  |  | 132 | 4 | 8
| 绝缘手套 | 12kV平板绝缘手套 | 双 | 1 |  | 30 |  |  | 30 | 0.1 | 0.1
| 绝缘靴 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  | 60 |  |  | 60 | 0.5 | 0.5
| 操作手柄 | 通用型手柄套-400/630/800A | 个 | 1 |  | 30 |  |  | 30
| 电房门名称牌 | 铝型材丝印(户外漆)/400×320mm | 块 | 1 |  | 12.29 |  |  | 12
| "门口一带严禁停放车辆、堆放杂物"禁止标志牌 | 铝型材丝印(户外漆)/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  | 7
| "未经许可 不得入内"禁止标志牌 | 铝型材丝印(户外漆)/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  | 7
| "止步 高压危险"警告标志牌 | 铝型材丝印(户外漆)/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  | 7
| "禁止烟火"禁止标志牌 | 有机片丝印/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  | 7
| "注意通风"指令标志牌 | 有机片丝印/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  | 7
| "紧急出口"标志牌 | 有机片丝印/350×300mm | 块 | 1 |  | 10.08 |  |  | 10
| "灭火器"标志牌 | 有机片丝印/350×300mm | 块 | 1 |  | 10.08 |  |  | 10
| "禁止合闸 有人工作"警告标志牌 | 有机片丝印(底部带磁吸)/300×240mm | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  | 7
| "已送电"标志牌 | 有机片丝印(底部带磁吸)/200×80mm | 块 | 4 |  | 1.54 |  |  | 6
| "母线带电 开关备用" 标志牌 | 有机片丝印(底部带磁吸)/200×80mm | 块 | 5 |  | 1.54 |  |  | 8
| 电柜面板操作指示标志牌 | 采用光面贴纸标签机打印制作 | 块 | 4 |  | 1.54 |  |  | 6
| 电缆终端头标志牌 | 电缆标签牌(标签机)或有机片丝印/50×25mm | 块 | 1 |  | 0.12 |  |  | 0
ZC0802001 | 接地扁钢 | -50*5 | t | 0.176 | 0.5 | 3557.52 | 3 |  | 629 | 1000 | 176.88
ZC0803001 | 接地角桩∠50×5×1500 |  | 付 | 8 | 0.5 | 22.34 | 1 |  | 180 | 8.58 | 68.983
ZC0211045 | 电线 | BVR,25 | 米 | 150 | 1 | 25.73 | 39 |  | 3898
ZC0303016 | 高压计量控制电缆 | NH-kVVP2/22-6*4mm2 | 米 | 10 | 1.5 | 23.53 | 4 |  | 239
ZC0303013 | 高压计量控制电缆 | NH-kVVP2/22-4*2.5mm2 | 米 | 10 | 1.5 | 19.47 | 3 |  | 198
| 小计 | [5 empty] | 772 |  | 38152 |  | 499.343
X | 架空线路工程
| 预应力锥形水泥杆 | 190mm×12m×K | 根 | 1 | 0.5 | 1592.92 | 8 |  | 1601 | 910 | 914.55
| 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 |  | 片 | 6 | 2 | 59.29 | 7 |  | 363 | 10 | 61.2
Y0704003 | 柱式绝缘子 | P-20T/PSQ-15T | 只 | 1 | 2 | 34.51 | 1 |  | 35 | 4.5 | 4.59
ZC0403004 | 蝶式绝缘子 | ED-1 | 只 | 184 | 2 | 8.85 | 33 |  | 1661 | 0.75 | 140.76
ZC0403003 | 蝶式绝缘子 | ED-2 | 只 | 16 | 2 | 7.57 | 2 |  | 124 | 0.4 | 6.528
ZC0402001 | 瓷拉棒绝缘子 | SL-15/30 | 片 | 96 | 2 | 59.29 | 114 |  | 5806 | 5.3 | 518.976
ZC0508079 | U型挂环 | UL-7 | 只 | 6 | 1.5 | 15.36 | 1 |  | 94 | 0.65 | 3.959
B0807002 | 碗头挂板 | W-7B | 只 | 6 | 1.5 | 18.85 | 2 |  | 115 | 1.01 | 6.151
B0807032 | 球头挂环 | QP-7 | 只 | 6 | 1.5 | 10.63 | 1 |  | 65 | 0.45 | 2.741
ZC0508130 | 延长环 | PH-7 | 只 | 2 | 1.5 | 10.62 | 0 |  | 22 | 0.37 | 0.751
B0807002 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 96 | 1.5 | 18.85 | 27 |  | 1837 | 1.01 | 98.414
B0807032 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 96 | 1.5 | 6.38 | 9 |  | 622 | 0.27 | 26.309
B0807024 | 直角挂板 | Z-7 | 个 | 96 | 1.5 | 10.45 | 15 |  | 1019 | 0.56 | 54.566
ZC0510024 | 耐张线夹 | NLL-3(带绝缘罩) | 付 | 6 | 1.5 | 38.94 | 4 |  | 237 | 4.6 | 28.014
B0802028 | C型线夹 |  | 付 | 18 | 1.5 | 17.7 | 5 |  | 323 | 1 | 18.27
ZC0510021 | 耐张联板 | NL-80-585 | 付 | 2 | 1.5 | 17.2 | 1 |  | 35 | 3.34 | 6.78
| C型线夹 | C52 | 付 | 48 | 1.5 | 26.55 | 19 |  | 1294 | 0.2 | 9.744
ZC0510017 | 耐张线夹-楔型绝缘 | NXL-4(配罩) | 个 | 96 | 1.5 | 44.25 | 64 |  | 4312
| Ⅱ型抱箍 | BG2-80-190 | 付 | 1 | 1.5 | 36.1 | 1 |  | 37 | 7.01 | 7.115
| I型抱箍 | BG1-60-250 | 付 | 1 | 1.5 | 17.61 | 0 |  | 18 | 3.42 | 3.471
| I型抱箍 | BG1-60-380 | 付 | 1 | 1.5 | 23.59 | 0 |  | 24 | 4.58 | 4.649
| Ⅱ型抱箍 | BG2-80-300 | 付 | 1 | 1.5 | 49.9 | 1 |  | 51 | 9.69 | 9.835
| 电缆抱箍 | -40x4x375 | 套 | 2 | 1.5 | 4.64 | 0 |  | 9 | 4.64 | 9.415
| 抱箍 | 6x60x∅300 | 套 | 2 | 1.5 | 8 | 0 |  | 16 | 5.5 | 11.165
T0502001 | 高压横担 | ∠80x7x1500 | 根 | 2 | 0.5 | 64.28 | 1 |  | 129 | 12.64 | 25.396
T0502001 | 高压横担 | ∠80x7x1700 | 根 | 8 | 0.5 | 72.86 | 3 |  | 586 | 14.32 | 115.125
T0502001 | 开关横担 | ∠80x7x1500 | 根 | 2 | 0.5 | 64.28 | 1 |  | 129 | 12.64 | 25.396
T0502001 | 斜撑 | ∠75x6x1500 | 根 | 2 | 0.5 | 51.88 | 1 |  | 104 | 10.2 | 20.496
T0502001 | 斜撑 | ∠50x5x960 | 根 | 4 | 0.5 | 18.41 | 0 |  | 74 | 3.62 | 14.548
T0502001 | 角钢横担 | ∠80x7x1500 | 根 | 2 | 0.5 | 64.28 | 1 |  | 129 | 12.79 | 25.708
| 电缆抱箍固定担 | BG2-80-300 | 根 | 2 | 0.5 | 49.9 | 0 |  | 100 | 9.69 | 19.477
L0602013 | 双头螺栓 | MS18×350 | 套 | 12 | 3 | 5.05 | 2 |  | 62 | 0.98 | 12.113
L0602013 | 双头螺栓 | MS18×390 | 套 | 8 | 3 | 5.46 | 1 |  | 45 | 1.06 | 8.734
L0602013 | 双头螺栓 | MS18×430 | 套 | 4 | 3 | 5.87 | 1 |  | 24 | 1.14 | 4.697
L0602013 | 双头螺栓 | MS18×310 | 套 | 4 | 3 | 4.64 | 1 |  | 19 | 0.9 | 3.708
L0602013 | 单头螺栓 | M16x130 | 套 | 1 | 3 | 1.66 | 0 |  | 2 | 0.32 | 0.333
| 螺栓 | ∅16x50 | 套 | 3 | 3 | 4.56 | 0 |  | 14 | 0.06 | 0.185
| 螺栓 | M16×35，配单帽、弹簧垫圈 | 付 | 1 |  | 3 |  |  | 3 | 0.13 | 0.13
| 单头螺栓 | M16×120 | 套 | 232 | 3 | 1.58 | 11 |  | 378 | 0.31 | 73.361
| 瓷横担 | SC-210 | 只 | 9 | 2 | 29.2 | 5 |  | 268 | 5 | 45.9
T0513013 | M垫铁 | MD-60-190 | 块 | 2 | 6 | 6.49 | 1 |  | 14 | 1.26 | 2.671
| 镀锌钢管 | DN100×3m | 根 | 1 | 1.5 | 156.51 | 2 |  | 159 | 34.59 | 35.109
| 电杆编码标示牌 300*400 | 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 11.52 |  |  | 12 | 0.1 | 0.1
| 警示牌(禁止攀登、高压危险) 240×300×0.8 | 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 6.91 |  |  | 7 | 0.1 | 0.1
| 隔离开关标示牌 300*400 | 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 11.52 |  |  | 12 | 0.1 | 0.1
| 避雷器标示牌 300*400 | 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 11.52 |  |  | 12 | 0.1 | 0.1
| 断路器标示牌 300*400 | 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 11.52 |  |  | 12 | 0.1 | 0.1
| 高压计量箱标示牌 300*400 | 铝质反光板、0.8mm 厚 | 块 | 1 |  | 11.52 |  |  | 12 | 0.1 | 0.1
| 10kV相序牌 | φ160mm×0.8mm(黄、绿、红各1 块，铝质 反光板) | 套 | 1 |  | 5.79 |  |  | 6 | 0.1 | 0.1
| 不锈钢扎带 |  | 条 | 12 |  | 1.5 |  |  | 18 | 0.05 | 0.6
ZC023 | 0.4kV相序牌 |  | 套 | 16 |  | 36 |  |  | 576 | 1 | 16
ZC0803001 | 接地角桩∠50×5×1500 |  | 付 | 8 | 0.5 | 22.34 | 1 |  | 180 | 8.58 | 68.983
| 连接板 | -50×5×160 | 块 | 1 |  | 1.62 |  |  | 2 | 0.31 | 0.314
| 接地引下线 | -50×5×3500 | 根 | 2 |  | 35.37 |  |  | 71 | 6.87 | 13.734
ZC0807002 | 10kV验电接地挂环 | FDL-50/240 | 组 | 1 | 0.5 | 114 | 1 |  | 115 | 3.4 | 3.417
ZC0802001 | 接地扁钢 | -50×5 | m | 60 |  | 10.1 |  |  | 606 | 1.96 | 117.72
| 铝塑线 | BLVV,50,1芯 | m | 12 |  | 7.42 |  |  | 89 | 0.22 | 2.58
| 低压铝芯线 | ZR-BLVV,300,1芯 | m | 2520 | 0.6 | 23.57 | 356 |  | 59753 | 1.07 | 2712.578
| 低压铝芯线 | ZR-BLVV,240,1芯 | m | 160 | 0.6 | 31.65 | 30 |  | 5094 | 0.86 | 137.943
| 低压铝芯线 | ZR-BLV,240,1芯 | m | 240 | 0.6 | 25.92 | 37 |  | 6258 | 0.86 | 206.914
| 低压铝芯线 | ZR-BLV,150,1芯 | m | 480 | 0.6 | 15.85 | 46 |  | 7654 | 0.54 | 260.272
| 低压铝芯线 | ZR-BLV,120,1芯 | m | 240 | 1 | 12.87 | 31 |  | 3120 | 0.43 | 104.474
| 低压铝芯线 | ZR-BLV,35,1芯 | m | 4340 | 1 | 4.21 | 183 |  | 18454 | 0.16 | 683.81
| 入户导线 | ZR-BLV,6,1芯 | m | 29745 | 1 | 0.79 | 235 |  | 23734 | 0.03 | 901.274
ZC0306033 | 电缆接线端子 | 铝,50mm² | 只 | 2 | 2 | 1.57 | 0 |  | 3
ZC0306027 | 电缆接线端子 | 铝,300mm² | 只 | 24 | 2 | 7.86 | 4 |  | 192
ZC0306028 | 电缆接线端子 | 铝,240mm² | 只 | 24 | 2 | 6.06 | 3 |  | 148
ZC0306030 | 电缆接线端子 | 铝,150mm² | 只 | 32 | 2 | 3.94 | 3 |  | 129
ZC0306031 | 电缆接线端子 | 铝,120mm² | 只 | 16 | 2 | 3.89 | 1 |  | 63
ZC0306034 | 电缆接线端子 | 铝,35mm² | 只 | 336 | 2 | 1.01 | 7 |  | 346
ZC0216012 | 架空绝缘导线 | 10kV,JKLYJ,70 | km | 0.015 | 0.6 | 6428.32 | 1 |  | 97 | 180.89 | 2.73
ZC0216012 | 高压引下线 | 10kV,JKLYJ,70 | km | 0.06 | 0.6 | 6428.32 | 2 |  | 388 | 180.89 | 10.919
| 槽钢 | 综合 | t | 0.7 |  | 3539.82 |  |  | 2478 | 1000 | 700
| 槽钢 | [100x48x5.3x550 | 根 | 4 |  | 28.23 |  |  | 113 | 5.5 | 22
| 扁钢 | -50x5x300 | 根 | 8 |  | 5.03 |  |  | 40 | 0.59 | 4.712
| 四线门型墙担 | ∠63×6×950 | 根 | 12 | 0.5 | 27.68 | 2 |  | 334 | 5.44 | 65.606
| 四线门型墙担 | ∠63×6×200 | 根 | 24 | 0.5 | 11.6 | 1 |  | 280 | 2.28 | 54.994
| 阻燃型塑料线槽 | 100×50 | m | 1880 | 0.5 | 8.92 | 84 |  | 16853 | 0.2 | 377.88
| 阻燃型塑料线槽 | 39×19 | m | 1920 | 0.5 | 2.64 | 25 |  | 5094 | 0.1 | 192.96
| 小计 | [5 empty] | 1397 |  | 174308 |  | 9044.155
L | 电缆线路工程
| 低压出线不锈钢桥架 | 600x200 | m | 6 | 0.5 | 170 | 5 |  | 1025 | 8 | 48.24
D0401004 | 10kV交联铜芯电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×95 | m | 35 | 1 | 245 | 86 |  | 8661 | 6.9 | 243.809
| 10kV 全冷缩户外终端头 | 3×95mm2 | 套 | 1 | 2 | 292 | 6 |  | 298 | 2 | 2.04
| 10kV 全冷缩户内终端头 | 3×95mm2 | 套 | 1 | 2 | 283 | 6 |  | 289 | 2 | 2.04
ZC0802001 | 接地扁钢 | -50*5 | t | 0.039 | 0.5 | 3557.52 | 1 |  | 139 | 1000 | 39.195
ZC0803001 | 接地角桩∠50×5×1500 |  | 付 | 2 | 0.5 | 22.34 | 0 |  | 45 | 8.58 | 17.246
F1205005 | 有机防火堵料 |  | kg | 50 | 5 | 20 | 50 |  | 1050 | 1 | 52.5
| 防火隔板 |  | m² | 4 | 5 | 50 | 10 |  | 210 | 1 | 4.2
| 小计 | [5 empty] | 163 |  | 11717 |  | 409.27
| 安装合计 | [5 empty] | 2332 |  | 224177 |  | 9952.768
| 合计 | [5 empty] | 2403 |  | 226611 |  | 10049.193

## 乙供设备汇总表
乙供设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  | 乙供设备税金 | 总价
[5 empty] | 不含税价 | 合价 | 运杂费 | 配送费
建筑工程
D | 配电站、开关站工程
| 智能恒温轴流抽风机 | 2000m3/h(带电动防火阀) | 台 | 2 | 229.24 | 458 |  |  | 41 | 500
| 小计 |  |  |  |  | 458 |  |  | 41 | 500
| 建筑合计 |  |  |  |  | 458 |  |  | 41 | 500
安装工程
D | 配电站、开关站工程
S0101014 | 10kV 浇注式干式变压器 | SCB13-1600kVA,干式带外壳(全铜) | 台 | 1 | 142312 | 142312 |  |  | 12808 | 155120
| 低压进线柜3AA1 | 柜内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 1 | 35186 | 35186 | 278 |  | 3192 | 38656
| 低压电容补偿柜3AA2 | 柜内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 1 | 34800 | 34800 | 275 |  | 3157 | 38232
| 低压出线柜3AA3 | 柜内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 1 | 29560 | 29560 | 234 |  | 2681 | 32475
| 低压出线柜3AA4 | 柜内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 1 | 29560 | 29560 | 234 |  | 2681 | 32475
| 柜子进线箱 |  | 台 | 1 | 890 | 890 |  |  | 80 | 970
| 低压电缆分接箱DF-01 | 箱内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 6 | 2764 | 16584 |  |  | 1493 | 18077
| 低压电缆分接箱DF-02 | 箱内元器件的规格参数满足设计图纸要求 | 台 | 2 | 3480 | 6960 |  |  | 626 | 7586
| 9位单相非金属表箱 | 不含电表 | 台 | 16 | 1486.72 | 23788 | 188 |  | 2158 | 26133
| 12位单相非金属表箱 | 不含电表 | 台 | 26 | 1946.9 | 50619 | 400 |  | 4592 | 55612
S0508015 | 户外高压计量箱 | JLSZY-10/0.1kV，干式,计量两元件 | 台 | 1 | 849 | 849 |  |  | 76 | 925
S0511002 | 单相电子式预付费电能表 | 220V 10(40)A 50Hz 1600imp/kWh | 只 | 384 | 192 | 73728 |  |  | 6636 | 80364
| 小计 |  |  |  |  | 444836 | 1610 |  | 40180 | 486626
X | 架空线路工程
S0303003 | 10kV隔离开关 | 陶瓷，630A，三相 | 组 | 1 | 1075.22 | 1075 | 9 |  | 98 | 1181
S0401003 | 10kV避雷器 | YH5WS-17/50TLQ | 组 | 1 | 764.6 | 765 | 6 |  | 69 | 840
S0303003 | 10kV 真空柱上断路器自动化成套 设备 | 630A，手动/电动弹簧(ZW32)，箱式FTU，不带隔离开关 | 台 | 1 | 16371.68 | 16372 | 130 |  | 1485 | 17986
| 就地型架空线路故障指示器 | 接地、短路型 | 套 | 1 | 310 | 310 |  |  | 28 | 338
| 小计 |  |  |  |  | 18522 | 144 |  | 1680 | 20345
L | 电缆线路工程
ZC0306019 | 电缆接线端子 | 铜,95mm² | 只 | 6 | 9.73 | 58 |  |  | 5 | 65
| 小计 |  |  |  |  | 58 |  |  | 5 | 65
| 安装合计 |  |  |  |  | 463416 | 1754 |  | 41865 | 507036
| 合计 |  |  |  |  | 463874 | 1754 |  | 41907 | 507536

## 人工系数调整价差明细表
人工系数调整价差明细表
金额单位：元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 建筑工程
1 | 配电站、开关站工程 | % | 4.33 | 1376.69 | 60
2 | 电缆线路工程 | % | 4.33 | 585.77 | 25
| 小计 |  |  |  | 85
二 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | % | 4.44 | 21652.3 | 961
2 | 架空线路工程 | % | 4.44 | 78164.41 | 3470
3 | 电缆线路工程 | % | 4.44 | 1757.64 | 78
| 小计 |  |  |  | 4510
三 | 建筑拆除
1 | 配电站拆除工程 | % | 10.16
2 | 电缆线路拆除工程 | % | 10.16
小计
四 | 安装拆除
1 | 配电站拆除工程 | % | 10.41
2 | 电缆线路拆除工程 | % | 10.41
3 | 架空线路拆除工程 | % | 10.41 | 150.13 | 16
4 | 通信线路拆除工程 | % | 10.41
| 小计 |  |  |  | 16
| 税金 | % | 9 | 4610.5 | 415
| 合计 |  |  |  | 5025

## 材料系数调整价差明细表
材料系数调整价差明细表
金额单位：元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | % | 1.63 | 1626.03 | 27
2 | 架空线路工程 | % | 1.68 | 27767.14 | 467
3 | 电缆线路工程 | % | 0.64 | 785.85 | 5
| 小计 |  |  |  | 499
二 | 安装拆除
1 | 配电站拆除工程 | % | 6
2 | 电缆线路拆除工程 | % | 5.2
3 | 架空线路拆除工程 | % | 5.67 | 12.5 | 1
4 | 通信线路拆除工程 | % | 5.19
| 小计 |  |  |  | 1
| 税金 | % | 9 | 499.28 | 45
| 合计 |  |  |  | 544

## 机械系数调整价差明细表
机械系数调整价差明细表
金额单位：元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 安装工程
1 | 配电站、开关站工程 | % | 1.63 | 9512.3 | 155
2 | 架空线路工程 | % | 1.68 | 9076.97 | 152
3 | 电缆线路工程 | % | 0.64 | 1675.79 | 11
| 小计 |  |  |  | 318
二 | 安装拆除
1 | 配电站拆除工程 | % | 6
2 | 电缆线路拆除工程 | % | 5.2
3 | 架空线路拆除工程 | % | 5.67 | 90.91 | 5
4 | 通信线路拆除工程 | % | 5.19
| 小计 |  |  |  | 5
| 税金 | % | 9 | 323.42 | 29
| 合计 |  |  |  | 353

## 编制基准期价差明细表
编制基准期价差明细表
金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 编制基准期价差 |  |  | 合计
|  | 人工价差 | 材料价差 | 机械价差
建筑工程
D | 配电站、开关站工程 | 60 | 4 | 0 | 64
一 | 主要生产工程 | 60 | 4 | 0 | 64
1 | 配电站、开关站 | 60 | 4 | 0 | 64
1.1 | 一般土建 | 16 | 1 | 0 | 18
1.2 | 采暖、通风及空调 | 4 | 0 | 0 | 4
1.4 | 配电房设备基础 | 40 | 3 |  | 42
L | 电缆线路工程 | 25 | 1 |  | 27
二 | 构筑物 | 25 | 1 |  | 27
5 | 1层1列排管 | 25 | 1 |  | 27
| 建筑小计 | 85 | 6 | 0 | 91
安装工程
D | 配电站、开关站工程 | 961 | 27 | 155 | 1143
一 | 主要生产工程 | 961 | 27 | 155 | 1143
1 | 配电站、开关站 | 961 | 27 | 155 | 1143
1.1 | 变压器 | 43 | 1 | 8 | 53
1.2 | 配电装置 | 259 | 4 | 16 | 279
1.2.2 | 1kV以下配电装置 | 259 | 4 | 16 | 279
1.7 | 全站接地 | 132 | 3 | 4 | 140
1.8 | 调试与试验 | 99 |  | 27 | 126
1.8.2 | 整套系统调试 | 99 |  | 27 | 126
1.12 | 营销系统 | 428 | 18 | 99 | 546
X | 架空线路工程 | 3470 | 467 | 152 | 4090
一 | 架空线路本体工程 | 3470 | 467 | 152 | 4090
1 | 土石方工程 | 1 |  | 0 | 1
2 | 基础工程 | 4 | 8 | 0 | 12
2.1 | 基础砌筑 | 4 | 8 | 0 | 12
3 | 杆塔工程 | 129 | 1 | 8 | 139
3.1 | 杆塔组立 | 8 | 0 | 3 | 11
3.2 | 杆塔金具 | 18 | 0 | 1 | 19
3.3 | 电缆上杆 | 2 | 0 | 0 | 3
3.4 | 安健环 | 3 | 0 | 0 | 3
3.5 | T接杆接地 | 99 | 1 | 4 | 103
4 | 架线工程 | 3244 | 455 | 129 | 3827
4.2 | 10kV导线架设 | 8 | 1 | 2 | 11
4.3 | 1kV导线架设 | 200 | 15 | 5 | 220
4.4 | 导线跨越架设 | 42 | 4 | 1 | 47
4.5 | 1kV架空金具 | 103 | 7 | 17 | 127
4.6 | 表箱进出线部分 | 651 | 76 | 27 | 754
4.7 | 表后线部分 | 2240 | 352 | 76 | 2668
5 | 杆上变配电装置 | 92 | 3 | 15 | 110
5.2 | 变配电装置安装 | 79 | 3 | 13 | 95
5.3 | 变配电装置调试 | 13 |  | 2 | 15
L | 电缆线路工程 | 78 | 5 | 11 | 94
一 | 电缆桥架安装 | 7 | 1 | 0 | 9
二 | 电缆敷设 | 10 | 0 | 1 | 11
1 | 10kV电缆敷设 | 10 | 0 | 1 | 11
三 | 电缆附件 | 11 | 1 | 0 | 12
1 | 10kV电缆头安装 | 11 | 1 | 0 | 12
四 | 避雷及接地工程 | 20 | 0 | 0 | 20
2 | 接地装置安装 | 20 | 0 | 0 | 20
五 | 电缆防火 | 15 | 0 | 0 | 15
七 | 电缆调试与试验 | 15 | 3 | 9 | 27
| 安装小计 | 4510 | 499 | 318 | 5327
拆除工程
二 | 安装拆除 | 16 | 1 | 5 | 21
3 | 架空线路拆除工程 | 16 | 1 | 5 | 21
| 拆除小计 | 16 | 1 | 5 | 21
| 税金 |  |  |  | 490
| 合计 |  |  |  | 5928