## 平均照度 LDP
道路平均照度Eav、道路照明功率密度LDP计算
工程：XXX路灯工程
20米道路
序号 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
道路宽度W（m） | 12 |  | 4: 14
灯杆距路缘距离Ly（m） | 0.5 |  | 4: 0.6
灯臂长度Lt（m） | 1.2 |  | 4: 1.6
悬挑长度Lx（m） Lx=Lt-Ly | 0.7 | bar: 4
灯具安装高度H（m） | 10 |  | 4: 10
维护系数K | 0.7 |  | 4: 0.7
灯具效率U（利用系数） | 0.4 |  | 4: 0.4
布灯系数N | 2 | bar: 4
道路有效宽度Weff（m） Weff=W-Lx | 10.6 |  | 4: 13
路灯间距S（m） | 30 |  | 4: 18
路灯光源功率P（W） | 60 | 220 | 4: 90
光源光通量φ（lm） | 5400 | 1141 | 4: 10800
道路平均照度Eav（lx） Eav=（φ×U×K×N）/(Weff×S) | 9.5094 | 38.8712 | 4: 12.9231
道路照明功率密度LDP(W/m2) LPD=N*P/(W×S) | 0.36667 |  | 4: 0.39286
注：镇流器功率按0.10倍光源功率计算
注：当灯具采用单侧布置方式时，道路有效宽度为实际路宽减去一个悬挑长度。当灯具采用双侧布置方式时，道路有效宽度为实际路宽减去两个悬挑长度。当灯具在双幅路中分带上采用中心对称布置方式时，道路有效宽度就是道路实际宽度。
CJJ 45-2015 城市道路照明设计标准

## 电缆计算
灯具类型 | 灯杆数 | 灯头系数（2or3) | 灯高 | 埋地深 | 接头预留 | 波动系数 | 悬挑长度 | 单杆BVV导线 | BVV导线 | 接地极
10米单挑 | 26 | 1 | 10 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 14.74 | 383.24 | 26
12米射灯 | 2 | 2 | 12 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 33.88 | 67.76 | 2
总计 | 28 | [6 empty] | 48.62 | 451 | 28
1#箱变 |  | 1WL01 | 1WL02 | 1WL03 | 1WL04 | 总计 |  | Pn | 34.1
1#灯杆数(60w 10米) | 85 | 13 |  |  |  | 13 |  | Kd | 0.9
2#灯杆数(180w 12米) | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | Cos∅ | 0.9
3#灯杆数(2x180w 12米） | 180 | 3 |  |  |  | 3 |  | Pc | 30.69
灯杆总数 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | Ic | 51.8111 |  |  | 91.84 | 42.54 |  | 每米
功率(kw)（不考虑镇流器系数1.1） |  | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 4.71 |  | 负荷（%） | 72.46% |  |  | 0.64224 | 0.59497 |  | 电缆沟土方
计算电流(A)（I=P/（√3*U*CosΦ) |  | 7.9515 | 0 | 0 | 0 | 7.9515 |  | 箱变容量 | 50 |  |  | 100 | 50 | 顶宽 | 0.8
[14 empty] | 底宽 | 0.5
20米道路 | [13 empty] | 高 | 1
回路 | [13 empty] | 体积 | 0.65
N1 | 路灯功率 | L1 | L2 | L3 | L1总功率 | L2总功率 | L3总功率 |  | LED灯数 | 单臂灯杆数 | 2火泛光灯
| 60 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 |  | 3 | 3
| 60 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 |  | 3 | 3
| 60 | 1 |  |  | 60 | 0 | 0 |  | 1 | 1
| 180 |  | 1 | 1 | 0 | 180 | 180 |  | 2 |  | 1
| 180 | 1 | 1 |  | 180 | 180 | 0 |  | 2 |  | 1
| 60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 60 |  | 1 | 1
| 60 | 1 | 1 |  | 60 | 60 | 0 |  | 2 | 2
| 180 |  |  | 1 | 0 | 0 | 180 |  | 1 |  | 0.5
| 180 | 1 |  |  | 180 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0.5
| 60 |  | 1 | 1 | 0 | 60 | 60 |  | 2 | 2
| 60 | 1 | 1 |  | 60 | 60 | 0 |  | 2 | 2
| 电流 | L1: 总功率; L2: 三相平衡
| 3.6769 | 2178 | 0.03125 | -0.0625 | 660 | 660 | 600 |  |  | 14 | 3
|  | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 16.1 | 34.1
|  | 7.4281 | 7.0905 | 5.4023 | 3.7141 | 3.5452 | 27.1802