## 00
照明工程主要数量表
项目名称：福利镇2025年基础设施建设项目 |  |  |  |  | ZM-11
序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 配置要求
1 | 路灯 | 1×60W主灯+40W装饰灯 H=8m | 杆 | 161 | 灯具的光源均为模组化LED灯，主灯色温为3500K~4000K，光源平均寿命为30000小时以上。灯具采用半截光型，防护等级为IP65。装饰灯参数详见大样图。 | 2576
2 | 路灯基础 | 700×700×1800mm | 座 | 161
3 | 照明穿线井（砖砌井、铸铁井盖） | 600*600*1200（单位：mm） | 座 | 55 | 用于照明电缆过路管沟两端，方便穿线，采用球墨铸铁井盖及井座
4 | 路灯灯具电源线 | BVV-0.45/0.75kV 3×2.5mm2 | m | 2576 | 产品要求具有省部级质监检验报告，绝缘电压等级为0.45/0.75kV。 | 人行道 | 水泥 | 土 | 2 | 4
5 | 照明主电缆 | YJV22-0.6/1kV-4×16mm2 | 米 | 5657.5 | 产品要求具有省部级质监检验报告绝缘电压等级：低压电力电缆为0.6/1kV；绝缘电阻≥10MΩ；外观质量:平整、无气孔、色匀；导体表面质量：光滑、无油污、无毛刺；线芯满足分色要求：A相为黄色、B相为绿色、C相为红色、N线为黑色、PE线为黄绿相间花纹线。 | 29.3 | 3044.5 | 1044.1 | 297 | 79.4 | 4494.3
6 | 路灯电源线保护管 | 聚乙烯管 PEΦ75/4.5 | 米 | 322 | 环刚度≥6.3kN/m2；拉伸强度≥22.5MPa；冲击试验（2kg/300mm）：无任何裂纹和目力可见的裂缝；绝缘电阻：(60±2OC下)：≥500mΩ；耐电压性能：2kV，15min未击穿；冷弯性能：90度至18度可弯；耐酸、碱性能（20％Hcl,200C/15min）：无起毛，脱层。扁平试验：无破裂。
7 | 4管照明过路管沟 | 4SC80-FC | 米 | 79.4 | 本数量为管沟长度，镀锌钢管数量应根据管沟管数计算；沟槽挖方及回填方详第10~20项数量。C25混凝土包镀锌钢管，镀锌钢管壁厚4.5mm。 | N1 | N2 | N5 | N3 | N4
8 | 2管照明过路管沟 | 2SC80-FC | 米 | 297 |  | 44 | 42 | 32 | 22 | 21 | 161
9 | 路侧主电缆直埋管沟 | 直埋敷设 | 米 | 4117.9 | 本数量为沟槽长度，沟槽开挖破除、恢复路面和挖方、填方详第10~22项数量。 | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 2.2 | 2.1
10 | 管沟破除人行道透水砖结构 | 透水砖铺装结构 | 平方米 | 14.65 | 破除结构：6cm厚透水砖+20cm级配碎石
11 | 管沟恢复人行道透水砖结构 | 透水砖铺装结构 | 平方米 | 14.65 | 恢复结构：6cm厚透水砖+5cm水泥中沙干拌+20cm级配碎石
12 | 管沟破除人行道水泥混凝土结构 | 水泥混凝土结构 | 平方米 | 1522.25 | 破除结构：水泥混凝土厚15cm
13 | 管沟恢复人行道水泥混凝土结构 | C25混凝土 | 平方米 | 1522.25 | 恢复结构：C25水泥混凝土厚15cm
14 | 管沟破除车行道水泥混凝土路面 | 水泥混凝土路面结构 | 平方米 | 301.12 | 破除结构：水泥混凝土厚24cm+水泥稳定碎石厚18cm+级配碎石基层厚18cm
15 | 管沟恢复车行道水泥混凝土路面 | 水泥混凝土路面结构 | 平方米 | 301.12 | 恢复结构：24cm厚水泥混凝土面层 抗折强度≥4.5MPa+沥青碎石1cm厚+4.5%水泥稳定碎石厚18cm+级配碎石基层厚18cm
16 | 管沟破除沥青面层 | 破除沥青面层厚6cm | 平方米 | 113.5 | 现状沥青路面面层破除
17 | 管沟恢复沥青面层 | 恢复沥青面层厚6cm | 平方米 | 113.5 | 恢复结构：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C+0.4L/m2热沥青粘层+2cm 粗粒式SBS改性沥青应力吸收层AC-25C+0.4L/m2热沥青粘层
18 | 照明沟槽挖土方 | 三类土 | 立方米 | 1020.942
19 | 人行道主电缆沟槽混凝土防盗墩 | C15混凝土，30*30*20cm | 立方米 | 8.2358 | 路侧直埋电缆每隔10m设置一座
20 | 人行道主电缆沟槽回填细砂 |  | 立方米 | 329.432
21 | 照明沟槽回填素土 |  | 立方米 | 683.2742 |  | 714.6594
22 | 照明沟槽C25混凝土封包 | C25混凝土 | 立方米 | 50.814
23 | 照明箱式变电站 | SCB13-50kVA | 台 | 1
24 | 照明箱式变电站基础 |  | 座 | 1
25 | 水平接地干线 | 热镀锌圆钢 φ12 | 米 | 4494.3 | 要求热镀锌，外表平整、无气孔、锌层≥200um，并且厚度均匀平整。
26 | 垂直接地体 | 热镀锌角钢 ∠50×50×5 L=2500 | 根 | 162
27 | 路灯防雷接地，扁钢接地引上线 | 热镀锌扁钢：-30×3，L=1.4m | 根 | 162
28 | 拆除现状太阳能路灯 |  | 杆 | 61 | 保护性拆除，拆除后统一收集再利用安装，安装位置由建设单位现场协商指定。
29 | 太阳能路灯基础 | 700×700×1800mm | 座 | 61 | 现状太阳能路灯再利用安装基础，安装位置由建设单位现场协商指定。