房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

意 见 反 馈 单

专  业： 给排水                                        共1页，第1页

- 注：此表一式三份，建设单位两份、设计机构一份。

| - 工程名称 | - 灌阳县观音阁乡桃花小学教学综合楼 |  | - 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设单位 | - 灌阳县教育局 |  |  |  |
| - 勘察单位 |  |  |  |  |
| - 设计单位 | - 广西正旺建筑设计有限公司 |  |  |  |
| - 反馈意见（可另附图纸）： - 水施-01： - 1、设计说明五.2中补充埋地排水管环刚度。 - 答复：已补充，详见水施-01。 - 水施-03： - 一层给排水平面图中，补化粪池进口、出口管内底标高，高差不小于0.1米。 - 答复：已修改，详见水施-03。 - 一层给排水平面图中，化粪池改为钢筋砼或玻璃钢成品的。 - 答复：已修改，详见水施-03。 - 水施-05： - 1、生活给水原理图中，立管顶部设自动排气阀。 - 答复：已修改，详见水施-05。 - 其他 - 1、在各平面中5轴交B轴补设消防软管卷盘。 - 答复：已补充，详见水施-03。 - 2、补室外消火栓布置图。室外消火栓布置可参考GB55037-2022 8.1.5 - 答复：已修改，详见水施-01。 |  |  |  |  |
| 设计人： 勘察设计单位印章： 年 月 日 |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |