施工图设计说明

设计依据

设计依据及基础资料

- 《资源县资源镇同禾村村庄规划（2021-2035）》

（2）1:1000地形图

（3）建设单位提供的其他相关资料

（4）广西壮族自治区住房和城乡建设厅《广西建设领域技术、工艺、材料、设备和产品推广、限制与禁止使用目录（2018年本）》

（5）住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告 中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第214号

采用的规范、标准

（1）采用的规范：

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2017）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）2015版

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

《建筑机电工程抗震设防规范》（GB50981-2014）

《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）

《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）；

《水利部卫生部农村饮用水安全卫生安全评价指标体系》水农[2004]547号；

《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）；

《给水排水工程快速设计手册》第一册（给水工程）；

《村镇给水工程培训教材》；

《给水工程》（第三版）；

《给水排水管网管网系统》；

《农村饮水安全工程实施方案编规程》（SL559-2011）。

（2）采用的国家标准图集：

《柔性接口给水管道支墩》（10S505）

《室外给水管道工程及附属设施》（07MS101）

《室外消火栓及消防水鹤安装》（13S201）

《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）

（3）主要设计技术标准

1）本工程排水工程构筑物设计使用年限：50年

2）结构安全等级：二级

3）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动参数：根据《中国地震动峰值加速度区划图（1： 400 万）》（GB18306-2015），区内区域地震动峰值加速度值为 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

工程概况

概况及设计内容

（1）概况

由于现状文燕冲主管破损，导致文燕冲居民用水存在用水风险，同时同禾养心谷项目进驻，周边暂无供水水源，现状清水池容积已无法满足文燕冲片区用水需求，为保障片区居民的用水需求，拟新建清水池及输配水管网，保障文燕冲片区居民及项目的用水需求。

- 设计内容

- 新建清水池及输水管、配水主干管

自然地理及水文特征

地形、地貌

- 地形特征

- 项目位于广西壮族自治区东北部越城岭山脉腹地，全境处于越城岭西麓，金紫山、银竹老山的东南侧 ；以山地、丘陵为主，其中山地和丘陵占据了大部分地区，地形地貌复杂多样 ；平均海拔较高，全县平均海拔在 800 米以上，是典型的高寒山区，地势起伏大，境内多山，山脉纵横交错，地势起伏明显，高差较大，拥有众多山峰和山谷；同时拥有丹霞和喀斯特两种地貌，形成了独特的地质景观 。
（2）地质条件
    辖区地层出露以泥盆系分布面积最广，其次为寒武系、石炭系、白垩系、第四系。寒武系分布在老厂、架桥岭、三县界等地。因被上古生界覆盖，分布零星，出露不完整，且露头较差，岩性较单一。其中碳酸盐岩标志层仅局限于兴坪镇老厂一带。泥盆系几乎遍布全县各地，发育较完全，下部为碎骨岩；上部为碳酸盐岩；局部相变为硅质岩，总厚度为 3348 米。石炭系在本县有零星分布，但发育不全，以下石炭统为主。白垩系仅在白沙镇五里店有小面积零星出露。第四系分布全县的低洼地带及沿河两岸，属全新统，上部为亚砂土、亚粘土、细砂；下部
砾石层夹泥岩层。

供水现状

- 由于受自然条件的限制，文燕冲村民长期以来都是依靠东北面山体溪流作为水源，23年开工建设有同禾田片区饮用自来水设施项目清水池，作为水源供水，但是供水主干管破损缺失，急需完善供水管网，同时因同禾养心谷项目进驻，该清水池已无法满足片区供水需求，急需新建清水池及供水主管建设。

工程设计

工程设计标准

1、水质：水质应满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）的要求。

2、水量构成及用水定额

（1）水量构成

设计供水量（即最高日供水量） Q = 居民生活用水量（Q1） + 公共建筑用水量 (Q2)+ 饲养畜禽用水量(Q3) + 企业用水量(Q4) +消防用水量(Q5)+管网漏失水量及其它未预见用水量(Q6)。

(2)用水定额

1）生活用水量(Q1)：用水标准参考水利部农水司《供水工程规划》有关区域用水标准并考虑当地生活水平实际情况，居民生活用水标准按Q1=150升/人。

2）公共建筑用水量(Q2)

根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），可按居民生活用水量的10%~15%估算。

3）饲养畜禽用水量(Q3)

饲养畜禽用水量 = 各畜禽用水量之和

4）企业用水量(Q4)

应根据企业类型、规模、生产工艺、生产条件及要求、用水现状、近期发展计划和当地的用水定额标准等确定。

5）消防用水量(Q5)

根据规范要求：消防用水量应按照《建筑设计防火规范》（GBJ16）和《村镇建筑设计防火规范》GBJ39的有关规定确定。

6）管网漏水与其它未预见用水量(Q6)

根据规范：管网漏失水量和未预见水量之和，宜按上述用水量之和的10%～25%取值，村庄取较低值、规模较大的镇区取较高值。

3、水压要求

根据管网计算流量及各节点流量及参考点自由水头要求编制程序的数据文件，参考节点自由水头按满足二层楼用水压力要求（即12m）。

4、用水方便程度

管径及水压已按照实际需要设计，管道布置合理，管径合适，水压能满足供水要求。

用水量规模

文燕冲片区用水规模

1）生活用水量(Q1)：文燕冲规划人口为600人，用水标准参考水利部农水司《供水工程规划》有关区域用水标准、结合《资源县资源镇同禾村村庄规划（2021-2035）》，居民生活用水标准按Q1=150升/人。

2）公共建筑用水量(Q2)

供水范围无公共建筑。

3）饲养畜禽用水量(Q3)

根据当地调查显示，供水区内没有饲养畜禽的集体或专业户。

4）企业用水量(Q4)

根据供水区内有无企业确定。

5）消防用水量(Q5)

根据规范要求：消防用水量应按照《建筑设计防火规范》（GBJ16）和《村镇建筑设计防火规范》GBJ39的有关规定确定。允许短时间段供水的村镇，当上述用水量之和高于消防用水量时，确定供水规模可不单列消防用水量。

6）管网漏水与其它未预见用水量(Q6)

根据规范：管网漏失水量和未预见水量之和，宜按上述用水量之和的10%～25%取值，村庄取较低值、规模较大的镇区取较高值。

- 总用水量

设计供水量（即最高日供水量） Q = 居民生活用水量（Q1） + 公共建筑用水量 (Q2)+ 饲养畜禽用水量(Q3) + 企业用水量(Q4) +消防用水量(Q5)+管网漏失水量及其它未预见用水量(Q6)。

- Q=90+0+0+0+0+9=99m³/d

因此总用水量规模为：99m³/d，取100m³/d

时变化系数取2.5

则最高日最高时用水量为：100000÷86400×2.5=2.86（L/s）

同禾养心谷项目用水量

同禾养心谷项目为同禾村新引进的旅游开发项目，是同禾村重要的商业投资项目，根据项目规划，项目最大高峰期时常住人口1500人，总需水量如下：

1）生活用水量(Q1)

项目规划人口1500人，用水标准参考水利部农水司《供水工程规划》有关区域用水标准并考虑当地生活水平实际情况，居民生活用水标准按Q1=150升/人.日计，则项目供水区用水量为：

2）公共建筑用水量(Q2)

根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），可按居民生活用水量的10%~15%估算。本项目取15%

3）饲养畜禽用水量(Q3)

根据当地调查显示，供水区内没有饲养畜禽的集体或专业户。

故牲畜饲养用水量Q3=0 (m3/d)。

4）企业用水量(Q4)

供水区内现无企业，确定企业用水Q4 =0.0(m3/d)。

5）管网漏水与其它未预见用水量(Q6)

结合当地发展情况。

管网漏失水量和未预见水量之和=按上述用水量之和的15%取值

6）消防用水量(Q5)

经复核，消防给水需满足10L/s，持续2个小时供水需求。

7）设计供水量 (Q)

设计供水量（即最高日供水量） Q = 居民生活用水量（Q1） + 公共建筑用水量 (Q2)+ 饲养畜禽用水量(Q3) + 企业用水量(Q4) +消防用水量(Q5)+管网漏失水量及其它未预见用水量(Q6)。

- Q=225+33.75+0+0+72+38.81=369.56m³/d

因此项目总用水量为：369.56m³/d，取370m³/d

时变化系数取2.5

则最高日最高时用水量为：（225+33.75+38.81）÷86400×2.5=8.61（L/s）

考虑消防用水时，最高日最高时用水量为：8.61+10=18.61（L/s）

水源选择

据文燕冲的自然环境及水源情况，经过实地勘察，在文燕冲东南面有现状溪流，经水质检测满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。现状已建设有同禾田片区饮用自来水设施项目清水池，该清水池可作为文燕冲现状居民供水水源。同时可利用该溪流，并新建清水池，用于同禾养心谷项目用水。

取水工程设计

1、取水构筑物形式和位置

根据周边自然环境及水源情况，经过实地勘察，拟引文燕冲东南面约1.0km处山泉水，在高程504m处筑1m高的取水坝引水。

2、取水构筑物情况

本工程取水源为文燕冲东南面约1.0km处山泉水，需在取水点处修建取水坝。取水坝为C25埋石砼重力坝，做法详取水坝大样图。

清水池设计

本次工程拟分别新建两座清水池，分别供给文燕冲片区的居民用水和同禾养心谷项目用水，考虑现状由于时段用水变化很大，因此必须有足够大的水池进行调节，以满足用水高峰期的用水需要。根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），项目属于Ⅳ型供水规模，

（1）文燕冲片区居民清水池容量，取日用水量的25%～40%计，本工程按取40%计，即100×40%=40m3。

（2）同禾养心谷清水池容量，取日用水量的25%～40%计，本工程按取40%计，即370×40%=148m3。根据现场实际情况及未来发展需求，清水池有效容量取200m3。

考虑本次清水池设置位置采用现浇的方式不易施工，本次清水池拟采用成品不锈钢拼装式蓄水池。

输水工程设计

本工程拟建清水池底高程498.35m。取水坝出水口高程为502.66m。取水坝出水口高程至清水池最低水位高差为4.31m。其中文燕冲片区清水池输水主管道长100m，设计输水量为100(m3/d)。同和养心谷清水池输水主管道长90m，设计输水量为370(m3/d)。

文燕冲片区输水管设计

根据《设计手册》第3册，一般对于输水管和管网，局部水头损失不作详细计算，按沿程损失10%计。输水管过流能力按抽水时间24小时计算。

输水管沿程水头损失：hi=iL

∑h损失=1.1hi=1.1iL=△H

管径计算如下：

按全日24小时来水计算，则

Q设=W/(24×3600) (m3/s)

W—流量，m3/d；

初选管径按经济流速v=0.8m/s 计算，

则管径 D初=（4Q设/πν）0.5m

选用与初选管径相接近的PE管进行输水管水头损失计算，

该段PE管水力坡度

i =0.000915×Q1.774/dj4.774

i— 选用管径PE管的水力坡度；

Q—流量，m3/s；

dj— 所选管材的内径，m。

则输水管路沿程水头损失为：hl=L×i（m）

局部水头损失按沿程水头损失的10%计，故输水管路水头损失为：hj =hl×10%。

则总水头损失∑h损失=hl+hj（m）。

根据输水管进、出口水位差与输水管总水头损失之间的关系，通过试算确定设计采用的管径。

| 管道名称 | 拟选管径(mm) | 输水管线长度(m) | 输水量 (m3/d) | 输水 时间 (h) | 水力 坡度 | 沿程水头损失(m) | 局部水头损失(m) | 总水 头损 失(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输水管 | 90 | 100 | 100 | 24 | 0.0048 | 0.44 | 0.13 | 0.57 |

文燕冲片区清水池输水管总长100m，规格选用De90×8.2mm，管压力等级为1.6MPa，热熔连接。

同禾养心谷项目输水管设计

根据《设计手册》第3册，一般对于输水管和管网，局部水头损失不作详细计算，按沿程损失10%计。输水管过流能力按抽水时间24小时计算。

输水管沿程水头损失：hi=iL

∑h损失=1.1hi=1.1iL=△H

管径计算如下：

按全日24小时来水计算，则

Q设=W/(24×3600) (m3/s)

W—流量，m3/d；

初选管径按经济流速v=0.8m/s 计算，

则管径 D初=（4Q设/πν）0.5m

选用与初选管径相接近的PE管进行输水管水头损失计算，

该段PE管水力坡度

i =0.000915×Q1.774/dj4.774

i— 选用管径PE管的水力坡度；

Q—流量，m3/s；

dj— 所选管材的内径，m。

则输水管路沿程水头损失为：hl=L×i（m）

局部水头损失按沿程水头损失的10%计，故输水管路水头损失为：hj =hl×10%。

则总水头损失∑h损失=hl+hj（m）。

根据输水管进、出口水位差与输水管总水头损失之间的关系，通过试算确定设计采用的管径。

| 管道名称 | 拟选管径(mm) | 输水管线长度(m) | 输水量 (m3/d) | 输水 时间 (h) | 水力 坡度 | 沿程水头损失(m) | 局部水头损失(m) | 总水 头损 失(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输水管 | 160 | 90 | 370 | 24 | 0.0017 | 0.15 | 0.05 | 0.20 |

同禾养心谷片区清水池输水管总长90m，规格选用De160×14.6mm，管压力等级为1.6MPa，热熔连接。

配水工程设计

文燕冲片区配水主管设计

根据管网计算流量及各节点流量及参考点自由水头要求编制程序的数据文件，参考节点自由水头按满足二层楼用水压力要求（即12m）：

A、平差基本数据

a、平差类型：最不利点校核。

b、计算公式：

柯尔－勃洛克公式

I=λ*V^2/(2.0*g*D)

1.0/λ^0.5=-2.0*lg[k/(3.7*D)+2.5/(Re*λ^0.5)]

Re=V*D/ν

计算温度：15 ，ν=0.000001

c、局部损失系数：1.20

经计算配水主管规格选用De90×8.2mm，管压力等级为1.6MPa，热熔连接。

同禾养心谷项目配水主管设计

根据管网计算流量及各节点流量及参考点自由水头要求编制程序的数据文件，参考节点自由水头按满足二层楼用水压力要求（即12m）：

A、平差基本数据

a、平差类型：最不利点校核。

b、计算公式：

柯尔－勃洛克公式

I=λ*V^2/(2.0*g*D)

1.0/λ^0.5=-2.0*lg[k/(3.7*D)+2.5/(Re*λ^0.5)]

Re=V*D/ν

计算温度：15 ，ν=0.000001

c、局部损失系数：1.20

经计算配水主管规格选用De160×14.6mm，管压力等级为1.6MPa，热熔连接。

附属建筑物

管道在转弯（转弯角度 > 10°时）及地形变化较大处一般设置支墩，使压力管道在外力作用下，能安全运行，作用在支墩上外力主要有：

1)水管自重力，分为轴向分力及垂直于轴向分力

2)水管转弯处的内水压力

3)管内水流对管内壁的磨擦力

4)水管转弯引起水的离心力

在以上合力作用下验算镇墩的抗滑，抗倾稳定。经计算，镇墩尺寸长×宽×高为0.5m×0.5m×0.5m，采C20砼浇筑。

消火栓及阀门井

消火栓采用室外地上式SS150/65-1.0型，按国标13S201《室外地上式消火栓安装图》进行施工，具体做法详见国家标准图集13S201/19。

消火栓进水口前安装DN150暗杆弹性座封闸阀，阀门井内设同阀门直径法兰伸缩器一个。

阀门：消火栓井采用Φ1200砖砌圆形立式闸阀井，砌筑均按国标图集07MS101-2/14进行施工。

给水检查井及阀门设计

考虑项目内车辆通行较少，设计各阀门井采用砖砌，井内爬梯采用成品的塑钢爬梯，以免生锈腐蚀，提高安全保障。本设计给水阀门井及排气、排泥阀井、湿井要求如下：

阀门井：

(1）管径≤DN200的管道选用手动暗杆弹性座封闸阀，闸阀材质为球墨铸铁材质，相应采用地面操作砖砌圆形立式闸阀井，详见国家标准图07MS101-2/14。

(2）DN300≤管径≤<DN500的管道选用软密封法兰蝶阀(手动涡轮立式)，相应采用地面操作砖砌圆形立式蝶阀井；管径详见国家标准图07MS101-2/24。管径≥DN500的管道选用软密封法兰蝶阀(手动涡轮卧式)，相应采用地面操作砖砌圆形卧式蝶阀井，管径详见国家标准图07MS101-2/33。

排气井：

选用CARX型复合式排气阀，材质为球墨铸铁材质，采用砖砌圆形排气阀井。当管径≤DN400 的管道选用排气阀直径为DN50，当DN 400<管径≤DN1000 的管道选用排气阀直径为DN80，当管径=DN1200的管道选用排气阀直径为DN100，详见国家标准图07MS101-2/52。

排泥阀：

选用暗杆弹性座封闸阀，材质为球墨铸铁材质，采用地面操作砖砌圆形立式闸阀井，详见标准图07SM101-2/14，排泥阀安装详见07MS101-2/58。排泥湿井详见国家标准图07MS101-2/59，当排泥阀启用的时候，用抽水机将排泥湿井内的泥水抽出。

本设计所选用的蝶阀、闸阀、排气阀要求的公称压力PN为1.0MPa.

阀门井井盖选型：

阀门井盖采用具有防盗功能的成套的重型球墨铸铁井盖及支座，井盖及支座应配套使用。其检测标准、技术要求、防锈、储运等具体要求详见《检查井盖》(GB/T23858-2009)D400等级要求。井盖上需标明“市政给水”字样，以方便维护管理。阀门井若位于车行道或井盖上需标明“市政给水”字样，以方便维护管理。

检查井井盖技术参数：

抗压强度 重型 45T 使用温度 -50℃~+100℃

耐酸度 ≥ 94.5% 耐碱度 ≥ 99.5%

吸水率 ≤ 3% 使用年限 ＞20 年

排水井盖应符合《检查井盖》（GB/T23858-2009）标准，破坏荷载 ≥400KN，汽车荷载等级为城 A 级。

阀门井踏步：

采用塑钢踏步，做法详见《塑钢踏步TG1 大样图》（07MS101-2/22）。

给水管道各类检查井选型参照《室外给水管道工程及附属设施》（07MS101）中对应管道规格及连接方式选用，根据现行规定，《室外给水管道工程及附属设施》（07MS101）中钢筋混凝土构筑物采用的HPB-235及HRB335钢筋均以禁止使用，故本次设计采用HPB-300及HRB-400钢筋替代图集07MS101中的HPB-235及HRB335钢筋。

图集《室外给水管道工程及附属设施》（07MS101）中注明的M7.5水泥砂浆砌MU10砖改为M10水泥砂浆砌MU20页岩砖。

给水管检查井井筒尽量安装在井内净空的一侧，并预埋塑钢爬梯。选材型号、性能等的质量要求必须符合国家规定的标准和行业标准。

当检查井井盖位于道路、人行道路范围内时，井盖顶面与路面持平，在绿化带范围内时，井盖顶面高出原地面0.20m。

所有检查井井口均设置防坠网与无盖检查井应急安全警示装置。

管材附件百分比为5%。

管材、基础、接口设计

（1）给水管道管材

综上所述考虑施工可操作性、并参考本地区同类工程。本次设计推荐选用PE100给水管，穿越道路或障碍物部分采用焊接钢管。

管顶覆土厚度为0.7~1.0m，基础采用厚200mm中粗砂垫层。

PE100管施工安装参见图集11S405及厂家产品说明，PE100管压力等级为1.6MPa，热熔连接，管道基础为原状地基。

PE100管平压试验（压至1/2):无破裂；落锤试验（1kg/1m):不破裂；拉伸强度>24Mpa；弯曲弹性模量>930Mpa；磨擦系数<0.35；含氧指数>2.7。

给水管过路套焊接钢管保护，焊接钢管外防腐构照按照底料一层，沥青（厚度≥1.5mm），玻璃布一层，沥青（厚度1.0～1.5mm），玻璃布一层，沥青（厚度1.0～1.5mm），聚氯乙烯工业薄膜一层进行。石油沥青涂料外防腐层施工应该符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008相关规定。焊接钢管内防腐应采用水泥砂浆机械喷涂，厚度为8mm，水泥砂浆抗压强度不低于30MPa，同时应该符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008相关规定。

（2）管道敷设：

1）管道在施工前，应对现状接管点的阀门井和管径进行实测复测。如与施工图不一致，应通知设计院进行管道高程调整后，方可施工。

2）给水管弯转处利用组合弯头，弯曲管等管件不能完成弯转角度要求时，可在直线管段利用管道承插口偏转进行调整，但承插口的最大偏转角不得大于1.5~2.0度，以保证接口的严密性。

3）本工程给水管道位于山谷内，地势起伏较大，管道敷设方式为主要以沟埋式，地势条件不满足时采用明敷，沿线地质情况基本一致，上部为粘土及残坡积土。管线大部分通过非耕作区，设计要求管预埋深度在耕作区为大于1.0m，非耕作区覆土大于0.7m。

4）给水管道与排水管道交叉时，给水管道应敷设在上面，且不应有接口重叠；当给水管道敷设在下面时，应采用钢管或钢套管，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小于3m，钢套管的两端应采用防水材料封闭；给水管道穿越非人行道路面时，应采用大一级螺旋卷钢管做套管保护。

（3）给水管道基础

给水管采用具备抗震能力中粗砂柔性基础作为管道基础，地基承载力不小于150KPa，若达不到设计要求或开挖后发现在软质土时，应及时通知监理、勘察、设计等部门现场勘察后另行处理；管道接头处须超挖，安装完成后再按要求夯实接头处超挖部分，非管道接头处原状土地基局部超挖或扰动时应按《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.4节有关规定进行处理，岩石地基局部超挖时，应将基底碎渣全部清理，回填地基强度等级混凝土或粒径10~15mm的砂石回填夯实。

管道回填：中粗砂回填至管外顶以上0.5m，再以上路基采用合格填料回填，分层夯实至路床底。密实度符道路专业规定及相关规范要求。

沟槽回填时不得回填膨胀土、杂填土，回填土不得含有尖锐角或>25mm的砖、石等硬物。

回填时应进行分层夯实，分层厚度≤200mm，密实度详大样图要求。

沟槽位于车行道时，回填土需按路基要求进行回填，沟底垫层的处理应首先采用适当的夯实设备严格夯实，使垫层的土壤模量>7MPa，密实度详大样图要求。

雨季施工时，沟槽要及时做好排水措施，防止管道上浮及接口错位。

（4）管道接口

PE100给水管采用电热熔连接。不同管材之间连接采用法兰连接。

管道试压及消毒冲洗

给水管道必须水压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达到标准后，方可允许并网通水投入运行。

分段进行水压试验每段长度不宜大于1.0Km，管道水压试验按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求，进行管道强度和严密性试验。

严密性试验方法可由业主、监理、质检行政部门及设计院，根据实际情况，按照国际要求具体制定可操作的方法。管道试压时，管道两端堵板处严禁站人，以免发生意外事故。

采用新技术、新材料说明

（1）检查井井盖采用球墨铸铁可调式防沉降井盖及井座、雨水口箅子采用球墨铸铁箅子。

（2）检查井内爬梯采用成品的塑钢爬梯。

（3）检查井设置安全防坠网。

施工安装要求及注意事项

（1）本项目遵循的施工及验收规范：

①《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141－2008

②《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008

③《给水排水工程顶管技术规程》CECS246：2008

（2）管道产品严格要求有出厂合格证及省级以上质检报告及试验报告。施工单位所使用的各种规格的材料和技术指标、型号、性能等的质量要求必须符合国家规定的标准和行业标准。

（3）由于本工程排水管为重力流管道，施工过程中不得随意改变管内底标高。如确实要改变，需经设计人员同意后方可施工。

（4）施工前请核实本项目与之相接的现状雨、污水管道连接的相关参数（管径、管内标高），当与设计不符时，请通知设计单位作相应调整。

（5）施工过程严格按验收规范要求的程序进行隐蔽工程验收。

（6）施工前请核实现场地质情况，若与设计不符时，请及时通知勘察及设计单位作现场处理。

（7）施工前请核实其它相关管线或现状地上、地下构筑物位置，并对影响到管线和构筑物提出临时保护措施。

（8）请建设单位协调落实用地、其它管线保护等问题，确保施工进度。

（9）建议沟槽施工时分段开挖，施工单位应制定合理的施工计划及排水方案，并尽量避免雨季施工。

（10）图纸中所标路面设计标高仅供参考，所有井面和节点标高要求与道路施工后的道路路面平，井圈可等路面成型后再座浆。

（11）请施工单位根据现场交通组织方案、施工机械等情况编制详细的施工组织计划。开槽施工过程中，应加强对现状建筑物的监测，并制定应急预案。

（12）管道密闭性检验

排水管敷设完毕且检验合格后，应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50068-2008）要求进行分段密闭性检验（带检查井一起进行检验）。管道密闭性检验时，管接头部位应外露观察。管道密闭性检验采用闭水试验法，检验时，经外观检查，不得有漏水现象，各种管道的渗水量应满足规范中“9 管道功能性试验”要求。

给水管道必须水压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达到标准后，方可允许并网通水投入运行。①管道施工完后须按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行分段试压，压力管道试验压力根据《给水排水管道工程施工及验收规范》表 9.2.10-1 取值。②试压前：施工单位应按要求编制试验方案，确保后背安全、选用合格设备及仪表、加固措施合格及其他准备工作。对试验管道浸泡后，进行预试验阶段，并观察管道接口、配件处有无漏水、损坏现象。预试验合格后，进行主试验阶段，确保允许压力降和允许渗水量符合规定值。⑤试压合格后，采用清洁水进行冲洗消毒，第一次冲洗至出水口水样浊度小于 3NTU，冲洗流速应大于 1.0m/s；管道第二次冲洗应在底一次冲洗之后用有效氯离子含量不低于 20mg/l 的清洁水浸泡时间为 24h 后，再用清洁水进行第二次冲洗至水质检测、管理部门取样化验经合格为止。

不详尽之处应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）相关规定。

施工验收

（1）本工程管道主要为埋地开挖，严格按验收规范的程序进行隐蔽工程验收。

（2）沟槽底地基及每层回填质量需经有资质检测单位进行检测，检测合格且经建设单位委托的第三方检测机构进行不少于10%工程量的抽检，且不少于200m。合格后方可进行下一道工序施工。

（3）建议沟槽施工时分段开挖，排水管隐蔽前须按≮30%的频率做闭水试验，合格后才能覆土并及时回填。闭水试验由监理单位组织、建设单位参加、施工单位具体实施，并形成现场记录。由建设单位委托第三方有资质的检测单位对闭水试验段进行抽检，抽检频率为工程量的10%，不少于200m。

（4）施工完毕后应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）9.3.4条及附录D的要求进行进行闭水试验，合格后才能覆土并及时回填。污水管全段做闭水试验，条件允许时可一次试验不超过5个连续井段。监理单位组织、建设单位参加、施工单位具体实施，并形成现场记录。

（5）施工单位对隐蔽前的管道进行拍照记录，照片须反映隐蔽段的桩号、管道安装质量，作为竣工验收资料。

（6）若开挖管基为膨胀土，需按闭水试验的有关规定规程进行闭水试验，试验合格后应及时回填。

（7）管件所标注尺寸均为施工最小尺寸，具体尺寸可根据现场情况适当调整。

（8）施工单位应制定合理的施工计划及排水方案，并尽量避免雨季施工。

危险性较大的分部分项工程及相应要求

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37 号）文内容，结合住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知 建办质[2018]31 号内容，针对市政基础设施工程中管道沟槽基坑属于危险性较大的分部分项工程范围。

1）基坑工程：开挖深度超过 3.0m（含 3.0）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。开挖超过3m，属于危险性较大的分部分项工程，施工单位应当在施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，并正确施工。

保障工程施工安全的意见如下：（1）设计前期，设计人员已踏勘现场，掌握上游有效资料、边界条件及工程地质条件，熟悉相关规范，已采用有效软件和正确方法进行分析、计算、评价确定设计方案，结合地勘资料，本工程沟槽主要是开挖方段，按照设计文本中要求进行放坡开挖，确保安全施工。（2）设计方会在施工图会审阶段进行施工交底，告知施工单位及参建各方应读懂设计文件，理解设计意图。（3）排水工程说明中已对沟槽开挖及管道基础处理做了详细说明，同时会在施工交底时强调项目存在的风险源及相应应对措施。（4）关于排水沟槽挖土、堆载、降水等关键程序的一系列要求，请详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008 相关内容进行施工，确保安全。（5）施工单位应选择有丰富经验的具有相应资质的专业队伍进行支护体系的施工。基坑开挖应根据设计要求进行监测，实施动态设计和信息化施工。（6）施工单位在施工前，应采用坑探或触探等各种勘探方法查明基坑内及基坑周边的各类建（构）筑物及各类地下设施，包括给排水管道、电力、电信及煤气等管涵的分布和现状，并对现有的各类管涵应进行保护。（7）施工单位应按设计施工，由于某些原因导致施工确有困难应及时与有关部门联系，协商解决。由于某些不可预见的客观原因、不可抗力、地质条件的变异性或者由于施工导致工程出现险情，施工单位应及时抢险，消除险情。（8）在沟槽开挖期间及管道施工过程中，对可能出现的险情应准备充分的应急措施，备足抢险设备和物资，如钢管、编织袋、反铲等。（9）施工单位在施工前应仔细阅读并领会本工程的工程地质报告、地形地貌以及设计说明和意图。实施时若实际工程地质条件、地形地貌与本工程的工程地质报告、地形地貌有较大差异时，应及时通知监理、勘察、设计和甲方协商解决。

保障工程周边环境安全的意见如下：（1）踏勘现场，查明周边环境，主要包括铁路、公路、桥梁、水利设施（堤、涵、闸、坝）、市政道路、高压铁塔、电线杆、地铁、江、河、湖、海、渠、天然气、雨水管涵、污水管涵、供水管涵、军缆、电气管涵（电力、电信、监控等强弱电）建筑物、构筑物、堆土、堆载、树木、树苗等。并查清距离、埋深、高度等具体信息。（2）每一工程，针对具体环境和条件采取必要的保护措施，必要时进行行业评审及专家论证。（3）某些风险巨大或行业习惯，采取避让措施，如铁路。

2）深基坑工程：开挖深度超过 5.0m（含 5.0）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。根据住房城乡建设部令第 37 号及建办质[2018]31 号，深基坑开挖应由施工单位拟定施工方案，并在施工前组织专家对深基坑专项施工方案进行论证，论证通过后再组织施工。

本工程给水管道采用放坡开挖，管道覆土0.7~1m，管道开挖深度较浅不涉及危险性较大的分布分项工程。