## 封-2招标控制价
南宁市三美学校校园消防维修
工程
招标控制价
南宁市三美学校
招 标 人:
(单位盖章)
广东智铭设计有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
广西合士嘉项目咨询有限公司
审 核 单 位:
(单位盖章)
2025年07月21日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  |  |  | 封-2

## 扉-2招标控制价
南宁市三美学校校园消防维修
工程
招标控制价
| 招标控制价 |  | (小写): |  |  |  | 694545.23元
|  |  | (大写): |  |  |  | 陆拾玖万肆仟伍佰肆拾伍元贰角叁分
|  |  |  | 南宁市三美学校 | [5 empty] | 广东智铭设计有限公司
招标人: | [8 empty] | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: | [8 empty] | 法定代表人 或其授权人:
|  |  |  | (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
| 编制人: | [6 empty] | 复核人:
[6 empty] | (造价人员签字) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
广西合士嘉项目咨询有限公司
审核单位:
(单位盖章)
| 编制时间: |  |  |  | 2025年07月21日 |  |  | 复核时间: |  | 2025年07月21日
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：南宁市三美学校校园消防维修工程位于南宁市
二、编制依据：
1、食堂增加火灾自动报警系统，消防管道和支架刷新漆；
2、办公楼增加火灾自动报警系统，消防管道和支架刷新漆；
3、增加消防控制室（消防控制室设置在学校大门门卫处）；
4、综合楼增加火灾自动报警系统,消防管道和支架刷新漆；
5、更换校园室外消火栓3个；
6、消防设计费用；
7、消防检测费用。
三、其他需要说明的问题
1、本项目安全生产责任保险暂估价(除税)为1386.32元，结算时由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计算。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂 | 135305.56 | 270.07 | 5219.84
1.2 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼 | 234136.2 | 467.34 | 9102.4
1.3 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-消防控制室 | 81203 | 162.08 | 3424.09
1.4 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼 | 238972.87 | 476.99 | 8905.01
1.5 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-室外消火栓系统 | 4927.6 | 9.84 | 86.57
| 招标控制价合计 | 694545.23 | 1386.32 | 26737.91
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂火灾自动报警系统 | 127498.14 | 254.49 | 4775.63
1.1.2 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂消防管道支架刷漆 | 7807.42 | 15.58 | 444.21
1.2.1 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼自动报警系统 | 211873.62 | 422.9 | 7834.05
1.2.2 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼消火栓系统 | 22262.58 | 44.44 | 1268.35
1.3.1 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-消控室 | 81203 | 162.08 | 3424.09
1.4.1 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼火灾自动报警系统 | 228556.52 | 456.2 | 8309.66
1.4.2 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼消防水系统 | 10416.35 | 20.79 | 595.35
1.5.1 | 南宁市三美学校校园消防维修工程-室外消火栓 | 4927.6 | 9.84 | 86.57
| 招标控制价合计 | 694545.23 | 1386.32 | 26737.91
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂火灾自动报警系统
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 119226.09
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 8017.56
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 4775.63
3 | 其他项目费用合计 | 254.49
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 127498.14
南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂消防管道支架刷漆
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 6916.07
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 875.77
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 444.21
3 | 其他项目费用合计 | 15.58
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 7807.42
南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼自动报警系统
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 198620.53
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 12830.19
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 7834.05
3 | 其他项目费用合计 | 422.9
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 211873.62
南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼消火栓系统
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 19719.79
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 2498.35
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1268.35
3 | 其他项目费用合计 | 44.44
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 22262.58
南宁市三美学校校园消防维修工程-消控室
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 74788.92
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 6252
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3424.09
3 | 其他项目费用合计 | 162.08
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 81203
南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼火灾自动报警系统
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 214458.58
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 13641.74
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 8309.66
3 | 其他项目费用合计 | 456.2
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 228556.52
南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼消防水系统
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 9224.92
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1170.64
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 595.35
3 | 其他项目费用合计 | 20.79
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 10416.35
南宁市三美学校校园消防维修工程-室外消火栓
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 4756.55
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 161.21
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 86.57
3 | 其他项目费用合计 | 9.84
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 4927.6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 647711.45
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 45447.46
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 26737.91
3 | 其他项目费用合计 | 1386.32
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 694545.23
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂火灾自动报警系统 |  |  |  | 119226.09
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 119226.09
|  | 一、食堂火灾自动报警系统 |  |  |  | 115050.62
1 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 96 | 146.77 | 14089.92
2 | 030904001002 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 36 | 135.48 | 4877.28
3 | 030904008001 | 短路隔离器 | 个 | 11 | 271.75 | 2989.25
4 | 桂030904020001 | 火灾显示盘 | 台 | 5 | 1940.25 | 9701.25
5 | 030904008002 | 输入输出模块 | 个 | 9 | 335.99 | 3023.91
6 | 030904007001 | 吸顶式广播扬声器 | 个 | 24 | 112.71 | 2705.04
7 | 030904006001 | 手动报警按钮(含电话插孔) | 个 | 21 | 179.6 | 3771.6
8 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 个 | 21 | 234.04 | 4914.84
9 | 030904008003 | 广播模块 | 个 | 5 | 345.41 | 1727.05
10 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 | 个 | 21 | 123.94 | 2602.74
11 | 030411004001 | 信号总线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 1241.40 | 4.14 | 5139.4
12 | 030411004002 | 电源线 ZR-BV-2.5 | m | 1381.80 | 3.74 | 5167.93
13 | 030411004003 | 消防广播线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 765.90 | 4.14 | 3170.83
14 | 030411004004 | 消防电话线 ZR-RVVP-2x1.5 | m | 690.90 | 7.35 | 5078.12
15 | 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20 | m | 1317.20 | 31.39 | 41346.91
16 | 030408003001 | 镀锌钢管埋地敷设 SC20 | m | 56.40 | 18.42 | 1038.89
17 | 桂030905005001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 只 | 45 | 37.17 | 1672.65
18 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 21 | 96.81 | 2033.01
|  | 二、路面开槽（连接消防主机 56.4米） |  |  |  | 4175.47
19 | 030413002001 | 砼路面开槽及恢复（连接消防主机） | m | 56.40 | 64.37 | 3630.47
20 | 040103002001 | 废渣弃置 含装车、运输、弃渣 | 项 | 1 | 545 | 545
|  | 小 计 |  |  |  | 119226.09
|  | ∑人工费 |  |  |  | 39153.05
|  | ∑材料费 |  |  |  | 51611.04
|  | ∑机械费 |  |  |  | 677.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 12759.29
|  | ∑利 润 |  |  |  | 5183.22
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 119226.09
|  | ∑人工费 |  |  |  | 39153.05
|  | ∑材料费 |  |  |  | 51611.04
|  | ∑机械费 |  |  |  | 677.04
|  | ∑管理费 |  |  |  | 12759.29
|  | ∑利 润 |  |  |  | 5183.22
|  | 南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂消防管道支架刷漆 |  |  |  | 6916.07
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 6916.07
|  | 消火栓系统 |  |  |  | 6916.07
21 | 031201003001 | 管道支架刷油 红丹防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 889.89 | 3.42 | 3043.42
22 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 161.63 | 23.96 | 3872.65
|  | 小 计 |  |  |  | 6916.07
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3277.63
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1384.82
|  | ∑机械费 |  |  |  | 427.15
|  | ∑管理费 |  |  |  | 922.56
|  | ∑利 润 |  |  |  | 334.74
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 6916.07
|  | ∑人工费 |  |  |  | 3277.63
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1384.82
|  | ∑机械费 |  |  |  | 427.15
|  | ∑管理费 |  |  |  | 922.56
|  | ∑利 润 |  |  |  | 334.74
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼自动报警系统 |  |  |  | 198620.53
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 198620.53
|  | 办公楼火灾自动报警系统 |  |  |  | 195391.3
23 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 188 | 146.77 | 27592.76
24 | 030904008001 | 短路隔离器 | 个 | 9 | 271.75 | 2445.75
25 | 桂030904020001 | 火灾显示盘 | 台 | 7 | 1940.25 | 13581.75
26 | 030904008002 | 输入输出模块 | 个 | 12 | 335.99 | 4031.88
27 | 030904007001 | 吸顶式广播扬声器 | 个 | 45 | 112.71 | 5071.95
28 | 030904006001 | 手动报警按钮(含电话插孔) | 个 | 30 | 179.6 | 5388
29 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 个 | 30 | 234.04 | 7021.2
30 | 030904008003 | 广播模块 | 个 | 7 | 345.41 | 2417.87
31 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 | 个 | 28 | 123.94 | 3470.32
32 | 030411004001 | 信号总线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 2971.00 | 4.14 | 12299.94
33 | 030411004002 | 电源线 ZR-BV-2.5 | m | 2100.00 | 3.74 | 7854
34 | 030411004003 | 消防广播线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 1200.00 | 4.14 | 4968
35 | 030411004004 | 消防电话线 ZR-RVVP-2x1.5 | m | 1250.00 | 7.35 | 9187.5
36 | 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20 | m | 2782.00 | 30.12 | 83793.84
37 | 030408003001 | 镀锌钢管埋地敷设 SC20 | m | 41.70 | 18.42 | 768.11
38 | 桂030905005001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 只 | 75 | 37.17 | 2787.75
39 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 28 | 96.81 | 2710.68
|  | 路面开槽（连接消防主机） |  |  |  | 3229.23
40 | 030413002001 | 砼路面开槽及恢复（连接消防主机） | m | 41.70 | 64.37 | 2684.23
41 | 040103002001 | 废渣弃置 含装车、运输、弃渣 | 项 | 1 | 545 | 545
|  | 小 计 |  |  |  | 198620.53
|  | ∑人工费 |  |  |  | 64304.5
|  | ∑材料费 |  |  |  | 87420.07
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1033.72
|  | ∑管理费 |  |  |  | 20942.67
|  | ∑利 润 |  |  |  | 8512.23
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 198620.53
|  | ∑人工费 |  |  |  | 64304.5
|  | ∑材料费 |  |  |  | 87420.07
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1033.72
|  | ∑管理费 |  |  |  | 20942.67
|  | ∑利 润 |  |  |  | 8512.23
|  | 南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼消火栓系统 |  |  |  | 19719.79
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 19719.79
|  | 消火栓系统 |  |  |  | 19719.79
42 | 031201003001 | 管道支架刷油 红丹防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 2602.33 | 3.42 | 8899.97
43 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 451.39 | 23.97 | 10819.82
|  | 小 计 |  |  |  | 19719.79
|  | ∑人工费 |  |  |  | 9329.21
|  | ∑材料费 |  |  |  | 3929.31
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1249.12
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2633.82
|  | ∑利 润 |  |  |  | 955.92
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 19719.79
|  | ∑人工费 |  |  |  | 9329.21
|  | ∑材料费 |  |  |  | 3929.31
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1249.12
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2633.82
|  | ∑利 润 |  |  |  | 955.92
|  | 南宁市三美学校校园消防维修工程-消控室 |  |  |  | 74788.92
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 74788.92
|  | 消防控制室（门卫室） |  |  |  | 74788.92
44 | 030904017001 | 报警联动一体机 1.含火灾报警控制器、多线控制盘、总线控制盘、消防电源盘、控制柜 | 台 | 1 | 32630.69 | 32630.69
45 | 030904014001 | 消防电话主机 | 台 | 1 | 4965.34 | 4965.34
46 | 030904016001 | 消防广播主机 | 套 | 1 | 1536.01 | 1536.01
47 | 030905001001 | 自动报警系统调试 1000点以下 | 系统 | 1 | 35656.88 | 35656.88
|  | 小 计 |  |  |  | 74788.92
|  | ∑人工费 |  |  |  | 26185.93
|  | ∑材料费 |  |  |  | 27204.72
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2371.98
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9138.52
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3712.53
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 74788.92
|  | ∑人工费 |  |  |  | 26185.93
|  | ∑材料费 |  |  |  | 27204.72
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2371.98
|  | ∑管理费 |  |  |  | 9138.52
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3712.53
|  | 南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼火灾自动报警系统 |  |  |  | 214458.58
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 214458.58
|  | 综合楼火灾自动报警系统 |  |  |  | 214458.58
48 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 358 | 146.77 | 52543.66
49 | 030904008001 | 短路隔离器 | 个 | 14 | 271.75 | 3804.5
50 | 桂030904020001 | 火灾显示盘 | 台 | 7 | 1940.25 | 13581.75
51 | 030904008002 | 输入输出模块 | 个 | 14 | 335.99 | 4703.86
52 | 030904007001 | 吸顶式广播扬声器 | 个 | 28 | 112.71 | 3155.88
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
53 | 030904006001 | 手动报警按钮(含电话插孔) | 个 | 28 | 179.6 | 5028.8
54 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 个 | 28 | 234.04 | 6553.12
55 | 030904008003 | 广播模块 | 个 | 7 | 345.41 | 2417.87
56 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 | 个 | 28 | 123.94 | 3470.32
57 | 030411004001 | 信号总线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 2207.80 | 4.14 | 9140.29
58 | 030411004002 | 电源线 ZR-BV-2.5 | m | 1616.00 | 3.74 | 6043.84
59 | 030411004003 | 消防广播线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 808.00 | 4.14 | 3345.12
60 | 030411004004 | 消防电话线 ZR-RVVP-2x1.5 | m | 1158.00 | 7.35 | 8511.3
61 | 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20 | m | 2900.60 | 30.12 | 87366.07
62 | 桂030905005001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 只 | 56 | 37.17 | 2081.52
63 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 28 | 96.81 | 2710.68
|  | 小 计 |  |  |  | 214458.58
|  | ∑人工费 |  |  |  | 68246.93
|  | ∑材料费 |  |  |  | 96206.28
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1057.99
|  | ∑管理费 |  |  |  | 22203.7
|  | ∑利 润 |  |  |  | 9027
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 214458.58
|  | ∑人工费 |  |  |  | 68246.93
|  | ∑材料费 |  |  |  | 96206.28
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1057.99
|  | ∑管理费 |  |  |  | 22203.7
|  | ∑利 润 |  |  |  | 9027
|  | 南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼消防水系统 |  |  |  | 9224.92
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 9224.92
|  | 消火栓系统 |  |  |  | 9224.92
64 | 031201003001 | 管道支架刷油 红丹防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 1276.91 | 3.42 | 4367.03
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
65 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 202.75 | 23.96 | 4857.89
|  | 小 计 |  |  |  | 9224.92
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4352.43
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1815.83
|  | ∑机械费 |  |  |  | 612.92
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1235.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 448.81
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 9224.92
|  | ∑人工费 |  |  |  | 4352.43
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1815.83
|  | ∑机械费 |  |  |  | 612.92
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1235.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 448.81
|  | 南宁市三美学校校园消防维修工程-室外消火栓 |  |  |  | 4756.55
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 4756.55
|  | 室外消火栓系统（安装部分） |  |  |  | 4264.41
66 | 030901011001 | 室外消火栓 | 套 | 3 | 1421.47 | 4264.41
|  | 室外消火栓系统（拆除部分） |  |  |  | 340.17
67 | 030901011002 | 室外消火栓 | 套 | 3 | 113.39 | 340.17
|  | 管道刷油 |  |  |  | 151.97
68 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 6.34 | 23.97 | 151.97
|  | 小 计 |  |  |  | 4756.55
|  | ∑人工费 |  |  |  | 689.26
|  | ∑材料费 |  |  |  | 3325.4
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32.7
|  | ∑管理费 |  |  |  | 225.66
|  | ∑利 润 |  |  |  | 90.79
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 4756.55
|  | ∑人工费 |  |  |  | 689.26
|  | ∑材料费 |  |  |  | 3325.4
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32.7
|  | ∑管理费 |  |  |  | 225.66
|  | ∑利 润 |  |  |  | 90.79
|  | 总 合 计 |  |  |  | 647711.45
|  | ∑人工费 |  |  |  | 215538.94
|  | ∑材料费 |  |  |  | 272897.47
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7462.62
|  | ∑管理费 |  |  |  | 70062.19
|  | ∑利 润 |  |  |  | 28265.24
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [9 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂火灾自动报警系统
分部分项工程
一、食堂火灾自动报警系统
1 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 96 | 146.77 | 35.12 | 82.93 | 0.55 | 11.41 | 4.64
| B5-1205 | 点型探测器安装 感烟、感温探测器 | 个 | 96 | 146.77 | 35.12 | 82.93 | 0.55 | 11.41 | 4.64
2 | 030904001002 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 36 | 135.48 | 35.12 | 72.57 | 0.55 | 11.41 | 4.64
| B5-1205 | 点型探测器安装 感烟、感温探测器 | 个 | 36 | 135.48 | 35.12 | 72.57 | 0.55 | 11.41 | 4.64
3 | 030904008001 | 短路隔离器 | 个 | 11 | 271.75 | 129.76 | 59.26 | 1.31 | 41.94 | 17.04
| B5-1226 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 11 | 271.75 | 129.76 | 59.26 | 1.31 | 41.94 | 17.04
4 | 桂030904020001 | 火灾显示盘 | 台 | 5 | 1940.25 | 588.84 | 896.26 | 20.67 | 195.04 | 79.24
| B5-1244 | 远程控制箱(柜)安装 重复显示器 | 台 | 5 | 1940.25 | 588.84 | 896.26 | 20.67 | 195.04 | 79.24
5 | 030904008002 | 输入输出模块 | 个 | 9 | 335.99 | 160.77 | 73.23 | 1.31 | 51.87 | 21.07
| B5-1230 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 9 | 335.99 | 160.77 | 73.23 | 1.31 | 51.87 | 21.07
6 | 030904007001 | 吸顶式广播扬声器 | 个 | 24 | 112.71 | 39.01 | 46.73 | 0.07 | 12.51 | 5.08
| B5-1223 | 消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 | 个 | 24 | 112.71 | 39.01 | 46.73 | 0.07 | 12.51 | 5.08
7 | 030904006001 | 手动报警按钮(含电话插孔) | 个 | 21 | 179.6 | 71.61 | 60.83 | 0.07 | 22.94 | 9.32
| B5-1213 | 按钮安装 火灾报警按钮（带电话插孔） | 个 | 21 | 179.6 | 71.61 | 60.83 | 0.07 | 22.94 | 9.32
8 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 个 | 21 | 234.04 | 57.94 | 129.98 | 0.5 | 18.7 | 7.6
| B5-1215 | 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 | 个 | 21 | 234.04 | 57.94 | 129.98 | 0.5 | 18.7 | 7.6
9 | 030904008003 | 广播模块 | 个 | 5 | 345.41 | 160.77 | 81.87 | 1.31 | 51.87 | 21.07
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [9 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B5-1230 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 5 | 345.41 | 160.77 | 81.87 | 1.31 | 51.87 | 21.07
10 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 | 个 | 21 | 123.94 | 57.83 | 29.75 | 0.07 | 18.53 | 7.53
| B5-1212 | 按钮安装 火灾报警按钮 | 个 | 21 | 123.94 | 57.83 | 29.75 | 0.07 | 18.53 | 7.53
11 | 030411004001 | 信号总线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 1241.40 | 4.14 | 0.83 | 2.59 |  | 0.27 | 0.11
| B4-1525换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） | 100m束 | 12.4140 | 415.07 | 83.45 | 259.8 |  | 26.7 | 10.85
12 | 030411004002 | 电源线 ZR-BV-2.5 | m | 1381.80 | 3.74 | 0.7 | 2.41 |  | 0.23 | 0.09
| B4-1496 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 13.8180 | 373.5 | 70.38 | 240.61 |  | 22.52 | 9.15
13 | 030411004003 | 消防广播线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 765.90 | 4.14 | 0.83 | 2.59 |  | 0.27 | 0.11
| B4-1525换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） | 100m束 | 7.6590 | 415.07 | 83.45 | 259.8 |  | 26.7 | 10.85
14 | 030411004004 | 消防电话线 ZR-RVVP-2x1.5 | m | 690.90 | 7.35 | 0.83 | 5.51 | 0.02 | 0.27 | 0.11
| B5-0241 | 管/暗槽内穿放广播线 屏蔽软线（RVVP）导线截面（2*1.5m㎡以内） | 100m | 6.9090 | 735.02 | 83.07 | 550.3 | 2.47 | 27.37 | 11.12
15 | 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20 | m | 1317.20 | 31.39 | 11.79 | 11.53 | 0.12 | 3.81 | 1.55
| B4-1370 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤20mm） | 100m | 13.7360 | 3010.85 | 1130.95 | 1105.03 | 11.96 | 365.73 | 148.58
16 | 030408003001 | 镀锌钢管埋地敷设 SC20 | m | 56.40 | 18.42 | 5.17 | 8.91 | 0.34 | 1.76 | 0.72
| B4-0769 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤20mm) | 100m | 0.5640 | 1841.94 | 516.8 | 890.67 | 34.36 | 176.37 | 71.65
17 | 桂030905005001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 只 | 45 | 37.17 | 19.43 | 2.87 | 2.11 | 6.89 | 2.8
| B5-1300 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 4.5 | 371.68 | 194.32 | 28.68 | 21.07 | 68.92 | 28
18 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 21 | 96.81 | 54.68 | 1.18 | 5.76 | 19.34 | 7.86
| B5-1302 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 21 | 96.81 | 54.68 | 1.18 | 5.76 | 19.34 | 7.86
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [9 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
二、路面开槽（连接消防主机 56.4米）
19 | 030413002001 | 砼路面开槽及恢复（连接消防主机） | m | 56.40 | 64.37 | 34.98 | 7.14 | 0.82 | 11.46 | 4.65
| B4-2039 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 混凝土结构公称管径（≤32mm） | 10m | 5.640 | 487.26 | 284.42 | 25.61 | 6.22 | 93 | 37.78
| B4-2045 | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤32mm）{水泥砂浆 1∶3} | 10m | 5.640 | 156.42 | 65.38 | 45.77 | 2.02 | 21.57 | 8.76
20 | 040103002001 | 废渣弃置 含装车、运输、弃渣 | 项 | 1 | 545 |  | 500
| B- | 废渣弃置 | 项 | 1 | 545 |  | 500
南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂消防管道支架刷漆
分部分项工程
消火栓系统
21 | 031201003001 | 管道支架刷油 红丹防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 889.89 | 3.42 | 1.5 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.18
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 8.8989 | 71.4 | 36.78 | 3.4 | 9.56 | 11.59 | 4.17
| B11-0117 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 8.8989 | 69.88 | 27.97 | 13.82 | 9.56 | 9.38 | 3.38
| B11-0118 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 8.8989 | 67.27 | 27.97 | 11.43 | 9.56 | 9.38 | 3.38
| B11-0126 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 8.8989 | 67.55 | 28.88 | 10.46 | 9.56 | 9.61 | 3.46
| B11-0127 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 8.8989 | 64.79 | 27.97 | 9.15 | 9.56 | 9.38 | 3.38
22 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 161.63 | 23.96 | 12.02 | 5.87 |  | 3.01 | 1.08
| B11-0051 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10㎡ | 16.162 | 62.5 | 29.79 | 17.42 |  | 7.45 | 2.68
| B11-0052 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10㎡ | 16.162 | 60.33 | 29.79 | 15.43 |  | 7.45 | 2.68
| B11-0060 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10㎡ | 16.162 | 59.99 | 30.88 | 13.66 |  | 7.72 | 2.78
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [9 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B11-0061 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10㎡ | 16.162 | 56.81 | 29.79 | 12.2 |  | 7.45 | 2.68
南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼自动报警系统
分部分项工程
办公楼火灾自动报警系统
23 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 188 | 146.77 | 35.12 | 82.93 | 0.55 | 11.41 | 4.64
| B5-1205 | 点型探测器安装 感烟、感温探测器 | 个 | 188 | 146.77 | 35.12 | 82.93 | 0.55 | 11.41 | 4.64
24 | 030904008001 | 短路隔离器 | 个 | 9 | 271.75 | 129.76 | 59.26 | 1.31 | 41.94 | 17.04
| B5-1226 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 9 | 271.75 | 129.76 | 59.26 | 1.31 | 41.94 | 17.04
25 | 桂030904020001 | 火灾显示盘 | 台 | 7 | 1940.25 | 588.84 | 896.26 | 20.67 | 195.04 | 79.24
| B5-1244 | 远程控制箱(柜)安装 重复显示器 | 台 | 7 | 1940.25 | 588.84 | 896.26 | 20.67 | 195.04 | 79.24
26 | 030904008002 | 输入输出模块 | 个 | 12 | 335.99 | 160.77 | 73.23 | 1.31 | 51.87 | 21.07
| B5-1230 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 12 | 335.99 | 160.77 | 73.23 | 1.31 | 51.87 | 21.07
27 | 030904007001 | 吸顶式广播扬声器 | 个 | 45 | 112.71 | 39.01 | 46.73 | 0.07 | 12.51 | 5.08
| B5-1223 | 消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 | 个 | 45 | 112.71 | 39.01 | 46.73 | 0.07 | 12.51 | 5.08
28 | 030904006001 | 手动报警按钮(含电话插孔) | 个 | 30 | 179.6 | 71.61 | 60.83 | 0.07 | 22.94 | 9.32
| B5-1213 | 按钮安装 火灾报警按钮（带电话插孔） | 个 | 30 | 179.6 | 71.61 | 60.83 | 0.07 | 22.94 | 9.32
29 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 个 | 30 | 234.04 | 57.94 | 129.98 | 0.5 | 18.7 | 7.6
| B5-1215 | 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 | 个 | 30 | 234.04 | 57.94 | 129.98 | 0.5 | 18.7 | 7.6
30 | 030904008003 | 广播模块 | 个 | 7 | 345.41 | 160.77 | 81.87 | 1.31 | 51.87 | 21.07
| B5-1230 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 7 | 345.41 | 160.77 | 81.87 | 1.31 | 51.87 | 21.07
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [9 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
31 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 | 个 | 28 | 123.94 | 57.83 | 29.75 | 0.07 | 18.53 | 7.53
| B5-1212 | 按钮安装 火灾报警按钮 | 个 | 28 | 123.94 | 57.83 | 29.75 | 0.07 | 18.53 | 7.53
32 | 030411004001 | 信号总线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 2971.00 | 4.14 | 0.83 | 2.59 |  | 0.27 | 0.11
| B4-1525换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） | 100m束 | 29.7100 | 415.07 | 83.45 | 259.8 |  | 26.7 | 10.85
33 | 030411004002 | 电源线 ZR-BV-2.5 | m | 2100.00 | 3.74 | 0.7 | 2.41 |  | 0.23 | 0.09
| B4-1496换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 21.0000 | 373.5 | 70.38 | 240.61 |  | 22.52 | 9.15
34 | 030411004003 | 消防广播线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 1200.00 | 4.14 | 0.83 | 2.59 |  | 0.27 | 0.11
| B4-1525换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） | 100m束 | 12 | 415.07 | 83.45 | 259.8 |  | 26.7 | 10.85
35 | 030411004004 | 消防电话线 ZR-RVVP-2x1.5 | m | 1250.00 | 7.35 | 0.83 | 5.51 | 0.02 | 0.27 | 0.11
| B5-0241 | 管/暗槽内穿放广播线 屏蔽软线（RVVP）导线截面（2*1.5m㎡以内） | 100m | 12.5000 | 735.02 | 83.07 | 550.3 | 2.47 | 27.37 | 11.12
36 | 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20 | m | 2782.00 | 30.12 | 11.31 | 11.05 | 0.12 | 3.66 | 1.49
| B4-1370 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤20mm） | 100m | 27.8200 | 3010.85 | 1130.95 | 1105.03 | 11.96 | 365.73 | 148.58
37 | 030408003001 | 镀锌钢管埋地敷设 SC20 | m | 41.70 | 18.42 | 5.17 | 8.91 | 0.34 | 1.76 | 0.72
| B4-0769 | 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤20mm) | 100m | 0.4170 | 1841.94 | 516.8 | 890.67 | 34.36 | 176.37 | 71.65
38 | 桂030905005001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 只 | 75 | 37.17 | 19.43 | 2.87 | 2.11 | 6.89 | 2.8
| B5-1300 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 7.5 | 371.68 | 194.32 | 28.68 | 21.07 | 68.92 | 28
39 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 28 | 96.81 | 54.68 | 1.18 | 5.76 | 19.34 | 7.86
| B5-1302 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 28 | 96.81 | 54.68 | 1.18 | 5.76 | 19.34 | 7.86
路面开槽（连接消防主机）
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [9 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
40 | 030413002001 | 砼路面开槽及恢复（连接消防主机） | m | 41.70 | 64.37 | 34.98 | 7.14 | 0.82 | 11.46 | 4.65
| B4-2039 | 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 混凝土结构公称管径（≤32mm） | 10m | 4.170 | 487.26 | 284.42 | 25.61 | 6.22 | 93 | 37.78
| B4-2045 | 凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径（≤32mm）{水泥砂浆 1∶3} | 10m | 4.170 | 156.42 | 65.38 | 45.77 | 2.02 | 21.57 | 8.76
41 | 040103002001 | 废渣弃置 含装车、运输、弃渣 | 项 | 1 | 545 |  | 500
| B- | 废渣弃置 | 项 | 1 | 545 |  | 500
南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼消火栓系统
分部分项工程
消火栓系统
42 | 031201003001 | 管道支架刷油 红丹防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 2602.33 | 3.42 | 1.5 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.18
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 26.0233 | 71.4 | 36.78 | 3.4 | 9.56 | 11.59 | 4.17
| B11-0117 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 26.0233 | 69.88 | 27.97 | 13.82 | 9.56 | 9.38 | 3.38
| B11-0118 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 26.0233 | 67.27 | 27.97 | 11.43 | 9.56 | 9.38 | 3.38
| B11-0126 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 26.0233 | 67.55 | 28.88 | 10.46 | 9.56 | 9.61 | 3.46
| B11-0127 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 26.0233 | 64.79 | 27.97 | 9.15 | 9.56 | 9.38 | 3.38
43 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 451.39 | 23.97 | 12.02 | 5.88 |  | 3.01 | 1.08
| B11-0051 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10㎡ | 45.139 | 62.5 | 29.79 | 17.42 |  | 7.45 | 2.68
| B11-0052 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10㎡ | 45.139 | 60.33 | 29.79 | 15.43 |  | 7.45 | 2.68
| B11-0060 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10㎡ | 45.139 | 59.99 | 30.88 | 13.66 |  | 7.72 | 2.78
| B11-0061 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10㎡ | 45.139 | 56.81 | 29.79 | 12.2 |  | 7.45 | 2.68
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [9 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
南宁市三美学校校园消防维修工程-消控室
分部分项工程
消防控制室（门卫室）
44 | 030904017001 | 报警联动一体机 1.含火灾报警控制器、多线控制盘、总线控制盘、消防电源盘、控制柜 | 台 | 1 | 32630.69 | 4957.09 | 22455.98 | 201.83 | 1650.85 | 670.66
| B5-1262 | 报警联动一体机安装 火灾报警联动一体机落地 1000点以下 | 台 | 1 | 23426.25 | 4957.09 | 14011.54 | 201.83 | 1650.85 | 670.66
| B- | 控制柜 | 台 | 1 | 9204.44 |  | 8444.44
45 | 030904014001 | 消防电话主机 | 台 | 1 | 4965.34 | 1146.14 | 2853.46 | 27.59 | 375.59 | 152.58
| B5-1271 | 消防广播及电话主机(柜)安装 消防电话主机 10路以内 | 台 | 1 | 4965.34 | 1146.14 | 2853.46 | 27.59 | 375.59 | 152.58
46 | 030904016001 | 消防广播主机 | 套 | 1 | 1536.01 | 37.85 | 1349.53 | 3.29 | 13.16 | 5.35
| B5-1267 | 消防广播及电话主机(柜)安装 广播功率放大器 | 台 | 1 | 1536.01 | 37.85 | 1349.53 | 3.29 | 13.16 | 5.35
47 | 030905001001 | 自动报警系统调试 1000点以下 | 系统 | 1 | 35656.88 | 20044.85 | 545.75 | 2139.27 | 7098.92 | 2883.94
| B5-1296 | 自动报警系统调试 1000点以下 | 系统 | 1 | 35656.88 | 20044.85 | 545.75 | 2139.27 | 7098.92 | 2883.94
南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼火灾自动报警系统
分部分项工程
综合楼火灾自动报警系统
48 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 358 | 146.77 | 35.12 | 82.93 | 0.55 | 11.41 | 4.64
| B5-1205 | 点型探测器安装 感烟、感温探测器 | 个 | 358 | 146.77 | 35.12 | 82.93 | 0.55 | 11.41 | 4.64
49 | 030904008001 | 短路隔离器 | 个 | 14 | 271.75 | 129.76 | 59.26 | 1.31 | 41.94 | 17.04
| B5-1226 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 14 | 271.75 | 129.76 | 59.26 | 1.31 | 41.94 | 17.04
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [9 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
50 | 桂030904020001 | 火灾显示盘 | 台 | 7 | 1940.25 | 588.84 | 896.26 | 20.67 | 195.04 | 79.24
| B5-1244 | 远程控制箱(柜)安装 重复显示器 | 台 | 7 | 1940.25 | 588.84 | 896.26 | 20.67 | 195.04 | 79.24
51 | 030904008002 | 输入输出模块 | 个 | 14 | 335.99 | 160.77 | 73.23 | 1.31 | 51.87 | 21.07
| B5-1230 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 14 | 335.99 | 160.77 | 73.23 | 1.31 | 51.87 | 21.07
52 | 030904007001 | 吸顶式广播扬声器 | 个 | 28 | 112.71 | 39.01 | 46.73 | 0.07 | 12.51 | 5.08
| B5-1223 | 消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 | 个 | 28 | 112.71 | 39.01 | 46.73 | 0.07 | 12.51 | 5.08
53 | 030904006001 | 手动报警按钮(含电话插孔) | 个 | 28 | 179.6 | 71.61 | 60.83 | 0.07 | 22.94 | 9.32
| B5-1213 | 按钮安装 火灾报警按钮（带电话插孔） | 个 | 28 | 179.6 | 71.61 | 60.83 | 0.07 | 22.94 | 9.32
54 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 个 | 28 | 234.04 | 57.94 | 129.98 | 0.5 | 18.7 | 7.6
| B5-1215 | 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 | 个 | 28 | 234.04 | 57.94 | 129.98 | 0.5 | 18.7 | 7.6
55 | 030904008003 | 广播模块 | 个 | 7 | 345.41 | 160.77 | 81.87 | 1.31 | 51.87 | 21.07
| B5-1230 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 7 | 345.41 | 160.77 | 81.87 | 1.31 | 51.87 | 21.07
56 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 | 个 | 28 | 123.94 | 57.83 | 29.75 | 0.07 | 18.53 | 7.53
| B5-1212 | 按钮安装 火灾报警按钮 | 个 | 28 | 123.94 | 57.83 | 29.75 | 0.07 | 18.53 | 7.53
57 | 030411004001 | 信号总线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 2207.80 | 4.14 | 0.83 | 2.59 |  | 0.27 | 0.11
| B4-1525换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） | 100m束 | 22.078 | 415.07 | 83.45 | 259.8 |  | 26.7 | 10.85
58 | 030411004002 | 电源线 ZR-BV-2.5 | m | 1616.00 | 3.74 | 0.7 | 2.41 |  | 0.23 | 0.09
| B4-1496 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 16.1600 | 373.5 | 70.38 | 240.61 |  | 22.52 | 9.15
59 | 030411004003 | 消防广播线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 808.00 | 4.14 | 0.83 | 2.59 |  | 0.27 | 0.11
| B4-1525换 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） | 100m束 | 8.08 | 415.07 | 83.45 | 259.8 |  | 26.7 | 10.85
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [9 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
60 | 030411004004 | 消防电话线 ZR-RVVP-2x1.5 | m | 1158.00 | 7.35 | 0.83 | 5.51 | 0.02 | 0.27 | 0.11
| B5-0241 | 管/暗槽内穿放广播线 屏蔽软线（RVVP）导线截面（2*1.5m㎡以内） | 100m | 11.5800 | 735.02 | 83.07 | 550.3 | 2.47 | 27.37 | 11.12
61 | 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20 | m | 2900.60 | 30.12 | 11.31 | 11.05 | 0.12 | 3.66 | 1.49
| B4-1370 | 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径（≤20mm） | 100m | 29.0060 | 3010.85 | 1130.95 | 1105.03 | 11.96 | 365.73 | 148.58
62 | 桂030905005001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 只 | 56 | 37.17 | 19.43 | 2.87 | 2.11 | 6.89 | 2.8
| B5-1300 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 10只 | 5.6 | 371.68 | 194.32 | 28.68 | 21.07 | 68.92 | 28
63 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 28 | 96.81 | 54.68 | 1.18 | 5.76 | 19.34 | 7.86
| B5-1302 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 28 | 96.81 | 54.68 | 1.18 | 5.76 | 19.34 | 7.86
南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼消防水系统
分部分项工程
消火栓系统
64 | 031201003001 | 管道支架刷油 红丹防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 1276.91 | 3.42 | 1.5 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.18
| B11-0007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 12.7691 | 71.4 | 36.78 | 3.4 | 9.56 | 11.59 | 4.17
| B11-0117 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 12.7691 | 69.88 | 27.97 | 13.82 | 9.56 | 9.38 | 3.38
| B11-0118 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 12.7691 | 67.27 | 27.97 | 11.43 | 9.56 | 9.38 | 3.38
| B11-0126 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 12.7691 | 67.55 | 28.88 | 10.46 | 9.56 | 9.61 | 3.46
| B11-0127 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 12.7691 | 64.79 | 27.97 | 9.15 | 9.56 | 9.38 | 3.38
65 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 202.75 | 23.96 | 12.02 | 5.87 |  | 3.01 | 1.08
| B11-0051 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10㎡ | 20.275 | 62.5 | 29.79 | 17.42 |  | 7.45 | 2.68
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 | [9 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B11-0052 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10㎡ | 20.275 | 60.33 | 29.79 | 15.43 |  | 7.45 | 2.68
| B11-0060 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10㎡ | 20.275 | 59.99 | 30.88 | 13.66 |  | 7.72 | 2.78
| B11-0061 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10㎡ | 20.275 | 56.81 | 29.79 | 12.2 |  | 7.45 | 2.68
南宁市三美学校校园消防维修工程-室外消火栓
分部分项工程
室外消火栓系统（安装部分）
66 | 030901011001 | 室外消火栓 | 套 | 3 | 1421.47 | 136.22 | 1096.04 | 7.27 | 45.92 | 18.65
| B9-0921 | 室外消火栓安装 室外地上式消火栓 规格 浅150型 | 套 | 3 | 1421.47 | 136.22 | 1096.04 | 7.27 | 45.92 | 18.65
室外消火栓系统（拆除部分）
67 | 030901011002 | 室外消火栓 | 套 | 3 | 113.39 | 68.11 |  | 3.63 | 22.96 | 9.33
| B9-0921 | 室外消火栓安装 室外地上式消火栓 规格 浅150型 | 套 | 3 | 113.39 | 68.11 |  | 3.63 | 22.96 | 9.33
管道刷油
68 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 6.34 | 23.97 | 12.03 | 5.88 |  | 3 | 1.08
| B11-0051 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10㎡ | 0.634 | 62.5 | 29.79 | 17.42 |  | 7.45 | 2.68
| B11-0052 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10㎡ | 0.634 | 60.33 | 29.79 | 15.43 |  | 7.45 | 2.68
| B11-0060 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10㎡ | 0.634 | 59.99 | 30.88 | 13.66 |  | 7.72 | 2.78
| B11-0061 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10㎡ | 0.634 | 56.81 | 29.79 | 12.2 |  | 7.45 | 2.68
表－09

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂火灾自动报警系统 | 254.49
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 254.49
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 254.49 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 南宁市三美学校校园消防维修工程-食堂消防管道支架刷漆 | 15.58
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 15.58
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 15.58 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼自动报警系统 | 422.9
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 422.9
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 422.9 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 南宁市三美学校校园消防维修工程-办公楼消火栓系统 | 44.44
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 44.44
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 44.44 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 南宁市三美学校校园消防维修工程-消控室 | 162.08
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 162.08
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 162.08 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼火灾自动报警系统 | 456.2
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 456.2
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 456.2 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 南宁市三美学校校园消防维修工程-综合楼消防水系统 | 20.79
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 20.79
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 20.79 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 南宁市三美学校校园消防维修工程-室外消火栓 | 9.84
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 9.84
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 9.84 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 合 计 | 1386.32
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表主材
主要材料及价格表
工程名称:南宁市三美学校校园消防维修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 170014000.1 | 镀锌钢管 SC20 | m | 101.043 | 8.19
2 | 230302000 | 地上式消火栓 | 套 | 1.5
3 | 230302000.1 | 地上式消火栓 | 套 | 3 | 973.45
4 | 233700000 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 648.42 | 78.63
5 | 233700000.1 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 36.36 | 68.38
6 | 233902000 | 火灾声光警报器 | 个 | 58 | 128.21
7 | 233902000.1 | 火灾声光警报器 | 个 | 21 | 128.21
8 | 234001000 | 短路隔离器 | 个 | 34.34 | 52.99
9 | 234001000.1 | 输入输出模块 | 个 | 35.35 | 64.1
10 | 234001000.2 | 广播模块 | 个 | 19.19 | 72.65
11 | 234101000 | 手动报警按钮(含电话插孔) | 套 | 79.79 | 58.12
12 | 234101000.1 | 消火栓报警按钮 | 套 | 77.77 | 27.35
13 | 234301000.1 | 吸顶式广播扬声器 | 只 | 97.97 | 42.74
14 | 282703001.1 | 消防电话线 ZR-RVVP-2x1.5 | m | 3253.845 | 5.15
15 | B-.1 | 废渣弃置 | 项 | 2 | 500
16 | B5-1347 | 火灾显示盘 | 台 | 19 | 884.62
17 | Z130105001.1 | 酚醛调和漆（各色） | kg | 234.313 | 12.12
18 | Z130507011.1 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 328.351 | 9.73
19 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 SC20 | m | 7267.886 | 8.19
20 | Z280301000.1 | 电源线 ZR-BV-2.5 | m | 5352.69 | 2.12
21 | Z280301000.2 | 信号总线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 4549.392 | 2.18
22 | Z280301000.2 | 消防广播线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 872.64 | 2.18
23 | Z280301000.3 | 信号总线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 2384.424 | 2.18
24 | Z280301000.3 | 消防广播线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 2123.172 | 2.18