南宁市三美学校校园消防维修工程

审 核 报 告 书

审核单位：广西合士嘉项目咨询有限公司

地    址：南宁青秀区民族大道192号鑫隆国际1号楼20层2001-2009

联系电话：0771—5585523

编制日期：2025年 7月 21 日

南宁市三美学校校园消防维修工程

控制价审核报告

我公司对南宁市三美学校校园消防维修工程预算书进行了审核。南宁市三美学校对送审资料的真实性、完整性负责。我公司遵循“客观公正、科学合理”的原则以及规定的审核程序，完成了审核任务。审核情况如下：

一、项目概况

工程名称：南宁市三美学校校园消防维修工程

建设地点：广西南宁市青秀区

项目概况：食堂、办公楼、综合楼增加火灾自动报警系统及消防管道、支架刷漆，增加消防控制室设备及更换室外消火栓

二、审核依据

(一）送审预算书、图纸及其他相关资料。

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本））》；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）>广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》、2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额及费用定额》、2024年《广西壮族自治区房屋修缮消耗量定额及费用定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额及费用定额》；

- 桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

- 主要材料价格按2025年《南宁市建设工程造价信息》南宁市第6月上半月除税价计取（中档价），信息价期刊没有的材料价格参考周边其他市信息价或按市场询价计取；

- 项目审核所需的其他有关依据。

三、审核范围

南宁市三美学校校园消防维修工程。

四、审核程序

我公司收到审核资料后，按照相关规定和要求开展审核工作，本项目审核程序如下：

（一）、首先，审查项目建设单位所提供的资料是否齐全、完整；

（二）、对建设项目的内容按相关专业定额、标准、规定逐项进行审核，确定工程造价；经一级复审后与项目建设单位、编制单位进行数据的核对、澄清问题；

（三）、经二级、三级复审，并经公司会议讨论，将复审意见征求送审单位意见后，审核人员修订报告，出具正式审核报告。

五、审核内容

（一）、送审预算是否在批准的投资允许范围内；

（二）、工程量计算、预算定额套用、材料及设备、费用计取的审核。

六、工程审核结论及主要审减、审增原因

本工程送审总造价695000元，审定造价为694545.23元，核减454.77元，核减率0.07%。核减情况如下：

- “信号总线及广播线 ZR-RVS-2*1.5”送审工程量9194.1m，送审单价5.23元/m；审定工程量9194.1m，审定单价4.14元/m，核减工程量0.00m，送审合计48085.14元，审定合价38063.57元，核减直接费10021.57元。审减原因：单价核减。

- “砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC20”送审工程量6999.8m，送审单价17.02元/m；审定工程量6999.8m，审定单价31.39元/m，核减工程量0.00m，送审合计119136.6元，审定合价219723.72元，核增直接费100587.12元。审增原因：单价核增，本项目为维修工程，管道敷设应是明装，送审定额套用暗装不正确。

- “自动报警系统调试”送审工程量4系统，送审单价14635.86、24749.22元/系统；审定工程量1系统，审定单价35656.88元/系统，核减工程量3系统，送审合计68656.8元，审定合价35656.88元，核减直接费32999.92元。审减原因：工程量核减，只有消控室设备才可计系统调试。

- “砼路面开槽及恢复”送审工程量98.1m，送审单价85元/m；审定工程量98.1m，审定单价64.37元/m，核减工程量0.00m，送审合计8338.5元，审定合价6314.7元，核减直接费2023.8元。审减原因：单价核减。

- “报警联动一体机”送审工程量1套，送审单价67713.03元/套；审定工程量1套，审定单价元39132.04/套，核减工程量0套，送审合计67713.03元，审定合价39132.04元，核减直接费28588.99元。审减原因：单价核减。

- “室外消火栓拆除及安装”送审工程量3套，送审单价3009.58元/套；审定工程量3套，审定单价1534.86元/套，核减工程量0套，送审合计9028.74元，审定合价4604.58元，核减直接费4424.16元。审减原因：单价核减。

- 其他清单项、分部分项工程核减，影响总价措施、规费、税金核减，共核减22528.68元。

- 附：1、工程定案表

- 工程招标控制价

广西合士嘉项目咨询有限公司

2025年7月 21日