## 封-1招标工程量清单
柳侯祠碑刻防雷工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
柳州市博物馆
招 标 人:
(单位盖章)
广西鼎策工程顾问有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
柳侯祠碑刻防雷工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 柳州市博物馆 |  | 广西鼎策工程顾问有限责任公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 | 第1页 共1页
一、工程概况
工程名称：柳侯祠碑刻防雷工程
建设地点：柳州市中心柳侯公园内的西隅
工程内容：柳侯祠内建筑物防雷接地安装等施工内容
二、编制依据：
（1）《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）和《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。
（2）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额（2023）。
（3）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号文件）及《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产建标〔2019〕12号）。
（4）责任保险计价规定的通知》桂建发[2023]6号文。
（5）《关于调整建设工程定额人工工资单价和费用定额有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文件）。
三、材料价格：参照《柳州市建设工程造价信息》2025年第4期柳州市除税材料价，柳州市无信息价按市场询价中档价位计取。
四、土方运距暂按10km计算。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 柳侯祠碑刻防雷工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 柳侯祠碑刻防雷工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
柳侯祠碑刻防雷工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
柳侯祠碑刻防雷工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 030409005001 | 接闪带 1.材质:T2纯紫铜，铜含量99.90%以上，导电率101.5%IACS 2.规格:Φ8mm 3.安装形式:现场制作，沿建筑物利用定制可调节不锈钢支架随形敷设 4.焊接方式:放热焊接，焊接另计 5.支架主材仅含安装，材料费另计 | m | 779.27
2 | 030409003001 | 引下线 1.材质:T2纯紫铜，铜含量99.90%以上，导电率101.5%IACS 2.规格:φ8mm 3.安装部位:沿建筑物利用定制可调节不锈钢支架引下线抱箍引下安装 4.安装形式:明装、垂直敷设 5.焊接方式:放热焊接，焊接另计 6.支架主材仅含安装，材料费另计 | m | 252.64
3 | 030409002001 | 接地母线 1.材质:T2纯紫铜，铜含量99.90%以上，导电率101.5%IACS 2.规格:Φ8mm 3.焊接方式:放热焊接，焊接另计 | m | 239.27
4 | 030409001001 | 接地极 1.名称:电解离子接地极 2.型号:（50/3000) 3.安装形式:专业打孔机开挖直径120mm,深3700mm接地井深埋方式，专用填充剂(LYNCONITE Ⅱ)回填； 4.电阻标准：芯棒与外表层间接触电阻不大于8mΩ；埋地腐蚀率不大于0.01mm/年； 5.焊接方式：放热焊接，热熔焊接 品质相当或优于“凯威、宁普、雷立行” | 根 | 94
5 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 1.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 | 系统 | 18
6 | 031002002001 | 亚光不锈钢固定支架主材 1.间距:依据设计要求及规范敷设，异形接闪带间距0.5米；普通接闪带间距1米； 2.规格:按屋面瓦件尺寸现场制作，卡箍固定光不锈钢固定支架 | 套 | 899
7 | 03B001 | 放热焊接 1.焊点部位:接闪带、引下线、地接母线、接地极 2.焊接方式:放热焊接，热熔焊接药粉150#， 3.含模具、模具夹:一字型、T型、十字型；一次性工具箱。 | 点 | 363
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
8 | 030411001001 | 引下线保护管 1.名称:引下线保护管 2.材质:PVC绝缘保护管 3.规格:公称口径32mm以内，壁厚3mm 4.安装形式:引下线穿管，明配，距地面以上2.7m长 | m | 141.00
9 | 011615001001 | 接地极打孔 1.规格:井径120mm，井深3.7m 2.打孔方式:先用人工开挖深500mm,直径120mm,采用专业钻机打洞 3.土质:坚硬土、流动土质 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 | m | 347.80
10 | 03B002 | 铜断接卡子制作、安装 1.材质:纯铜 2.传输数率:距地面1.8m处安装在引下线上 | 套 | 47
11 | 050307009001 | 警示牌 1.安装部位:引下线、接地部位 2.规格、种类:长40cm*宽10cm,金属材质，激光刻印，版面定制 3.安装形式:防雷引下线、接地专用 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 47
12 | 030409010001 | 电源电涌保护器 NPS01-FA25/275/4 1.参数：高雷电放电能力，ns级响应速度，适用于不同电网制式，保护更全面。 2.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 品质相当或优于“宁普、雷立行” | 套 | 2
13 | 030409010002 | 雷电流记录仪 TYH-JLY-S1 1.参数：①、记录峰值：30kA±10% ②、记录阀值：0.5kA ③、工作电压：3.0V/DC ④、电源损耗：待机：<20uA，记录<12mA ⑤、电池类型：碱性5#锂电池4节 ⑥、11、防护等级：IP65 2.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 品质相当或优于“宁普、雷立行” | 台 | 3
14 | 030409010003 | 接地电阻在线监测仪 TYH-JD-S1 1.输入电压 DC12V；供电方式外接电源适配器或内置锂电池；有线通信RS485；无线通信LORA/GPRS/4G/5G；数字式显 示，状态指示灯；可灵活组网；内置 GPRS/4G可扩展至5GSIM卡；网络版/单机版监测软件，可传输云平台；3年的一次性4G/5G物联网卡流量； 2.工作温度：-40℃～70℃；高、低温存储温度：-40℃～70℃；防护等级认证 IP67； 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 3
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
品质相当或优于“宁普、雷立行”
15 | 030501017001 | 文化遗产智慧防雷管理系统 1.参数：①.安全防雷监测预警平台，在雷电防护及雷电提前预警机制上做到提前预知、提前预警、提前预防，将人员生命安全、文物安全作为首要保护目的。含雷电流记录仪系统子模块功能。 ②.雷电流信息记录仪对雷电流大小、时间、次数进行准确记录，为雷电防护及雷击事故分析提供有价值的科学依据。数据通过无线网络传输，可对雷电流峰值、时间、次数进行准确记录，当设备出现异常损坏情况时，根据记录的数据进行分析，查找事故根源，对于改进设备雷电损害防护方法、提高设备可靠性运行具有重要意义。 ③.雷电预警系统采用大气电场仪，系统根据环境静电场的变化来侦测10-15公里以内靠近的雷雨云，在雷击发生前5-30分钟左右按级别发出雷电预警讯号，以采取适当的防雷措施。雷电预警系统能够及时、明确提供局部的雷电预警信息，提前预防雷电的灾害。 ④.在线接地电阻测试仪采用气象行业通用的三线法或二线法测试接地电阻的检测方法，采用平均值整流法测试接地电压，在线检测、实时监测。确保各种场所接地电阻值实时在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性。设备可以在管理平台设置检测频率，减少工作人员前段干预的工作量。 定制品质相当或优于“宁普、雷立行” | 套 | 1
16 | 041001001001 | 拆除人行道 风镐拆除 石质块料面层 含砂浆结合层 | ㎡ | 191.42
17 | 011102003001 | 石质块料 水泥砂浆垫层 厚度6cm 1.利旧块料 | ㎡ | 95.71
18 | 011102003002 | 青石板 水泥砂浆垫层 厚度6cm 1.材质、规格：300*600*60mm | ㎡ | 95.71
19 | 桂030413013001 | 人工挖沟槽 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.5m 3.弃土运距:人工开挖 |  | 95.71
20 | 桂030413014001 | 人工回填沟槽 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 |  | 67.00
21 | 010103002001 | 外弃土方 1.土壤类别：三类土 2.工内容包含：包含装、运、倒土； 3.运输车辆：新型智能环保车渣土车； 4.工程量计算规则：按设计图示尺寸结合定额规则以体积计算； 5.工程里清单综合单价包干，投标时运距、建筑垃圾消纳费由投标人自行考虑，决定报价，结算时不在调整。 |  | 34.45
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
22 | 桂030413014002 | 人工回填防跨步电压砾石层 1.厚度:砂砾石干铺厚15cm 2.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 28.71
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
23 | 桂011701001001 | 活动脚手架搭拆 | ㎡ | 5025.42
24 | 桂011710001001 | 屋面成品保护 编织布 1.说明:施工中，为避免施工造成文物本体破坏而 采取的保护性措施,如雷雨天揭瓦后的屋面铺设塑料布，防止雨水落入古建筑屋内的保护性措施、揭瓦后屋面支撑承载不了施工人员在支撑上施工采取的保护性措施、施工中避免焊接引起火灾铺设防火毯等 | ㎡ | 1057.98
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
柳侯祠碑刻防雷工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
柳侯祠碑刻防雷工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 122151.71
1 | 暂列金额 | 119900 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2251.71 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
柳侯祠碑刻防雷工程
1 | 暂列金额
1.1 | 暂列金 | 项 | 110000
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:柳侯祠碑刻防雷工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 焊药 | 袋 |  | 5 | 44.25
2 | 接地警示牌 | 个 |  | 5 | 81
3 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5 | m |  | 5 | 1.45
4 | 阻燃铜芯塑料软线 ZR-BVR6 | m |  | 5 | 4.22
5 | 阻燃铜芯塑料软线 ZR-BVR10 | m |  | 5 | 5.76
6 | 水 |  |  | 5 | 2.82
7 | 金属周转材料摊销 | kg |  | 5 | 7.61
8 | 石质块料 厚6cm | ㎡ |  | 5 | 160
9 | 接闪带 | m |  | 5 | 39.67
10 | 引下线 | m |  | 5 | 39.67
11 | 接地极 | 根 |  | 5 | 6600
12 | 亚光不锈钢固定支架 | 套 |  | 5 | 15
13 | 接地母线 | m |  | 5 | 39.67
14 | 雷电流记录仪 | 台 |  | 5 | 9026.55
15 | 接触式在线接地电阻测试仪 | 台 |  | 5 | 8200
16 | 文化遗产智慧防雷管理系统 | 套 |  | 5 | 93183.77
17 | 汽油92# | kg |  | 5 | 8.67
18 | 轻柴油 0# | kg |  | 5 | 7.18
19 | 电 | kW·h |  | 5 | 0.59
20 | 锚杆钻孔机 钻孔直径250mm | 台班 |  | 5 | 1052.7
21 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 |  | 5 | 548.22
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22