# 第二章采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 一、货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 单项限价（元） | 所属行业 |
| 一、模块化机房系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 微模块通道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 10 | 个 | ▲1.标准 19 英寸服务器机柜（宽×深×高）：600 mm × 1200 mm×2000mm，内部有效承载空间 42U。 2.机柜门为可拆卸式结构，前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度≥ 120 ° 3.前进风机柜,其前后门均为通风网孔门，开孔率不 小于 70%。 4.按照 YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规 范》要求，带载≥500kg 测试连续通过 8、9 级烈度结构抗地震考核。 5.机柜非承重部件板厚度≥1.0mm，承重部件板厚度≥1.5mm。 6.机柜立柱采用一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板 材厚度≥ 1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部 件的板材厚度≥ 1.0mm。 7.为保证服务器机柜的质量，机柜在长期承重情况下各部件不变形弯曲，满足机柜在静载配重≥2400kg，静置试验 24h 检测的合格产品。 8.机柜颜色为黑色，整体防护等级应≥ IP20。 9.机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装。 10.机柜应支持上走线方式，机柜顶部框架结构应为 机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 11.含≥ 2 条 PDU,规格：基本型，32A 单相输入，≥20 口 国标 10A+4 口国标 16A 输出。 | 94280 | 工业 |
| 2 | 冷通道组件 | 1 | 套 | 1.微模块通道组件由模块的端门、天窗、强弱电线槽及附属钣金件组成。 2.密封通道由机柜和通道组件组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 3.微模块门框采用告警联动指示灯，灯光与门禁及告警等级联动。需保证至少有3种颜色，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。 4.通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。 5.端门与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启，平移门采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于90%，厚度 ≥8mm，透光率≥90％。 6.微模块通道前门应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。微模块门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足人脸、指纹、IC 卡、密码等多种识别方式。 7.天窗含玻璃天窗和功能型天窗。玻璃天窗采用钢化玻璃材质，厚度不小于 5mm。为保证通道亮度，天窗 玻璃面积占比应保证不小于 90%，玻璃材质透光率应不小于 90%。功能型天窗选用金属型材，用于安装多功能传感器和摄像头。 8.天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防 状态下电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道。天窗开启后冷通道 的净高不小于 2 米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 9.▲10.为保证整体交付质量和维护便利，行级精密空调、冷通道组件、通道内监控系统等产品应兼容匹配（在投标文件中提供兼容性承诺函或相关证明材料）。 | 56568 | 工业 |
| 3 | 通道内监控系统 | 1 | 套 | ●1.通道控制器应采用两路交流输入，具备本地存储功能（容量≥1G），支持至少2路WAN 接入，至少2路LAN 接入，≥4路RS485接口，3路AI/DI接口，1 路/DO接口。采集配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计。 2.多功能传感器集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体，支持通过 FE、无线通信接入通道采集器。 3.红外IP半球摄像机：1/3"200万像素逐行扫描CMOS 图像传感器；支持移动侦测：可以在画面中不少于8个矩形区域任意选择，0-100灵敏度等级可调；红外照射距离：≥20 米。 4.门禁系统含微模块门禁控制器、双门磁力锁1个、支持人脸、指纹、密码、读卡机等读卡器1套和出门按钮1个，采用嵌入式实时操作系统，集成Modbus-RTU 通信协议，铁电存储芯片：可无数次读写，需要实现掉电不丢失数据； 5.智能微模块应标配移动智能管理系统，具备远程、移动、全天候的设备管理、故障预警、健康检查等功能。具体参数要求如下： 1）支持微模块 PUE 关键能效指标实时监控支持按日、月、年来计算 PUE 并显示 PUE 变化曲线； 2）可实时查看微模块通道内温度指标、湿度指标以及通道门的门磁状态信息，并以数字形式实时在移动 APP 上显示，方便运维人员随时随地观看； 3）移动 APP 需要提供一个统一告警管理模块，实现 告警数据格式、内容、策略的标准化处理和告警事件 的关联分析; 4）移动智能管理 APP 应内嵌智能机器人客服，且智能机器人客服应集成设备原厂工程师经验库，可以随时帮助采购人进行 24 小时疑问解答； 5）移动智能管理 APP 应能对数据机房内的微模块设 备开启一键节能模式，在此模式下无需人工手动干预，开启后要求能查看节能后 PUE 曲线图以及节能柱状图，并能实时查看当前节约的能耗数据以及总的节约能耗数据，应至少支持以日、月、年 等方式呈现能耗出来，方便运维人员进行统计分析。 6.为提高设备间信息安全的可靠性，通道内监控系统 （或能源控制中心）应满足三级等保的要求。 7.管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能。 ●8.含≥1 台 PAD 运维平板，屏幕尺寸≥10 英寸，安装 在微模块前门上，PAD 平板支持无线接入数据机房管理系统，通过 APP 可对数据机房设备和环境参数进行 实时监测。可直观展示智能微模块布局（至少包含电量、冷量、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息。 ▲9.能够接入现有动环系统——华为iManager NetEco6000（免费提供接口），建立统一的报警管理标准，对报警进行统一设定与管理，具有多地点、多事件的并发告警功能，不丢失告警信息，告警准确率100%。根据不同的报警阀值需求，可以设定不同的报警等级，最高支持≥4级。 ▲11.为保证整体交付质量和维护便利，行级精密空调、冷通道组件、通道内监控系统产品应兼容匹配（在投标文件中提供兼容性承诺函或相关证明材料）。 | 37712 | 工业 |
| 1.2 制冷系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行级精密空调（加热加湿） | 1 | 台 | 1.设备尺寸（宽*深*高）约：300mm*1100mm*2000mm，使用围框把空调柜体补齐到 1200mm 深，满足本项目微模块连接安装。 ▲2.总冷量≥25kW,显冷量≥25kW，显热比为 1,风量 ≥5000m3/h。 3.带加热加湿功能，加热量≥4KW,加湿量 ≥1.5kg/h。 4.输入电压允许波动范围：380~415V±10%。 5.温度调节范围至少涵盖：+18℃~+45℃;湿度调节范围至少涵盖： 20%～80%RH。 6.精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC 风机、控 制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加 湿器和加热器等主要部件组成。 ●7.室内机采用节能无级调速 EC 风机，支持在线插 拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体≥6个，风机冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。 8.精密空调可支持制冷量 30%~100%范围内无极调节，按需输 出冷量，大幅降低能耗。 9.电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常 关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带 液启动等风险。 10.精密空调采用 PTC 电加热器，作低温热补偿用。 11.精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性 能。 12.机组应具备不低于6kV 防雷滤波规格。 13.室内机采用无级调速 EC 风机，支持在线插拔式维 护，风机更换不需停机；室内风机整体采用 N+1 冗余 备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不 衰减。 14.室外风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速 范围要求在 10%-100%。 15.机组主控模块、辅源模块和电源模块可直接进行 插拔式维护。 16.精密空调控制器采用≥ 7 英寸 LCD 触摸真彩屏， 能显示最多 30 天温湿度彩色曲线 ，具有图形显 示机组内各组件运行状态的功能。 17.空调具有RS485 及 FE 通讯接口，对系统进行远程 巡检和参数的设置，及提供 Modbus 开放协议，以接 入机房环境监控系统。 18.具有一键式故障信息显示和收集功能 ，应具有大容量（能存储≥1000条日志记录）的故障报警和操作日志记录储存的功能。 19.具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于 32 套机组进行统一控制管理。 20.为保证密闭通道可靠性，空调机组应具备冷媒检 测功能，在宕机前发出故障告警：检测冷媒含量，冷媒不足时自动产生冷媒充注提示，制冷剂状态具有： 正常、不足告警、严重不足 3 级告警提示，避免机组制冷量衰减甚至机组宕机，需通过国家认可或中国合格评定国家认可委员会认证的检测机构/中心的检测，在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章。 21.具有加湿功能的精密空调需采用湿膜加湿技术，加湿采用湿膜需通过检测，在投标文件中需提供国家认可的具有相应检测资质的第三方检测机构所出具的检测报告扫描件，并加盖投标人单位公章。 22.行级精密空调具有网络信息安全功能。 23.为响应国家节能减排政策，投标产品“行级精密空调（加热加湿）”须是经过中国节能测试的合格产品，获得中国节能产品认证并加盖投标人公章。不允许使用临时非标定制产品。 25.考虑广西区空气湿润多雨，为避免机房因此湿度 过高造成设备凝露（相对进风湿度约 95%±1%，干球 温度约 25℃±1℃),容易导致 IT 设备损坏，因此行级空调机组须显热制冷量≤3500W 且风量≥4000 立方 /H 时：除湿量≥5KG/H，且机组消耗功率≤3500W。投标文件中需提供国家认可的具有相应检测资质的第三方检测机构所出具的检测报告复印件，并加盖投标人单位公章 ▲26.为保证整体交付质量和维护便利，行级精密空调、冷通道组件、通道内监控系统等产品应兼容匹配（在投标文件中提供兼容性承诺函或相关证明材料）。 | 103700 | 工业 |
| 2 | 房级精密空调（单冷） | 2 | 台 | 1.设备尺寸（宽*深*高）约：600mm*600mm*2000mm。 ▲2. 总冷量≥12.5kW,显冷量≥11kW，显热比为0.9,风量≥3000m3/h。（制冷量额定工况：24℃回风温度，相对湿度50%，室外温度35℃）。 3.带加热加湿功能，加热量≥4KW,加湿量≥2kg/h。 4.输入电压允许波动范围至少涵盖：380～415V±10%。 5.温度调节范围至少涵盖：+18℃～+32℃；湿度调节范围至少涵盖：20%～80%RH。 6.精密空调应由直流变频压缩机 、EC风机 、电子膨胀阀等主要部件组成。 7.精密空调可支持制冷量30%~100%范围内无极调节 ，按需输出冷量，大幅降低能耗。 8.机组应具备不低于6kV防雷滤波。 9.出厂预充冷媒，30m以内的内外机连管长度无需添加制冷剂 。 10.精密空调室外机换热器应采用平直翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。 11.精密空调控制器应采用不低于≥3.2英寸LCD屏。支持温湿度曲线显示。 12.具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于8套机组进行统一控制管理。 13.空调应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置。 | 75424 | 工业 |
| 1.3 设备维保 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备维保服务 | 1 | 项 | 设备维保服务≥3年。 | 47140 | 工业 |
| 二、机房工程系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 机房装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房装修工程 | 2 | 套 | 空调不锈钢水盆；排水口通过排水管道将水排至楼层总排水管道内。 | 975 | 工业 |
|  |  | 2 | 套 | 机柜模块承重架（3300*1200*250MM），成品定制，表面做防锈处理。 | 8674 | 工业 |
| 2.2 机房电气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房电气工程 | 1 | 项 | 1、空调室内机电源线缆，ZA-RVV-5x10mm^2，30米； 2、空调外机电源线缆，ZA-RVV-5x2.5mm^2，30米； 3、空调外机信号线缆，ZA-RVVP-3x1.0mm^2，屏蔽户外线缆，30米 4、12.5KW房级空调室内机线缆，电源线-ZA-RVV-5x6mm^2-黑(5芯:红,黄,绿,蓝,黑)，60米； 5、12.5KW房级空调室外机线缆，电源线-ZA-RVV-3x6mm^2，125米； 6、12.5KW房级空调室内外机通讯线缆，电源线-RVV3*1.5mm^2，屏蔽户外线缆，125米； 7、rPDU线缆，ZA-RVV-3x6mm^2，300米； 8、设备接地线，IEC 02(RV)-16mm^2-黄/绿，20米； 9、信号线，RVSP2*1.5，120米； 10、信号线，CAT6，1箱，●单股电阻：≤7.5Ω/100m；●导体直径：采用国际23AWG线规单股实芯铜 (芯径≥0.570mm)；分隔结构：十字骨架；导体材质：全新无氧铜；●单股电阻：≤7.5Ω/100m；外护套材质：PVC；绝缘材质：HDPE；支持带宽：≥250MHz；支持百兆、千兆网络应用；符合ANSI/TIA-568-D、ISO/IEC 11801、EN50173、YD-T1019-2023标准，满足GB50311-2016要求；长度：≥305米/箱；投标时提供《六类非屏蔽》信息产业部产品信道和永久链路检测报告。 11.镀锌桥架，200*100*1.0mm，10米； | 20998 | 工业 |
| 2.3 精密空调管路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行级空调管路 | 1 | 项 | 按完成空调安装使用线程需求部署，包含空调铜管、制冷剂、室外机基础、新风系统及防排烟系统等所有配套材料。 | 53210 |  |
| 2.4 综合布线系统【（48芯预端接光+24*CAT6）/每机柜】 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多模OM3-300万兆24芯预端接光纤LC-LC 10M | ≥20 | 条 | 1.多模OM3-300万兆预端接光缆，确保光纤跳线性能，长度5m-13m范围内可选（根据机房不同机柜位置配置）； ●2.LSZH低烟无卤阻燃外皮； ●3.光纤类型：多模OM3-300； 4.芯数：24芯； 5.研磨技术和研磨设备插针, 确保插件性能； 6.数据传输的准确可靠插入损耗低； 7.具有互换性能； 8.插入损耗≤0.3dB； 9.回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60dB； 10.接头插拔至少达到750次以上； 11.满足TIA/EIA-568-A和IEC 874标准； 12.投标时提供国家认可的第三方检测报告扫描件并加盖投标人公章； 13.每芯跳线的两端有对应的编号；投标时需提供照片并加盖投标人公章。 14.供货时提供《束状LC-LC OM3 24芯多模光纤信道》信息产业部产品检测报告。 | 16970 | 工业 |
| 2 | 324芯LC光纤模块板 | ≥20 | 个 | 1. 配合高密度光配架箱使用； 2. 光纤模块盒内端接有LC (24芯)万兆光纤耦合器； 3. 可通过LC-LC（24芯）束状光纤和双工LC光纤万兆跳线来实现万兆网络设备间的连接； | 3960 | 工业 |
| 3 | 空白挡板 | ≥4 | 个 | 1.配合3U/144口/288芯和1U/48口/96芯LC双工光接口光配架箱应用； 2.替代MTP–LC (24芯)万兆光纤分支跳线光纤模块盒。 | 64 | 工业 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | ≥10 | 箱 | ●1. 导体直径：采用国际23AWG线规单股实芯铜 (芯径≥0.570mm)； 2. 符合 GB/T 3953-2024 3. 分隔结构：十字骨架； 4. 导体材质：全新无氧铜； ●5. 单股电阻：≤7.5Ω/100m； 6. 外护套材质：PVC； 7. 绝缘材质：HDPE； 8. 根据项目需求，提供五种（蓝色、黄色、红色、白色、绿色）不同颜色的双绞线，方便区分（内网、外网、语音网、设备网、备用网等）不同网络的应用；投标时提供证明具有此功能的证明材料并加盖投标人公章。 9. 支持带宽：≥250MHz； 10. 支持百兆、千兆网络应用； 11. 标准长度：305米/箱； 12. 符合ANSI/TIA-568-D、ISO/IEC 11801、EN50173、YD-T1019-2023标准，满足GB50311-2016要求； 13. 投标时提供《六类非屏蔽》信息产业部产品信道和永久链路检测报告（复印件加盖投标人公章） | 8957 | 工业 |
| 5 | 光铜混合垂直配线架 | ≥3 | 套 | ●1.光铜混用数据中心专用垂直配线架，提供不小于24口电口接入及不小于24口光口接入；其它24口可根椐需求灵活配置； 2.配线架的光、铜端口可分组输出、可分成12组每组6个端口； 3.配线架上，每个模块能独立地装卸；电口可安装CAT.6类模块，光口可安装LC双工藕合器；光电端口可按要求进行调整；配线架上，对于空端口，配相应的盲板或电口；Keystone模块框架； ●4.高度：3U；宽度：19英寸；端口：≥72口； 5.配线架的光铜端口数据根椐实际操作需求进行调整； 6.应用标准: ANSI-EIA/TIA-568.C2、ISO/IEC 11801-2002 ed2.0、GB50311-2016； 7.在投标文件中提供产品彩页证明材料； ●8.所有综合布线的光纤产品与铜缆产品及配件为同一厂家品牌；供货时提供产品彩页并加盖厂商公章 | 2885 | 工业 |
| 6 | 6口光铜混合垂直配线架专用面板 | ≥36 | 个 | 1. 6口光铜混合配线架专用插板； 2. 冷扎钢板材质； 3. 模块化配线架插板可支持12芯LC预端接光纤及配线形式； 4. 模块化配线架插板可支持6口六类非屏蔽网络接口； ●5.含6个六类非屏蔽光眼寻线模块，模块颜色有蓝色、白色； ●6.六类非屏蔽模块自带双色LED灯，正常通信时LED灯不亮，即使LED灯损坏，也不影响链路的性能和正常使用； ●7.六类非屏蔽模块无需特殊线路，无需特殊仪器，通过常规测试仪即实现光眼寻线；交货时提供场景演示，如演示不能满足参数要求，采购人有权要求进行整改或验收不通过。 8. 模块化结构，可按需安装配线单元组合； 9. 模块插板后面带有盘线尾板、一体成型； 10. 适配器卡接式安装； | 8485 | 工业 |
| 7 | 1U 48口光铜组合配线架 | ≥10 | 个 | 1. 材料：冷轧钢板，表面黑沙纹喷涂； ●2. 模块化设计； ●3. 高度1U，最大同时支持48口网络或96芯光纤接入； ●4. 支持4个模块化专用插板安装； 5. 模块插板支持预端接、及配线形式； 6. 模块化结构，可按需安装配线单元组合； 7. 适配器卡接式安装； 8. 标准19英寸机架式； 9. 所有综合布线的光纤产品与铜缆产品及配件为同一厂家品牌，供货时提供产品彩页并加盖厂商公章 | 4111 | 工业 |
| 8 | 12口网络插板 | ≥20 | 个 | 1. 12口模块化光铜组合配线架专插板； 2. 冷扎钢板财政材质； 3. 模块化配线架插板可支持24芯LC预端接光纤及配线形式； 4. 模块化配线架插板可支持12口六类非屏蔽网络接口； ●5.含12个六类非屏蔽光眼寻线模块，模块颜色有蓝色、白色； ●6.六类非屏蔽模块自带双色LED灯，正常通信时LED灯不亮，即使LED灯损坏，也不影响链路的性能和正常使用； ●7.六类非屏蔽模块无需特殊线路，无需特殊仪器，通过常规测试仪即实现光眼寻线；交货时提供场景演示，如演示不能满足参数要求，采购人有权要求进行整改或验收不通过。 8. 模块化结构，可按需安装配线单元组合； 9. 模块插板后面带有盘线尾板，冷扎钢板一体成型； 10. 适配器卡接式安装； | 7731 | 工业 |
| 9 | 24芯LC光纤插板 | ≥20 | 个 | 1.24芯光纤配线架专用插板； 2.扎钢板材质； 3.模块化配线架插板支持24芯LC预端接光纤及配线形式； 4.含LC 24芯光纤模块板； 5.模块化结构，可按需安装配线单元组合； 6.模块插板后面带有盘线尾板、一体成型； 7.适配器卡接式安装； | 8297 | 工业 |
| 10 | 管理环 | ≥16 | 个 | 1.轧钢板设计； 2.单面线缆管理器，带扣入式盖板； 3.提供跳线存储和管理性能； 4.对线缆提供整齐的管理； 5.用于线缆及跳线、插线的整理、固定和维护； 6.符合1U机柜安装尺寸，标准19英寸机柜安装； | 950 | 工业 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线，2米 | ≥100 | 条 | 1.RJ45水晶头整体注塑制作，模刻品牌名称； ●2.支持带宽≥250M，产品100%通过单体测试； 3.单芯导体为7根多股全新无氧铜线成绞形成； 4.外护套材质：PVC； ●5.根据需求提供五种（蓝色、黄色、红色、白色、绿色）不同颜色的跳线，区分不同网络的应用，方便维护管理； 6.长度：2米； | 2640 | 工业 |
| 12 | 双芯LC-LC光跳线OM3 3M | ≥100 | 对 | 1.多模LC-LC光纤跳线（万兆OM3-300）光纤，确保光纤跳线性能； 2.纤芯护套外多加一层总护套的双层护套设计以提高保护级别和机械稳定性；供货时提供产品彩页和实拍图片加盖厂家公章。 3.研磨技术和研磨设备； 4.陶瓷插针； ●5.插入损耗：单模≤0.20dB；多模≤0.30dB； ●6.回波损耗：PC≥45dB UPC≥50dB,APC≥60dB； 7.接头插拔750次以上； 8.满足TIA/EIA-568-A和IEC 874标准； 9.提供具有中国计量认证（CMA）资质 的第三方检验检测机构出具的光纤产品检测报告； | 7500 | 工业 |
| 三、安装实施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装实施 | 1 | 项 | 包含设备及工程系统安装实施服务 | 88770 | 工业 |
| # 二、商务条款 |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为第1项“服务器机柜”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.负责送货上门、安装、调试。 2.质保期：质保期三年（自验收合格之日起计）其余按国家规定的厂家承诺实行“三包”。 |  |  |  |  |
| 服务要求 |  | 1.送货上门，安装调试，负责培训1～2名采购人单位操作人员至能完全独立操作及日常维护，不额外产生费用。 2.质保期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后2个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。 3.质保期内每半年一次定期回访以及对设备维护。 4.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。 5.协助采购人进行安装前的准备工作，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训并由中标供应商承担相应费用。 6.安装完成后，设备装机验收后，现场提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员，熟练掌握全部功能及基本维修。 7. 投标人承诺的质保期内的所有售后服务，包括原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；投标人承诺的质保期内售后服务所产生的费用均由中标供应商承担。 |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付使用时间：合同签订后，在接到采购人书面通知之日起50日历日内交付并安装验收完毕。 2.交货地点：南宁市第四人民医院指定地点。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  | 1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2.本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 3．知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 4.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 5.机房整体建设满足国家现行的有关 B 级数据中心建设的标准及规范，满足三级等保测评要求。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1．供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人组织项目验收，签署项目验收书； 2．供应商向采购人开具全额发票和验收书向采购人提出付款申请； 3．票据要求：中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 4.付款方式： 4.1本项目无预付款，采购人组织项目验收，验收合格后采购人一次性支付合同总金额的100%。 4.2满足支付条件时，应由中标供应商向采购人提出付款申请，并开具合法足额的完税发票。 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | # 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1．检查供货范围或服务范围 货物类：产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。 2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （6）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。 2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 7．其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| （三）进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| “▲”号说明 |  | 本一览表技术参数及性能（配置）要求及售后服务及其它要求中标明 “▲”号的参数为必须响应的实质性要求。未标明“▲”号的要求仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。 |  |  |  |  |
| “●”号说明 |  | 本一览表技术参数及性能（配置）要求及售后服务及其它要求中标明“●”号的参数作为评分考核参数，以提供相应证明材料为准；有要求具体证明材料的，若有请提供相应证明材料并加盖投标人公章；未提供相应证明材料的或提供的证明材料与承诺不相符的，相应不得分。 |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 2、投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 |  |  |  |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。 |  |  |  |  |
| 现场考察 |  | 1.由于本项目涉及到采购单位核心设备，请潜在投标人结合实际需要自行前往采购人单位现场勘察进行了解，熟悉该项目的风险，自行到现场考察（交通工具、费用由各供应商自行负责），以便供应商了解真实的现场情况、设备设施情况和项目实际需求。 2.现场考察携带的资料：供应商的前往人员的身份证复印件（不能体现供应商单位名称和加盖公章等，预防泄露供应商信息，造成的后果由供应商自行承担）。 3.供应商可现场考察，需自行承担参与现场考察的所有责任和风险。 4.现场考察时间：2025年12月24日上午9:30～9:45进行签到，逾时不予签到，9:45后由采购人统一安排进行考察（签到时出具授权书原件）（工作日上午9:00-12:00），逾时不予接待，未在规定时间到场考察的供应商将视为自动放弃现场考察的权利。 5.集中地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区长堽路二里1号 现场考察联系人：黄露 ，联系电话：18077103358。 |  |  |  |  |
| 其它 |  | 投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：技术及组织实施方案、售后服务方案、企业信誉等。 |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  |  |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。