## 扉-1 招标工程量清单
| 广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 贺州中医医院 | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  | 2025年04月24日 | 复 核 时 间: | 2025年04月24日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  | 第1页 共1页
本工程为黄姚产业区医院项目用电工程；方案为单电源供电；主电源接入10kV黄姚线。 主用电源方案：前段A-B为电缆线路沿道路边缘至围墙边敷设电缆管道为2*C-PVC167*8.5路径长320m；B-E为电缆线路沿围墙外侧草地开挖敷设电缆管道为2*C-PVC167*8.5约281m；经过大门处采用2*MPP-180*10顶管敷设方式约72m；进去地下室段采用桥架敷设电缆；电缆长度约86m进入配电室内高压进线柜。电缆长度约759m。 配电室内：安装SCB13-1600kVA变压器共2台；高压柜共5台。 A处：新建一基混凝土电杆，B处：新建一台一进二出电缆分支箱。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程
投标报价合计
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费
1.1.2 | 广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
投标报价合计
表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
表-04

## 表-04 单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
一 | 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程总价汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费
分部分项工程
设备安装工程
1 | *030401002001 | 干式变压器（SCB13-1600kVA)（全铜） 参考品牌：江苏巨东电气、驰骋电气、顺特 2 | 台 | 2
2 | 桂030226001001 | 干式变压器（SCB13-1600kVA)（全铜）调试 | 台 | 2
3 | *030402017001 | G1高压成套配电柜HXGN17-12 金属铠装固定柜 高压进线柜（主电源） 参考品牌：柳开电气、驰骋电气、华通电气 | 台 | 1
4 | *030402017002 | G2高压成套配电柜HXGN17-12 金属铠装固定柜 高压进线柜（备用电源） 参考品牌：柳开电气、驰骋电气、华通电气 | 台 | 1
5 | *030402017003 | G3高压成套配电柜HXGN17-12 金属铠装固定柜 高压PT柜 参考品牌：柳开电气、驰骋电气、华通电气 | 台 | 1
6 | 030402017004 | G4高压成套配电柜HXGN17-12 金属铠装固定柜 高压出线柜 | 台 | 1
7 | 030402017005 | G5高压成套配电柜HXGN17-12 金属铠装固定柜 高压出线柜 | 台 | 1
8 | *030403006001 | 低压封闭式插接耐火母线槽1600A 参考品牌：柳开电气、驰骋电气、华通电气 | m | 12.00
9 | 030403006002 | 低压封闭式插接耐火母线槽3000A | m | 10.00
10 | *030401002002 | 10KV电缆分支箱 1.名称:3间隔电缆分支箱（一进二出） 2.规格:900X710X1060 3.安装方式:落地式 4、元件详见系统图 5.参考品牌：柳开电气、驰骋电气、华通电气 | 台 | 1
11 | *030402008001 | 高压计量装置JLSZY-10 0.2S级 200/5A 1.名称:高压计量装置 2.型号:200/5A 0.2S | 台 | 1
12 | *030404031001 | 三相四线多功能电表 1.名称:10kV侧三相四线制多功能电能表 2.型号:3×57.7V/400V (80)A 50hz带载波功能及RS485接口 3.参考品牌：华立 | 块 | 2
13 | *030404031002 | 多功能电子表 1.名称:10kV侧三相三线制多功能电能表 2.型号:3×57.7V/100V 3×1.5(6)A 50hz带载波功能及RS485接口 3.参考品牌：华立 | 块 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
14 | 030402008002 | 电流互感器 150/5A,0.2S | 台 | 6
15 | 030402006001 | 隔离开关 1.名称:10kV户外隔离开关 2.型号:HGW9-10/630 3.配进出线绝缘罩 4.浙江新霖、浙江金川、豫哲 | 组 | 1
16 | *030410004001 | 高压避雷器 1.名称:10kV户外避雷器 2.型号:HY5WS-17/50TLQ 3.配进出线绝缘罩 4.跌落式，带脱扣 5.浙江新霖、浙江金川、豫哲 | 组 | 1
17 | *030402002001 | 真空断路器 1.名称:户外智能真空断路器 2.型号:ZW32-12F/630A带FDR-20控制器,需与昭平县电力自动化智能配电网系统兼容） 3.CT变比为200-400-600/5A 4.参考品牌：浙江正昂、浙江金川、浙江泰亚 | 台 | 1
18 | 桂030226001002 | 真空断路器调试 | 台 | 1
19 | *030404036001 | 负控终端 | 套 | 3
| 030410 | 10kV架空配电线路
20 | *030410001001 | 钢筋混凝土配普通电杆 1、Φ190X12X68kn.m普通钢筋混凝土电杆 2.含底盘安装，规格DP-8 3.含卡盘安装，规格KP-8 | 根 | 1
21 | *030408002001 | 控制电缆 KVVP22-0.45/0.75KV-10X4 | m | 8.00
22 | *030410002001 | 高压横担∠75×6×1700 | 根 | 5
23 | *03B006001 | 柱式绝缘子PSQ-15T | 只 | 3
24 | *03B006002 | 双头螺栓MS18*310 | 套 | 12
25 | *03B001001 | 瓷横担SC-210 | 支 | 3
26 | *030410002002 | 抱箍安装 1.名称:双顶抱箍BG3-80-190 | 组 | 1
27 | *030410002003 | 抱箍安装 1.名称:电缆抱箍-60×6 | 组 | 6
28 | *03B002001 | M垫铁MD-60-190 | 块 | 2
29 | *03B003001 | C型线夹 CT-150 | 只 | 6
30 | 030411004001 | 接地双色铜芯线 BVR-25 | m | 15.00
31 | 030410004002 | 不锈钢双表位电表箱 | 台 | 1
32 | 030410002004 | 设备支架 | 组 | 2
33 | *030410004003 | 杆上设备 验电接地环 | 只 | 3
| 030408 | 10KV主电缆安装
34 | *030408001001 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×120 参考品牌：金杯电缆、天通线缆、金福友电缆 | m | 787.00
35 | 030408001002 | 新架设绝缘架空线 JKLGYJ-10KV-150 | m | 25.00
36 | 桂030408014001 | T接线端子 DT-150接线端子 | 个 | 2
37 | *030408003001 | 电力电缆保护管φ160 | m | 1202.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 十七 | 电缆附件安装
38 | 030408003002 | 电缆保护管（电缆引上钢管） | m | 8.00
39 | *030408006001 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 120mm2 户内冷缩型3x120 | 套 | 7
40 | *030408006002 | 户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 120mm2 户外冷缩型3x120 | 套 | 1
41 | 030408006003 | 电力电缆头 JKLGYJ-10KV-150 | 个 | 2
42 | *030411003001 | 桥架镀锌电缆桥架40x4角钢支架 | kg | 182.29
43 | *030411003002 | 桥架镀锌电缆桥架CT-200*100 | m | 134.40
44 | 桂030408014002 | DT-120接线端子 | 个 | 32
| 030408 | 10kV电缆安装
45 | *030408009001 | 阻火包 | 包 | 60
46 | *030408009002 | 防火隔板 |  | 20.00
47 | *030408010001 | 防火涂料 | t | 0.500
48 | *011507001001 | 杆塔三牌 |  | 1.00
49 | *030408010002 | 柔性堵料 | t | 0.500
| 030401 | 接地安装
50 | *030409001001 | 热镀锌角钢接地极，规格L50X50X5X2500 | 根 | 87
51 | *030409002001 | 热镀锌扁钢接地母线，规格-50X5 | m | 743.00
52 | *03B001002 | 设备标示牌（高压危险标志） | 块 | 5
53 | 桂030226001003 | 接地装置调试 独立接地装置 | 台 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
分部分项工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 030410 | 10kV架空配电线路
54 | *桂03113027001 | 190*12m杆塔基础 尺寸：1.8*1.8*3 混凝土强度：C25商砼 |  | 9.63
| 0401 | 土石方工程
55 | *040101002001 | 12m普通电杆挖土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.5m内 3.装车 |  | 9.72
56 | *040501012001 | 地下定向钻孔管敷设，MPP-180 | m | 144.00
57 | *040101002002 | 人工挖电缆挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按设计图纸 3.采用人工开挖土方 |  | 525.57
58 | *040103001001 | 沟槽内回填机制砂 1.填石粉及机制砂混合夯实 2.机械回填 |  | 216.96
59 | 040103001002 | 沟槽内回填石粉 1.填石粉及机制砂混合夯实 2.机械回填 |  | 245.98
60 | 桂040501021001 | 现浇混凝土 排管浇筑C30商品砼 |  | 91.65
61 | 桂040501021002 | C20商品混凝土垫层 |  | 36.66
| 030413 | 电缆工作井(11座)
62 | *040504001001 | 1层2列排管直线电缆井 1.垫层：100厚C20砼垫层 2.底板：240mm厚C30砼（抗渗等级：P6） 3.井身：C30砼（抗渗等级：P6） 4.内墙面抹15厚1:2水泥砂浆 5.圈梁：C30砼（抗渗等级：P6） 6.预埋镀锌角铁L50X5 7.含钢筋、模板 8.200PVC管集水口内填粗砂 9.C30砼盖板 | 座 | 9
63 | *040504001002 | 1层2列排管转角电缆井 1.垫层：100厚C20砼垫层 2.底板：240mm厚C30砼（抗渗等级：P6） 3.井身：C30砼（抗渗等级：P6） 4.内墙面抹15厚1:2水泥砂浆 5.圈梁：C30砼（抗渗等级：P6） 6.预埋镀锌角铁L50X5 7.含钢筋、模板 8.200PVC管集水口内填粗砂 9.C30砼盖板 | 座 | 2
分支箱土建工程
64 | *桂030413010001 | 分支箱基础 1.井身:砌体采用240,砌MU15砖;M10水泥砂浆砌筑 2.垫层：100mm厚C15砼 3.内墙面1:2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光 4.圈梁：C25砼 5.预埋槽钢 | 座 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6.含钢筋、模板 7.200PVC管集水口内填粗砂
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
∑增值税
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
一 |  | 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额 | 14616.22 | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2179.86 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
一 | 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 714.72 | (分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
| 合计 | 17510.8
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费 |  | 14616.22
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法 |  | 14616.22
1 | 暂列金额 | 项 | 14616.22 | 分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
1.1 | 增加工程暂列金 | 元 | 14616.22
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
一 | 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法
1 | 暂列金额 | 项 |  | 分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
| 合计 |  | 14616.22
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价表及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 确认数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
其中：甲供材
注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。
材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 按实际发生计算
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
一 | 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法
1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 按实际发生计算
合计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) |  | 合价(元)
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
2022市政综合工程(单价合同)简易计税法
一 | 人工 | 项
二 | 材料 | 项
三 | 施工机械 | 项
总计
注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础(元) | 服务内容 | 费率(%) |  | 金额(元)
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
一 | 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定。 投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。
表-12-5

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-安装取费
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程-市政取费
一 | 2022市政综合工程(单价合同)简易计税法
合计
表-15

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：广西黄姚古镇旅游文化产业区医院项目配电工程 | [7 empty] | 编号：1
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计价差(元)
1 | 镀锌铁丝(综合) | kg |  | 5 | 4.25
2 | 镀锌扁钢 (综合) | kg |  | 5 | 5.32
3 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg |  | 5 | 5.32
4 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg |  | 5 | 5.32
5 | 铁钉(综合) | kg |  | 5 | 4.89
6 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg |  | 5 | 15.93
7 | 防锈漆 | kg |  | 5 | 14.78
8 | 国V汽油 92# | kg |  | 5
9 | 氧气 |  |  | 5 | 3.1
10 | 电力电缆保护管 C-PVC Φ160 | m |  | 5 | 47.74
11 | 镀锌角钢接地极L50X50X5X2500 | 根 |  | 5 | 55.55
12 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t |  | 5 | 3427.35
13 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 |  | 5 | 0.35
14 | 控制电缆 KVVP22-0.45/0.75KV-10X4 | m |  | 5 | 25.94
15 | 压铝接线端子 导线截面(70m以内) 主材费 | 10个 |  | 5 | 15
16 | 高压横担L63X6X1500 | 组 |  | 5 | 82
17 | 开关及避雷器横担 L63X6X1800 | 组 |  | 5 | 95
18 | 验电接地环 | 只 |  | 5 | 32
19 | U型挂环U-7 主材费 | 只 |  | 5 | 14.79
合计
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22