110kV苏百康线85号应急改造工程

施工图设计材料清册

中创敦朴工程咨询有限公司

2024年12月

核    定：

审    查：

校    核：

编    写：

- 一、编制说明

- 1.1 编制依据

根据施工图设计说明书及图纸进行编制。

- 1.2 建设规模

1.2.1起讫点：

本次改线起自110kV苏百康线（110kV苏百芙线共塔）#83号塔，终至110kV苏百康线（110kV苏百芙线共塔）#88号塔，改线段长度为1.5km，其中新建双回架空线路长度0.75km，重新放紧线双回架空线路长度0.75km。

1.2.2导地线型号：

- 导线：JL/LB20A-240/40铝包钢芯铝绞线；

- 地线：1根24芯OPGW-100-24-1-1光缆和1根JLB20A-80铝包钢绞线。

1.2.3导地线更换：

本次改线需新建110kV苏百康线（110kV苏百芙线共塔）新改1至新改4号段架空导、地线以及光缆长度约0.75km。

1.2.4重新放紧线：

重新放紧线110kV苏百康线（110kV苏百芙线共塔）#83号至新改1号、110kV苏百康线（110kV苏百芙线共塔）新改4号至#88号架空导、地线及光缆长度约0.75km。

- 1.3 杆塔数量

本次改线新建110kV双回路自立式铁塔4基，其中转角塔3基，直线塔1基。

详见下表：

| 序 号 | 型 号 | 数 量 | 运用改线段 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZD32K-42 | 1 | 新改3号 | 110kV双回路直线塔 |
| 2 | SJD32-30 | 2 | 新改1号、新改4号 | 110kV双回路转角塔 |
| 3 | SJD34-30 | 1 | 新改2号 | 110kV双回路转角塔 |

- 1.4 金具

本工程110kV线路导、地线耐张线夹采用液压型，导线、地线悬垂线夹采用预绞丝线式，光缆线夹采用预绞丝式，按《架空线路用预绞式金具技术条件》DL/T763-2001选用，其余金具按中国电力出版社出版的《电力金具手册（第三版）》选型使用，导、地线防振锤采用节能型防振锤。

- 1.5 拆除工程

本次改线需拆除110kV苏百康线（110kV苏百芙线共塔）原#84至原#86号架空导线约0.55km及110kV苏百康线（110kV苏百芙线共塔）原#85、原#86共2基杆塔，拆除悬垂绝缘子串12串，杆塔情况详见下表：

| 型 号 | 数量 | 塔 号 | 塔 重 | 塔 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZGU41-27 | 2 | 110kV苏百康线#85、#86 | 8（t）/基 | 110kV双回路直线塔 |

拆除杆塔不可再利用，具体处理方式由产权供电局确定。拆除后的塔材及线材要求运回桂林供电局，人力运距0.5km，汽车运距80km。

- 1.6 地形地质比例

地形综合比例为：山地60%、高山大岭40%；

地质综合比例为：坚土30%，松砂石30%，岩石40%。

- 1.7 交通运输情况

材料集散地设在桂林市永福县，人力运距0.5km，汽车运距20km；拆除后的塔材及线材要求运回桂林供电局，人力运距0.5km，汽车运距80km。

本工程位于山上的材料采用索道进行运输，具体详见索道运输材料表。

- 1.8 交叉跨越

交叉跨越情况：低压通信线路4次。

- 1.6 设计材料统计原则

本册为线路本体主要设备材料清册，不开列施工机具及运行维护工、器具。本工程设备材料清册中所列材料为设计用量，由于本工程全部为耐张塔，因此导线考虑20%的弧垂及跳线增加量，地线考虑10%的弧垂及跳线增加量，材料的施工损耗按《电力建设工程预算定额》查取。本工程耐张线夹数量含放紧线用量。

- 二、电气部分材料表

- 2.1 导地线材料

| 序 号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢芯钢绞线 | JL/LB20A-240/40 | t | 4.95 | 916.9kg/km |
| 2 | 铝包钢绞线 | JLB20A-80 | t | 0.44 | 528.4kg/km |

- 2.2 110kV线路耐张金具材料(导线耐张双串36串，地线耐张串6串)

| 序 号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 72 |  |
| 2 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 72 |  |
| 3 | U型挂环 | U-12 | 个 | 36 |  |
| 4 | U型挂环 | U-10 | 个 | 150 |  |
| 5 | U型挂环 | U-7 | 个 | 6 |  |
| 6 | 延长环 | PH-10 | 个 | 36 |  |
| 7 | 联板 | L-1040 | 块 | 72 |  |
| 8 | 直角挂板 | Z-7 | 个 | 144 |  |
| 9 | 调整板 | DB-7 | 块 | 6 |  |
| 10 | 调整板 | DB-10 | 块 | 36 |  |
| 11 | 耐张线夹 | NY-80BG-20 | 付 | 14 | 含6副拉力实验和2副损耗 |
| 12 | 耐张线夹 | NY-240/40BG | 付 | 45 | 含6副拉力实验和3副损耗 |
| 13 | 玻璃绝缘子 | U70BLP-2 | 片 | 750 | 含12片试验抽样和18片损耗 |
| 14 | 防振锤 | FDZ-4 | 个 | 50 | JL/LB20A-240/40导线用 |
| 15 | 防振锤 | FDZ-2 | 个 | 10 | JLB20A-80地线用 |
| 16 | 导线接续管 | JYD-240/40BG | 个 | 6 | 拉力实验用 |
| 17 | 地线接续管 | JY-80BG | 个 | 6 | 拉力实验用 |
| 18 | 接地端子 | JD-80BG | 个 | 6 |  |
| 19 | 并勾线夹 | JB-2 | 个 | 12 |  |

- 2.3 110kV线路悬垂金具材料(导线悬垂双串6串，跳线串18串，地线悬垂串1串)

| 序 号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UB挂板 | UB-10 | 个 | 19 |  |
| 2 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 30 |  |
| 3 | 碗头挂板 | W-7A | 个 | 30 |  |
| 4 | 悬垂线夹 | XGU-4 | 付 | 18 |  |
| 5 | 悬垂线夹 | CL-240/40BGS | 付 | 6 |  |
| 6 | 悬垂线夹 | CL-80BG-20 | 付 | 1 |  |
| 7 | U型挂环 | U-10 | 个 | 12 |  |
| 8 | U型挂环 | U-7 | 个 | 12 |  |
| 9 | ZS型挂板 | ZS-7 | 个 | 1 |  |
| 10 | PD调整板 | PD-7 | 个 | 1 |  |
| 11 | 挂 环 | PS-7 | 付 | 12 |  |
| 12 | 玻璃绝缘子 | U70BLP-2 | 片 | 282 | 含全高超过50米增加12片 |
| 13 | 接地端子 | JD-80BG | 个 | 1 |  |
| 14 | 铝包带 | 1*10mm2 | kg | 3.888 |  |
| 15 | 并勾线夹 | JB-2 | 个 | 2 |  |
| 16 | 挡鸟板 | 1200×1200 | 块 | 6 |  |
| 17 | U型螺丝 | U-1680 | 块 | 24 |  |

- 2.4 接地材料

| 序 号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平接地体 | HM-JD-L20 | m | 864 | 柔性石墨 |
| 2 | 接地引下线 | HM-JD-W20 | m | 48 | 柔性石墨 |
| 3 | 螺栓、螺母和垫片 | M16×65 | 套 | 32 |  |
| 4 | 引下线连接件 |  | 套 | 16 |  |
| 5 | 水平接地体连接件 |  | 套 | 36 |  |
| 6 | 接地小环 |  | t | 0.18 |  |

- 2.5 其他材料

| 序 号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杆号牌 | 含牌框 | 套 | 144 | 换至百寿站 |
| 2 | 相序牌 |  | 套 | 8 |  |
| 3 | 警告牌 | 含牌框 | 套 | 8 |  |
| 4 | 基础保护区宣传牌 |  | 套 | 8 |  |
| 5 | 线路保护宣传牌 |  | 套 | 8 |  |
| 6 | 导线耐张线夹X光检测 | 出具检测报告 | 处 | 3 | 双回路塔双侧 |
| 7 | 地线耐张线夹X光检测 | 出具检测报告 | 处 | 3 | 双回路塔双侧 |
| 8 | 110kV线路避雷器 | 复合外套YH10CX-102/296绝缘子支撑间隙，IV级防污 | 支 | 6 |  |

- 自立式铁塔钢材（含防坠落材料）

- 3.1 110kV线路自立式塔材

特殊说明：根据国际《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018 规定，2019年2月1日起取消Q345钢材牌号，改为Q355。Q355是普通的低合金高强度钢，屈服强度355MPa。因此本工程的铁塔结构图中标注的Q345钢号材质均修改为Q355钢质，请施工单位按要求采购铁塔材料，及铁塔厂按设计要求进行放样确认后加工铁塔。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角钢、钢板、螺栓、脚钉、垫圈 | Q235、Q355 | t | 67.312 | 含防盗、防松螺栓用量 |
| 2 | 含防坠落包钢联板、防摇摆圈、相序牌夹具、牌框等重量 | Q235、Q355 | t | 0.5 |  |
| 塔材：67.812t(未计损耗) |  |  |  |  |  |

- 3.2 110kV防坠落装置材料

| 序 号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U型挂环 | U-7 | 个 | 72 |  |
| 2 | 耐张线夹 | NY-50BG-20 | 个 | 36 |  |
| 3 | UT线夹 | NUT-2 | 个 | 36 |  |
| 4 | 铝包钢绞线 | JLB20A-50 | t | 0.16 |  |
| 5 | 悬垂线夹 | XGU-2 | 个 | 8 |  |

- 四、基础材料

- 4.1 110kV线路基础材料

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 铁塔基础钢材 | - HRB400、HPB300 | - t | - 21.9 |  |
| - 2 | - 铁塔地脚螺栓 | - 35号优质碳素钢 | - t | - 3.11 |  |
| - 3 | - 铁塔基础混凝土 | - C25 | - m3 | - 306.76 |  |
| - 4 | - 铁塔基础保护帽 | - C15 | - m3 | - 5.6 |  |
| - 5 | - 铁塔基础护壁 | - C25 | - m3 | - 124.63 |  |
| - 6 | 尖峰开挖 |  | m3 | 40 |  |
| - 7 | 排水沟 |  | m | 120 |  |
| - 8 | 低应变检测 |  | 基 | 3 |  |
| - 9 | 登塔台阶 | C15 | - m3 | - 1.47 |  |
|  |  | MU30毛 石砌体M7.5水泥砂浆 | - m3 | - 4.93 |  |

- 五、光缆部分材料

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线材 |  |  |  |  |
| 1.1 | 24芯OPGW光缆 | OPGW-100-24-1-1 | km | 1.065 | 分一盘，盘长1.065km |
| 2 | 金具 |  |  |  |  |
| 2.1 | UB挂板 | UB-10 | 个 | 1 |  |
| 2.2 | 悬垂线夹 | CL-10/OPGW | 付 | 2 | 含1付损耗 |
| 2.3 | U型挂环 | U-10 | 个 | 6 |  |
| 2.4 | U型挂环 | U-7 | 个 | 6 |  |
| 2.5 | ZS型挂板 | ZS-7 | 个 | 1 |  |
| 2.6 | PD调整板 | PD-7 | 个 | 7 |  |
| 2.7 | PT调整板 | PT-7 | 个 | 6 |  |
| 2.8 | 耐张线夹 | NL-2/OPGW | 付 | 8 | 含2付损耗 |
| 2.9 | 接地端子 | DG-100 | 个 | 7 |  |
| 2.10 | 接地导线 | LJ-95 | 个 | 7 | 2米一根 |
| 2.11 | C型线夹 | JXG(Z)-2 | 个 | 14 | 含4付损耗 |
| 2.12 | 光缆引下固定线夹 |  | 套 | 80 |  |
| 2.13 | OPGW防振锤 | OPGW防振锤，外径=12.3 | 个 | 12 |  |
| 2.14 | OPGW护线条 | OPGW护线条，配套外径=12.3光缆 | 个 | 4 |  |
| 3 | 24芯户外光缆接头盒 | 应含塔上联结件 | 套 | 2 | 塔用 |
| 4 | 余缆架 | 应含塔上联结件 | 套 | 2 | 塔用 |

- 六、青苗赔偿及树木砍伐

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 树木（杉树）砍伐 |  | 亩 | 4 |  |
| - 2 | 树木（杂树）砍伐 |  | 亩 | 2 |  |
| - 3 | 竹子 |  | 亩 | 4 |  |