建筑节能设计报告书 公共建筑 乙类

横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目

设计编号：TH2025-002

| 工程地点 | ： | 广西-南宁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 横州市陶圩镇福旺村委小学 |
| 设计单位 | ： | 广西拓航建筑设计有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年2月28日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20240909 |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	4

5	围护结构做法简要说明	5

6	体形系数	5

6.1 体形系数	5

6.2 楼层信息表	5

7	窗墙比	6

7.1 窗墙比	6

7.2 外窗表	6

8	天窗	6

8.1 天窗类型	6

9	屋顶	6

9.1 屋顶构造一（不上人屋面）	6

10	外墙	7

10.1 外墙相关构造	7

10.2 外墙线性热桥	8

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	10

10.4 外墙平均热工特性	11

11	外窗	12

11.1 外窗构造	12

11.2 外遮阳类型	12

11.3 平均传热系数	12

11.4 综合太阳得热系数	13

11.5 总体热工	13

12	有效通风换气面积	14

13	可开启窗扇	14

14	非中空窗面积比	14

15	外窗气密性	14

16	幕墙气密性	14

17	规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-南宁 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 建筑面积 | 地上158㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 3.6m |
| 建筑（节能计算）体积 | 567.90 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 360.08 |
| 北向角度 | 76.8 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《广西壮族自治区公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

5. 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359

建筑大样

立面图例

1层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 烧结页岩多孔砖 | 0.580 | 7.700 | 1340.0 | 1049.0 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 1：3水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.770 | 9.650 | 1500.0 | 1108.7 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 无机保温砂浆 | 0.070 | 1.260 | 300.0 | 1039.6 | 0.0000 | 《浙江居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 0.030 | 0.325 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0000 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一（不上人屋面） (K=0.586,D=2.703)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 3mm＋绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 50mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：

（1） 外墙（填充墙）构造一 (K=1.240,D=3.409)：（由外到内）

1：3水泥砂浆 20mm＋烧结页岩多孔砖 200mm＋无机保温砂浆 25mm＋抗裂砂浆 5mm

（2） 外墙（填充墙）构造二 (K=1.235,D=3.446)：（由外到内）

1：3水泥砂浆 20mm＋烧结页岩多孔砖 200mm＋无机保温砂浆 25mm＋抗裂砂浆 8mm

3. 外窗构造：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限） (K=3.000)：

传热系数3.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.350

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 360.08 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 567.90 |
| 体形系数 | 0.63 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 157.75 | 202.32 | 567.90 |
| 屋顶 | － | － | 157.76 | － |
| 合计 | 3.60 | 157.75 | 360.08 | 567.90 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 7.68 | 71.28 | 0.11 |
| 北向 | 立面2 | 7.68 | 71.28 | 0.11 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 28.44 | 0.00 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 28.44 | 0.00 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C2408 | 2.40×0.80 | 1 | 4 | 1.92 | 7.68 | 7.68 |
| 北向 | 立面2 | C2408 | 2.40×0.80 | 1 | 4 | 1.92 | 7.68 | 7.68 |

天窗

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一（不上人屋面）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 50 | 0.030 | 0.325 | 1.20 | 1.389 | 0.542 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.770 | 9.650 | 1.15 | 0.034 | 0.376 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 243 | － | － | － | 1.548 | 2.703 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1：3水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 烧结页岩多孔砖 | 200 | 0.580 | 7.700 | 1.00 | 0.345 | 2.655 |
| 无机保温砂浆 | 25 | 0.070 | 1.260 | 1.30 | 0.275 | 0.450 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.646 | 3.409 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.24 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1：3水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 烧结页岩多孔砖 | 200 | 0.580 | 7.700 | 1.00 | 0.345 | 2.655 |
| 无机保温砂浆 | 25 | 0.070 | 1.260 | 1.30 | 0.275 | 0.450 |
| 抗裂砂浆 | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 各层之和∑ | 253 | － | － | － | 0.650 | 3.446 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.24 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1：3水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 无机保温砂浆 | 25 | 0.070 | 1.260 | 1.30 | 0.275 | 0.450 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 0.417 | 2.715 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.73 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1：3水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.172 | 2.941 |
| 无机保温砂浆 | 25 | 0.070 | 1.260 | 1.30 | 0.275 | 0.450 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 0.474 | 3.695 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.58 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1：3水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 石灰水泥砂浆 | 15 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.017 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 135 | － | － | － | 0.096 | 1.407 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.90 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1：3水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 无机保温砂浆 | 25 | 0.070 | 1.260 | 1.30 | 0.275 | 0.450 |
| 抗裂砂浆 | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 各层之和∑ | 253 | － | － | － | 0.420 | 2.751 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.73 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.295 | 19.80 | 5.84 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.142 | 16.00 | 2.27 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.297 | 12.00 | 3.56 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.132 | 9.60 | 1.27 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | -0.221/2=-0.1105 | 21.60 | -2.39 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.112 | 3.60 | 0.40 |
|  | 合计 |  |  |  | 10.96 |
| 北 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.295 | 19.80 | 5.84 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.142 | 6.40 | 0.91 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.297 | 9.60 | 2.85 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.132 | 9.60 | 1.27 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | -0.221/2=-0.1105 | 7.20 | -0.80 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.112 | 3.60 | 0.40 |
|  | 合计 |  |  |  | 10.48 |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.295 | 7.90 | 2.33 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | -0.221/2=-0.1105 | 14.40 | -1.59 |
|  | 合计 |  |  |  | 0.74 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.295 | 7.90 | 2.33 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | -0.221/2=-0.1105 | 14.40 | -1.59 |
|  | 合计 |  |  |  | 0.74 |
| 总计 |  |  |  |  | 22.92 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 | 门窗左右口：WS-1 |
| --- | --- |

| 门窗上口：WU-1 | 窗下口：WD-1 |
| --- | --- |

| 外墙－外墙：WO-1 | 外墙－内墙：WI-1 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 57.84 | 1.000 | 1.24 | 3.41 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 1.24 + 10.96/57.84 = 1.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 63.60 | 1.000 | 1.24 | 3.41 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 1.24 + 10.48/63.60 = 1.40 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造二 | 主墙体 | 28.44 | 1.000 | 1.24 | 3.45 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 1.24 + 0.74/28.44 = 1.27 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 28.44 | 1.000 | 1.24 | 3.41 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 1.24 + 0.74/28.44 = 1.27 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 149.88 | 0.841 | 1.24 | 3.41 | 0.50 |
| 外墙（填充墙）构造二 | 主墙体 | 28.44 | 0.159 | 1.24 | 3.45 | 0.50 |
| 合计 |  | 178.32 | 1.000 | 1.24 | 3.41 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 1.24 + 22.91/178.32 = 1.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限） | 132 | 3.00 | 0.35 | 0.800 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C2408 |  |  |  |
|  | 备注：来源《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T 45-096-2022 来源：DBJ/T 45-096-2022 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 1.500 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.100 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2408 | 1 | 4 | 1.92 | 7.68 | 132 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 7.68 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2408 | 1 | 4 | 1.92 | 7.68 | 132 | 3.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 7.68 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.000 |

3. 东向：

4. 西向：

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2408 | 1 | 4 | 1.92 | 7.68 | 132 | 0.350 | 平板遮阳0 | 0.690 | 0.242 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.68 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.242 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2408 | 1 | 4 | 1.92 | 7.68 | 132 | 0.350 | 0.350 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.68 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.350 |

3. 东向：

4. 西向：

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 7.68 | 3.00 | 0.24 | 0.11 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 7.68 | 3.00 | 0.35 | 0.11 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 15.36 | 3.00 | 0.30 | 0.08 |  |  |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足满足表3.3.2-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.7条 |
| 标准要求 | ≥外窗所在房间立面面积的10% |
| 结论 | 满足 |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.2.7条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 标准依据 |  | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | ≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：C2408） | － |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.5条 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性≥6级 | 10层及以上外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| 标准依据 | 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022第3.3.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性≥3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗 | 满足 |
| 5 | 有效通风换气面积 | 满足 |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |
| 9 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程规定性设计指标满足《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2022乙类建筑的要求。