房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

意见反馈单（一审）

专   业：电气   共 1页

| 工程名称 | 横州市陶圩镇福旺村委小学新建学生厕所、围墙、挡土墙项目 |  | 审查编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 横州市陶圩镇福旺村委小学 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 广西拓航建筑设计有限公司 |  |  |  |
| 反馈意见（可另附图纸） 1、室内干燥场所采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。 答：同意审查意见，已修改。 2、应补充低压电源自何处引入，并在引入建筑时的散水外设置终端电缆井。 答：同意审查意见，已修改。 3、非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统设计说明中不存在：非消防状态下，系统主电源断电后集中电源连锁控制非持续照明光源应急点亮、持续型灯具由节电模式转入点亮模式，灯具持续应急点亮时间不大于30min，以上仅适用于集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统仅有应急照明启动后蓄电池的连续供电时间不少于30min，及电池组达到使用寿命后标称剩余容量应保证放电时间不少于30min。 答：同意审查意见，已修改。 4、各消防应急照明和疏散指示系统配电支路经分配电装置输出，采用集中电源时应按图集19D702-7第15页，每个分支回路设置额定电流为6A的熔断器。补充应急照明配电系统图。 答：同意审查意见，已修改。 5、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 答：同意审查意见，已修改。 6、总等电位联结端子箱与接地网连接的导体应有不少于两根，并分别连接在接地网不同点上。 答：同意审查意见，已修改。 |  |  |  |  |
| 设计人： 勘察设计单位印章： |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |

注：此表一式三份，建设单位、勘察（设计）单位、审查机构各一份