## 封-1_招标工程量清单
横州市中医医院核医学科建设 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
横州市中医医院
招 标 人:
(单位盖章)
广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年1月6日
软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02
封-1

## 扉-1_招标工程量清单
| 横州市中医医院核医学科建设 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 横州市中医医院 |  | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
招 标 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2024年11月28日 | 复 核 时 间： | 2025年1月6日
扉-1

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 横州市中医医院核医学科建设工程 | 第1页 共1页
1、工程概况： （1）工程名称：横州市中医医院核医学科建设工程 （2）工程地点：横州市 （3）工程内容：内科楼地上一层甲亢、敷贴治疗及衰变池 2、编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》（修订版）； （2）2013年《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》(GB50854~50862-2013)； （3）本工程的施工图纸，相关的标准、规范、技术资料，其他现行计价文件、规范及标准； （4）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号)； （5）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)； （6）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)，增值税税率调整为9%； （7）定额人工费、管理费率按桂建标（桂建标[2023]7号文）规定进行调整。 （8）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号)； （9）材料价格采用2024年《南宁市建设工程造价信息》11月下半月除税信息价，地方材料采用横州市11月份除税信息价，没有发布价格信息的材料参照市场价询价（建材在线、造价通）。 3、其他需要说明的问题
表-01

## 表-02_建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1 | 横州市中医医院核医学科建设工程
投标报价合计
表-02

## 表-03_单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1.1 | 横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰
1.1.2 | 横州市中医医院核医学科建设工程-防护
1.1.3 | 横州市中医医院核医学科建设工程-安装
1.1.4 | 横州市中医医院核医学科建设工程-拆除
投标报价合计
表-03

## 表-04_单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
横州市中医医院核医学科建设工程-防护
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
横州市中医医院核医学科建设工程-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
横州市中医医院核医学科建设工程-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第1页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | ㎡ | 16.80
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 141.39
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:6m以内
3.弃土运距:暂定5KM
3 | 010103001001 | 利用方回填 |  | 89.31
1.密实度:满足设计及施工规范要求
2.填方材料品种:纯粘性土
4 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 52.08
1.废弃料品种:开挖料
2.弃土运距：起步第1公里，汽车加盖运输
5 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 52.08
1.废弃料品种:开挖料
2.运距：暂按1km，实际运距结算按实计算
3.汽车加盖运输
A.3 砌筑工程
6 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 8.40
240墙
7 | 010401003002 | 实心砖墙 |  | 3.96
120墙
8 | 010401005001 | 空心砖墙 |  | 0.36
200墙
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501004001 | 满堂基础 |  | 4.84
1.混凝土种类:泵送商品砼 抗渗标号P8
2.混凝土强度等级:C25 抗渗标号P8
10 | 010503005001 | 过梁 |  | 0.07
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
11 | 010504001001 | 直形墙（池壁） |  | 15.31
1.混凝土种类:泵送商品砼 抗渗标号P8
2.混凝土强度等级:C25
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第2页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
12 | 010505002001 | 无梁板（衰变池顶板） |  | 5.92
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋φ10以内 | t | 0.005
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋10以内 | t | 0.121
15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋10以上 | t | 1.713
A.7 屋面及防水工程
16 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | ㎡ | 47.17
1.3~5厚聚合物水泥砂浆粉刷外侧池壁
2.一层3mm厚自粘型防水卷材
3.部位：池外壁
17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | ㎡ | 79.29
1.15厚聚合物水泥砂浆找平保护层
2.6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网
3.1厚水泥基渗透结晶型防水涂料C型(≥1.5kg/㎡)
4.部位：池内壁
18 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 10.32
1.15厚聚合物水泥砂浆找平保护层
2.6厚(干粉类)聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网
3.1厚水泥基渗透结晶型防水涂料C型(≥1.5kg/㎡)
4.部位：池底
19 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | ㎡ | 16.80
1.7厚纤维聚合物水泥砂浆找平层,随手抹光
2.1厚水泥基渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡)
3.部位：衰变池顶板
20 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | ㎡ | 2.41
1.1.5厚聚氨酯防水涂料
2.部位：淋浴间
21 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | ㎡ | 17.91
1.1.5厚聚氨酯防水涂料
2.部位：淋浴间
A.8 保温、隔热、防腐工程
22 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | ㎡ | 46.96
1.一层30mm厚挤塑板保护层
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第3页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.部位：池外壁
A.9 楼地面工程
23 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | ㎡ | 2.41
1.20厚1:3水泥砂浆找平
2.部位：淋浴间
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | ㎡ | 2.41
1.300*300*12厚浅灰色防滑地砖
2.25厚1:3水泥砂浆保护层
3.部位：淋浴间
25 | 011103002001 | PVC地板胶 | ㎡ | 57.00
1.2mm厚同质透心PVC地板胶(浅米色)，专用地胶板粘合剂
2.5mm厚自流水泥,水泥与水比3：1
3.聚氨酯自流平水性界面剂
4.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
5.部位：卫生通过、甲测室、通道、分装室、储源室、固废间、服药室、病人通道、敷贴室、甲亢留观/抢救室
26 | 011103002002 | PVC地板胶波打线 | ㎡ | 22.90
1.2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色)，专用地胶板粘合剂
2.5mm厚自流水泥,水泥与水比3：1
3.聚氨酯自流平水性界面剂
4.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
5.部位：卫生通过、甲测室、通道、分装室、储源室、固废间、服药室、病人通道、敷贴室、甲亢留观/抢救室
27 | 011103002003 | PVC地板胶踢脚线 | ㎡ | 8.02
1.2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色)
2.R形角
3.塑料垫条
4.铝合金压条
5.部位：分装室、储源室、固废间、服药室、病人通道、敷贴室、甲亢留观/抢救室上墙120mm
28 | 011108001001 | 石材零星项目 | ㎡ | 0.84
1.20厚门槛石(啡钻花岗岩)
A.10 墙、柱面工程
29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 333.95
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第4页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.20厚水泥砂浆 1:3
2.部位：卫生通过、甲测室、通道、分装室、储源室、固废间、服药室、病人通道、敷贴室、甲亢留观/抢救室
30 | 桂011204007001 | 墙砖内墙面 | ㎡ | 17.91
1.300*600*12浅灰色釉面墙砖
2.3~5厚瓷砖胶铺贴掺20%108建筑胶镶贴
3.滚涂界面剂
4.15厚1:3水泥砂浆抹面
5.部位：淋浴间
31 | 011207001001 | PVC地板胶墙面装饰 | ㎡ | 50.94
1.2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色)
2.R形角
3.塑料垫条
4.铝合金压条
5.部位：卫生通过、甲测室、通道上墙1500mm
A.11 天棚工程
32 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 8.78
1.300*300*0.8乳白色铝扣板
2.龙骨: 采用C型60系列(60×27×1.5)可上人轻钢龙骨，吊筋作法为φ8全螺纹镀锌吊杆
3.部位:淋浴间、固废间、储源室
33 | 011302001002 | 吊顶天棚 | ㎡ | 73.54
1.600*600*1.0乳白色铝扣板
2.龙骨: 采用C型60系列(60×27×1.5)可上人轻钢龙骨，吊筋作法为φ8全螺纹镀锌吊杆
3.部位:卫生通过、甲测室、通道、分装室、服药室、病人通道、敷贴室、甲亢留观/抢救室
A.12 门窗工程
34 | 010802001001 | 80系列塑钢平开门(不带纱） | ㎡ | 3.78
1.尺寸：1000*2100、800*2100
2.利旧,只计安装费
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
35 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 | ㎡ | 333.95
1.刮防水腻子打磨平整三遍
36 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 333.95
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第5页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.白色抗菌无机涂料
2.滚筒施工白色选型亚光无机涂料三遍(一底两面)
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
37 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 51.46
1.单排、双排脚手架:双排
2.搭设高度:10m以内
3.脚手架材质:钢管
38 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 82.31
1.单排、双排脚手架:双排
2.搭设高度:3.6m以上
3.脚手架材质:钢管
39 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 | ㎡ | 17.04
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
40 | 011702001001 | 筏板基础 | ㎡ | 6.14
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
41 | 011702009001 | 过梁 | ㎡ | 15.84
模板、支撑材质:木模板 木支撑
42 | 011702011001 | 直形墙（池壁） | ㎡ | 107.93
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
2.支模高度:3.2m
43 | 011702015001 | 无梁板（衰变池顶板） | ㎡ | 14.16
1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑
2.支模高度:3.2m
| 011703 | 垂直运输
| 011704 | 超高施工增加
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
| 011706 | 施工排水、降水
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
44 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 26.46
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第6页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
| 011709 | 二次搬运
| 011710 | 已完工程保护费
| 011711 | 夜间施工增加费
| 011712 | 金属结构构件制作平台摊销
| 011713 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
横州市中医医院核医学科建设工程-防护
分部分项工程
分装室
45 | 010805007001 | 豪华型单扇平开式防护门 | 樘 | 1
平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。
洞口规格:宽1000×高2100mm
防护门扇规格:宽1000×高2100mm
铅当量:6mmpb
46 | 010805007002 | 豪华型平开防护门门套 | 套 | 1
定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板，铝合金包边
洞口规格:宽1000×高2100
防护门套规格:宽1200×高2200mm
47 | 010805007003 | 豪华型单扇平开式防护门 | 樘 | 1
平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。
洞口规格:宽800×高2100mm
防护门扇规格:宽800×高2100mm
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第7页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
铅当量:6mmpb
48 | 010805007004 | 豪华型平开防护门门套 | 套 | 1
定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板，铝合金包边
洞口规格:宽800×高2100
防护门套规格:宽1000×高2200mm
铅当量:4mmpb
49 | 010805007005 | 传递窗 | 樘 | 2
规格:宽400×高400mm
铅当量:30mmpb
50 | 011407001001 | 四面墙体5cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 17.77
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%；植筋；五层钢丝网
51 | 011201001002 | 墙面10cm钢架复合防护板隔墙 | ㎡ | 31.15
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通
铅当量/厚度：10cm
52 | 011201001003 | 天面3cm钢架复合防护板 | ㎡ | 10.66
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
击1次，板面无贯通裂缝。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第8页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通杆。
铅当量/厚度：3cm
53 | 011201001004 | 地面3cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 10.66
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%
铅当量/厚度：3cm
储源室
54 | 010805007006 | 豪华型单扇平开式防护门 | 樘 | 1
平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。
洞口规格:宽800×高2100mm
防护门扇规格:宽800×高2100mm
铅当量:6mmpb
55 | 010805007007 | 豪华型平开防护门门套 | 套 | 1
定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板，铝合金包边
洞口规格:宽800×高2100
防护门套规格:宽1000×高2200mm
56 | 011407001002 | 四面墙体5cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 10.27
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%；植筋；四层钢丝网
57 | 011201001006 | 墙面5cm钢架复合防护板隔墙 | ㎡ | 7.65
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第9页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通
铅当量/厚度：5cm
58 | 011201001007 | 天面3cm钢架复合防护板 | ㎡ | 3.95
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通杆。
铅当量/厚度：3cm
固废间
59 | 010805007008 | 豪华型单扇平开式防护门 | 樘 | 1
平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。
洞口规格:宽800×高2100mm
防护门扇规格:宽800×高2100mm
铅当量:4mmpb
60 | 010805007009 | 豪华型平开防护门门套 | 套 | 1
定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板，铝合金包边
洞口规格:宽800×高2100
防护门套规格:宽900×高2200mm
61 | 011407001003 | 四面墙体5cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 35.06
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%；植筋；四层钢丝网
62 | 011201001009 | 墙面5cm钢架复合防护板隔墙 | ㎡ | 7.55
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第10页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通
铅当量/厚度：5cm
63 | 011201001010 | 天面3cm钢架复合防护板 | ㎡ | 3.19
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通杆。
铅当量/厚度：3cm
服药室
64 | 010805007010 | 豪华型单扇平开式防护门 | 樘 | 1
平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。
洞口规格:宽1000×高2100mm
防护门扇规格:宽1000×高2100mm
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第11页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
铅当量:5mmpb
65 | 010805007011 | 豪华型平开防护门门套 | 套 | 1
定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板，铝合金包边
洞口规格:宽1000×高2100
防护门套规格:宽1200×高2200mm
66 | 011407001004 | 四面墙体5cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 8.74
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%；植筋；四层钢丝网
67 | 011201001012 | 墙面5cm钢架复合防护板隔墙 | ㎡ | 10.35
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通
铅当量/厚度：5cm
68 | 011201001013 | 墙面10cm钢架复合防护板隔墙 | ㎡ | 7.87
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第12页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通
铅当量/厚度：10cm
69 | 011201001014 | 天面2cm钢架复合防护板 | ㎡ | 5.04
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通杆。
铅当量/厚度：2cm
70 | 011201001015 | 地面2cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 5.04
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%
铅当量/厚度：2cm
病人通道、敷贴室
71 | 010805007012 | 豪华型单扇平开式防护门 | 樘 | 1
平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。
洞口规格:宽1000×高2100mm
防护门扇规格:宽1000×高2100mm
铅当量:8mmpb
72 | 010805007013 | 豪华型平开防护门门套 | 套 | 1
定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板，铝合金包边
洞口规格:宽1000×高2100
防护门套规格:宽1200×高2200mm
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第13页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
73 | 010805007014 | 豪华型单扇平开式防护门 | 樘 | 1
平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。
洞口规格:宽1500×高2300mm
防护门扇规格:宽1500×高2300mm
铅当量:8mmpb
74 | 010805007015 | 豪华型平开防护门门套 | 套 | 1
定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板，铝合金包边
洞口规格:宽1500×高2300mm
防护门套规格：宽1700×高2400mm
75 | 030406010001 | 门禁系统 | 套 | 1
指纹+密码+磁力锁
包含成品安装、运输、五金配件等施工工序
76 | 010805007016 | 豪华型单扇平开式防护门 | 樘 | 1
平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。
洞口规格:宽1000×高2100mm
防护门扇规格:宽1000×高2100mm
铅当量:2mmpb
77 | 010805007017 | 豪华型平开防护门门套 | 套 | 1
定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板，铝合金包边
洞口规格:宽1000×高2100
防护门套规格:宽1200×高2200mm
78 | 011407001005 | 四面墙体3cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 39.63
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%；植筋；四层钢丝网
79 | 011201001017 | 天面2cm钢架复合防护板 | ㎡ | 20.25
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第14页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
9、浸泡干燥性能：73.2%
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通杆。
铅当量/厚度：2cm
80 | 011201001018 | 地面2cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 20.25
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%
铅当量/厚度：2cm
甲亢留观/抢救室
81 | 010805007018 | 豪华型单扇平开式防护门 | 樘 | 1
平开式，蓝色烤漆面板，铝合金包边，内衬高级1#电解纯原铅板，纯度99.996%。
洞口规格:宽1000×高2100mm
防护门扇规格:宽1000×高2100mm
铅当量:8mmpb
82 | 010805007019 | 豪华型平开防护门门套 | 套 | 1
定制产品与防护门配套，蓝色烤漆面板，铝合金包边
洞口规格:宽1000×高2100
防护门套规格:宽1200×高2200mm
83 | 011407001006 | 四面墙体3cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 7.85
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%；植筋；四层钢丝网
84 | 011407001007 | 四面墙体5cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 46.87
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%；植筋；四层钢丝网
85 | 011407001008 | 四面墙体8cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 12.02
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%；植筋；四层钢丝网
86 | 011201001020 | 墙面3cm钢架复合防护板封窗 | ㎡ | 2.90
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第15页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材
铅当量/厚度：3cm
87 | 011201001021 | 天面5cm钢架复合防护板 | ㎡ | 14.72
1、导热系数：0.19；
2、吸水率：8.8%；
3、不透水性：无潮湿无水滴。
4、抗折强度：干燥强度7.4MPa。
5、单块最低强度：7.2MPa。
6、抗冲击性：落球法试验冲
击1次，板面无贯通裂缝。
7、燃烧性能：A（A1级）。
8、湿涨率：0.00
9、浸泡干燥性能：73.2%
10、密度3.16g/cm3
含人工及辅材，40*80镀锌铁方通，横向间距1220mm，纵向间距610钢架沉头凤尾钉固定铁方通，镀锌横方通，镀锌竖方通杆。
铅当量/厚度：5cm
88 | 011201001022 | 地面5cm硫酸钡防护涂料 | ㎡ | 14.72
含施工及辅材，防护涂料密度≥4.25T/㎡比重4.2T/m3,含钡量≥80%
铅当量/厚度：5cm
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第16页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
横州市中医医院核医学科建设工程-安装
分部分项工程
一、电气系统
89 | 030412001001 | 300X600 LED灯盘 | 套 | 13
1.安装方式：吊顶天棚嵌入式安装
2.参数：1x32WxLED 光通量2400lm 4000K Ra>90
90 | 030412001002 | 600X600 LED灯盘 | 套 | 5
1.安装方式：吊顶天棚嵌入式安装
2.参数：1x20WxLED 光通量1900lm 4000K Ra>90
91 | 030404019001 | 单控开关 10A 250V (含接线盒) | 个 | 13
1.安装方式：底边距地1.35米暗装
92 | 030404035001 | 两孔加三孔插座安装 10A 250V(含接线盒) | 套 | 21
1.安装方式：距地0.35米嵌装
93 | 031008013001 | 医疗设备带 | m | 1.00
94 | 030411001001 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC20 | m | 82.38
配置形式及部位：沿墙、顶棚及地面暗敷
95 | 030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC25 | m | 97.95
配置形式及部位：沿墙、顶棚及地面暗敷
96 | 030411003001 | 强电金属桥架及配件安装 200*100 δ=1.5mm桥架 | m | 3.11
含桥架三通、弯头、盖板安装
97 | 030411004001 | 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 | m | 344.64
3C认证 ISO9000认证
98 | 030411004002 | 线槽穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 | m | 9.33
3C认证 ISO9000认证
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第17页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
99 | 030411004003 | 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 | m | 377.85
3C认证 ISO9000认证
100 | 030411004004 | 线槽穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 | m | 18.66
3C认证 ISO9000认证
101 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复（公称管径20mm以内） | m | 24.50
102 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复（公称管径32mm以内） | m | 27.85
二、弱电系统
103 | 030505013001 | 分装柜网络插座 | 个 | 1
安装方式：距地2.4米嵌装
104 | 030404035002 | 网络插座 | 套 | 3
安装方式：距地0.35米嵌装
105 | 030502005001 | 管内穿线 六类网络线 UTP6-4P | m | 39.40
3C认证 ISO9000认证
106 | 030411001003 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 | m | 29.40
配置形式及部位：沿墙及顶棚暗敷
107 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复（公称管径20mm以内） | m | 9.45
三、门禁系统
108 | FA080100600001 | 门磁力锁 | 个 | 2
109 | 030507005001 | 门禁读卡器 | 个 | 2
安装方式：底边距地1.35m安装
110 | 030904003001 | 门锁按钮 | 个 | 2
安装方式：底边距地1.35m安装
111 | 030502005002 | 管内穿线 六类网络线 UTP6-4P | m | 30.68
3C认证 ISO9000认证
112 | 030411001004 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20 | m | 21.68
配置形式及部位：沿墙及顶棚暗敷
113 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复（公称管径20mm以内） | m | 3.70
四、给水系统
114 | 031001007001 | 铝合金衬(PE-RT)管 DN40 PN=1.60MPa | m | 32.82
安装部位：室内冷水管
连接形式：电热熔连接
含管件安装，管道冲洗、消毒及水压试验
115 | 031001007002 | 铝合金衬(PE-RT)管 DN32 PN=1.60MPa | m | 21.10
安装部位：室内冷水管
连接形式：电热熔连接
含管件安装，管道冲洗、消毒及水压试验
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第18页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
116 | 031001007003 | 铝合金衬(PE-RT)管 DN25 PN=1.60MPa | m | 2.00
安装部位：室内冷水管
连接形式：电热熔连接
含管件安装，管道冲洗、消毒及水压试验
117 | 031001007004 | 铝合金衬(PE-RT)管 DN20 PN=1.60MPa | m | 9.39
安装部位：室内冷水管
连接形式：电热熔连接
含管件安装，管道冲洗、消毒及水压试验
118 | 031001007005 | 铝合金衬(PE-RT)管 DN40 PN=2.0MPa | m | 18.86
安装部位：室内热水管
连接形式：电热熔连接
含管件安装，管道冲洗、消毒及水压试验
119 | 031001007006 | 铝合金衬(PE-RT)管 DN25 PN=2.0MPa | m | 0.95
安装部位：室内热水管
连接形式：电热熔连接
含管件安装，管道冲洗、消毒及水压试验
120 | 031001007007 | 铝合金衬(PE-RT)管 DN20 PN=2.0MPa | m | 19.41
安装部位：室内热水管
连接形式：电热熔连接
含管件安装，管道冲洗、消毒及水压试验
121 | 031001007008 | 铝合金衬(PE-RT)管 DN15 PN=2.0MPa | m | 50.00
安装部位：室内热水管
连接形式：电热熔连接
含管件安装，管道冲洗、消毒及水压试验
122 | 031001007009 | 铝合金衬(PE-RT)管 DN32 PN=1.60MPa | m | 3.10
安装部位：室内回水管
连接形式：电热熔连接
含管件安装，管道冲洗、消毒及水压试验
123 | 031001007010 | 铝合金衬(PE-RT)管 DN20 PN=1.60MPa | m | 45.58
安装部位：室内回水管
连接形式：电热熔连接
含管件安装，管道冲洗、消毒及水压试验
124 | 031003005001 | 铜芯截止阀 dn20 PN=1.60MPa | 个 | 10
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第19页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
连接形式：法兰连接
品牌参考相当于“胜利”、“双恒”、“五一”
125 | 031004003001 | 陶瓷成品洗脸盆 | 套 | 3
配感应式水嘴
含上下给排水附件
126 | 031003003001 | 闸阀 DN25 PN=1.60MPa | 个 | 2
连接方式：法兰连接
127 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 | 1
含水管、调节器
五、排水系统
128 | 031001006001 | 室内HDPE雨水管及管件安装 de160 | m | 3.52
连接方式：热熔连接
含管道灌水试验、通球试验
129 | 031001006002 | 卫生间漩流降噪（PVC-U加强型内螺旋管材）排水管及管件安装 de75 | m | 1.94
连接方式：承插连接
含管道灌水试验、通球试验
130 | 031001006003 | 室内重力流污废水PVC-U排水管及管件安装 de75 | m | 10.54
连接方式：承插连接
含管道灌水试验、通球试验
131 | 031001006004 | 室内重力流污废水PVC-U排水管及管件安装 de110 | m | 62.99
连接方式：承插连接
含管道灌水试验、通球试验
132 | 桂031004021001 | 清扫口 de110 | 个 | 1
133 | 010101007001 | 人工挖管沟土方 平均覆土深度0.9米 |  | 20.96
土壤类别:按地质报告
回填要求:夯填
134 | 010101007002 | 人工填管沟土方 平均覆土深度0.9米 |  | 20.96
土壤类别：详见地质勘察报告
含挖土、夯填、弃土、运距自行考虑
六、消火栓系统
135 | 030901002001 | 室内敷设消火栓热镀锌钢管及管件安装 DN150 PN-0.9Mpa | m | 5.12
连接方式：沟槽连接
管道消毒冲洗、水压试验
136 | 030901002002 | 室内敷设消火栓热镀锌钢管及管件安装 DN100 PN-0.9Mpa | m | 10.63
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第20页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
连接方式：沟槽连接
管道消毒冲洗、水压试验
137 | 031003003002 | 蝶阀 DN100 PN=2.50MPa | 个 | 1
连接形式:法兰连接
138 | 031002001001 | 管道支架制作安装 ∠40*4角钢 | kg | 23.25
139 | 桂031211003001 | 金属结构除锈 | kg | 23.25
140 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 23.25
刷两道防锈漆，两道调和漆
141 | 031201001001 | 管道刷油 | ㎡ | 5.75
刷两道调和漆
142 | 031002001002 | 侧向抗震支架制作安装 管道尺寸DN100 | 个 | 1
安装间距详见设计
包含所有配件制作安装等全部工作内容
143 | 031002001003 | 侧纵向抗震支架制作安装 管道尺寸DN150 | 个 | 1
安装间距详见设计
包含所有配件制作安装等全部工作内容
144 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 1
六、 喷淋系统
145 | 030901001001 | 自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN=1.84MPa | m | 9.00
连接形式：沟槽连接
含管件安装，管道冲洗、水压试验
146 | 030901001002 | 自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN80 PN=1.84MPa | m | 7.31
连接形式：沟槽连接
含管件安装，管道冲洗、水压试验
147 | 030901001003 | 自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN=1.84MPa | m | 6.00
连接形式：沟槽连接
含管件安装，管道冲洗、水压试验
148 | 030901001004 | 自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN50 PN=1.84MPa | m | 5.90
连接形式：螺纹连接
含管件安装，管道冲洗、水压试验
149 | 030901001005 | 自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN40 PN=1.84MPa | m | 8.70
连接形式：螺纹连接
含管件安装，管道冲洗、水压试验
150 | 030901001006 | 自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN32 PN=1.84MPa | m | 14.60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第21页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
连接形式：螺纹连接
含管件安装，管道冲洗、水压试验
151 | 030901001007 | 自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN25 PN=1.84MPa | m | 32.10
连接形式：螺纹连接
含管件安装，管道冲洗、水压试验
152 | 030901001008 | 自动喷淋国标加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN15 PN=1.84MPa | m | 12.15
连接形式：螺纹连接
含管件安装，管道冲洗、水压试验
153 | 031002001004 | 管道支架制作安装 ∠40*4角钢 | kg | 119.16
154 | 桂031211003002 | 金属结构除锈 | kg | 119.16
155 | 031201003002 | 金属结构刷油 | kg | 119.16
刷两道防锈漆，两道调和漆
156 | 031201001002 | 管道刷油 | ㎡ | 13.88
刷两道调和漆
157 | 030901003001 | 68℃吊顶型喷头 DN15 | 个 | 27
动作温度为68℃，流量系数K=80
158 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 PN=2.50MPa | 个 | 6
连接形式：法兰连接
159 | 031002001005 | 侧纵向抗震支架制作安装 管道尺寸DN150 | 个 | 2
安装间距详见设计
包含所有配件制作安装等全部工作内容
160 | 031002001006 | 侧向抗震支架制作安装 管道尺寸DN80 | 个 | 1
安装间距详见设计
包含所有配件制作安装等全部工作内容
161 | 031002001007 | 侧向抗震支架制作安装 管道尺寸DN65 | 个 | 2
安装间距详见设计
包含所有配件制作安装等全部工作内容
七、 通风空调系统
162 | 030108003001 | 混流式风机 XF30 | 台 | 1
含电机检查接线
163 | 011304002001 | 回风净化器630*160 | 个 | 4
164 | 011304002002 | 回风净化器500*160 | 个 | 4
165 | 031001001001 | 空调冷凝水热镀锌钢管 DN90 | m | 118.19
连接形式：螺纹连接
含管件安装，管道的试压、消毒
166 | 030108003002 | 风机盘管 FP-04 | 台 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第22页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
L=510/h p=50Pa N=3.65kW
安装形式：吊装
含电机检查接线
167 | 030108003003 | 风机盘管 FP-03 | 台 | 3
L=380/h p=50Pa N=2.78kW
安装形式：吊装
含电机检查接线
168 | 030108003004 | 风机盘管 FP-02 | 台 | 4
L=270/h p=50Pa N=1.99kW
安装形式：吊装
含电机检查接线
169 | 031001004001 | 空调冷媒去磷无缝紫铜管 Φ15.88*1.0mm | m | 17.23
含管道冲洗、消毒，水压试验
170 | 031001004002 | 空调冷媒去磷无缝紫铜管 Φ12.7*0.8mm | m | 45.91
含管道冲洗、消毒，水压试验
171 | 031001004003 | 空调冷媒去磷无缝紫铜管 Φ9.53*0.8mm | m | 44.84
含管道冲洗、消毒，水压试验
172 | 030703007001 | 方形散流器(带调节阀) 120*120 | 个 | 8
173 | 030703007002 | 方形散流器 630*160 | 个 | 4
174 | 030703007003 | 方形散流器 500*160 | 个 | 4
175 | 031002001008 | 管道支架制作安装 ∠40*4角钢 | kg | 116.26
176 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.5mm以内咬口） 周长（800mm以下） | ㎡ | 9.32
含风管支架制作安装及刷油防腐
177 | 030702001002 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.5mm以内咬口） 周长（2000mm以下） | ㎡ | 19.96
含风管支架制作安装及刷油防腐
178 | 桂030704003001 | 空调工程系统调试 | Kw | 23.6
179 | 030704002001 | 通风管道漏光检测 | ㎡ | 29.28
180 | 030704002002 | 通风管道漏风检测 | ㎡ | 29.28
181 | 031208003001 | 橡塑保温板通风管道保温 通风管道（厚度mm）30 |  | 0.88
182 | 031208002001 | 橡塑保温管（板）管道保温 管道57mm以下（厚度）30 |  | 1.85
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第23页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
横州市中医医院核医学科建设工程-拆除
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
183 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 3.07
1.部位:拆除原有墙体、新增门洞
184 | 011605001001 | 平面块料拆除 | ㎡ | 3.36
1.含结合层及找平层
2.部位：原2#卫
185 | 011606001001 | 地板胶饰面拆除 | ㎡ | 83.53
1.原中医特色治疗诊室、治疗处置室、值班室
186 | 011605002001 | 立面块料拆除 | ㎡ | 283.16
1.原中医特色治疗诊室、治疗处置室、值班室、2#卫
187 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | ㎡ | 5.88
1.部位：拆除原有门
188 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | ㎡ | 86.89
1.原中医特色治疗诊室、治疗处置室、值班室、2#卫
189 | 011612002001 | 洗手盆拆除 | 组 | 1
1.部位：原2#卫
190 | 011612002002 | 花洒拆除 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第24页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
1.部位：原2#卫
191 | 011612002003 | 蹲厕拆除 | 套 | 1
1.部位：原2#卫
G.4 渣土场外运输
192 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 26.34
1.废弃料品种:拆除废料
2.弃土运距：起步第1公里，汽车加盖运输
3.运方体积均以天然密实度体积（自然方）计算
193 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 26.34
1.废弃料品种:拆除废料
2.工程量暂按增运1公里列计，结算按实际运距调整
3.汽车加盖运输
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第25页 共25页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
横州市中医医院核医学科建设工程-防护
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
横州市中医医院核医学科建设工程-安装
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
横州市中医医院核医学科建设工程-拆除
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
2 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12_其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
横州市中医医院核医学科建设工程-防护
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
横州市中医医院核医学科建设工程-安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
横州市中医医院核医学科建设工程-拆除
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
合 计
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12

## 表-14_税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰
1 | 010512008001 | 衰变池盖板 | 个 | 6
井盖（内含5mm厚碳钢底板角钢满焊，3x80x100不锈钢角钢，3x100x100不锈钢角钢，30x30x5角钢与盖板平齐满焊，6厚不锈钢板，每边Φ6@500焊接,L=100）
3mm厚不锈钢板饰面层，内含铅板。
铅当量：30mmpb
横州市中医医院核医学科建设工程-安装
2 | 01B001 | 核素排气处理系统 | 项 | 1
含：联动风机+控制多联控系统、风量1m/s；学科室内高活区布置风机和控制，屋顶大功率风机+气溶胶碘化钠处理箱；不含管道及安装 电压：AC~380V
功率：5.5KW匹配风量
风量：12000M3/h
尺寸：1200*1000*1300mm
出风口法兰：直径219-355mm
进风口法兰：直径219-355mm
活性碳过滤网（用于过滤气溶胶）：3-5层（带有上锁功能，以防脱落）
外壳材质：SUS304
风压传感器：标配
电动风阀：匹配管径（219-355mm）
工作温度:-20-50°
人机界面控制一体机：处理装置可由人机界面独立控制，也可由外部联机控制（预留有联机接口）
铅当量:5mmpb
3 | 01B002 | 衰变池系统 | 项 | 1
软件系统功能：
1、实现具有自动控制固体废物自动搅碎。
2、实现自动控制衰变池存放放射性废水液位显示。
3、实现放射性活度自动检测。
4、可实现手机APP、上位机远程实时监测。
配置要求：
1、配置1台搅拌机
2、放射性废水自动化处理系统控制柜1套，含15寸人机界面触摸屏一台
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14
税前项目清单与计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
3、系统运行软件1套
4、管道式活度计1套
5、液位传感器5套
6、管线及配件
可免费软件升级
包含管线、设备及运行软件
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
横州市中医医院核医学科建设工程-土建装饰
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
横州市中医医院核医学科建设工程-防护
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
横州市中医医院核医学科建设工程-安装
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
横州市中医医院核医学科建设工程-拆除
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
合 计
表-15

## 主要材料及价格表(有信息价)
主要材料及价格表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日
2 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
3 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
4 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
5 | 021101001 | 2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色) | ㎡
6 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
7 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
8 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
9 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
10 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
11 | 032118014 | 镀锌全螺纹吊杆Φ8 | m
12 | 040101001 | 水泥(综合) | t
13 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
14 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg
15 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
16 | 040301001 | 砂(综合) | 
17 | 040301003 | 细砂 | 
18 | 040301004 | 中砂 | 
19 | 040902004 | 石灰膏 | 
20 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
21 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块
22 | 050102005 | 周转圆木 | 
23 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
24 | 050306001 | 周转板枋材 | 
25 | 050306002 | 周转枋材 | 
26 | 050306003 | 周转板材 | 
27 | 070103007 | 陶瓷墙面砖 300*600*12 | ㎡
28 | 070501003 | 300*300*12浅米色防滑地砖 | ㎡
29 | 072901004 | 2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色)波打线 | ㎡
30 | 072901005 | 地毯烫带 | m
31 | 072901007 | 2mm厚同质透心PVC地板胶(蓝色) | ㎡
32 | 072901007 | 2mm厚同质透心PVC地板胶(浅米色) | ㎡
33 | 080301001 | 20厚花岗岩板(地面用) | ㎡
34 | 090503001.1 | 铝扣板300×300×0.8 | ㎡
35 | 090503001.2 | 铝扣板600×600×1.0 | ㎡
36 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
37 | 100102001 | 轻钢大龙骨 h60 | m
38 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
主要材料及价格表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
39 | 100102004 | 轻钢小龙骨 h19 | m
40 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
41 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
42 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
43 | 101301003 | 轻钢龙骨小接件 | 个
44 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
45 | 101302003 | 轻钢小龙骨平面连接件 | 个
46 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
47 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
48 | 101302006 | 轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个
49 | 120305002 | 铝合金压条 16×1.5mm | m
50 | 130301001 | 无机涂料 | kg
51 | 130304002 | 水泥自流平粉料 | kg
52 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
53 | 130311004 | 成品腻子粉（ 防水型） | kg
54 | 130312002 | 大白粉 | kg
55 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
56 | 130527001 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg
57 | 130527002 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg
58 | 133101005 | 石油沥青 60#～100# | kg
59 | 133321002 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚 | ㎡
60 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
61 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
62 | 143520001 | 隔离剂 | kg
63 | 143901002A | 乙炔气 | kg
64 | 143906001 | 氧气 | 
65 | 144101005 | 建筑胶 | kg
66 | 144108001 | 乳白胶 | kg
67 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支
68 | 151303101 | 挤塑聚苯板（XPS) 30mm | ㎡
69 | 170902001 | 方钢管 25×25×2.5 | m
70 | 341101001 | 水 | 
71 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
72 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
73 | 350302001 | 回转扣件 | 个
74 | 350302002 | 对接扣件 | 个
75 | 350302003 | 直角扣件 | 个
76 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
主要材料及价格表
工程名称:横州市中医医院核医学科建设工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
77 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
78 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
79 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
80 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
81 | 043104005.1 | C25 抗渗标号P8 | 
82 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
83 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
84 | 341103001 | 电 | kW.h
85 | C1403001 | 轻柴油0# | kg
86 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日