## 封-2招标控制价
大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）
招 标 控 制 价
大新县教育局
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年11月13日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-2招标控制价
大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): |  | 927126.82元
|  | (大写): |  | 玖拾贰万柒仟壹佰贰拾陆元捌角贰分
大新县教育局
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  |  | (签字或盖章) |  | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 2025年11月13日 |  | 复核时间: | 2025年11月13日
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | 第1页 共1页
一、工程概况：
本工程名称为：大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期），项目位于崇左市大新县大新中学校园内。
二、本次工程计价范围：
1、项目红线范围内电气、消防管线设计，包括混凝土地面拆除和恢复；不含地埋式一体化给水设备。
三、编制依据：
1、《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》(2024年)；
2、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024年版）；
3、《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》（2022年版）；
4、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额及费用定额》（2023年版）；
5、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2021年版）；
6、《广西壮族自治区建筑工程费用定额》（2024年版）；
7、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》；
8、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范
9、本工程施工图图纸及相关的标准、规范。
四、造价文件
1、桂建标[2016]16号自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；
2、桂建标(2016)17号自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改征值税后广西壮族自治区建设工程计价调整的通知》；
3、桂建标[2018]14号、[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
4、桂政发[2019]20号《广西壮族自治区人民政府关于停止统一收取建筑安装工程劳动保险费》的通知；
5、桂造价[2019]13号关于调整建筑安装工程费有关规定的通知；
6、桂建标[2023]7号自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
7、桂建质[2015]16号关于印发《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》的通知。
8、桂建发[2023]6号自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知。
五、取费信息：
1、管理费、利润按中值计取，其他费用按相关规定计取。
六、其他说明：
1、材料价格：材料价格采用2025年8月刊《崇左市建设工程造价信息》中档，缺项部分参考大新县及相邻县、市询价。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | 927126.82 | 1850.55 | 26167.82
| 招标控制价合计 | 927126.82 | 1850.55 | 26167.82
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-消防管网 | 634721.65 | 1266.91 | 19586.66
1.1.2 | 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-电气工程 | 292405.17 | 583.64 | 6581.16
| 招标控制价合计 | 927126.82 | 1850.55 | 26167.82
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-消防管网
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 607992.08
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 25462.66
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 19586.66
3 | 其他项目费用合计 | 1266.91
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 634721.65
大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-电气工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 282548.08
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 9273.45
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 6581.16
3 | 其他项目费用合计 | 583.64
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 292405.17
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 890540.16
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 34736.11
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 26167.82
3 | 其他项目费用合计 | 1850.55
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 927126.82
表-04

## 表-04单位工程招标控制价汇总表（分专业）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
| 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-消防管网 | 634721.65
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 634721.65
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 607992.08
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 25462.66
2.1 | 安全文明施工费 | 19586.66
3 | 其他项目费用合计 | 1266.91
4 | 建筑安装工程费 | 634721.65
| 工程总价 | 634721.65
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 607992.08
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 25462.66
2.1 | 安全文明施工费 | 19586.66
3 | 其他项目费用合计 | 1266.91
4 | 建筑安装工程费 | 634721.65
| 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-电气工程 | 292405.17
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 292405.17
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 282548.08
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 9273.45
2.1 | 安全文明施工费 | 6581.16
3 | 其他项目费用合计 | 583.64
4 | 建筑安装工程费 | 292405.17
| 工程总价 | 292405.17
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 282548.08
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 9273.45
2.1 | 安全文明施工费 | 6581.16
3 | 其他项目费用合计 | 583.64
4 | 建筑安装工程费 | 292405.17
| 工程项目汇总 | 927126.82
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 890540.16
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 34736.11
2.1 | 安全文明施工费 | 26167.82
3 | 其他项目费用合计 | 1850.55
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费 | 927126.82
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-消防管网 |  |  |  | 607992.08
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 606935.63
| 1. | 拆除工程 |  |  |  | 41480.84
1 | 040402017001 | 旧路面机械切缝 | m | 2738.00 | 7.99 | 21876.62
2 | 桂030413016001 | 拆除路面 1.材质:混凝土 2.厚度:150mm | ㎡ | 1168.30 | 12.55 | 14662.17
3 | 040103002001 | 余渣弃置 1.起步运距：1KM |  | 175.25 | 16.36 | 2867.09
4 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.增运距离：4km | ·km | 701.00 | 2.96 | 2074.96
| 1. | 土石方工程 |  |  |  | 58607.18
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.7m |  | 1335.38 | 8.27 | 11043.59
6 | 040103001001 | 土方回填 1.填方材料品种:合格土源，满足设计要求 2.填方来源:场内回填 3.密实度:分层夯实，符合设计要求，压实系数不得小于0.94 |  | 1049.23 | 4.85 | 5088.77
7 | 040103002002 | 余方弃置 1.起步运距：1KM |  | 286.15 | 6.54 | 1871.42
8 | 桂040103003002 | 土石方运输每增1km 1.增运距离：4km | ·km | 701.00 | 2.08 | 1458.08
9 | 040305001001 | 中粗砂垫层 |  | 286.15 | 136.8 | 39145.32
| 3. | 道路工程 |  |  |  | 107226.57
10 | 桂030413017001 | 路面恢复 1.材质:C25混凝土 2.厚度:200mm | ㎡ | 1168.30 | 91.78 | 107226.57
| 6. | 管网工程 |  |  |  | 332884.47
11 | 030901002001 | 消防镀锌钢管DN100*5mm 1.连接形式:沟槽式连接 2.管道公称压力均不小于1.2 MPa,管道试验压力值不低于1.4 Mpa。 3.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸加厚镀锌钢管 | m | 1841.62 | 86.21 | 158766.06
12 | 030901002002 | 消防镀锌钢管DN150*5mm 1.连接形式:沟槽式连接 2.管道公称压力均不小于1.2 MPa,管道试验压力值不低于1.4 Mpa。 3.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸加厚镀锌钢管 | m | 1180.30 | 128.36 | 151503.31
13 | 031003003001 | 焊接法兰阀门DN100 1.连接形式:焊接连接 2.管道公称压力为1.60MPa。 | 个 | 4 | 615.59 | 2462.36
14 | 031003003002 | 焊接法兰阀门DN150 1.连接形式:焊接连接 | 个 | 6 | 927.66 | 5565.96
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.管道公称压力为1.60MPa。
15 | 030901012001 | 消防水泵接合器 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SQS100-A型 | 套 | 4 | 918.99 | 3675.96
16 | 030901012002 | 自喷水泵接合器 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SQS100-A型 | 套 | 2 | 918.99 | 1837.98
17 | 030901010001 | 室外消火栓 1.型号、规格:SS100/65-1.0 2.安装方式:沟槽连接 | 套 | 12 | 756.07 | 9072.84
| 11. | 刷油、防腐蚀、绝热工程 |  |  |  | 66736.57
18 | 031201001001 | 管道刷油 1.表面要清理千净,去除油污、灰尘、锌瘤、毛刺 2.环氧富锌底漆，干膜厚度一般在 60-80μm,确保完全覆盖 3.面漆采用环氧煤沥青漆或改性沥青防腐漆，面漆一般涂刷2~3遍,干膜总厚度达到150~200μm以上 | ㎡ | 1134.19 | 56.81 | 64433.33
19 | 桂031211003001 | 金属结构除锈 1.除锈方式:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 | kg | 811.00 | 2.84 | 2303.24
|  | 小 计 |  |  |  | 606935.63
|  | ∑人工费 |  |  |  | 116998.71
|  | ∑材料费 |  |  |  | 351532.06
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32142.09
|  | ∑管理费 |  |  |  | 38709.26
|  | ∑利 润 |  |  |  | 17439.23
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1056.45
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  |  |  | 1056.45
20 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1056.45 | 1056.45
|  | 小 计 |  |  |  | 1056.45
|  | ∑人工费 |  |  |  | 100
|  | ∑材料费 |  |  |  | 105.14
|  | ∑机械费 |  |  |  | 504.25
|  | ∑管理费 |  |  |  | 175.23
|  | ∑利 润 |  |  |  | 84.6
|  | 合 计 |  |  |  | 607992.08
|  | ∑人工费 |  |  |  | 117098.71
|  | ∑材料费 |  |  |  | 351637.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 32646.34
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 38884.49
|  | ∑利 润 |  |  |  | 17523.83
|  | 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-电气工程 |  |  |  | 282548.08
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 282548.08
| 4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 282548.08
21 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.7m |  | 246.23 | 13.94 | 3432.45
22 | 040103001002 | 土方回填 1.填方材料品种:合格土源，满足设计要求 2.填方来源:场内回填 3.密实度:分层夯实，符合设计要求，压实系数不得小于0.94 |  | 246.23 | 7.66 | 1886.12
23 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱XLS-160Z | 台 | 1 | 3097.9 | 3097.9
24 | 桂030503016001 | 消防液位显示仪 | 套 | 1 | 2502.89 | 2502.89
25 | 030408003001 | 电缆保护管CPVC100 1.敷设方式:埋地辅设 | m | 285.52 | 36.62 | 10455.74
26 | 030408003002 | 电缆保护管CPVC50 1.敷设方式:埋地敷设 | m | 334.36 | 16.94 | 5664.06
27 | 030408003003 | 电缆保护管CPVC50 1.敷设方式:沿天桥底明敷 | m | 134.32 | 23.73 | 3187.41
28 | 030408003004 | 电缆保护管CPVC32 1.敷设方式:埋地辅设 | m | 2286.32 | 13.98 | 31962.75
29 | 030408003005 | 电缆保护管 1.敷设方式:沿天桥底、屋面明敷 | m | 473.64 | 21.3 | 10088.53
30 | 030408001001 | 电力电缆 1.规格:NH-YJV-0.6/1KV 3x95+1x50mm² 2.电压等级(kV):1.0KV | m | 304.18 | 293.62 | 89313.33
31 | 030408001002 | 电力电缆 1.规格:YJV-0.6/1KV 4x10mm² 2.电压等级(kV):0.6KV | m | 333.84 | 42.95 | 14338.43
32 | 030408001003 | 电力电缆 1.规格:NH-YJV-0.6/1KV 4x10mm² 2.电压等级(kV):0.6KV | m | 333.84 | 45.93 | 15333.27
33 | 030408001004 | 电力电缆 1.规格:NH-KVV-0.45/0.75KV 4x2.5mm² 2.电压等级(kV):0.75KV | m | 2593.03 | 15.76 | 40866.15
34 | 030408001005 | 电力电缆 1.规格:NH-KVV-0.45/0.75KV 4x1.5mm² 2.电压等级(kV):0.75KV | m | 41.26 | 11.02 | 454.69
35 | 030408006001 | 电力电缆头 1.型号:NH-YJV-0.6/1KV 3x95+1x50mm² | 个 | 4 | 542.87 | 2171.48
36 | 030408006002 | 电力电缆头 1.型号:YJV-0.6/1KV 4x10mm² | 个 | 2 | 216.22 | 432.44
37 | 030408006003 | 电力电缆头 1.型号:NH-YJV-0.6/1KV 4x10mm² | 个 | 2 | 216.22 | 432.44
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
38 | 030408006004 | 电力电缆头 1.型号:NH-KVV-0.45/0.75KV 4x1.5mm² | 个 | 2 | 160.63 | 321.26
39 | 030408006005 | 电力电缆头 1.型号:NH-KVV-0.45/0.75KV 4x2.5mm² | 个 | 12 | 160.63 | 1927.56
40 | 桂030413007001 | 电缆井（含井盖） 1.井截面、深度:1200x900x1100mm | 座 | 4 | 2012.54 | 8050.16
41 | 桂030413007002 | 电缆井（含井盖） 1.井截面、深度:550x550x800mm | 座 | 12 | 921.37 | 11056.44
42 | 030409002001 | 接地母线 1.-40x4不锈钢扁钢作接地线 | m | 1012.56 | 19.24 | 19481.65
43 | 030409001001 | 接地极 1.每个工作井内在井对角共打两根接地极(L50x50x5,L=2500mm不锈锌角钢) | 根 | 32 | 120.23 | 3847.36
44 | 030414011001 | 接地调试 | 系统 | 1 | 1206.13 | 1206.13
45 | 050307009001 | 标志牌 1.沿电缆路径的直线间隔约100米,以及转弯处或接头部位 | 个 | 8 | 129.68 | 1037.44
|  | 小 计 |  |  |  | 282548.08
|  | ∑人工费 |  |  |  | 48066.66
|  | ∑材料费 |  |  |  | 182436.15
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6822.1
|  | ∑管理费 |  |  |  | 15565.54
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6318.35
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 282548.08
|  | ∑人工费 |  |  |  | 48066.66
|  | ∑材料费 |  |  |  | 182436.15
|  | ∑机械费 |  |  |  | 6822.1
|  | ∑管理费 |  |  |  | 15565.54
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6318.35
|  | 总 合 计 |  |  |  | 890540.16
|  | ∑人工费 |  |  |  | 165165.37
|  | ∑材料费 |  |  |  | 534073.35
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑机械费 |  |  |  | 39468.44
|  | ∑管理费 |  |  |  | 54450.03
|  | ∑利 润 |  |  |  | 23842.18
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [9 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-消防管网
分部分项工程
| 1. | 拆除工程
1 | 040402017001 | 旧路面机械切缝 | m | 2738.00 | 7.99 | 3.37 | 2.15 | 0.33 | 1.1 | 0.38
| A-5-71 | 混凝土地面 切缝 | 100m | 27.3800 | 798.96 | 336.53 | 215.45 | 33.14 | 110.16 | 37.71
2 | 桂030413016001 | 拆除路面 1.材质:混凝土 2.厚度:150mm | ㎡ | 1168.30 | 12.55 | 0.57 |  | 7.48 | 2.33 | 1.13
| C1-0409 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm | 100㎡ | 11.6830 | 1253.89 | 56.7 |  | 747.75 | 233.29 | 112.62
3 | 040103002001 | 余渣弃置 1.起步运距：1KM |  | 175.25 | 16.36 | 0.76 |  | 11.75 | 1.75 | 0.75
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.17525 | 6391.19 | 760 |  | 4126.24 | 684.07 | 293.17
| C1-0150 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.17525 | 9975.91 |  |  | 7626.84 | 1067.76 | 457.61
4 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.增运距离：4km | ·km | 701.00 | 2.96 |  |  | 2.26 | 0.32 | 0.14
| C1-0153 | 自卸汽车运石方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.70100 | 2950.16 |  |  | 2255.47 | 315.77 | 135.33
| 1. | 土石方工程
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.7m |  | 1335.38 | 8.27 | 0.4 |  | 5.92 | 0.89 | 0.38
| C1-0016 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 不装车 三类土 | 1000 | 1.04923 | 8111.21 | 400 |  | 5801.24 | 868.17 | 372.07
| C1-0019 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量0.4m3 装车 三类土 | 1000 | 0.28615 | 8865.9 | 400 |  | 6378.21 | 948.95 | 406.69
6 | 040103001001 | 土方回填 1.填方材料品种:合格土源，满足设计要求 2.填方来源:场内回填 |  | 1049.23 | 4.85 | 0.5 | 0.05 | 3.17 | 0.51 | 0.22
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [9 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
3.密实度:分层夯实，符合设计要求，压实系数不得小于0.94
| C1-0105 | 机械填土碾压 | 1000 | 1.04923 | 4861.91 | 504 | 51.45 | 3170.18 | 514.39 | 220.45
7 | 040103002002 | 余方弃置 1.起步运距：1KM |  | 286.15 | 6.54 |  |  | 5 | 0.7 | 0.3
| C1-0144 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.28615 | 6544.98 |  |  | 5003.81 | 700.53 | 300.23
8 | 桂040103003002 | 土石方运输每增1km 1.增运距离：4km | ·km | 701.00 | 2.08 |  |  | 1.59 | 0.22 | 0.1
| C1-0147 | 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 12t | 1000 | 0.70100 | 2076.04 |  |  | 1587.18 | 222.21 | 95.23
9 | 040305001001 | 中粗砂垫层 |  | 286.15 | 136.8 | 21.5 | 98.63 | 0.89 | 3.14 | 1.34
| C1-0108换 | 沟槽（台、井背）夯实机回填 砂砾石 | 100 | 2.8615 | 13679.76 | 2150.4 | 9862.99 | 88.98 | 313.51 | 134.36
| 3. | 道路工程
10 | 桂030413017001 | 路面恢复 1.材质:C25混凝土 2.厚度:200mm | ㎡ | 1168.30 | 91.78 | 6.99 | 73.6 | 0.42 | 2.15 | 1.04
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=20]{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} | 100㎡ | 11.6830 | 9178.52 | 699.1 | 7360.4 | 42.34 | 215.02 | 103.8
| 6. | 管网工程
11 | 030901002001 | 消防镀锌钢管DN100*5mm 1.连接形式:沟槽式连接 2.管道公称压力均不小于1.2 MPa,管道试验压力值不低于1.4 Mpa。 3.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸加厚镀锌钢管 | m | 1841.62 | 86.21 | 18.91 | 50.58 | 1.03 | 5.78 | 2.79
| C5-1281换 | 钢管安装（电弧焊） 公称直径（mm以内） 100 | 10m | 184.162 | 831.09 | 172.8 | 501.58 | 9.64 | 52.91 | 25.54
| C5-1627 | 给水管道试压 公称直径（mm以内） 100 | 100m | 18.4162 | 310.44 | 162.9 | 42.16 | 6.78 | 49.21 | 23.76
12 | 030901002002 | 消防镀锌钢管DN150*5mm 1.连接形式:沟槽式连接 | m | 1180.30 | 128.36 | 26.71 | 77.13 | 1.7 | 8.24 | 3.98
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [9 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.管道公称压力均不小于1.2 MPa,管道试验压力值不低于1.4 Mpa。 3.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸加厚镀锌钢管
| C5-1283换 | 钢管安装（电弧焊） 公称直径（mm以内） 150 | 10m | 118.030 | 1235.75 | 241.9 | 764.77 | 16.11 | 74.82 | 36.12
| C5-1628 | 给水管道试压 公称直径（mm以内） 200 | 100m | 11.8030 | 477.09 | 251.6 | 65.17 | 8.91 | 75.55 | 36.47
13 | 031003003001 | 焊接法兰阀门DN100 1.连接形式:焊接连接 2.管道公称压力为1.60MPa。 | 个 | 4 | 615.59 | 51.8 | 487.76 | 2.05 | 15.61 | 7.54
| C5-2070 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 100 | 个 | 4 | 531.4 | 39.8 | 430.61 |  | 11.54 | 5.57
| C5-2112 | 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 100 | 个 | 4 | 84.19 | 12 | 57.15 | 2.05 | 4.07 | 1.97
14 | 031003003002 | 焊接法兰阀门DN150 1.连接形式:焊接连接 2.管道公称压力为1.60MPa。 | 个 | 6 | 927.66 | 67.5 | 750.01 | 3.17 | 20.5 | 9.89
| C5-2072 | 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内） 150 | 个 | 6 | 823.46 | 49.5 | 684.68 |  | 14.36 | 6.93
| C5-2113 | 阀门水压试验 公称直径（mm以内） 150 | 个 | 6 | 104.2 | 18 | 65.33 | 3.17 | 6.14 | 2.96
15 | 030901012001 | 消防水泵接合器 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SQS100-A型 | 套 | 4 | 918.99 | 189.79 | 563.47 | 5.76 | 56.71 | 27.38
| B9-0925换 | 消防水泵接合器安装 地上式 100 | 套 | 4 | 918.99 | 189.79 | 563.47 | 5.76 | 56.71 | 27.38
16 | 030901012002 | 自喷水泵接合器 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:SQS100-A型 | 套 | 2 | 918.99 | 189.79 | 563.47 | 5.76 | 56.71 | 27.38
| B9-0925换 | 消防水泵接合器安装 地上式 100 | 套 | 2 | 918.99 | 189.79 | 563.47 | 5.76 | 56.71 | 27.38
17 | 030901010001 | 室外消火栓 1.型号、规格:SS100/65-1.0 2.安装方式:沟槽连接 | 套 | 12 | 756.07 | 102.62 | 540.63 | 4.38 | 31.03 | 14.98
| B9-0919换 | 室外消火栓安装 室外地上式消火栓 规格 浅100型 | 套 | 12 | 756.07 | 102.62 | 540.63 | 4.38 | 31.03 | 14.98
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [9 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| 11. | 刷油、防腐蚀、绝热工程
18 | 031201001001 | 管道刷油 1.表面要清理千净,去除油污、灰尘、锌瘤、毛刺 2.环氧富锌底漆，干膜厚度一般在 60-80μm,确保完全覆盖 3.面漆采用环氧煤沥青漆或改性沥青防腐漆，面漆一般涂刷2~3遍,干膜总厚度达到150~200μm以上 | ㎡ | 1134.19 | 56.81 | 18.82 | 26.91 |  | 4.7 | 1.69
| B11-0001换 | 手工除锈 管道 轻锈 | 10㎡ | 113.419 | 59.42 | 36.78 | 5.22 |  | 9.2 | 3.31
| B11-0070 | 管道刷油 环氧富锌漆 第一遍 | 10㎡ | 113.419 | 130.52 | 38.59 | 68.03 |  | 9.65 | 3.47
| B11-0569 | 管道沥青防腐 沥青油毡纸 一毡二油 | 10㎡ | 113.419 | 378.25 | 112.79 | 195.88 |  | 28.2 | 10.15
19 | 桂031211003001 | 金属结构除锈 1.除锈方式:除锈后刷樟丹两道,灰色调和漆二道 | kg | 811.00 | 2.84 | 1.13 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.21
| B11-0117 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 8.1100 | 73.96 | 27.97 | 14.04 | 9.66 | 10.91 | 5.27
| B11-0118 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 8.1100 | 71.33 | 27.97 | 11.63 | 9.66 | 10.91 | 5.27
| B11-0126 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 8.1100 | 70.27 | 28.88 | 9.35 | 9.66 | 11.18 | 5.4
| B11-0127 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 8.1100 | 67.58 | 27.97 | 8.19 | 9.66 | 10.91 | 5.27
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用
20 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1056.45 | 100 | 105.14 | 504.25 | 175.23 | 84.6
| C1-0504 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3 | 台次 | 1 | 1056.45 | 100 | 105.14 | 504.25 | 175.23 | 84.6
大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-电气工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [9 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
21 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.7m |  | 246.23 | 13.94 | 0.67 |  | 8.15 | 2.82 | 1.15
| B4-2085 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土 | 10 | 24.623 | 139.48 | 6.72 |  | 81.53 | 28.24 | 11.47
22 | 040103001002 | 土方回填 1.填方材料品种:合格土源，满足设计要求 2.填方来源:场内回填 3.密实度:分层夯实，符合设计要求，压实系数不得小于0.94 |  | 246.23 | 7.66 | 1.11 |  | 3.74 | 1.55 | 0.63
| B4-2088 | 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方 | 10 | 24.623 | 76.56 | 11.08 |  | 37.36 | 15.5 | 6.3
23 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:双电源切换箱XLS-160Z | 台 | 1 | 3097.9 | 187.98 | 2533.36 | 24.95 | 68.14 | 27.68
| B4-0090 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1 | 3097.9 | 187.98 | 2533.36 | 24.95 | 68.14 | 27.68
24 | 桂030503016001 | 消防液位显示仪 | 套 | 1 | 2502.89 | 279.69 | 1889 | 1.16 | 89.87 | 36.51
| B4-0357换 | 水位电气信号装置安装 液位式 | 套 | 1 | 2502.89 | 279.69 | 1889 | 1.16 | 89.87 | 36.51
25 | 030408003001 | 电缆保护管CPVC100 1.敷设方式:埋地辅设 | m | 285.52 | 36.62 | 6.96 | 21.07 | 1.68 | 2.77 | 1.12
| B4-0781换 | 电缆保护管CPVC100埋地敷设 外径(≤100mm) | 100m | 2.8552 | 3662.76 | 696.24 | 2106.63 | 168.38 | 276.68 | 112.4
26 | 030408003002 | 电缆保护管CPVC50 1.敷设方式:埋地敷设 | m | 334.36 | 16.94 | 5.51 | 5.93 | 1.12 | 2.12 | 0.86
| B4-0779换 | 电缆保护管CPVC50埋地敷设 外径(≤50mm) | 100m | 3.3436 | 1694.48 | 550.94 | 593.3 | 112.01 | 212.14 | 86.18
27 | 030408003003 | 电缆保护管CPVC50 1.敷设方式:沿天桥底明敷 | m | 134.32 | 23.73 | 8.69 | 9.08 | 0.06 | 2.8 | 1.14
| B4-1451换 | 电缆保护管CPVC50敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径（≤50mm） | 100m | 1.3432 | 2371.98 | 868.87 | 908.29 | 5.5 | 279.8 | 113.67
28 | 030408003004 | 电缆保护管CPVC32 1.敷设方式:埋地辅设 | m | 2286.32 | 13.98 | 4.91 | 4.89 | 0.56 | 1.75 | 0.71
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [9 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-0778换 | 电缆保护管CPVC32埋地敷设 外径(≤32mm) | 100m | 22.8632 | 1398.86 | 491.46 | 489 | 56.37 | 175.31 | 71.22
29 | 030408003005 | 电缆保护管 1.敷设方式:沿天桥底、屋面明敷 | m | 473.64 | 21.3 | 8.18 | 7.57 | 0.08 | 2.64 | 1.07
| B4-1449换 | 电缆保护管CPVC32敷设 砖、混凝土结构明配 塑料管外径（≤32mm） | 100m | 4.7364 | 2130.59 | 817.74 | 757.5 | 7.9 | 264.2 | 107.33
30 | 030408001001 | 电力电缆 1.规格:NH-YJV-0.6/1KV 3x95+1x50mm² 2.电压等级(kV):1.0KV | m | 304.18 | 293.62 | 12.43 | 249.94 | 0.98 | 4.29 | 1.74
| B4-0919换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤120m㎡） | 100m | 3.0418 | 29363.13 | 1242.61 | 24994.42 | 98.24 | 429.07 | 174.31
31 | 030408001002 | 电力电缆 1.规格:YJV-0.6/1KV 4x10mm² 2.电压等级(kV):0.6KV | m | 333.84 | 42.95 | 3.27 | 34.46 | 0.14 | 1.09 | 0.44
| B4-0915换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） | 100m | 3.3384 | 4295.08 | 327.32 | 3445.73 | 13.86 | 109.18 | 44.35
32 | 030408001003 | 电力电缆 1.规格:NH-YJV-0.6/1KV 4x10mm² 2.电压等级(kV):0.6KV | m | 333.84 | 45.93 | 3.27 | 37.2 | 0.14 | 1.09 | 0.44
| B4-0915换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） | 100m | 3.3384 | 4593.42 | 327.32 | 3719.44 | 13.86 | 109.18 | 44.35
33 | 030408001004 | 电力电缆 1.规格:NH-KVV-0.45/0.75KV 4x2.5mm² 2.电压等级(kV):0.75KV | m | 2593.03 | 15.76 | 1.02 | 12.99 |  | 0.32 | 0.13
| B4-1530换 | 管内穿线 多芯软导线 四芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m | 25.9303 | 1575.75 | 101.53 | 1298.42 |  | 32.49 | 13.2
34 | 030408001005 | 电力电缆 1.规格:NH-KVV-0.45/0.75KV 4x1.5mm² 2.电压等级(kV):0.75KV | m | 41.26 | 11.02 | 1 | 8.66 |  | 0.32 | 0.13
| B4-1529换 | 管内穿线 多芯软导线 四芯 导线截面（≤1.5m㎡） | 100m | 0.4126 | 1100.77 | 99.53 | 865.56 |  | 31.85 | 12.94
35 | 030408006001 | 电力电缆头 1.型号:NH-YJV-0.6/1KV 3x95+1x50mm² | 个 | 4 | 542.87 | 155.47 | 262.44 | 7.02 | 52 | 21.12
| B4-0974换 | 电力电缆头制作、安装 中间头 1KV以下干包中间头 截面（≤120m㎡） | 个 | 4 | 542.87 | 155.47 | 262.44 | 7.02 | 52 | 21.12
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [9 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
36 | 030408006002 | 电力电缆头 1.型号:YJV-0.6/1KV 4x10mm² | 个 | 2 | 216.22 | 61.3 | 109.48 |  | 19.62 | 7.97
| B4-0971换 | 电力电缆头制作、安装 中间头 1KV以下干包中间头 截面（≤16m㎡） | 个 | 2 | 216.22 | 61.3 | 109.48 |  | 19.62 | 7.97
37 | 030408006003 | 电力电缆头 1.型号:NH-YJV-0.6/1KV 4x10mm² | 个 | 2 | 216.22 | 61.3 | 109.48 |  | 19.62 | 7.97
| B4-0971换 | 电力电缆头制作、安装 中间头 1KV以下干包中间头 截面（≤16m㎡） | 个 | 2 | 216.22 | 61.3 | 109.48 |  | 19.62 | 7.97
38 | 030408006004 | 电力电缆头 1.型号:NH-KVV-0.45/0.75KV 4x1.5mm² | 个 | 2 | 160.63 | 61.3 | 58.48 |  | 19.62 | 7.97
| B4-0971换 | 电力电缆头制作、安装 中间头 1KV以下干包中间头 截面（≤16m㎡） | 个 | 2 | 160.63 | 61.3 | 58.48 |  | 19.62 | 7.97
39 | 030408006005 | 电力电缆头 1.型号:NH-KVV-0.45/0.75KV 4x2.5mm² | 个 | 12 | 160.63 | 61.3 | 58.48 |  | 19.62 | 7.97
| B4-0971换 | 电力电缆头制作、安装 中间头 1KV以下干包中间头 截面（≤16m㎡） | 个 | 12 | 160.63 | 61.3 | 58.48 |  | 19.62 | 7.97
40 | 桂030413007001 | 电缆井（含井盖） 1.井截面、深度:1200x900x1100mm | 座 | 4 | 2012.54 | 807.5 | 1034.57 | 4.3
| C5-0377换 | 砖砌矩形直线雨水检查井 规格（mm），管径（mm），井深（m以内） 1100×1200 900 2.4{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C25[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]} | 座 | 4 | 2012.54 | 807.5 | 1034.57 | 4.3
41 | 桂030413007002 | 电缆井（含井盖） 1.井截面、深度:550x550x800mm | 座 | 12 | 921.37 | 195 | 647.9 | 2.39
| C5-0376换 | 砖砌矩形直线雨水检查井 规格（mm），管径（mm），井深（m以内） 500×500 800 2.4{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C25[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]} | 座 | 12 | 921.37 | 195 | 647.9 | 2.39
42 | 030409002001 | 接地母线 1.-40x4不锈钢扁钢作接地线 | m | 1012.56 | 19.24 | 8.96 | 4.06 | 0.41 | 3 | 1.22
| B4-1130 | 接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 | 10m | 101.256 | 192.4 | 89.63 | 40.54 | 4.14 | 30.01 | 12.19
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） | [9 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
43 | 030409001001 | 接地极 1.每个工作井内在井对角共打两根接地极(L50x50x5,L=2500mm不锈锌角钢) | 根 | 32 | 120.23 | 39.23 | 41.41 | 8.28 | 15.2 | 6.18
| B4-1111 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 32 | 120.23 | 39.23 | 41.41 | 8.28 | 15.2 | 6.18
44 | 030414011001 | 接地调试 | 系统 | 1 | 1206.13 | 630.9 | 4.18 | 129.35 | 243.28 | 98.83
| B4-2144 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1206.13 | 630.9 | 4.18 | 129.35 | 243.28 | 98.83
45 | 050307009001 | 标志牌 1.沿电缆路径的直线间隔约100米,以及转弯处或接头部位 | 个 | 8 | 129.68 | 19.9 | 47.46 | 51.61
| C2-0188换 | 标志牌安装 0.36m2以内 | 块 | 8 | 129.68 | 19.9 | 47.46 | 51.61
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-消防管网 |  |  | 25462.66
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 25462.66
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (116998.71+32142.09+100.00+504.25)*12% | 12 | 19586.66
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (116998.71+32142.09+100.00+504.25)*0.30% | 0.3 | 489.67
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (116998.71+32142.09+100.00+504.25)*3.00% | 3 | 4896.66
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (116998.71+32142.09+100.00+504.25)*0.30% | 0.3 | 489.67
|  | 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-电气工程 |  |  | 9273.45
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 9273.45
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (48066.66+6822.10)*11% | 11 | 6581.16
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (48066.66+6822.10)*0.5% | 0.5 | 299.14
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (48066.66+6822.10)*4% | 4 | 2393.15
|  | 合 计 |  |  | 34736.11
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-消防管网 | 1266.91
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 1266.91
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1266.91 | 分部分项工程费及措施项目费
| 大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-电气工程 | 583.64
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 583.64
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 583.64 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
| 合 计 | 1850.55
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-消防管网
1 | 暂列金额
大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-电气工程
1 | 暂列金额
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-消防管网
一 | 2022市政综合工程一般计税法
大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期）-电气工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 28.268 | 4.07
2 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 4.254 | 4.07
3 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 8.27 | 3.41
4 | 012902009 | 钢板 20mm | kg | 5.116 | 3.71
5 | 012902019 | 钢板 1.0～1.5mm | kg | 2.1 | 3.71
6 | 012902027 | 钢板 3～10mm | kg | 44.081 | 3.71
7 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 1285.13 | 2.14
8 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m | 288 | 1.5
9 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把 | 45.368 | 2.88
10 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 340.257 | 1.12
11 | 040506001.1 | 中（粗）砂 |  | 350.248 | 80.58
12 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 6.164 | 640.78
13 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.016 | 792.92
14 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.048 | 943.36
15 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.13 | 11.56
16 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.01 | 18.14
17 | 143906001 | 氧气 |  | 13.978 | 3.98
18 | 170303003 | 镀锌钢管 DN25 | m | 1.2 | 10.53
19 | 341101001 | 水 |  | 227.787 | 3.43
20 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 3.06 | 30.97
21 | 360105001 | 复合材料井盖（含井座） | 套 | 16 | 160
22 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] |  | 4.164 | 327.18
23 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 3.76 | 346.6
24 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] |  | 238.333 | 346.6
25 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] |  | 0.48 | 366.02
26 | 172500000.1 | 电缆保护管CPVC100 | m | 302.651 | 19.32
27 | 172500000.2 | 电缆保护管CPVC50 | m | 496.801 | 5.3
28 | 172500000.3 | 电缆保护管CPVC32 | m | 2925.557 | 4.51
29 | 230302000.1 | 地上式消火栓DN100 | 套 | 12 | 464.6
30 | 230500000.1 | 消防水泵接合器DN100 | 套 | 6 | 476.11
31 | 270606000.1 | L50x50x5,L=2500mm不锈锌角钢 | 根 | 32 | 40
32 | 290602000Z | 镀锌钢管DN150*5mm | m | 1192.103 | 74.93
33 | 290602000Z | 镀锌钢管DN100*5mm | m | 1863.719 | 49.1
34 | 290638001 | 硬塑料管Φ15 | 根 | 3 | 25
35 | 290704000.1 | 电力电缆头NH-KVV-0.45/0.75KV 4x2.5mm² | 套 | 12.24 | 15
36 | 290704000.2 | 电力电缆头NH-KVV-0.45/0.75KV 4x1.5mm² | 套 | 2.04 | 15
37 | 290704000.3 | 电力电缆头NH-YJV-0.6/1KV 4x10mm² | 套 | 2.04 | 65
主要材料及价格表
工程名称:大新县大新中学校园消防配套设施工程（二期） |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 290704000.4 | 电力电缆头YJV-0.6/1KV 4x10mm² | 套 | 2.04 | 65
39 | 290704000.5 | 电力电缆头NH-YJV-0.6/1KV 3x95+1x50mm² | 套 | 4.08 | 142
40 | 341301009Z | 标志牌 | 个 | 8 | 35
41 | 550117001 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 2500
42 | Z130105001 | 酚醛调和漆（各色） | kg | 12.165 | 10.67
43 | Z130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 17.113 | 9.78
44 | Z130508001 | 环氧富锌漆 | kg | 313.036 | 24.65
45 | Z133101002 | 石油沥青 10# | kg | 3856.246 | 3.74
46 | Z133308002 | 石油沥青油毡 350# | ㎡ | 1417.738 | 3.08
47 | Z270603001.1 | -40x4不锈钢扁钢 | m | 1063.188 | 3.5
48 | Z281100000.1 | 电缆NH-YJV-0.6/1KV 3X95+1x50mm² | m | 307.222 | 247.01
49 | Z281100000.2 | 电缆YJV-0.6/1KV 4x10mm² | m | 337.178 | 33.82
50 | Z281100000.3 | 电缆NH-YJV-0.6/1KV 4x10mm² | m | 337.178 | 36.53
51 | Z2811340023.1 | 电缆NH-KVV-0.45/0.75KV 4X2.5mm² | m | 2800.472 | 11.7
52 | Z2811340023.2 | 电力电缆头NH-KVV-0.45/0.75KV 4x1.5mm² | m | 44.561 | 7.71
53 | B4-0357.1 | 水位电气信号装置安装 液位式 | 套 | 1 | 1646.02
54 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 132.451 | 8.99
55 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 35.594 | 8.99
56 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1479.589 | 7.37
57 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg | 0.773 | 7.37
58 | 341103001 | 电 | kW.h | 6115.232 | 0.58
59 | 341103001 | 电 | kW·h | 2197.162 | 0.58
60 | 341103001.1 | 电 | kW.h | 2.976 | 0.58