照明工程设计说明

- 项目背景

为全面落实习近平总书记在党的二十大报告中提出的乡村振兴战略部署，统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村。通过对基础设施的建设在保留乡村自身特点的同时提升乡村的现代化水平，通过对公共服务的有益补充提升乡村的人居质量，在进一步缩小城乡居住环境差异的同时使得农村成为与城市互补的地域单元，业主拟对重要农村公路进行修建照明工程。

村镇道路沿线无照明，可用路面狭窄、弯道较多、且周围都是农田，容易藏匿毒虫毒蛇，村民夜间交通出行十分不便并且存在较大的交通安全隐患。村道路沿线设置太阳能路灯照明，以解决村民夜晚出行不安全问题。全面提升沿线居民的物质精神生活质量，把道路打造成“畅”、“安”、“舒”、“美”的运输环境，促进地方经济发展，具有十分重要的现实意义。

- 工程概况及设计范围

1.项目概况：新福镇丕地村委会木普村美丽移民示范村建设项目，位于新福镇丕地村委会木普村，道路新增加22个太阳能路灯，同侧灯杆布置间距约为30米。

2.电照设计范围包括：供配电系统、照明系统及防雷接地系统。

- 设计依据及采用规范、标准

（1）《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015

（2）《村镇照明规范》GB_T 40995-2021

（3）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

（4）《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012

（5）《道路照明用LED灯性能要求》GB/T24907—2010

（6）其它相关的国家、行业、地方规范标准和规定

- 太阳能路灯

1.太阳能路灯简介

太阳能路灯为一种新型节能环保路灯，用太阳能发电，在灯杆的上部有太阳能电池板。

太阳能路灯基本原理是利用太阳能收集装置，把他们转化为电能，然后利用蓄电池将电能储存。夜晚智能控制器自动开启释放储存的电能，从而供路灯用电。

2. 太阳能路灯优势

（1）节能减排，节约环保，无后期大量电费支出。资源节约型和环境友好型社会正成为大势所趋。对比传统路灯，太阳能路灯以自然中可再生的太阳能为能源，不消耗任何非再生性能源，不向大气中排放污染性气体，致使污染排放量降低为零。长久下来，对环境的保护不言而喻，同时也免除了后期大量电费支出的成本。

以本工程为例，因不需电网供电，每盏灯每年可节约用电超过219度（按每盏灯功率为60W，每天亮灯时间为10h计算）。节电优势在道路建设、园林绿化等市政照明领域十分突出。

（2）免除电缆铺线工程，无需大量供电设施建设。市电照明工程作业程序复杂，缆沟开挖、敷设暗管、管内穿线、回填等基础工程，需要大量人工;同时，变压器、配电柜、配电板等大批量电气设备，也要耗费大量财力。太阳能路灯则不会，每个路灯都是单独个体，无需铺缆，无需大批量电气设备，省人力又省财力。

（3）个别损坏不影响全局，不受大面积停电影响。由于常规路灯是电缆连接，很可能会因为个体的问题，而影响整个供电系统;太阳能发电路灯则不会出现这种情况。分布式独立发电系统，个别损坏不会影响其他路灯的正常运行，即使遇到大面积停电，亦不会影响照明，不可控制的损失因此大幅降低。

（4）节约大量电缆开销，更免受电缆被盗的损失。 电网普及不到的偏远地区安装路灯，架线安装成本高，并会有严重的偷盗现象。一旦偷盗，影响整个电力输出，损失巨大。使用太阳能路灯则不会有此顾虑，每个路灯独立，免去电缆连接，即使发生偷盗现象也不会影响其他路灯的正常运作，将损失降到最低。

（5）智能控制，免除人工操作，施工简单，维护方便。太阳能路灯由智能控制器控制，可分为时控、光控两种自动控制方式，兼具安全性和经济性;自身独立一体的供电系统，不受大面积电路施工干扰，工序简单，工期短，维护更加方便。

- 照明系统

（1）设计标准

参照《城市道路照明设计标准》进行设计，各参数要求如下：

车行道按支路标准取值，平均照度Eav≥10lx，照度均匀度UE≥0.4，功率密度值LPD≤0.6W/m2（单车道）。

（2）照明方式

标准段采用常规低杆照明方式，6m单臂灯杆单侧布置，灯杆臂长0.4m，直线段间距为20m左右，配60W半截光型LED灯，灯具的仰角为5°。

灯具维护系数取值0.7，利用系数取值0.6，光源初始光通量90lm/W，实际计算结果为：车行道平均照度Eav=10.2lx，功率密度值LPD=0.22/m2。

- 照明控制和节能措施

（1）照明控制

智能控制，免除人工操作，施工简单，维护方便。太阳能路灯由智能控制器控制，可分为时控、光控两种自动控制方式，兼具安全性和经济性。本工程路灯均为全夜灯，开/关灯时的天然光照度水平宜为20lx。

（2）节能措施

光源采用高光效、低光衰、寿命长的LED灯，其单灯功率因数应不低于0.9。每套灯具内设置LED调光器，每日的午夜12点之后，光源光通量降低40%使用。灯具效率不低于70%；设计照明功率密度值满足规范要求。

- 灯杆、灯具及光源技术要求

（1）普通低杆灯采用内外壁热浸锌圆锥形钢管喷塑灯杆，其制作应符合相应行业标准。

（2）灯杆基础置于原状土上，要求地基承载力大于200kPa，如遇不良地质土层应进行地基处理。灯杆基础周围回填土应按道路人行道压实度要求处理，回填土密实度不小于95%。

灯杆设计按50年一遇当地最大平均风速(50m/s)作受力设计。灯杆壁厚≥4mm，采用优质Q235A钢，采用氩气保护焊接，整个杆体应无任何一处漏焊，焊缝平整，无任何焊接缺陷。灯杆应为连续锥性钢结构，锥度比12∶1000，造型流畅和谐，无横向焊缝，密封灯杆并包顶端以防水气进入。杆体圆度控制在≤6.35mm，垂直度应≤2‰。

（3）普通低杆灯采用半截光型灯具，外观颜色应采用当地公路局或公路管养单位指定的颜色或建设方指定的其他颜色，其制作应符合相应行业标准。

（4）灯杆制作、安装应符合相应行业标准，并满足《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012的要求。

（5）道路照明灯具防护等级不低于IP65。灯具效率不低于70%，功率因数不小于0.9。

（6）设计选用高光效LED灯进行照度计算，光源技术参数为：光源的显色指数不低于60；光效为90lm/W，色温为3500k，寿命为50000h。

（7）灯在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差不应大于10%，功率因数实测值不应低于制造商标准值的0.05。

（8）灯的安全性能应符合现行国家标准《普通照明用LED模块 安全要求》GB24819的要求，防护等级应达到IP65。

（9）光通维持率在燃点3000h时不应低于95%，在燃点6000h时不应低于90%，统一批次的光源色温应一致。

（10）功能性LED灯具的电源模块应能现场替换，光源模组宜能现场替换，且替换后防护等级不应降低。

- 太阳能路灯总体要求及技术参数

项目属亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，日照充足。年平均气温17.9℃左右，日照多年平均1228．4小时（常年日照时间＞4小时/天）。为保证所选太阳能路灯在当地能正常工作，其总体要求及技术参数如下：

- 总体要求

A、灯具高度：6m。

B、连续工作天数：连续阴雨天气工作5天。

C、工作模式：每日工作时间10~12小时，可自行设置。

D、保修期：整灯至出厂之日起保修2年。

- 太阳能电池板和蓄电池等技术参数（仅供参考）

A、太阳能电池板：单晶太阳能电池组件，转换率16%以上，寿命20~25年；峰值功率80W/100W。

B、蓄电池：高性能，免维太阳能专用锂电池路灯专用电池，12V（160Ah）

C、太阳能控制器：自动功率跟踪，内置LED驱动，可调全半功率模式，防护等级IP68，电压12V,电流10A。

D、LED照明光源：寿命＞50000h，压铸铝合金40WLED灯，12V。

- 安全接地系统

（1）防雷系统

为防止雷电威胁，在灯杆顶部设置避雷针，并设有相应的良好接地系统。

（2）路灯接地系统

在每柱灯杆处设置重复接地，要求实测接地电阻不大于4Ω。

（3）城市道路照明电气设备的下列金属部分均应保护接地：

①变压器、配电柜（箱、屏）等的金属底座、外壳和金属门；

②室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦，如桥梁金属栏杆；

③电力电缆的金属铠装、接线盒和保护管；

④钢灯杆、金属灯座、I类照明灯具的金属外壳；

⑤其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

- 注意事项

（1）灯杆及其基础由成套厂配套设计，其制作应符合相关行业标准的要求，其安装应符合《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012。

（2）照明灯杆的检修门等均应设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。

（3）所有电气设备应选用国家现行的技术先进、可靠的产品，不得采用国家明令淘汰的产品。

（4）本设计选型的材料和元器件及其规格型号仅供参考，不作为订货依据，但需满足性能、规格和参数，并符合国家相关产品认证和产品合格书即可，本设计不指定品牌和厂家。

（5）灯杆和灯具由业主根据设计所提技术参数要求进行选择，路灯基础及其预埋件应与选用灯杆尺寸配套。

（6）接地线与接地螺栓之间采用BV-25接地线连接，接地线与接地极之间采用锁口连接。

（7）电气施工孔、洞、预埋管口要用防火（防渗）堵料密封。

（8）图中未尽事宜，应参照国家和地方有关规定、标准、规范执行，若有与规范不符处应以规范为准。施工中若有问题可与设计、业主协商解决，工程施工应符合《城市道路照明工程施工及验收规范》的要求。