- 竞争性谈判文件

项目名称：金城江区人民法院信息化项目

项目编号：HCZC2025-J1-990071-GXXH

采 购 人：河池市金城江区人民法院

采购代理机构：广西信和招标代理有限公司

2025年6月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	54

第四章 响应文件格式	69

第一节 资格证明文件	70

第二节 报价文件	74

第三节 商务技术文件	77

第五章 合同条款及格式	88

第六章 评审办法	94

## 第一章 竞争性谈判公告

广西信和招标代理有限公司关于金城江区人民法院信息化项目（HCZC2025-J1-990071-GXXH）竞争性谈判采购公告

项目概况：

金城江区人民法院信息化项目项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于 2025年06月18日10时00分（北京时间）前在线递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2025-J1-990071-GXXH

项目名称：金城江区人民法院信息化项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1748749.71

采购需求：

标项一

标项名称：金城江区人民法院信息化项目

数量：1项

预算金额（元）：1748749.71

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：金城江区人民法院信息化项目1项，如需进一步了解详细内容，详见《采购需求》。

最高限价（如有）：1748749.71

合同履行期限：自签定合同之日起45天内全部安装调试合格完毕。

本标项目不接受联合体投标。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年06月12日至2025年06月17日，每天上午9：00～12：00，下午12：00～17：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年06月18日10点00分（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（供应商应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

五、开启

时间：2025年06月18日10点00分截标后（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）促进残疾人就业政府采购政策；

（3）政府采购支持监狱企业发展；

（4）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

2.谈判保证金：本项目无需提交谈判保证金。

3.网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.供应商参与电子响应特别说明

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，各供应商通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区- CA证书申请操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

（6）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/user-login/#/login），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

7.政府采购监督管理部门信息  名称：河池市财政局政府采购监督管理科  联系方式：0778-2270025

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：河池市金城江区人民法院

地址：河池市金城江区民族路

联系人：黄婉      联系电话：0778-2788135

2.采购代理机构信息

名称：广西信和招标代理有限公司

地址：柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场35栋12-7

联系人：伍洁婷       电话/传真：0772-2128755

## 第二章 采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件）：工业（具体规定详见附件1）。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。（具体规定详见附件2）

2.本章采购需求一览表中，凡标注“▲”号的条款为关键指标或要求，必须满足或优于，否则投标无效；非“▲”号的条款不允许出现3项负偏离及以上。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 一、采购清单及技术参数需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 服务要求及技术参数要求 |
| 一、设备间建设 |  |  |  |  |  |
| 基础建设 |  |  |  |  |  |
| （一）配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电箱 |  | 1 | 套 | 1、定制成套配电箱，含箱体内各类配件； 2、规格：500*700*200； 3、含ATS、电量仪、断路器、互感器、指示灯、监测主路市电电压、电流、功率等运行参数，带485通信输出接口； 4、断路器等元器件采用国内品牌。 |
| 2 | LED照明灯 |  | 9 | 套 | 1、600*600 LED灯盘； 2、用电功率：50W； 3、规格：600*600嵌入式安装。 |
| 3 | 照明灯控制开关 |  | 3 | 个 | 1、单联开关 2、86*86暗埋； 3、220V 10A |
| 4 | 暗装插座 |  | 7 | 个 | 1、5孔市电插座 2、86*86暗埋； 3、220V 10A |
| 5 | 市电输入主电缆 |  | 100 | 米 | 1、规格WDZ-YJY4×25+1×16mm2； 2、执行标准：GB/T12706.1-2020 3、额定电压：0.6/1KV |
| 6 | UPS输入输出电缆 |  | 20 | 米 | 1、规格WDZ-YJY4×16+1×10mm2； 2、执行标准：GB/T12706.1-2020 3、额定电压：0.6/1KV |
| 7 | PDU电源线 |  | 67.19 | 米 | 1、规格ZR-RVV3*6mm2； 2、执行标准：GA306.1-2007 3、额定电压300/500 V |
| 8 | 列间精密空调电源线 |  | 31.22 | 米 | 1、规格ZR-RVV5*6mm2； 2、执行标准：GA306.1-2007 3、额定电压300/500 V |
| 9 | 插座电源线 |  | 77.53 | 米 | 1、规格WDZ-YJY3*2.5mm2； 2、执行标准：GB/T12706.1-2020 3、额定电压：0.6/1KV |
| 10 | 照明电源线 |  | 88.67 | 米 | 1、规格BV2.5mm2； 2、执行标准：GA306.1-2007 3、额定电压300/500 V |
| （二）防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专用接地线 |  | 30 | 米 | 1、规格ZR-BVR35mm2； 2、执行标准：GA306.1-2007 3、额定电压300/500 V |
| 2 | 专用接地线 |  | 8.9 | 米 | 1、规格ZR-BVR16mm2； 2、执行标准：GA306.1-2007 3、额定电压300/500 V |
| 3 | 专用接地线 |  | 66 | 米 | 1、规格ZR-BVR6mm2； 2、执行标准：GA306.1-2007 3、额定电压300/500 V |
| 4 | 编制铜带 |  | 52.61 | 米 | 1、6mm宽编制铜带； 2、国内优质产品。 |
| 5 | 等电位连接铜排 |  | 23.6 | 米 | 1、规格：≥30mm*3mm； 2、材质：国标 T2 铜； 3、含铜量：含量≥99.95%左右； 4、铜排表面光滑平整、无裂纹、起皮、夹渣、气孔等现象； 5、尺寸偏差±0.5mm； 6、硬度：HB≥65； 7、抗拉强度：≥300N/mm2； 8、密度：20℃铜排密度约 8.95g/cm3； 9、电阻率：≤0.017772Ωmm2/m。 |
| 6 | 绝缘子 |  | 42 | 个 | SM40优质绝缘子，含φ8*60膨胀螺钉。 |
| 7 | 铜铁转换头 |  | 2 | 个 | 1、定制，含开凿柱子及回补、焊接钢筋。 2、规格：4*40*250mm； 3、紫铜、无氧铜及镀锌钢材材质。 |
| 8 | 机柜等位连接器 |  | 7 | 处 | 1、规格：3*30*465mm； 2、19英寸标准机柜内安装； 3、紫铜、无氧铜材质。 |
| 9 | 二级防雷器 |  | 1 | 个 | 1、标称工作电压：380V AC 2、最大持续工作电压：385V AC 3、标称放电电流：20kA（8/20μs） 4、最大通流容量：40kA（8/20μs） 5、保护水平：1.8kV(In); 1.5kV(10kA 8/20μs) 6、保护模式：L1/L2/L3，N-PE 7、响应时间：≤25ns 8、外形尺寸：95×72×65mm 9、推荐接线线径：L/N≥2.5mm2； PE≥6mm2 10、防护等级：IP20 11、安装方式：35mm导轨安装 12、工作环境：环境温度：－40℃～＋85℃； 13、相对湿度：≤95%；海拔≤3km |
| （三）气体消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | 1 | 套 | 1.采用预制式全淹没七氟丙烷气体灭火系统（无管网），储瓶规格：120L； 2.设计浓度为8%，气体喷放时间为8秒，灭火时间：≤10s，灭火浸渍时间5分钟； 3.启动方式：自动、手动、机械应急手动启动； 4.系统工作压力：2.5 MPa（20℃）。 |
| 2 | 七氟丙烷灭火药剂 |  | 118 | kg | 1.纯度≥99.9%； 2.水分≤1mg/kg； 3.酸度≤1mg/kg； 4.蒸发残留物≤0.001%。 |
| 3 | 气体灭火控制器 |  | 1 | 台 | 1.交流输入电压：220V, 50Hz 2.交流输入功率：≤100W 3.直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池 4.使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95 (不凝露) 5.容量：1区,回路容量≤160点 6.24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A） 7.总线长度：≤1500米 8.外形尺寸：500mm×340mm×111mm |
| 4 | 紧急启动按钮 |  | 2 | 个 | 1.使用环境温度：-10～+50℃； 2.工作电压：16V～32V； 3.启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下启动”按键 |
| 5 | 声光报警器 |  | 4 | 个 | 1.使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95 RH (不凝露) 2.电源电压：DC 24V 3.动作电流：≤75mA（平均值） 4.报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB（A计权）；变调周期：1.5s～2.5s 5.基本闪光频率：60～90次/分 6.线制：电源（无极性） |
| 6 | 放气指示灯 |  | 2 | 个 | 1.工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 2.适用温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%RH |
| 7 | 感烟探测器 |  | 2 | 个 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ 2.使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 3.总线工作电压：DC24V脉动电压 4.报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮 5.外壳护等级：IP30 |
| 8 | 感温探测器 |  | 2 | 个 | 1.使用环境温度：－10 ℃ ～ +50 ℃ 2.使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 3.总线工作电压：DC24V脉动电压 4.动 作 温 度：56℃ ～ 66℃（出厂设置为56℃） 5.报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮 6.外壳防护等级：IP30 |
| 9 | 自动泄压装置 |  | 1 | 个 | 1.尺寸：360×360（mm）； 2.有效泄压面积：0.07平方米。 |
| 10 | 呼吸器 |  | 2 | 套 | 1.符合公安部标准GA209－1999规定； 2.防护时间：≥30分钟。 |
| 11 | 应急照明灯 |  | 2 | 套 | 1.工作电压：交流220V 50Hz； 2.使用环境温度：0℃～50℃； 3.输入电压:AC220V/50HZ； 4.光源类型: LED； 5.应急时间:90min； 6.工作模式:持续式； 7.充电时间:≥24； 8.安装方式:挂壁式； 9.开关类型：停电 自动亮； 10.插头规格：三眼插头。 |
| 12 | 安全出口灯 |  | 2 | 套 | 1.工作电压：交流220V 50Hz； 2.使用环境温度：0℃～50℃； 3.输入电压:AC220V/50HZ 4.功率:3W LED； 5.应急时间:90min； 6.工作模式:持续式； 7.充电时间:≥24； 8.安装方式:挂壁式。 |
| 13 | 二氧化碳灭火器 |  | 2 | 具 | 3KG手提式二氧化碳灭火器，含灭火器箱 |
| （四）新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全热交换器 |  | 1 | 台 | 1、电源：220V 50Hz 2、功率：382/446W 3、风量：660/800m3/h； 4、静压：345/380Pa 5、噪音：43/45dB |
| 2 | 液晶屏控制器 |  | 1 | 台 | 1、86底盒暗装方式， 2、高、低风量调节； 3、可设定定时开启、关闭时间； 4、PVC面板、LED液晶显示屏 |
| 3 | 新风管道 |  | 8.17 | 米 | 1、φ200阻燃风管； 2、国内优质产品； 3、符合阻燃产品。 |
| 4 | 室外风口 |  | 2 | 个 | 1、室外防水、防虫风口； 2、金属材质； 3、国内优质定制产品。 |
| 5 | 铝合金风口 |  | 2 | 个 | 1、方形散流器，含套接风帽； 2、规格300*300，可进行风量调节； 3、铝合金优质材料。 |
| 6 | 室外风口开孔 |  | 2 | 个 | 1、现场人工开孔； 2、含孔洞回补。 |
| 7 | 新风电源及控制线缆 |  | 17.08 | 米 | 1、规格ZR-RVV3*1.5mm2 2、执行标准：GA306.1-2007 3、额定电压300/500 V |
| 8 | 金属线管 |  | 15.08 | 米 | Φ20金属线管 |
| （五）综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 60.96 | 米 | 1、中心 PE 十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最 低程度； 2、芯数: 4×2 含十字骨架； 3、导体直径：0.585±0.05mm； 4、外护套材质：PVC(蓝色、灰色)。 |
| 2 | 24口六类非屏蔽配线架 |  | 9 | 个 | 1、19英寸24位RJ45设计，占机柜1U空间； 2、配线架架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑； 3、配线架采用整体PCB式设计，后部为通用110接线方式； 4、配线架带有透明标签管理区域，方便端口信息管理； 5、兼容568A和568B两种接续标准； 6、模块后部具有带理线功能的压线盖，保证电缆端接的可靠性和电气性能； 7、内部采用专门设计8P8C插座，插座内部为6类RJ45模块核心，电气性能优异，插座接触部分镀金50U''； 8、兼容RJ45和RJ11插头，不会影响簧片的接触可靠性； 9、配线架带宽250MHz，符合最新国际和国家标准。 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线跳线 |  | 36 | 条 | 1、6类RJ45-RJ45 2米跳线，无阻碍式一体化RJ45插头，制造工艺采用整体塑模成型，尾部有弯曲张力疏导结构，确保长期重复使用的可靠要求，长度为2米； 2、接线方式：可提供568A及568B两种规格跳线，有多种颜色提供选择，水晶头带一体化护套，有效减少应力； 3、导体直径:24AWG,采用多股铜缆组成的软六类线来进行制作； 4、传输带宽:250MHz； 5、标准：满足ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568B.2-1.对六类电气特性的要求。 |
| 4 | 理线器 |  | 9 | 个 | 1、理线器整体材质：采用冷轧钢板，静电喷塑 2、上下24孔理线出口，后方进线口，方便线缆管理 3、充足的线槽空间，支持大容量跳线管理，配有卡接式盖板 4、安装性：19英寸标准机架式设备 5、安装高度：1U |
| （六）设备迁移及整改 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 30.84 | 米 | 1、中心 PE 十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最 低程度； 2、芯数: 4×2 含十字骨架； 3、导体直径：0.585±0.05mm； 4、外护套材质：PVC(蓝色、灰色)。 |
| 2 | 四芯电源线 |  | 50.8 | 米 | 多芯软导线 四芯 导线截面1.0(m㎡以内) |
| 3 | 两芯电源线 |  | 6.45 | 米 | 两芯软导线 四芯 导线截面1.0(m㎡以内) |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线跳线 |  | 60 | 条 | 1、6类RJ45-RJ45 2米跳线，无阻碍式一体化RJ45插头，制造工艺采用整体塑模成型，尾部有弯曲张力疏导结构，确保长期重复使用的可靠要求，长度为2米； 2、接线方式：可提供568A及568B两种规格跳线，有多种颜色提供选择，水晶头带一体化护套，有效减少应力； 3、导体直径:24AWG,采用多股铜缆组成的软六类线来进行制作； 4、传输带宽:250MHz； 5、标准：满足ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568B.2-1.对六类电气特性的要求。 |
| 5 | 理线器 |  | 6 | 个 | 1、理线器整体材质：采用冷轧钢板，静电喷塑 2、上下24孔理线出口，后方进线口，方便线缆管理 3、充足的线槽空间，支持大容量跳线管理，配有卡接式盖板 4、安装性：19英寸标准机架式设备 5、安装高度：1U |
| 6 | 旧机柜拆除 |  | 7 | 套 | 7个旧机柜拆除并搬到指定位置 |
| 7 | 旧UPS系统拆除 |  | 1 | 套 | 一套UPS系统拆除，含蓄电池、电池柜及连接线缆、线路等，并搬运到指定地方 |
| （七）管线、桥架及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电镀锌金属桥架 |  | 20.93 | 米 | 1、规格200*100*1.0； 2、所有桥架水平弯通，变径和三通等，能结合使用现场情况就地制作完成； 3、材质：镀锌金属材质。 |
| 2 | 开放式弱电桥架 |  | 8.25 | 米 | 1、开放式网格桥架，规格300*100*φ5； 2、材质：镀锌； 3、含网格桥架、Ω横档、加强条、卡扣、机柜支架、出线板配件。 |
| 3 | 镀锌线管 |  | 69.09 | 米 | 1、规格：φ20； 2、长度2800mm； 3、材质：镀锌金属材质。 |
| 4 | 防水围堰 |  | 2 | 套 | 1、采用80*100mm混凝土现场制作； 2、围堰内外涂刷2遍防水层； 3、含排水管路安装。 |
| 5 | 孔洞封堵 |  | 4 | 处 | 防火泥或水泥砂浆进行孔洞封堵 |
| （八）天面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金微孔天花 |  | 42.05 | ㎡ | 1、铝合金微孔顶板规格：≥600×600×0.8mm； 2、静电粉末喷涂：涂层厚度大于或等于 80um； 3、易于剪切，收边方便，并有一定屏蔽作用，精度高、密度好。 4、微孔造形，带防尘隔热 PE 膜：天花采用微孔造形，可以 保证室内空气泄漏量能够满足回风要求，同时可以保持设备间空间的美观性。天花背面带有一层防尘隔热膜，可保证设备间 的洁净度和有效的热隔离； 5、饰面：天花饰面选用防污、防腐、耐磨的聚脂粉末漆，要 求漆层完全覆盖金属表面，漆面附着力要强，能耐擦划、耐弯曲，耐潮湿和盐渍，长期使用，不出现色差现象； 6、防火：天花经过严格测试，不易燃烧，且能够有效地阻止 火势的传播，符合有关的建筑物防火条例和规定。 7、耐用性：产品使用寿命可达 15 年以上，并能保证 10 年内 不褪色。 |
| 2 | 天花龙骨、五金配件 |  | 42.05 | ㎡ | 1、吊顶轻钢龙骨架规格：U38×12×0.5，中距<120mm，镀锌轻钢冲压形成。 2、结构安全可靠：由于轻钢龙骨具有强度较高、刚度较大等 优良特点，因此，用其制成的结构非常安全可靠； 3、抗冲击性能好; 4、抗震性能良好:轻钢龙骨和面层常采用射钉、抽芯铆钉和 自攻螺丝类可滑动的连接件进行固定，其抗震性能良好,在地震剪力的作用下，隔断仅产生支承滑动，而轻钢龙骨和面层本身受力甚小，不会产生破坏。 |
| 3 | 天花收边条 |  | 26 | 米 | 1、规格：L30*30； 2、材质：铝合金材质； 3、颜色：白色。 |
| 4 | 保温棉 |  | 62.46 | ㎡ | 1、厚度20mm，含横梁数量。 2、防火等级：B1级 3、规格8000mm*1500mm*20mm 4、产品符合GB/T17794-2008及GB 8624-2012国家标准。 |
| 5 | 天面防尘漆 |  | 48.05 | ㎡ | 1、用于天面防尘，涂刷不小于二遍； 2、防尘漆附着力强，易清洁，产品要求符合相关国家标准。 |
| （九）地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板 |  | 42.05 | ㎡ | 1、600mm×600mm×35mm，灰白，有边； 2、HPL贴面，厚度≥1.2mm，平面度≤0.5mm，45°倒角处理； 3、集中载荷≥450kg，均布载荷≥2200kg； 4、地板重量12.5±0.5kg/pc； 5、极限尺寸偏差600±0.1㎜ ； 6、地板系统电阻1×106～1×1010Ω； 7、表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2,耐磨转数≥2000转； 8、防火指标：基材A级，不燃；贴面FV-1级。 |
| 2 | 地板周边支撑角钢 |  | 26.00 | 米 | 1、规格：≥4×40mm 镀锌角钢，防锈处理，要求符合相关国家标准； 2、持久耐用：镀锌角钢具有表面光泽，锌层均匀，无漏镀， 无滴溜，附着力强，抗腐蚀能力强的特性，在郊区环境下， 标准的热镀锌防锈厚度可保持 50 年以上而不必修补； 3、可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一 部份，因此镀层的持久性较为可靠； 4、镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结 构能承受在运送及使用时受到机械损伤； 5、全面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、 尖角及隐藏处都能受到全面保护。 |
| 3 | 设备间入口台阶 |  | 1 | 套 | 1、防静电地板制作，不锈钢压边条，要求符合相关国家标准； 2、采用规格：≥4×40mm 镀锌角钢固定，防锈处理，要求符合相关国家标准； 3、安装要求达到平整、牢固。 |
| 4 | 保温棉（带铝箔面层） |  | 44.15 | ㎡ | 1、厚度20mm 2、防火等级：B1级 3、规格8000mm*1500mm*20mm 4、产品符合GB/T17794-2008及GB 8624-2012国家标准。 |
| 5 | 不锈钢地脚线 |  | 26 | 米 | 1、规格：304不锈钢，100mm高，内衬9mm阻燃板做基础，要求符合相关国家标准； 2、安装方便，经久耐用，不锈钢踢脚线在安装的时候十分方便； 3、不锈钢的材质质地坚固，使用寿命长，无需日常维护； 4、不锈钢踢脚线，因其不锈钢材质的关系，在装修效果上显得 十分高大气上档次，看上去现代感十足。 5、加工性能好，不锈钢的可塑性在所有踢脚线中是最好的， 下料、剪切、弯曲，多种复杂工艺它都可以驾驭，适用于复 杂的家装过程。 |
| 6 | 水性地坪漆 |  | 42.05 | ㎡ | 1、采用水性地坪漆，涂刷不小于二遍； 2、地坪漆附着力强，易清洁，防潮、防潮，产品要求符合相关国家标准。 |
| （十）墙面及门窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面彩钢板 |  | 72.8 | ㎡ | 规格：1200mm*3000mm，金属复合墙板； 1、成品厚度 12mm； 2、表面材料：热溶镀锌彩钢板外烤抗静电耐火漆，钢板基板 厚为≥0.6mm； 3、墙板连接边：滚压工艺制成波浪线 M 型耳朵边，保证墙板 平整； 4、装饰压条：铝合金按压扣式装饰压条； 5、防火性能：耐火 2 小时检验合格，A 级防火检验合格； 6、材质：基层为钢骨架，采用一定规格的型材钢相互连接，并固定形成钢骨架网络，面层为复合板材，内层是防火石膏板，表面粘贴≥0.6mm 厚彩色钢板，钢板漆面，其表面光滑 整齐，墙板表面色泽好，工艺精确； 7、饰面：涂装表面均匀，不产生灰尘，无色差，涂装附着力 强，不会剥落、龟裂。金属饰面质感强、板与板之间有嵌条均匀连接，立体感强。 8、性能：外部构造以烤漆钢板、衬以石膏板为主，内部为空 气层或岩棉以双面壁构造，符合国家 GB/T50121-2005《建筑 隔声评价标准》，计权隔声量检验达≥45dB，拥有优异的隔 热、隔音、防静电性能； 9、防火：彩钢板及辅料均由不燃材质构成，通过国家标准建筑构件耐火试验方法：GB/T 9978-1999 耐火性能认证，适用于建筑法中特殊规定。 |
| 2 | 墙面轻钢龙骨 |  | 72.8 | ㎡ | 1、规格：轻钢龙骨≥75mm×40mm。 2、要求符合相关国家标准； 3、龙骨以冷轧连续热镀锌钢带为原料，通过冷弯工艺，复合 轧制而成的合理“T”型断面结构的薄壁型材； 4、为不燃 A1 级产品。具有防火、防潮、防水、安装快捷、使用寿命长等优点。 |
| 3 | 彩钢板阴阳角装饰条 |  | 25 | 根 | 1、规格：3000mm*10mm*3m; 2、表面材料：热溶镀锌外烤抗静电耐火漆，厚为≥1.0mm； 3、与彩钢板颜色一致。 4、防火等级：A1不燃级。 |
| 4 | 保温棉 |  | 91.00 | ㎡ | 1、厚度20mm 2、防火等级：B1级 3、规格8000mm*1500mm*20mm 4、产品符合GB/T17794-2008及GB 8624-2012国家标准。 |
| 5 | 甲级钢制防火门 |  | 2.42 | ㎡ | 1、规格：1150mm×2100mm； 2、防火等级：甲级，符合有关防火规范。 3、材质：金属镀锌材质 4、含门洞扩大、回补及修复。 |
| 6 | 防火门防火铰链 |  | 3 | 副 | 防火门专用防火铰链，材质：不锈钢/铁芯轴 |
| 7 | 闭门器 |  | 1 | 副 | 铝合金明装闭门器 |
| 8 | 防火锁 |  | 1 | 副 | 不锈钢防火锁 |
| 9 | 12mm防火玻璃隔断 |  | 14.42 | ㎡ | 12mm单片非隔热型防火钢化玻璃，单层，厚度12mm，耐火性能：C1.50级别：耐火完整性大于等于1.50H，可见光透射比，允许偏差最大值小于等于5%。符合国家标准GB15763.1-2009《建筑安全玻璃》。 |
| 10 | 防火玻璃门 |  | 4.83 | ㎡ | 12mm防火玻璃门，含304门把手、地弹簧、玻璃门夹 |
| 11 | 封窗 |  | 10.92 | ㎡ | 金属龙骨现场焊接及8mm艾特板进行封窗，窗户四周做密封处理。 |
| 12 | 玻璃防晒隔热膜 |  | 10.92 | ㎡ | 黑灰，透光率：0.5%，反光率：20%，隔热率：80%。 |
| 13 | 封门洞 |  | 2.42 | ㎡ | 砖封门洞，双面砂浆找平、腻子刮2道，乳胶漆2遍 |
| （十一）其他工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除天花吊顶 |  | 22.08 | ㎡ | 人工拆除天花吊顶22.08平方米 |
| 2 | 拆除旧静电地板 |  | 22.08 | ㎡ | 人工拆除旧静电地板22.08平方米 |
| 3 | 拆除旧门 |  | 1 | 扇 | 人工拆除1150*2100规格旧门 |
| 4 | 空调拆除 |  | 2 | 台 | 2套空调拆除，并搬运单指定地点 |
| 5 | 人工开门洞 |  | 1 | 个 | 门洞尺寸1150*2100，含过梁制作 |
| 6 | 成品保护 |  | 175.1 | ㎡ | 地面、墙面等保护措施175.1平方米 |
| 单排冷通道 |  |  |  |  |  |
| （一）机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备柜 |  | 1 | 台 | - 设备机柜是用于安装UPS、配电、动环、精密空调的机柜，尺寸应为：600*1200*2000（mm）。 - 动环监控系统应采用一体式监控主机，监控对象：空调、UPS、配电模块、冷、热通道温湿度、机柜前后门开关状态、空调漏水监测、烟雾探测等； - 应采用高度集成的监控系统，将监控采集器、处理器与显示终端高度集成，应标配不小于10英寸触控显示屏并安装于设备机柜正面。 - 应支持对应急通风系统的启动进行控制，支持设置空调系统的运行参数及开关机操作。 - 应提供全面的告警数据、运行参数、能耗分析及联动功能，满足日常无人值守、远程运维需求。 - ▲监控系统应能够实时查看UPS、配电、空调、柜内微环境（温湿度、水浸、烟雾）等数据，竞标文件中提供实物照片及界面截图，并加盖供应商公章。 - ▲监控系统应具备能效管理功能，可通过图表形式统计分析功率及能耗，便于管理员运维；竞标文件中提供监控界面截图，并加盖供应商公章。 - 应可提供标准的SNMP接口及协议，可无缝接入第三方运维管理平台。 - 应可通过Web界面查看系统运行信息、告警信息，进行参数配置。 - 应支持选配一体化系统短信报警模块，发送短信告警信息。 11.应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为用户备份提供时间；还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内。 |
| 2 | IT柜 |  | 7 | 台 | - IT机柜是安装用户负载机柜，尺寸应为：600*1200*2000（mm）。 - ▲机柜静态承重应不小于2600KG，提供国家认可的第三方检测机构出具同系列机柜检测报告复印件，检验报告中的受检单位、生产单位要求一致，并加盖供应商公章。 - ▲机柜须提供国家认可的第三方检测机构依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》出具的配重500KG时8、9级烈度抗震检测报告，受检单位与生产单位要求一致，竞标文件中提供同系列机柜检测报告原件的复印件，并加盖供应商公章。 - ▲机柜动态承重应不小于1800KG，提供国家认可的第三方检测机构出具同系列机柜检测报告复印件，检验报告中的受检单位、生产单位要求一致，并加盖供应商公章。 - 机柜应支持上、下进线及走管，适应不同安装场景的需求。 - 机柜前面除预留设备安装位置之外，空余部位均采用1U免螺丝封板密封。 - 每个机柜内部提供1副导轨，1块层板，PDU安装板1副，垂直走线板1副，1套门磁模块。 - 每个机柜顶部需包含1组M型强弱电分离的走线架，并柜所需密封板，附件等。 - 应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为用户备份提供时间；还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内。 |
| 3 | PDU |  | 7 | 套 | 机柜PDU：IN32A+GB16A*4+GB10A*12，垂直（0U）；工作电压：220V；额定输入电流32A;12位10A国标插孔；4位16A国标插孔；含防雷模块 |
| 4 | 门控灯 |  | 8 | 套 | 电压流为12V5A，包含2条灯带，2个门控，1个电源，为一套，门开灯亮，门关灯灭 |
| 5 | 氛围灯 |  | 8 | 套 | 单蓝色。单排柜一个柜子内三条尺寸不同的氛围灯灯带，一个机柜配置一套。 |
| 6 | 氛围灯系统 |  | 1 | 套 | 2U冷通道蓝色氛围灯控制盒（和氛围灯搭配使用） |
| （二）UPS电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 |  | 1 | 套 | - 本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进三出，容量不低于40kVA/36KW，采用机架式安装方式，可满足安装在19英寸标准IT机柜内，高度不大于3U。 - 输出额定电压应380/400/415VAC可调。 - 具有较高的输入电压范围，可适应复杂的电网环境，输入电压范应不小于：304~456VAC。 - 输入功率因数≥0.99（100%非线性负载时），额定输出功率因数应≥0.9。 - ▲输入电流谐波成份：100％额定非线性负载≤3.9%，50％额定非线性负载≤7.0%，30％额定非线性负载≤10.5%，竞标文件中提供本项目UPS主机同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖供应商公章。 - 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度绝对值应≤0.2%。 - ▲输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载≤1.9%，100%市电非线性负载≤3.3%，竞标文件中提供本项目UPS主机同系列的第三方检验报告复印件佐证，并加盖供应商公章。 - 输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，系统效率：100%阻性负载≥94.7%，50%阻性负载≥94.9%，30%阻性负载≥94.7%。 - 输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min。 - UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护等。 - UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 - UPS主机应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 - UPS主机应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。 - UPS主机应具备并机功能，支持不少于4台并机运行。 - 要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。 |
| 2 | 蓄电池 |  | 64 | 个 | - 本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 - ▲为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。竞标文件中须提供承诺函复印件，并加盖供应商公章。 - 蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。 - 蓄电池静置28天后容量保存率应≥96%。 - 蓄电池密封反应效率应≥98.3%。 - 蓄电池间连接电压降应≤4.2mV - 蓄电池内阻应≤4.8mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤3%。 - ▲蓄电池端电压均衡性，开路应≤10mV，浮充应≤7mV，放电应≤0.2V，竞标文件中须提供本项目蓄电池同规格、同型号的第三方检验报告复印件佐证，并加盖供应商公章。 - 低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 - ▲同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.1%，竞标文件中须提供本项目蓄电池同规格、同型号的第三方检验报告复印件佐证，并加盖供应商公章。 - 完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 12.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 |
| 3 | 电池柜 |  | 4 | 个 | 放置16节12V100AH电池；宽长高470*780*1190mm |
| 4 | 电池空开汇流箱 |  | 1 | 套 | 125A/3P空开及定制箱子 |
| 5 | 电池连接线 |  | 2 | 套 | 单芯1*25 平方BVR铜线电池连接线 |
| 6 | UPS主机至电池柜连接线 |  | 12.80 | 米 | 单芯1*35平方BVR铜线电池连接线 |
| （三）配电模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 单UPS40K配电模块 |  | 1 | 个 | - 应采用机架式设计，应包含市电配电、UPS、空调及负载配电，手动维修旁路，方便现场维护，高度不大于16U。 - 参数应满足：总输入：160A/3P，UPS输入：125A/3P*2，UPS输出：125A/3P*2，维修旁路：125A/4P*2，空调及预留：4*63A/1P，3*63A/3P，PDU及预留：26*32A/1P，监控及应急通风：1*10A/1P，含C级防雷模块（带32A/4P开关），含主路电能检测，含RS485监控接口，含DC12V输出接口。 - 对主路输入电能检测，包括电压、电流、有功等重要参数，并提供Modbus通信协议接入上层监控系统，实现能耗统计。 |
| （四）制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 |  | 2 | 台 | - 本项目要求采用风冷型恒温恒湿机型列间精密空调。 - 本项目采用微模块冷通道方案，精密空调室内机尺寸应为300*1200*2000mm，应与IT机柜现场无缝对接、拼柜，拒绝尺寸不一致情况下，拒绝采用假柜体或钣金填补方式。 - ▲精密空调制冷量≥13KW，显冷量≥13KW，标准风量≥3500m³/h；竞标文件中须提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖供应商公章。 - ▲应采用PTC电加热器和电极式加湿，加热量应不小3KW，加湿量应不小于3kg/h，应采用电极式加湿，竞标文件中须提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖供应商公章。 - 室外环境温度-15℃~45℃可靠运行，选配低温组件方案后，可实现-35℃可靠运行，采用优质空开和接触器，可满足380V士15% 3N~50Hz土2Hz宽制式电源。 - 应采高效EC离心风机，具有风量大、噪音低、效率高、体积小、性能可靠等特点，可根据整机负荷自动无级调控风机转速，有效降低风机能耗。 - 应采用高能效、低能耗的直流变频压缩机，能够实现20~100%变容量制冷量输出，精确匹配负载需求;空调整机结构采用“数冲+专业开模”工艺，板材一体化成型，结构强度好，耐热性能强。 - 应标配G4空气过滤网，可清洗，便于维护，使用寿命长；应标配过滤网风压差开关，可在过滤网发生堵塞时发出报警，提示过滤网清洗或更换。 - 机组室内与室外的风侧换热器，均采用高效内螺纹铜管与蓝色亲水铝膜低压损翅片组合，能够使制冷剂换热接触面积更大、 换热更充分，效率提升20%,节能更耐用。 - 应标配电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%,根据运行工况及蒸发器冷媒需求量，实时迅速调节膨胀阀开度，不接受热力膨胀阀等其他形式 - 考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂，拒绝R22制冷剂。 - 精密空调微处理控制器应配置不小于7英寸触摸显示器，用户界面操作简洁。应具备多级密码保护，能有效防止非法操作。控制器具有掉电记忆、故障告警提醒等功能，应标配RS485接口。 |
| 2 | 铜管 |  | 71 | 米 | Φ22/16空调铜管，纯铜材质 |
| 3 | 室外机电缆 |  | 75 | 米 | BVR3*1.5mm2铜线电缆 |
| 4 | 室外机底座 |  | 2 | 个 | 定制，采用50角钢定制增加防锈漆 |
| 5 | 出水管 |  | 5.024 | 米 | PVC32管，含保温棉 |
| （五）机柜冷通道气体消防 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 机架式气体消防 |  | 3 | 套 | 2U一体化机架式灭火装置 全氟己酮 剂量3.6KG/每3个机柜放置1个 |
| 动力环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| （一）配电柜监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密配电监控协议软件模块 |  | 1 | 套 | 实时监测并保存精密配电柜的供配电参数、支路开关状态参数等；设定电压、电流等参数的上、下限报警值等，发生供电异常，即时发出报警。并能以表格及曲线的方式进行记录查看，系统管理员和操作员可以通过历史数据表格及曲线图查看历史每天的电压、频率、有功、无功的最大值、最小值、当前值及电压、电流峰值等。通过分析有关参数的历史曲线，管理员能清楚地知道供电电源的质量是否可靠完好，为合理地管理机房电源提供科学的依据。当供电断电、异常或任一参数超出设定的高（低）限值时，系统会弹出报警画面，通过多种方式报警。 |
| （二）新风机监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 新风机监控协议软件模块 |  | 1 | 套 | 通过智能新风机自带的通讯接口实时监控新风机的运行状态、参数，并通过远程信号控制风机开关机设置。 |
| （三）漏水监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水浸传感器 |  | 1 | 个 | 1、传感器兼容型：漏水感应线、同类型通类型测液漏电缆或检测探针 2、检测线缆长度：最大可接线缆长度500米 3、重量：150克 4、精准度：100% 5、串行接口：RS-485双线网络 6、继电器输出：常开常闭可选 7、电源要求：12V直流，3W 8、存储温度：-40℃至60℃ 9、工作环境：-20℃至50℃，湿度5%至90%（无冷凝） |
| 2 | 漏水感应绳 |  | 1 | 根 | 具有强韧的机械性能、耐腐蚀、耐磨损性能，针对水、油等液体的检测。 |
| 3 | 漏水监控接口软件授权 |  | 1 | 项 | 一旦发生漏水，系统会及时按设定的方式报警，并在漏水监测界面准确显示漏水位置。在软件界面上显示漏水区域，并给出告警，同时能够通过继电器输出控制信号切断泄漏源/供水电磁阀。 |
| （四）温湿度监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 |  | 2 | 个 | 1、连接接口 RJ45接口与接线端子可选，4线，最大通讯距离1200m 2、测量范围 温度范围 -20℃～70℃ 3、湿度范围 0～100%RH 4、测量精度 温度误差 ±0.3℃，在25℃时测试。 5、 湿度误差 ±3%RH， 在25℃时测试。 6、通信接口 物理接口 RS485，RJ45接口、接线端子 7、传输距离 1200m，屏蔽双绞线。 8、 地址范围 1-247, 通过按键设置。 9、通信协议 MODBUS-RTU 10、波特率 1200,2400,4800, 9600,115200可选择，出厂默认设置9600bps。 11、数据格式 N, 8, 1 12、报警输出 蜂鸣器报警输出 |
| 2 | 温湿度监控接口软件授权 |  | 2 | 项 | 实时检测采集设备间内的温度和湿度值，以直观的画面实时显示温湿度数据和变化曲线，可以根据需要设定温湿度报警的阈值（高限值和低限值），一旦温湿度达到相应的阈值就会进行越限报警，提供历史记录供查询。并可根据室内温度情况联动控制空调的开关机等。 系统软件可自统计不同区域的日、周、月、年等周期的平均温湿度值报表 |
| （五）消防系统监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 继电器 |  | 1 | 个 | 1、应用范围：中间 2、触点负载：中功率 3、触点切换电流：10A 4、触点切换电压：250VAC 28VDC 5、触点形式：二开二闭 6、额定电流：10A 7、额定电压 AC/DC24-240 |
| 2 | 消防系统接入软件模块 |  | 1 | 套 | 当消防系统的报警主机发出火灾警情时，系统会自动弹出报警画面，并通过多种报警方式第一时间告知管理员，并且系统可自动按设定好的联动控制模式进行联动控制操作，如联动切断门锁电源，联动关闭新风机，联动关闭空调等。 |
| （六）入侵报警监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三鉴入侵探测器 |  | 1 | 个 | 1、工作电压：DC12V 2、消耗电流：≤18mA 3、探测距离：直径6米（吸顶安装在3.6米时） 4、探测速度：0.3米/秒~3米/秒 5、探测角度：360度 6、自检时间：60秒 7、报警延时：3秒/30秒可选 8、报警指示：红色LED 9、传感器：双元热释红外传感器 10、工作温度：-10°C~ +50°C 11、环境温度：最大95%RH（无凝结现象） 12、抗RF干扰：10MHz~1GHz 20V/m 13、安装方式：吸顶安装 14、安装高度：2.5~6米 15、报警输出：常闭/常开可选，接点容量DC28V 100mA 16、防拆输出：常闭，接点容量DC28V 100mA 17、外型尺寸：直径100mm*高度36mm |
| 2 | 入侵监控接口软件授权 |  | 1 | 项 | 实时监测设备间内人体移动或门口人员进出状态，在布防时段，有人体活动时发出报警，并可与视频监控联动。 |
| （七）视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万像素网络摄像机 |  | 2 | 个 | 1、200万星光级1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机 2、智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3、支持联动白光报警；支持联动声音报警 4、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法 5、支持基于数字证书的设备接入认证能力 6、支持基于国家商用密码算法的信令认证能力 7、支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出 8、支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入 9、支持数字证书签名加密双证书体系 10、支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性 11、支持平台身份证书导入，用于接入平台认证 12、最小照度: 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头: 4mm, 水平视场角81.9° 13、调整角度: 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 14、宽动态范围: 120dB 15、视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 16、最大图像尺寸: 1920 × 1080 17、存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)功能 18、通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 内置麦克风和扬声器 19、音频接口: 1 input (line in，最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗：4.7KΩ，接口类型：非平衡),1 output (line out，最大输出幅值：3.3Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡) 20、报警输入: 1路 21、报警输出: 1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A ) 22、电源输出: 支持两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 23、工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 24、电源供应: DC12V±25% / PoE(802.3af) 25、电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口 26、功耗: DC12V:7W Max; PoE：8.5W Max 27、红外照射距离: 30米 28、符合IP67级防尘防水设计 |
| 2 | 32路硬盘录像机 |  | 1 | 台 | 1、内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法 2、支持基于数字证书的设备接入认证能力 3、支持基于国家商用密码算法的信令认证能力 4、支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出 5、支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证 6、内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求 7、支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等 8、支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等 （一）功能要求： 1、存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘 2、视频接口：2×HDMI，2×VGA 3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、报警接口：16路报警输入，4路报警输出 5、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 6、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 7、扩展接口：1×eSATA （二）性能要求： 1、输入带宽：320Mbps 2、输出带宽：256Mbps 3、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 4、解码能力：最大支持32×1080P 5、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 6、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 |
| 3 | 监控硬盘 |  | 1 | 块 | 1、标称容量：8TB 2、外形规格：3.5-inch 3、接口类型：SATA 4、刻录技术：CMR 5、转速：7200RPM 6、缓存：256MB 7、最大读取速度：267MB/s 8、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 9、平均读写功率（W）：7.3W 10、加载/卸载周期：600,000 11、MTBF：2,000,000 12、年负荷（TB/年）：550TB 13、工作状态温度(°C)：0-65℃ 14、尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) |
| 4 | 国密人脸门禁一体机 |  | 3 | 台 | 1、采用约7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕流明度≥600cd/m2，分辨率不小于600×1024。 2、内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理 3、支持嵌入式Linux操作系统，采用宽动态≥200万双目摄像头，帧率≥25 帧/s，防护等级≥IP65，通信方式支持有线网络。 4、支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥150000条事件记录。 5、支持离线 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码。 6、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。 7、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。 8、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。 9、支持在管理中心远程视频预览功能，支持与管理平台或客户端中心远程视频对讲，支持与室内机、管理机可视对讲，支持手机APP对讲功能，支持配置一键呼叫管理机或固定室内机的视频对讲功能，支持与广播主机实现广播系统可对讲功能，支持与广播主机呼叫对讲功能，支持中心广播主机向门禁设备广播喊话。 10、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。 11、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 12、支持人脸比对平均时间≤120ms （1:1对比方式），最大人脸识别距离≥4m，最小人脸识别距离≤0.2m，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发。 13、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。 14、支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 15、支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。 16、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制 17、支持≥1个LAN、≥1个RS485、≥1个Wiegand、≥1个typeC类型USB接口、≥1个电锁、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个报警输出、≥1个开门按钮、≥1个SD卡槽、≥1个3.5mm音频输出接口。" |
| 5 | 磁力锁 |  | 3 | 个 | 1、锁体主体颜色为：氧化银。 2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 3、断电开锁，满足消防要求； 4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 7、锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 8、吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 9、使用环境：室内（不防水）； 10、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； |
| 6 | 开门按钮 |  | 3 | 个 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； 5、尺寸：86*86mm； |
| 7 | POE交换机 |  | 1 | 台 | 1、提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 2、交换容量 20 Gbps 3、包转发率 14.88 Mpps 4、支持IEEE 802.3at/af 5、端口最大供电功率：30 W 6、整机最大供电功率：60 W 7、支持6 KV防浪涌 8、支持PoE输出功率管理 9、坚固式高强度金属外壳 10、工作温度：0°C~40°C |
| 8 | 视频监控接入软件模块 |  | 1 | 套 | 采用数字硬盘录像技术通过TCP/IP方式与视频监控系统进行无缝集成，视频浏览、录像回放、云台控制、设置等视频监控功能都在环境监控软件中统一完成，可以在环境监控系统同一界面中同时打开观看30个以上通道的视频监控图像，监控系统可实时显示和回放图像，根据需要设定录像，录像方式包括：连续录像、报警录像、移动录像（即动态报警录像，可设置灵敏度），录像速度可调。可以在环境监控系统同一界面中同时打开观看30个以上通道的视频监控图像。 可实现对应区域的摄像机图像可单独在对应区域的环境监控系统界面上显示，当该区域内环境监控出现异常并发出告警时，动环监控系统通过预先设置好的联动逻辑与对应的视频监控摄像机进行联动，即时弹出该区域摄像机图像，实现环境监控系统与视频监控系统实时联动。 |
| （八）微模块环境监控系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 微模块动环系统接入软件模块 |  | 1 | 套 | 把微模块冷通道内环境监控系统无缝集成到集中监控管理平台系统中，进行统一监控报警管理。 |
| （九）数据采集传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开关量采集模块 |  | 1 | 个 | 1、输入模式 16路干接点输入 2、功耗 <1W 3、光电隔离电压 3750Vrms 4、工作环境 温度：-10℃～50℃，湿度：10%～90%RH，无凝露 5、输入阻抗 1K(内部集成) 6、EMC指标 静电防护：接触放电:±6KV；空气放电:±8KV 7、EFT防护：±2KV 8、输入电平 逻辑电平0: 输入DI与GND导通，逻辑电平1: 输入DI与GND断开 9、外型结构 88*37*59 mm 10、安装方式 标准35MM DIN导轨安装 |
| （十）集中监控管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机 |  | 1 | 台 | 1、DI输入 12路光耦隔离开关量输入（支持干接点信号）接口，物理接口： RJ-45接口，带12V供电 2、DO输出 1路湿接点（12VDC）接口，3路继电器常开常闭输出（干接点）接口 3、AI输入 2路模拟量输入接口，支持0~20mA或0~3V，0-5V量程可选 4、USB接口 1路USB接口 5、指示灯 3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 6、输出电源 2路12VDC/1A 标准电源输出接口 7、供电电源 AC 220V，最大功耗50W 8、物理尺寸 433mm×320mm×43mm 9、工作环境 温度：-10至70℃ ；湿度：10%至95%（无凝结） 10、重量 2.5Kg |
| 2 | 液晶显示器 |  | 1 | 台 | 1、屏幕比例:16:9; 2、对比度:3000:1; 相应时间:2ms-4ms;3、4、)屏幕刷新率:100Hz 5、分辨率:1920*1080 接口:HDMI,VGA6、 7、屏幕尺寸:21.5英寸 |
| 3 | 数据中心综合管理组态软件（V81） |  | 1 | 套 | 1、全中文操作及编辑系统，简单易学易用；支持电子地图，3D仿真视图界面；用户可自定义报警级别及报警方式，同一事件可设置一种或多种报警方式；系统提供完整的WEB功能形式进行远程监控管理，授权用户可以通过远程网络访问管理监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、录像浏览、报警设置等所有功能；具有报表统计、报表导出、报表打印等功能。系统监控界面：界面以图形界面为主，主要监控界面为3D视角立体机房结构图。系统为中文操作及编辑系统，简单易学易用，动态实时显示采集数据。所有报警以电子地图形式弹出、且有明显提示； 2、系统有自动定时短信功能，可设置每天或某一天的某一时间给管理员发送短信告知系统运行正常，系统能自动判断是否有报警，如没有则发送系统正常短信，如有故障则发送故障报警，非单纯的被动等待报警事件发生，保证管理员能知道系统在24小时不间断运行，解决用户的后顾之忧。 3、系统支持数据记录日报、月报、季报、年报、数据分析报表、曲线报表等，所有报表的配置和生成都在监控系统程序界面中完成，并具备打印、导出功能。 4、提供完整的 WEB 功能形式进行远程监控管理，需时具备 B/S方式的远程监控管理功能，可根据用户随时选择使用，远程客户端也可实现语音报警功能。 5、提供一个完备的二次开发平台，开发人员可以嵌入各种系统控件，可以用标准的脚本语言对功能进行任意扩容。监控管理系统平台具备强大的扩展能力，可以建成最小的基本系统，也可以建成较全面的大系统。并可对多个区域的集中监控，全面满足系统扩容的需要，提供北向数据接口授权。 |
| 4 | Web/Client管理客户端软件（V81） |  | 1 | 套 | 可通过TCP/IP、以太网网络访问，支持直接远程浏览器WEB查看，也可通过客户端软件进行监控管理，查看、控制、管理机房的所有实时监控数据，远程客户端也可实现语音报警等功能。 |
| 5 | 手机APP监控客户端软件（安卓、苹果） |  | 1 | 套 | 同时适用于安卓系统；具备支持最新的Android移动操作系统的APP客户端，在智能手机和平板电脑上查看管理监控系统，管理人员无需进入监控中心，只需远程通过平板电脑或手机等移动设备登陆监控系统即可实时掌握数据中心相关设备的运行状态参数及机房环境情况，以实现人性化管理。 |
| 6 | 短信电话一体报警短信猫 |  | 1 | 个 | 1.支持全网通的4G、3G、2G网络 2.支持短信、电话报警功能 3.工业设计，体积小巧 4.坚固的金属外壳，抗电磁干扰性能优良 5.DC 7~15V 宽电压设计，低功耗 6.RS-232通讯 7.功耗 （1）空闲 25mA@12V （2）工作 85mA@12V （3）峰值 170mA@12V 8.温度 （1）工作 -30℃ to +75℃ （2）极限 -40℃ to +85℃ （3）存储 -45℃ to +85℃ 9.湿度 0% ~ 95% 相对湿度 10.体积 120.0*104.4*28.3mm 11.质量 123g |
| 7 | 短信电话报警功能软件模块 |  | 1 | 项 | 可向多个手机号码发信息,能实现10个以上分组发送信息，按排班发送信息，定时短信报平安功能，具备手机卡话费余额自动查询和显示的功能。实现电话报警功能，可向多个号码拨打电话；能实现分组拨打电话，按排班拨打电话。 |
| 8 | 声光报警器 |  | 1 | 个 | 1、独立超高音喇叭设计，超大报警音量 2、具备防拆功能，周期性进行自我功能状态检测，并向报警主机周期性进行性能状态汇报；无 |
| 二、融合科技法庭 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清庭审主机 |  | 3 | 台 | 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2、支持6路SDI输入，支持6路HDMI输入，4路DVI视频输入 3、支持6路DVI视频输出，3路HDMI输出，支持1路USB3.0、1路USB2.0 4、支持2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5、支持12路MicIn（支持48V幻象供电）、4路LineIn（包含1路3.5mm双声道），支持3路LineOut（2路莲花，1路3.5mm双声道）、2路XLROut 6、支持4路RS485串行接口，6路RS232串行接口 7、支持1路红外输入，4路红外输出，支持2路告警输入，2路告警输出 8、支持4个SATA接口，每个SATA口可支持8TB硬盘 9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放 10、▲内置8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 11、▲内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 12、视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率：支持在128kbps-8Mbps范围内设置，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置 13、支持6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持2路远程点接入 14、▲支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323。（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 15、支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持） 16、▲支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 17、支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 19、▲支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点。（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘。 21、录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件。 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录。 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务。 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能。 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点。 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态。 27、▲支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流。（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端。 29、▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域。（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 30、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选。 31、▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%。（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%。 33、▲支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。 35、支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测。 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T28181平台的接入设置选项，支持SNMP协议，支持接入运维平台。 |
| 2 | 4K高清庭审专用一体机 |  | 9 | 台 | 1、设备为高清一体化枪形摄像机网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2、设备采用1/2.8英寸高性能传感器。 3、设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 4、设备应支持至少20倍光学变焦，焦距4.7-94mm，光圈F1.5-3.0。 5、设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比不小于58dB，灰度等级不小于11级。 6、支持三码流并发输出：可达到主码流3840×2160，第一辅码流1920×1080，第二辅码流D1。 7、设备可通过SDI接口输出视频，视频图像传输至客户端的延时时间≤80ms。 8、 设备采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 9、 设备支持音频编码格式设置成G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持与客户端实现双向语音对讲，对讲声音无回声。 10、设备支持网络及SDI双输出。 11、设备支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 12、设备支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。 13、设备具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC（HD-SDI)、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V(支持POE)接口。 14、设备在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。 15、设备能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 |
| 3 | 4K高清庭审专用全景摄像机 |  | 3 | 台 | 1、设备内置GPU芯片，≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160，传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤0.0001Lux(黑白)，内置6~22mm电动变焦镜头； 2、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码。支持AEC回声消除、混音录像功能； 3、设备支持三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为20fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 4、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级； 5、设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并实时浏览视频； 6、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾、数字水印等功能； 7、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能； 8、设备支持文字转语音功能，支持TF卡存储和ANR断网续传功能，TF卡支持热插拔； 9、人脸抓拍支持头肩加全人、人脸加全人、头肩、全人和人脸五种输出模式；支持输出人脸(头肩)局部图片、人像全身局部图片、场景全景图片、压缩场景全景图片四种类型图片；支持最佳人脸抓拍和连续人脸抓拍输出模式； 10、支持检测同时出现在画面中的150个人脸目标；支持检测输出两眼瞳距为16像素以上的人脸目标；人脸目标捕获率≥99%； 11、支持检测抬头、低头、左侧转动、右侧转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等姿态的人脸目标； 12、支持检测微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、嘟嘴、吐舌头等表情的人脸目标； 13、支持检测齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、戴头盔、戴口罩、戴围巾等不同遮挡状态的人脸目标； 14、支持对行人目标的正面、背面、侧面进行检测、跟踪、抓拍；支持检测抓拍同时出现在画面中的150个人员目标，支持检测目标宽度40像素以上的人员目标，人员目标检测率≥99%； 15、支持智能跟踪行人目标在画面中出现到消失，行人目标在监控画面中消失后，输出最佳行人全身抓拍图片； 16、支持分析人员目标的性别、年龄、是否戴眼镜、微笑、姿态、是否戴口罩、是否戴帽子、帽子颜色、发型、发色、是否带耳机、是否戴围巾、鞋子款式、鞋子颜色、身姿、箱包类型、骑车类型、上下衣颜色、上下衣款式、上下衣长短、是否抱小孩、是否背小孩、是否有手机属性分析； 17、支持戴口罩、未戴口罩、戴墨镜、为佩戴安全帽、人员超员等智能事件告警，报警后可将报警信息上传中心、联动录像、联动报警输出（支持字幕、开关量及音频输出）； 18、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议； 19、设备应具备15%抗丢包能力，支持目标像素测量相机辅助架设功能； 20、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V电源接口； 21、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°； |
| 4 | 有线会议话筒 |  | 18 | 台 | 1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响； 2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越； 3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声； 4、适于各种会议室、演讲扩声之用。 技术参数： 1、换能方式：电容式； 2、频率响应： 70Hz-12KHz 3、灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa） 4、指向性： 心形单指向 5、最大声压级：≥ 114 dB (THD 1%@1KHz) 6、供电: 两节五号（AA）电池或幻像48V 7、底座尺寸：145×116×43mm，咪管长度：400mm |
| 5 | 功率放大器 |  | 3 | 台 | 功能描述： 1、本机是一款多功能音频功率放大器，采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所； 2、带两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口，两组功率输出接口； 3、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻像电源； 4、本机带有蓝牙和USB播放功能，方便不同音乐节目的播放； 5、带有一键静音和RS232接口，可实现远程控制； 6、功放输出通道中L通道可独立调节输出大小。 技术参数： 1、▲支持U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，两路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换；（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 2、▲支持不少于2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、3组立体声线路输入（RCA*6莲花接口）；（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 3、▲支持不少于2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）；（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 4、▲支持不少于1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口；（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 5、支持不少于1路线路平衡输入（凤凰接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）； 6、▲话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻像电源；话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能；（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 7、▲额定功率(RMS)≥2×200W 8Ω,2×300W 4Ω；（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 8、总谐波失真：≤1%； 9、线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz ±3dB； 10、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒； 11、信噪比：≥82dB； 12、▲线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB；（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 13、整机高度：1U； 14、最大功率消耗：950W； 15、额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。 |
| 6 | 壁挂音箱 |  | 12 | 台 | 1、10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2、1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3、90 °x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果； 4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； 5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振 ； 6、箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 ； 7、采用钢质防护网； 8、标配有简易安装支架，方便音箱多角度旋转；同时也可以选用三角支架支撑方式使用； 9、主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报厅扩声系统；也可以用于小型歌舞厅、KTV包间、茶园、影视放映厅等场所； 10、额定/峰值功率：120W /480 W ； 11、额定阻抗： 8 Ω； 12、特性灵敏度：91dB/W/m； 13、输出声压级：112 dB/W/m(Continues)； 118 dB/W/m(Peak) 14、额定频率范围:50 ~ 20000Hz； 15、覆盖角度HxV：90ºx60º； 16、扬声器单元： LF:1*10 英寸，HF:1* 1.英寸； 17、箱体材料：12mm中密度纤维板； 18、输入接口：压缩接线柱； 19、吊挂点：专用壁架； 20、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座； 21、箱体尺寸(mm)：545(H) ×342(W)×295(D)； 22、重量kg： 11.0； |
| 7 | 八路智能混音器 |  | 3 | 台 | 1、集线功能，具备8路话筒输入，另设一路辅助输入； 2、供电功能，提供48V幻像供电； 3、多种输出输入端子,前级输出,整机平衡输出； 4、强大的扩展功能，最多可并机15台，用120只话筒； 5、外部智能控制功能，可通过RS-232接口，与电脑、中控、手动控制器等连接； 6、任意主席功能，每通道均可设定为优先发言； 7、优先通道发言时，其他通道自动衰减，且衰减量可调； 8、声控功能，使用先进声控电路，声音闸门动作电平能自动调整，自动开启只有信号输入的通道； 9、防啸叫功能，根据使用通道增多，自动调整输出电平,防止啸叫产生； 技术参数： 1、输出电平指示灯：8级 2、优先通道设置开关：9位2档 3、耳机监听电平可调：有对应音量旋钮 4、耳机插孔：Φ6.35mm插孔 5、扩展连接与输出过载指示：Lock out指示灯 6、总输出电平调整：Master旋钮受控 7、辅助输入电平调整：AUX in旋钮受控 8、通道输入增益调节：8路MIC音量受控且对应 9、MIC输入信号指示：红灯，各路对应 10、电源输入：220V AC供电 11、MIC输入：8路卡农输入 12、前级、辅助输出：4路莲花插口 13、音频主输出：2路莲花，1路卡农 14、扩展输入：有 15、扩展输出：有 16、48V幻象供电开关：有 17、外部控制输出：External control 18、RS-232端子：有 19、Auxin辅助输入：1路莲花 20、高压测试：开关关、闭状态下，1.5KV（10mA） 60S 21、绝缘测试：≥4MΩ |
| 8 | 液晶电视 |  | 6 | 台 | 1、外观：全面屏。 2、屏幕：55英寸，尺寸(宽*高*厚）：1240×718×81mm，毛重：17.3kg。 3、分辨率：4K（3840×2160），屏幕等级：A+，色域(BT.709)：100%。 4、背光方式：DLED，面板类型：RGB。 5、功耗：二级能效，待机功率：≤0.5W。 6、刷新率：60Hz。 7、端口：USB*2，HDMI*2，AV输入。 8、音质：超宽环绕立体声，品晰声效，自动音量调衡。 |
| 9 | 席位显示及主机 |  | 18 | 套 | 1、商用国产工作站主板(含3年5*9 NBD基础维保) MTBF≥50万小时无故障运行 2、海光3350 (8核16线程/主频3.0GHz，性能接近9代I5） 3、16GB DDR4 2666MHz台式机内存，4个内存插槽，最高可以升级至64G 4、512GB M.2 PCIE4.0 NVME 高性能固态硬盘 5、200W TFX 节能电源 6、芯动科技 风华2号 2G显卡 7、配置 标准104键USB有线抗菌键盘+标准有线USB光电抗菌鼠标 保护使用者长期使用身体健康 8、主机外部接口：11个USB接口(含前置USB3.2 9个)、2个PS2、1个千兆网口、1个COM口、前置音频接口2个、后置5.1音频接口3个；内部扩展插槽：2个PCIe×16，1个PCIe×8，1个PCIe×1，1个M.2接口，4个SATA接口； 9、配置 DVD刻录光驱 10、主机和显示器获得3C、节能认证、中国RoHS认证、噪音测试、安全性认证、电磁兼容测试认证、高低温湿热测试认证、符合国家工信部和财政部国产化最新安全要求规范，机箱体积散热更加合理，后期维护更加便捷 11、29寸21:9显示器 |
| 10 | 电子签名板（指纹采集） |  | 3 | 台 | 多功能签批终端，内置500w像素摄像头，10寸屏幕，7H钢化玻璃保护，无线无源电磁书写笔，电容式按压指纹采集。 |
| 11 | 8路强电控制器 |  | 3 | 台 | 1、8路电源控制器，可远程控制8路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、 漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流10A,单路最大输出功率2000W,整机最大输出功率7500W，电压输入AC220V。 4、支持以太网RJ45接口，RS-485接口。 |
| 12 | 打印机 |  | 3 | 台 | 1、设备接口：USB、RJ45； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监控； 3、打印准备时间6.59S、首页打印时间4.19S； 4、打印速度33ppm； 5、最大打印分辨率(dpi)1200*600dpi； 6、内存512MB；处理器盘数1；处理器主频800MHz； 7、标准进纸盒容量250页；标准出纸盒容量120页； 8、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾 |
| 13 | 实物展台 |  | 3 | 台 | 1.清晰度：高于1200TV线 2.变焦：整机220倍放大 3.对焦/白平衡：自动/手动(对焦) 4.镜头输出像素：800万 5.输入输出：HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出 6.输出分辨率：(SXGA XGA 720P 1080P)自由切换 7.音频输入：3.5mm插口4组 8.音频输出：3.5mm插口1 9.麦克风输入：标准麦克风6.3mm插座 |
| 14 | 千兆网络交换机 |  | 3 | 台 | 全千兆网管企业级交换机 24口千兆交换机 |
| 15 | 网络机柜 |  | 3 | 套 | 规格高宽深1000*600*600，参数前门钢化玻璃门 ，前门旋把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构，整体黑色，内配风扇 电源 层板 各一件，两侧门可开 |
| 三、监控室升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | LCD拼接屏 |  | 4 | 台 | 1、应采用工业用的专业液晶屏，系统结构应该是先进的、开放的体系结构，所显示的高速动态画面应流畅、自然。 2、55”DID黑边屏，支持365（天）×24（小时）不间断工作。 3、LED背光，16:9，S-PVA，可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的现场显示等等。 4、整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性不低于90%，对比度不低于：3500：1，亮度为700cd/m2。 5、数字显示LCD采用屏幕具有高对比度、高亮度，高色彩还原度，不变形。 6、单机物理分辨率≥1920×1080；屏幕比例为16∶9。 7、每台显示单元嵌入式拼接器输入为：2路CVBS通道、1路VGA通道、1路HDMI通道、1路DVI通道、1路RS-232，输出为2路RS-232。处理器应有开机电源指示灯及待机电源指示灯,每个显示单元均有独立ID。 8、水平视角：178°，垂直视角：178°。 9、应采用模块化的数字显示单元，单个数字显示屏幕对角线尺寸为55”英寸，产品尺寸：1213.5mm(H)×684.3mm(V)。 10、屏幕之间的拼接缝隙为≤3.5mm 11、为增加屏体散热，拼接屏需采用铝质后盖 12、工作寿命应≥50000小时。 13、支持所有的输入信号任意拼接； 14、支持无信号时，黑屏和蓝屏两种选择； 15、拼接屏需具有数字降噪、自动显示格式匹配、白平衡可调节等功能 16、控制界面应具有中文操作菜单 17、拼接屏漏电电流应小于5mA(AC峰值) 18、全程10bit 信号处理，红、绿、蓝三原色分别提供1024 级灰阶，从而达到10.7 亿种色彩的表现力； 19、各通道独立的亮/暗平衡调节功能； 20、每台拼接屏都应具有边缘亮化调节功能； 21、拼接屏整机应具有图像旋转功能；支持画面90度、180度、270度旋转。 22、智能画面转换(4：3/16：9)功能； 23、框架补偿功能：使用框架补偿功能可以消除因拼接单元的物理间隙而形成的拼接后的图形变形和不对位，可调节水平框架尺寸和上下框架尺寸以达到良好的图形效果； 24、画面预设功能：场景保存与调出：系统显示状态调整好后，可保存为场景，供今后调用。系统最多可保存16个预案。 25、具有断电记忆功能； 26、所有输入信号均可PC控制软件控制； 27、通过RS232控制输入、控制输出。 |
| 2 | 拼接处理器 |  | 1 | 台 | 4U切换主箱体,支持输入6槽,输出2槽,支持4路高分采集,标配一个电源模块，DVI输入卡，支持4通道DVI信号输入，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz，支持4通道DVI-I信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，每个输出可开4个窗口，可通过转接头输出VGA信号 |
| 3 | 高清线 |  | 4 | 条 | 1、端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 2、即插即用，无需驱动程序。 3、环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 4、产品经过多项专业测试，有品质保证。 5、线缆类型（音视频线）：铜缆。 6、视频版本：HDMI 1.3。 7、支持最大分辨率：1080P 60Hz。 8、接口类型：HDMI 。 |
| 4 | 存储阵列 |  | 2 | 台 | 1、采用3U机箱，具有24盘位，模块化无线缆，主板、电源、风扇可插拔更换 2、具有B/S架构，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制 3、支持密码设置复杂度提醒 4、支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置 5、支持配置备份和恢复，支持磁盘在线修复功能 6、支持RAID0、1、5、6、10模式；支持热备盘 7、支持针对坏扇区磁盘的热顶替 8、支持RAID快速创建，支持RAID在磁盘拔出一定时间插回后快速重建 9、▲支持RAID重建速度动态调整功能，根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 10、▲支持RAID断点续建功能，设备重启之后，RAID可以继续重建（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 11、支持创建/修改/删除/查看虚拟磁盘 12、支持虚拟磁盘类型ISCSI、NAS 13、支持磁盘漫游功能，磁盘更换盘位后，不影响RAID正常使用 14、支持热插拔功能，支持磁盘、电源热插拔 15、支持图形化显示设备CPU状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态 16、支持降级、重建功能，当存储池处于降级、重建状态，不影响数据写入 17、支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作 18、在存储池内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作 19、▲在存储池内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构（提供国家认可的有资质的第三方机构出具的功能性检验（测）报告复印件并加盖投标人公章） 20、在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失 21、录像机转发性能，同时支持：写入能力不少于1000Mbits/s、转发能力不少于400Mbits/s 22、支持不少于4个10/100/1000M以太网接口，支持2个USB接口，支持1个VGA接口 |
| 5 | 解码器 |  | 1 | 台 | 1、双路高清视频解码器。支持解码第三方厂商视频码流，支持H.265/H.264 2、输出接口：2×HDMI（最高分辨率3840*2160，2路HDMI不同源显示），1×VGA（与其中1路HDMI同源） 3、解码性能为：2×4K（3840×2160）、4×400万（2592×1520）、8路×1080P、18×720P、32×D1 4、如果是第三方摄像机非标码流，解码性能为2路×1080P、4×720P |
| 6 | 客户端电脑 |  | 1 | 台 | 1、CPU: D2000 8核 2.3GHz 2、内存：1*16GB/2666MT/DDR4 3、存储：1*512GB/M.2/NVME/SSD 4、光驱：标配集成DVD-RW光驱 5、显卡：1*2G独显 6、电源：200W 7、整机规格：387×102×338mm 8、显示器：23.8寸 9、键鼠：键鼠套件 10、支持国产操作系统 |
| 7 | 操作台 |  | 1 | 套 | 双联监控操作电脑控制调度台安防设备指挥中心服务器机柜设备间工作桌。含2把椅子 |
| 四、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| （一）显示屏体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  | 6.14 | ㎡ | 全倒装COB;像素间距≤1.5625mm;共阴设计;压铸铝结构;恒流驱动;屏幕宽高比16:9;单元箱参数:分辨率384x216,尺寸600×337.5×38mm,像素密度409600（dot/㎡）,模组分辨率96×108,,平均功耗≤160W/㎡,峰值功耗≤400W/㎡;亮度0-1200cd/㎡可调;灰度等级≥16Bit;对比度≥10000:1;刷新率3840Hz;寿命100000小时。含模组、电源 |
| 2 | 控制系统 |  | 2 | 套 | 1. 最大带载面积230万像素，最宽支持4096点，或最高支持2560点； 2. 6个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型拼接； 3. 输入分辨率：最大1920×1200像素，支持分辨率任意设置； 4. 支持HDMI和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出； 5. 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 6. 支持多设备拼接级联，严格同步； 7. 支持亮度和色温调节； 8. 支持低亮高灰； 9. 支持HDCP。 |
| 3 | 视频处理器 |  | 1 | 台 | 1、接口：1 HDMI输入 1 HDMI输出，指示灯，1 DC12V 2A接口； 2、输出：分辨率最大 3840*2160@30Hz、1920x1080@60Hz（含）以内可自定义分辨率； 3、输入：1920x1080@60Hz向下兼容； 4、分割：支持任意分割； 5、开窗：支持单屏4层开窗； 6、接口：1 HDMI输入 1 HDMI输出，指示灯，1 DC12V 2A。 |
| 4 | 全彩多功能卡 |  | 1 | 套 | 1、单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点; 2、支持HDMI/DVI视频输入。 3、HDMI音频输入/外部音频输入。 4、支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit。 5、普通视频源带载能力:1920X1200、2048X1152、2560X960 。 6、可级联多台进行统一控制，整机功耗:6.6W。 |
| （二）外围设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电系统 |  | 1 | 套 | 1.容量20KW 2.使用国家合格器件； 3.具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。 4.额定工作电压：AC220V/380V ； 5.额定绝缘电压：AC660V； 6.电气间隙：≥5.5mm ； 7.爬电距离：≥3.3mm ； 8.进线回路额定电流：80A-10A； 9.外壳保护等级：IP30 ； 10.触点保护类别：I； 11.1路信号防雷，3路电源防雷。 |
| 2 | 控制终端 |  | 1 | 套 | CPU: D2000 8核 2.3GHz 内存：1*16GB/2666MT/DDR4 存储：1*512GB/M.2/NVME/SSD 光驱：标配集成DVD-RW光驱 显卡：1*2G独显 电源：200W 整机规格：387×102×338mm 显示器：显示器：23.8寸 键鼠：键鼠套件 支持国产操作系统 |
| 3 | 音响设备 |  | 1 | 套 | 音箱（2只）： 1、产品通过防水认证等多项认证，适宜室内外使用； 2、采用铝质面网，不生锈； 3、二分频结构，频带较宽； 4、频响范围：80Hz-16kHz； 5、灵敏度：92dB； 6、最大声压级：111dB； 7、额定功率：60W。 功放（1台）： 1、100V, 70V 200W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出； 2、有默音功能,便于插入优先广播； 3、各通道独立音量控制,高音和低音音调控制； 4、5单位LED 电平表,甚易监察工作状态, 输出短路保护并告警； 5、输出调整率 由满载到空载，小于3dB； 6、输出方式 P1，70V、100V定压输出； 7、辅助输出 ≥1V； 8、输入 Mic1,2,3：600Ω, ≤3mV, 不平衡； 9、AUX1,2：10kΩ, ≤300mV, 不平衡； 10、频响 50Hz-16kHz (±3dB)； 11、谐波失真 <1% at 1kHz , 1/3额定输出电压； 12、信噪比 Mic1,2,3：>75dB AUX1,2：>80dB； 13、音调调节 低音：±10dB（100Hz）高音：±10dB（10kHz)； 14、保护 交流保险丝, 直流输出，过载, 短路； 15、默音功能 Mic1 输入覆盖其它输入（衰减0 到 -30dB）； 16、电源 AC 220V-240V/50Hz-60Hz。 |
| 4 | 机柜 |  | 1 | 个 | 标准：GB/T19520.16 产品尺寸（宽度×深度×高度(mm)/容量(U)）：600×600×1555/32 负载(Kg)：静态（带支脚）：≥1000、动态：≥600 颜色：RAL9005黑色 安装尺寸：19英寸 防护等级：IP20 框架：拼装式结构，前后焊接框架，上下同顶底板走线孔。PDU安装孔，侧安装梁安装孔以及理线扎线所需孔 两块侧板可拆卸，前后门最大开启角度＞180度 顶部：风扇单元从顶部安装、使用过程中拆卸维护方便，前后各≥2个进线孔、预留毛刷盖板安装孔、可走线、可安装无孔金属盖板 底部：前后各≥2个进线孔、中间≥4块可调整金属中盖板、预留毛刷盖板安装孔、走线方便灵活 锁具：前门长柄锁、后门小圆锁、侧板塑料快开卡扣（预留小圆锁安装孔） |
| （三）钢结构部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏结构 |  | 6.67 | ㎡ | 1、钢结构内框,铝型材包边； 2、钢结构要求： 2.1显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料； 2.2支撑钢结构做好防锈处理。 |
| 五、技术服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装及系统集成 |  | 1 | 项 | 设备安装调试、系统集成及培训 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于壹年。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：自签定合同之日起45天内全部安装调试合格完毕。 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 项目款支付采取分期的方式进行：项目付款分二次支付，合同签订后5个工作日内，支付合同的第一笔款项（合同履约总金额的30%）；主要货物进场双方签字确认后10天内甲方支付合同的第二笔款项（合同履约总金额的40%）；项目验收合格后30个日历日内，甲方支付合同的第三笔款项（合同履约总金额的30%）。 |  |  |  |
| 商务条款 |  | 一、其他要求： （1）为保证产品供货质量，竞价人在中标后签订合同前，需提供“高清庭审主机”生产厂家的授权书、供货证明函及售后服务承诺书，并加盖产品生产厂家公章； （2）为防止虚假应标，采购人如对中标供应商所提供中标产品的技术性能指标有疑问的，采购人有权要求中标供应商针对中标响应文件中标“▲”项条款提供国家权威机构出具的检测（或检验）报告原件作为证明材料，若中标供应商无法在规定时间内提供检测（或检验）报告原件进行核查或者所提供检测（或检验）报告原件所列性能指标要求无法达到中标响应文件中标“▲”项条款性能指标要求的，采购人有权要求中标供应商提供中标的货物送双方认可的第三方测试机构按照中标响应文件的性能参数指标进行测试，测试费用由中标供应商支付。如不能提供国家权威机构出具的检测（或检验）报告，并且不能提供中标的货物进行技术测试或测试结果与中标响应文件承诺性能不符的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由中标供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 （3）根据用户对系统的实际使用需求，为保证系统兼容性，本项目采购的“高清庭审主机”必须在不额外增加设备和成本的情况下，可数字接入河池市金城江区人民法院原有庭审业务系统并且无缝对接广西高院庭审业务系统。竞标供应商应在竞标前做好关于本项目的调研工作，并在竞标时提供可以实现该对接功能的互联互通承诺函（格式自拟），并加盖竞标供应商及设备制造商公章。在签订合同前，采购人对成交供应商所提供竞标“高清庭审主机”产品的对接效果有疑问的，采购人有权要求成交供应商提供该产品进行对接测试，若成交供应商所提供“高清庭审主机”产品的对接测试结果不能满足上述要求或者成交供应商不能够在规定时间内提供产品进行测试的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 （4）竞价时竞价人必须提供承诺函，承诺所提供的竞价材料均为通过正规渠道获取，并且未对竞价材料原件的复印件进行任何篡改，该承诺函格式自拟，必须加盖竞价人公章。同时，在签订合同前，如采购人有任何疑问的，采购人有权要求竞价人提供竞价材料里的检测报告等材料的原件进行核查，竞价人无法在规定时间内提供原件进行核查的，或者所提供原件与竞价材料中的复印件不完全一致的，认定竞价人是通过非法渠道获取竞价用资质材料或者竞价人对竞价材料原件的复印件进行过篡改，有虚假应标嫌疑，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由竞价人承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 （5）为保证售后服务质量，验收时必须提供针对本项目厂家授权书、供货证明、售后服务承诺书原件等，并加盖生产厂家公章。 （6）本项目不允许转包、分包。 二、验收标准： （1）按竞争性谈判文件要求，供应商谈判承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。供应商的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；采购人于现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 （2）采购人有权要求成交供应商于供货时对所提供的产品按照其响应文件功能参数及要求进行测试；如发现所提供的产品功能不能满足竞争性谈判文件要求及响应文件承诺的，采购人有权不予验收，并将上报相关行政监管部门按照有关法律法规追究法律责任。 三、售后服务要求： - 成交人应提供一年的免费质保期，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由成交人负责包修、包换，并提供免费的软件升级更新服务。在质保期内提供免费上门服务，并进行终身维护。 - 提供对运维人员的运维、管理等相关培训。 |  |  |  |

- 附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥1研和【2021】第90号 | 1000≤Y＜1研和【2021】第90号 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥2研和【2021】第90号 | 1000≤Y＜2研和【2021】第90号 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

（2）监狱企业

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的 市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保 险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府 批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（声明函格式见第四章“投标文件格式”）。

- 附件2：

## 第三章 供应商须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：金城江区人民法院信息化项目 项目编号：HCZC2025-J1-990071-GXXH |
| 2 | 采购资金来源：财政资金 预算金额（元）：1748749.71 |
| 3 | 竞标报价及费用： 1.本项目竞标应以人民币报价； 2.不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 4 | ☑本项目不收取谈判保证金。 □本项目收取谈判保证金，具体规定如下： 供应商须于响应截止时间前将谈判保证金以电汇、转账、网上银行支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函等非现金形式递交。采用电汇、转账、网上银行支付方式的，在响应截止时间前交至以下保证金专户（以银行入账时间为准）： 开户名称：广西信和招标代理有限公司柳州分公司 开户银行：柳州银行股份有限公司鱼峰支行 账号：70400500000000010434 注：采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函等方式的，在响应截止时间前，供应商必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函原件；电子保函递交网上下载的彩色打印件并加盖供应商公章。否则视为无效谈判保证金。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取竞争性谈判文件的供应商；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性谈判文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
| 6 | 现场踏勘：自行踏勘。 |
| 7 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台投标客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子响应文件的，视为竞标无效。 3.电子响应文件成功提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 8 | 响应文件提交截止时间及地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 9 | 开标时间：详见竞争性谈判公告。 |
| 10 | 电子响应文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 11 | 评标方法：最低评标价法 |
| 12 | 发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。 |
| 13 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对供应商信用进行查询，按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.较大数额罚款的认定，以判罚机关所在地或相关部门明确的听证范围为准。 |
| 14 | 成交结果公告及成交通知书：采购代理机构在采购人依法确认成交人后两个工作日内发布成交公告和成交通知书，成交公告发布于上述媒体。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止日期后90天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各供应商应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 1.本招标文件中描述供应商的“公章”是指供应商的CA电子签章。 2.本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人、自然人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形。

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“竞争性谈判公告”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

首次响应文件编制基本要求

12.1供应商应认真阅读、并充分理解本谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

12.2响应文件必须按本谈判文件的要求提供的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

12.3如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审、谈判造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

12.4供应商须对其提交文件的真实性、合法性承担法律责任。

12.5供应商首次响应文件的编制应按本谈判文件要求装订和封装。首次响应文件不能以活页形式装订否则文件失散引起的后果自负。

12.6供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

12.7除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

首次响应文件的组成

谈判文件要求必须提供的材料，响应文件中未提供的谈判小组将按无效处理。

12.8资格证明文件

12.8.1谈判书（格式见第四章，必须提供）；

12.8.2有效的事业单位法人证书、社会团体法人登记证书或企业法人营业执照副本复印件（必须提供）；

12.8.3政府采购供应商资格信用承诺函（格式见第四章，必须提供）；

12.8.4供应商控股及管理关系情况申报表（格式见第四章，必须提供）；

12.8.5谈判供应商基本情况（格式见第四章，必须提供）；

12.8.6供应商如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本扫描件和总公司对供应商的授权书扫描件。（如有，请提供）

12.9报价文件

12.9.1报价表（格式见第四章，必须提供）；

12.9.2报价表明细表（格式见第四章，必须提供）

12.9.3中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（如有请提供，格式见第四章）；

12.9.4谈判供应商认为需要提供的与报价有关的资料（如有，请提供）。

12.10商务技术文件

12.10.1商务部分

（1）法定代表人（负责人、自然人）身份证明书（格式见第四章，必须提供）；

（2）法定代表人（负责人、自然人）授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第四章，必须提供，否则按无效响应处理）；

（3）商务要求偏离表（格式见第四章，必须提供）；

（4）供应商2021年1月1日以来具有同类项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以成交、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间）（如有，请提供）；

12.10.2技术部分

（1）技术条款偏离表（格式见第四章，必须提供）；

（2）竞标货物配置清单（格式见第四章，必须提供）；

（3）设备安装方案（格式见第四章，必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（格式见第四章，必须提供）；

（5）售后服务方案（格式见第四章，必须提供）；

（6）本谈判文件第二章《项目需求》中要求提供的其他资信及商务、技术文件（如有，必须提供，否则按无效响应处理）；

（7）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

（9）谈判供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20.响应文件的提交

20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

20.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密的电子响应文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

20.4电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

22.首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第27.5条的规定执行。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务费：成交供应商领取成交通知书前，由成交供应商向招标代理机构一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准收取（按差额定率累进法计算）。

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小微企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 第四章 响应文件格式

竞争性谈判响应文件

采购编号：

采购项目名称：

（谈判供应商名称）

年    月    日

- 第一节 资格证明文件

附件1-1

谈  判  书

河池市金城江区人民法院、广西信和招标代理有限公司：

依据贵方（项目名称/采购编号）项目政府采购的谈判文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件电子文档一份。

1.报价表；

2.商务响应偏离情况说明表；

3.按谈判文件谈判须知和要求提供的有关文件；

4.资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1.将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部谈判文件，包括（补遗书，如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（签字或加盖CA电子签字章）：

供应商名称（CA电子签章）：

开户银行：                      账号：

日期：    年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

附件1-2

政府采购供应商资格信用承诺函

致：河池市金城江区人民法院、广西信和招标代理有限公司：

我方自愿参加                  项目（项目编号：         ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

供应商名称（CA电子签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（签字或加盖CA电子签字章）：

日期：  年  月  日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

附件1-3

供应商控股及管理关系情况申报表

致： 河池市金城江区人民法院、广西信和招标代理有限公司

我单位参加   （项目名称）      的竞争性谈判，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |  |

注：

- 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

- 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

- 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商名称（CA电子签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（签字或加盖CA电子签字章）：

日期：  年  月  日

附件1-4

谈判供应商基本情况

一、我公司承诺具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

二、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：广西信和招标代理有限公司

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（CA电子签章）：

法定代表人（负责人、自然人）（签字或加盖CA电子签字章）：

日  期：  年  月  日

- 第二节 报价文件

响  应  文  件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：         （加盖CA电子签章）

法定代表人或其被授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

附件2-1

报  价  表

采购编号:

采购项目名称:

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  |  |
| 总报价：人民币大写： 小写￥ |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（签字或加盖CA电子签字章）:

供应商名称（CA电子签章）：

报价时间：    年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

附件2-2

报价明细表

采购编号:

采购项目名称:

单位：元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次报价：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应根据第二章《采购需求》中的具体服务事项填写报价明细表，本表格式可根据竞标人的实际报价情况进行修改，但必须包括内容名称、数量、单价等基本信息，本表不得留空。

2、报价明细表单价汇总须与响应报价表总价一致。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（签字或加盖CA电子签字章）:

供应商名称（CA电子签章）：

报价时间：    年   月   日

附件2-3

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入    为万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA电子签章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 第三节 商务技术文件

响  应  文  件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：         （加盖CA电子签章）

法定代表人或其被授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

附件3-1

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：         职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（CA电子签章）：

日  期：      年     月     日

法定代表人有效的身份证明复印件 （双面复印，加盖单位公章）

法定代表人（负责人、自然人）（签字或加盖CA电子签字章）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

法定代表人（负责人或自然人）授权书（委托代理时提供）

广西信和招标代理有限公司：

兹授权      （姓名）为我公司参加贵单位组织的（项目名称） 的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（公章）：

法定代表人（负责人、自然人）（签字或加盖CA电子签字章）：

签发日期：     年     月     日

附：代理人工作单位：                 职务：

身份证号码：

授权代表（签字或加盖CA电子签字章）：

授权代表有效的身份证明复印件 （双面复印，加盖单位公章）

注：此项材料必须以PDF格式上传。

附件3-2

商务要求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 内容 | 竞争性谈判采购文件需求 | 响应文件的承诺内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（CA电子签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（签字或加盖CA电子签字章）：

日期：  年  月  日

附件3-3

技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件货物或服务技术参数、功能要求 | 响应文件货物或服务技术参数、功能响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据投标设备的性能指标、对照谈判文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，否则响应无效。投标货物技术参数为“正偏离”的，须提供相关证明材料复印件进行佐证。

供应商名称（CA电子签章）：

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（签字或加盖CA电子签字章）：

日期：  年  月  日

附件3-4

竞标货物配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 参数性能、指标及配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（CA电子签章）：

法定代表人（负责人、自然人）（签字或加盖CA电子签字章）：

日期：   年   月   日

附件3-5

设备安装方案

格式自拟。

供应商名称（CA电子签章）：

法定代表人（负责人、自然人）（签字或加盖CA电子签字章）：

日期：  年  月  日

附件3-6

项目实施人员一览表（格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 拟在本项目中担任职务 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：竞标人如认为本表格不适用，可自行编制《项目实施人员一览表》。

供应商名称（CA电子签章）：

法定代表人（负责人、自然人）（签字或加盖CA电子签字章）：

日期：  年  月  日

附件3-7

售后服务方案

格式自拟。

供应商名称（CA电子签章）：

法定代表人（负责人、自然人）（签字或加盖CA电子签字章）：

日期：  年  月  日

售后服务承诺书

第1条  对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由供应商按第二章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

供应商名称（CA电子签章）：

法定代表人（负责人、自然人）（签字或加盖CA电子签字章）：

日期：   年   月   日

# 第五章 合同条款及格式

说明：

1、以下合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 产品制造商 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4、售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：

3、付款方式：

第九条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十二条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、服务承诺书；

4、成交通知书。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲执贰份，乙方执贰份（可根据需要另增加），采购代理机构、财政部门（政府采购监管部门）各执壹份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

## 第六章 评审办法

一、评审原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中技术、经济专家人数不少于成员总数的三分之二。评审专家在政府采购专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

（二）评审依据：以询价通知书、响应文件为评审依据。

（三）评审方法：

1.谈判小组应当从质量和服务均能满足询价通知书全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选供应商。

2.评审报价=最后报价。

①符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=报价价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。成交为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的报价人，其报价即为评标价。

3.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，由采购人自主选择一个参加评审的报价人（优先采购节能/环保产品），其他报价无效。

二、成交候选供应商推荐原则

(一)在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，按技术指标高优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二)谈判小组认为，某供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。