| 房屋建筑工程设计文件施工图审查意见告知书 意 见 反 馈 单 专 业：电 气 共1页，第1 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 灌阳县文市镇联合村小学教学综合楼 |  | 审查编号 |  |
| 建设单位 | 灌阳县教育局 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 | 广西正旺建筑设计有限公司 |  |  |  |
| 图 号 | 审 查 意 见 | 反 馈 意 见 |  |  |
| 电施-01、02 | - 电气设计总说明二.1：应补充《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》。 - 电气设计总说明四.1：包括应急疏散照明（消防）应按照二级负荷。应说明各种负荷容量大小以及二级负荷备用电源如何解决。 - 电气设计总说明五.3：中小学疏散场所应不小于5LX（从严），包括应急疏散照明专篇说明二.2.4。JGJ310-2013第8.6.2.1条 - 电气设计总说明七.11：照明产品能效等级应满足GB/T50034-2024第6.2.1条要求2级以上。 | - 已补充,详见电施-01. - 已修改,详见电施-01. - 已修改,详见电施-01、02. - 已修改,详见电施-01. |  |  |
| 电施-03 | AL-E系统图：至灯具应设置6A保护。 | 已修改,详见电施-03. |  |  |
| 设计人： 设计单位印章： 年 月 日 |  | 反馈文件审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |  |

注：此表一式三份，建设单位、勘察（设计）单位、审查机构各一份。