灌阳县文市镇联合村小学教学综合楼照度计算书：

本工程均采用高效节能型灯具，部分灯具指标如下：T8三基色双管荧光灯2x30W为5000lm，T8三基色双管荧光灯2x36W为6700lm，三基色环型管荧光灯1x18W为1800lm，三基色环型管荧光灯1x14W为1350lm。

照度及功率密度值计算：

公式一：平均照度=光通量x灯具数量x利用系数x维护系数面积

公式二：功率密度值=灯具数量x灯具功率（含镇流器）面积

1、教 室，面积46.86 m2，2x30W T8双管荧光灯6套。

平均照度=5000x6x0.6x0.8/ 46.86 = 307.30 LX，满足300(lx)＋20%

功率密度值=6x60/ 46.86 = 7.68W/m2≤8.0W/m2

2、办公室，面积19.84 m2，2x36W T8双管荧光灯2套。

平均照度=6700x2x0.56x0.8/ 19.84= 302.58LX，满足300(lx)＋20%

功率密度值=2x72/ 19.84= 7.26W/m2≤8.0W/m2

3、走 廊，面积50.69m2，1x14W环型管荧光灯6套。

平均照度=1350x6x0.42x0.8/ 50.69= 53.31 LX，满足50(lx)＋20%

功率密度值=6x14/50.69= 1.66W/m2≤2.0W/m2

4、楼梯间，面积19.88m2，1x18W 环型管荧光灯2套。

平均照度=1800x2x0.7x0.8/ 19.88= 101.41LX，满足100(lx)＋20%

功率密度值=2x18/ 19.88=1.81W/m2

5、功能室，面积22.69m2，2x30W T8单管荧光灯3套。

平均照度=5000x3x0.57x0.8/ 22.69 = 301.45 LX，满足300(lx)＋20%

功率密度值=3x60/ 22.69=7.93W/m2

以上照度及功率密度值均符合国家规范要求。